ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

КНИГА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Санкт Петербург 2023

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	7

1 БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	8

1.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ETO ООО «Тверская генерация»	9

1.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	29

1.3 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс»	35

1.4 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ОАО «ТВЗ»	37

1.5 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ОАО «Центросвармаш»	38

1.6 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"	39

1.7 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО УК "Лазурь"	40

1.8 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «КОМО»	41

1.9 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ОАО «Волжский пекарь»	42

1.10 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «Крикс»	43

1.11 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «Лазурная»	44

1.12 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС)	45

2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	46

3 ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	47

4 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	49

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-1, Гкал/ч	10

Таблица 1.2 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-3, Гкал/ч	11

Таблица 1.3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-4, Гкал/ч	12

Таблица 1.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-1, Гкал/ч	13

Таблица 1.5 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-2, Гкал/ч	13

Таблица 1.6 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Южная», Гкал/ч	14

Таблица 1.7 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Котельный цех», Гкал/ч	15

Таблица 1.8 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч	16

Таблица 1.9 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЗАО «ТКСМ №2», Гкал/ч	17

Таблица 1.10 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Керамический завод», Гкал/ч	17

Таблица 1.11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной пос. Химинститут, Гкал/ч	18

Таблица 1.12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Б. Перемерки», Гкал/ч	19

Таблица 1.13 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахарово», Гкал/ч	20

Таблица 1.14 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино», Гкал/ч	21

Таблица 1.15 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ОКБ», Гкал/ч	22

Таблица 1.16 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ПАТП-1», Гкал/ч	22

Таблица 1.17 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Поликлиника № 2», Гкал/ч	23

Таблица 1.18 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахаровское шоссе», Гкал/ч	24

Таблица 1.19 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ХБК», Гкал/ч	25

Таблица 1.20 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Шишкова, 97, Гкал/ч	26

Таблица 1.21 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 2», Гкал/ч	27

Таблица 1.22 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 24», Гкал/ч	27

Таблица 1.23 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 3», Гкал/ч	28

Таблица 1.24 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Склизкова 86 корп 1, Гкал/ч	29

Таблица 1.25 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Склизкова 108, корп 1, Гкал/ч	30

Таблица 1.26 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Фрунзе 2, корп 1, Гкал/ч	31

Таблица 1.27 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Планерная 6, Гкал/ч	32

Таблица 1.28 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Новочеркасская 57, Гкал/ч	32

Таблица 1.29 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Сахаровское шоссе, 9, Гкал/ч (введена в эксплуатацию в 2020 году)	33

Таблица 1.30 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Левитана, 95А, Гкал/ч (введена в эксплуатацию в 2021 году)	34

Таблица 1.31 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино-2», Гкал/ч	35

Таблица 1.32 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино-3», Гкал/ч	36

Таблица 1.33 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «ТВЗ», Гкал/ч	37

Таблица 1.34 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «Центросвармаш», Гкал/ч	38

Таблица 1.35 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД", Гкал/ч	39

Таблица 1.36 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО УК "Лазурь", Гкал/ч	40

Таблица 1.37 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «КОМО», Гкал/ч	41

Таблица 1.38 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «Волжский пекарь», Гкал/ч	42

Таблица 1.39 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Крикс», Гкал/ч	43

Таблица 1.40 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная», Гкал/ч	44

Таблица 1.41 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82), Гкал/ч	45

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 3.1 – Динамика изменения значений резерва (дефицита) тепловой мощности по группам источников тепловой энергии	46

БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 57 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16.03.2020 г. № 276).

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов г. Твери до 2028 г. (шифр ПСТ.ОМ.70-21.002.000).

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г. Твери были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт22 – тепловая нагрузка в 2022 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы составлены для существующей располагаемой тепловой мощности источников по каждому из источников тепловой энергии с учетом перспективной тепловой нагрузки и перспективных тепловых потерь.

Согласно Методическим рекомендациям по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителем, утвержденным Минэнерго РФ 19.01.2002 полезная договорная нагрузка – сумма максимальных тепловых нагрузок всех теплопотребляющих установок абонента, которые указаны в договоре между теплоснабжающей организацией и абонентом.

Под полезной расчетной тепловой нагрузкой понимается расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника, определенная по данным, зарегистрированным приборами учета, установленными на источнике, за вычетом потерь тепловой мощности при передаче и расход тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях.

Под расчетными тепловыми потерями понимаются суммарные потери тепловой мощности при передаче и расход тепловой мощности на хозяйственные нужды в тепловых сетях, приведенные к расчетной температуре наружного воздуха.

1.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ETO ООО «Тверская генерация»

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблицах Таблица 1.1–Таблица 1.23. Так как каждый из указанных источников тепловой энергии (включая источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии) имеют по одному выводу, то балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки определены в каждой из выделенных зон источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2022 год определен по состоянию на 31.12.2022 г. и т.д.

Таблица 1.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-1, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 |
| отборы паровых турбин | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 |
| РОУ | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 |
| ПВК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 114,0000 | 114,0000 | 114,0000 | 114,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,7016 | 7,7016 | 7,7016 | 7,7016 | 9,0512 | 9,0542 | 9,1126 | 9,1376 | 9,1851 | 9,2101 | 9,2176 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 100,2902 | 100,0500 | 99,0522 | 97,7034 | 97,7913 | 97,8499 | 99,0175 | 99,5175 | 100,4675 | 100,9675 | 101,1175 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 107,9918 | 107,7516 | 106,7538 | 105,4050 | 106,8425 | 106,9041 | 108,1300 | 108,6550 | 109,6525 | 110,1775 | 110,3350 |
| Полезная расчетная нагрузка | 93,2894 | 93,0659 | 92,1378 | 90,8832 | 70,7313 | 70,7899 | 71,9574 | 72,4574 | 73,4074 | 73,9074 | 74,0574 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 100,9910 | 100,7676 | 99,8394 | 98,5848 | 79,7825 | 79,8440 | 81,0700 | 81,5950 | 82,5925 | 83,1175 | 83,2750 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -4,9918 | -4,7516 | -3,7538 | -2,4050 | 7,7575 | 7,6959 | 6,4700 | 5,9450 | 4,9475 | 4,4225 | 4,2650 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,0090 | 2,2324 | 3,1606 | 4,4152 | 34,8175 | 34,7560 | 33,5300 | 33,0050 | 32,0075 | 31,4825 | 31,3250 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2224 | 0,2218 | 0,2196 | 0,2166 | 0,1686 | 0,1687 | 0,1715 | 0,1727 | 0,1750 | 0,1762 | 0,1765 |

Таблица 1.2 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-3, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| отборы паровых турбин | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 50,0444 | 50,0444 | 50,0444 | 50,0444 | 58,8143 | 59,2782 | 59,6821 | 60,4554 | 60,9013 | 61,2520 | 61,6278 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 691,0221 | 692,9475 | 683,4111 | 685,0096 | 678,1565 | 687,4340 | 695,5108 | 710,9778 | 719,8955 | 726,9095 | 734,4265 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 741,0665 | 742,9919 | 733,4556 | 735,0541 | 736,9709 | 746,7122 | 755,1929 | 771,4332 | 780,7968 | 788,1615 | 796,0543 |
| Полезная расчетная нагрузка | 587,4519 | 589,0887 | 580,9817 | 582,3406 | 351,5910 | 360,8685 | 368,9453 | 384,4123 | 393,3299 | 400,3439 | 407,8609 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 637,4963 | 639,1331 | 631,0261 | 632,3850 | 410,4053 | 420,1467 | 428,6273 | 444,8677 | 454,2312 | 461,5959 | 469,4888 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -30,0665 | -31,9919 | -22,4556 | -24,0541 | -56,4709 | -66,2122 | -74,6929 | -90,9332 | -100,2968 | -107,6615 | -115,5543 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 39,5037 | 37,8669 | 45,9739 | 44,6150 | 270,0947 | 260,3533 | 251,8727 | 235,6323 | 226,2688 | 218,9041 | 211,0112 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5595 | 0,5610 | 0,5533 | 0,5546 | 0,3348 | 0,3437 | 0,3514 | 0,3661 | 0,3746 | 0,3813 | 0,3884 |

Таблица 1.3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-4, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
| отборы паровых турбин | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,4240 | 0,4250 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 27,9063 | 27,9063 | 27,9063 | 27,9063 | 32,7967 | 33,0336 | 33,2783 | 33,2975 | 33,6234 | 34,0943 | 34,3107 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 494,6830 | 498,2269 | 489,6061 | 487,2493 | 483,9851 | 488,7231 | 493,6164 | 493,9994 | 500,5184 | 509,9354 | 514,2644 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 522,5894 | 526,1332 | 517,5124 | 515,1557 | 516,7818 | 521,7567 | 526,8947 | 527,2969 | 534,1418 | 544,0297 | 548,5751 |
| Полезная расчетная нагрузка | 423,7220 | 426,7575 | 419,3734 | 417,3547 | 319,9919 | 324,7299 | 329,6232 | 330,0062 | 336,5252 | 345,9422 | 350,2712 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 451,6284 | 454,6638 | 447,2797 | 445,2610 | 352,7886 | 357,7635 | 362,9015 | 363,3036 | 370,1486 | 380,0364 | 384,5819 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 | 14,6820 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,1654 | -5,7082 | 2,9156 | 5,2723 | -11,8888 | -16,8637 | -22,0017 | -22,4039 | -29,2488 | -39,1367 | -43,6821 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 67,9476 | 64,9112 | 72,2923 | 74,3110 | 152,1044 | 147,1295 | 141,9915 | 141,5894 | 134,7444 | 124,8566 | 120,3111 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3717 | 0,3743 | 0,3679 | 0,3661 | 0,2807 | 0,2849 | 0,2891 | 0,2895 | 0,2952 | 0,3035 | 0,3073 |

Таблица 1.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Тепловая мощность нетто | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 |
| Потери в тепловых сетях | 4,2955 | 4,2955 | 4,2955 | 4,2955 | 5,0483 | 5,5905 | 5,6030 | 5,6180 | 5,6180 | 5,6180 | 5,6255 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 71,0429 | 68,0002 | 77,3990 | 78,6960 | 79,4629 | 90,3073 | 90,5573 | 90,8573 | 90,8573 | 90,8573 | 91,0073 |
| отопление и вентиляция | 44,3061 | 41,3202 | 46,8950 | 47,6730 | 48,2524 | 54,4818 | 54,7063 | 54,9696 | 54,9696 | 54,9696 | 55,0989 |
| горячее водоснабжение | 26,7368 | 26,6800 | 30,5040 | 31,0230 | 31,2105 | 35,8255 | 35,8510 | 35,8877 | 35,8877 | 35,8877 | 35,9083 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,4715 | 7,5142 | -1,8845 | -3,1815 | -4,7011 | -16,0878 | -16,3503 | -16,6653 | -16,6653 | -16,6653 | -16,8228 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 64,2703 | 61,4416 | 69,9244 | 71,0956 | 49,9284 | 60,7728 | 61,0228 | 61,3228 | 61,3228 | 61,3228 | 61,4728 |
| отопление и вентиляция | 41,2468 | 38,4671 | 43,6569 | 44,3812 | 30,3181 | 36,5475 | 36,7720 | 37,0354 | 37,0354 | 37,0354 | 37,1647 |
| горячее водоснабжение | 23,0234 | 22,9745 | 26,2674 | 26,7143 | 19,6103 | 24,2253 | 24,2508 | 24,2875 | 24,2875 | 24,2875 | 24,3081 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,2442 | 14,0728 | 5,5901 | 4,4189 | 24,8333 | 13,4467 | 13,1842 | 12,8692 | 12,8692 | 12,8692 | 12,7117 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5356 | 0,5120 | 0,5827 | 0,5925 | 0,4161 | 0,5064 | 0,5085 | 0,5110 | 0,5110 | 0,5110 | 0,5123 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |

Таблица 1.5 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Тепловая мощность нетто | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 |
| Потери в тепловых сетях | 4,4171 | 4,4349 | 4,2153 | 4,1382 | 4,8634 | 4,8634 | 4,8784 | 4,8784 | 4,9034 | 4,9034 | 4,9034 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 73,9336 | 74,2314 | 70,5556 | 69,2662 | 68,9877 | 68,9877 | 69,2877 | 69,2877 | 69,7877 | 69,7877 | 69,7877 |
| отопление и вентиляция | 46,8347 | 47,0665 | 44,2835 | 43,2393 | 42,9470 | 42,9470 | 43,1775 | 43,1775 | 43,5469 | 43,5469 | 43,5469 |
| горячее водоснабжение | 27,0989 | 27,1649 | 26,2721 | 26,0270 | 26,0408 | 26,0408 | 26,1103 | 26,1103 | 26,2409 | 26,2409 | 26,2409 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -18,4606 | -18,7762 | -14,8808 | -13,5145 | -13,9611 | -13,9611 | -14,2761 | -14,2761 | -14,8011 | -14,8011 | -14,8011 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 75,8861 | 76,1918 | 72,4189 | 71,0956 | 39,1923 | 39,1923 | 39,4923 | 39,4923 | 39,9923 | 39,9923 | 39,9923 |
| отопление и вентиляция | 48,0716 | 48,3095 | 45,4530 | 44,3812 | 24,3984 | 24,3984 | 24,6289 | 24,6289 | 24,9983 | 24,9983 | 24,9983 |
| горячее водоснабжение | 27,8146 | 27,8823 | 26,9659 | 26,7143 | 14,7939 | 14,7939 | 14,8634 | 14,8634 | 14,9940 | 14,9940 | 14,9940 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -20,4132 | -20,7367 | -16,7442 | -15,3438 | 15,8343 | 15,8343 | 15,5193 | 15,5193 | 14,9943 | 14,9943 | 14,9943 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2444 | 0,2454 | 0,2332 | 0,2290 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1272 | 0,1272 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |

Таблица 1.6 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Южная», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Тепловая мощность нетто | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 |
| Потери в тепловых сетях | 11,9986 | 11,9986 | 11,9986 | 11,9986 | 14,1013 | 14,1986 | 14,2136 | 14,2211 | 14,3037 | 14,3787 | 14,3862 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 190,3190 | 190,0355 | 196,2364 | 197,5652 | 196,9745 | 198,9210 | 199,2210 | 199,3710 | 201,0239 | 202,5239 | 202,6739 |
| отопление и вентиляция | 110,6830 | 109,4991 | 113,2661 | 114,1875 | 113,7871 | 115,2085 | 115,4778 | 115,6095 | 116,8525 | 118,0997 | 118,2290 |
| горячее водоснабжение | 79,6360 | 80,5364 | 82,9703 | 83,3777 | 83,1874 | 83,7125 | 83,7432 | 83,7615 | 84,1714 | 84,4242 | 84,4449 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,8524 | 1,1359 | -5,0650 | -6,3938 | -7,9058 | -9,9496 | -10,2646 | -10,4221 | -12,1576 | -13,7326 | -13,8901 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 176,8535 | 176,5900 | 182,3522 | 183,5870 | 151,2935 | 153,2400 | 153,5400 | 153,6900 | 155,3429 | 156,8429 | 156,9929 |
| отопление и вентиляция | 102,8519 | 101,7518 | 105,2523 | 106,1085 | 87,3983 | 88,8197 | 89,0891 | 89,2208 | 90,4638 | 91,7110 | 91,8403 |
| горячее водоснабжение | 74,0016 | 74,8383 | 77,0999 | 77,4785 | 63,8952 | 64,4203 | 64,4509 | 64,4692 | 64,8792 | 65,1320 | 65,1526 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 14,3179 | 14,5814 | 8,8192 | 7,5844 | 37,7752 | 35,7314 | 35,4164 | 35,2589 | 33,5233 | 31,9483 | 31,7908 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3401 | 0,3396 | 0,3507 | 0,3531 | 0,2909 | 0,2947 | 0,2953 | 0,2956 | 0,2987 | 0,3016 | 0,3019 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |

Таблица 1.7 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Котельный цех», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 |
| Тепловая мощность нетто | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 |
| Потери в тепловых сетях | 3,5423 | 3,5423 | 3,5423 | 3,5423 | 4,1630 | 4,1630 | 4,1800 | 4,1950 | 4,2275 | 4,2275 | 4,3147 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 67,1836 | 62,7620 | 61,0250 | 60,5436 | 60,0789 | 60,0789 | 60,4179 | 60,7179 | 61,3679 | 61,3679 | 63,1129 |
| отопление и вентиляция | 36,9895 | 35,1310 | 33,6943 | 33,1155 | 32,6164 | 32,6164 | 32,7854 | 33,0488 | 33,5499 | 33,5499 | 35,0321 |
| горячее водоснабжение | 30,1942 | 27,6310 | 27,3307 | 27,4281 | 27,4624 | 27,4624 | 27,6324 | 27,6691 | 27,8180 | 27,8180 | 28,0808 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,2959 | 2,1257 | 3,8627 | 4,3441 | 4,1881 | 4,1881 | 3,8322 | 3,5172 | 2,8347 | 2,8347 | 1,0024 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 74,2289 | 69,3436 | 67,4245 | 66,8926 | 48,4753 | 48,4753 | 48,8143 | 49,1143 | 49,7643 | 49,7643 | 51,5093 |
| отопление и вентиляция | 40,8684 | 38,8151 | 37,2277 | 36,5883 | 26,3169 | 26,3169 | 26,4859 | 26,7493 | 27,2503 | 27,2503 | 28,7325 |
| горячее водоснабжение | 33,3605 | 30,5285 | 30,1967 | 30,3043 | 22,1583 | 22,1583 | 22,3283 | 22,3650 | 22,5139 | 22,5139 | 22,7767 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -9,3412 | -4,4559 | -2,5368 | -2,0049 | 15,7917 | 15,7917 | 15,4358 | 15,1208 | 14,4383 | 14,4383 | 12,6060 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,4124 | 0,3852 | 0,3746 | 0,3716 | 0,2693 | 0,2693 | 0,2712 | 0,2729 | 0,2765 | 0,2765 | 0,2862 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |

Таблица 1.8 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Тепловая мощность нетто | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,3185 | 0,3209 | 0,3209 | 0,3209 | 0,3209 | 0,3209 | 0,3209 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5255 | 2,5255 | 2,5533 | 2,5492 | 2,6451 | 2,6927 | 2,6927 | 2,6927 | 2,6927 | 2,6927 | 2,6927 |
| отопление и вентиляция | 2,0147 | 2,0147 | 2,0425 | 2,0383 | 2,1162 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 |
| горячее водоснабжение | 0,5108 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,6635 | 2,6635 | 2,6357 | 2,6398 | 2,6564 | 2,6064 | 2,6064 | 2,6064 | 2,6064 | 2,6064 | 2,6064 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,7929 | 2,7929 | 2,8236 | 2,8190 | 2,9251 | 2,9727 | 2,9727 | 2,9727 | 2,9727 | 2,9727 | 2,9727 |
| отопление и вентиляция | 2,2279 | 2,2279 | 2,2587 | 2,2541 | 2,3402 | 2,3878 | 2,3878 | 2,3878 | 2,3878 | 2,3878 | 2,3878 |
| горячее водоснабжение | 0,5649 | 0,5649 | 0,5649 | 0,5649 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,3961 | 2,3961 | 2,3654 | 2,3700 | 2,3764 | 2,3265 | 2,3265 | 2,3265 | 2,3265 | 2,3265 | 2,3265 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2793 | 0,2793 | 0,2824 | 0,2819 | 0,2925 | 0,2973 | 0,2973 | 0,2973 | 0,2973 | 0,2973 | 0,2973 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 |

Таблица 1.9 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЗАО «ТКСМ №2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 |
| Тепловая мощность нетто | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 |
| Потери в тепловых сетях | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 1,2090 | 1,2090 | 1,2090 | 1,2090 | 1,2090 | 1,2090 | 1,2090 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,3638 | 16,5966 | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 |
| отопление и вентиляция | 10,0738 | 10,1758 | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 |
| горячее водоснабжение | 6,2900 | 6,4208 | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 17,0862 | 16,8534 | 16,8638 | 16,8546 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,3638 | 16,5966 | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 |
| отопление и вентиляция | 10,0738 | 10,1758 | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 |
| горячее водоснабжение | 6,2900 | 6,4208 | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 17,0862 | 16,8534 | 16,8638 | 16,8546 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 | 18,1157 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2045 | 0,2075 | 0,2073 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.10 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Керамический завод», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3932 | 0,3722 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 |
| отопление и вентиляция | 0,3020 | 0,2810 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 |
| горячее водоснабжение | 0,0912 | 0,0912 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,2188 | 0,2398 | 0,1184 | 0,1184 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2497 | 0,2364 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 |
| отопление и вентиляция | 0,1918 | 0,1785 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| горячее водоснабжение | 0,0579 | 0,0579 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3623 | 0,3756 | 0,2985 | 0,2985 | 0,2308 | 0,2308 | 0,2308 | 0,2308 | 0,2308 | 0,2308 | 0,2308 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 | 0,4067 |

Таблица 1.11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной пос. Химинститут, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Тепловая мощность нетто | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 |
| Потери в тепловых сетях | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6925 | 1,6925 | 1,7395 | 1,7545 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 36,4183 | 35,3646 | 35,2586 | 35,4306 | 35,2369 | 35,2369 | 35,2369 | 35,3869 | 35,3869 | 36,3269 | 36,6269 |
| отопление и вентиляция | 22,2167 | 21,1498 | 21,1088 | 21,1088 | 21,1047 | 21,1047 | 21,1047 | 21,2364 | 21,2364 | 21,9309 | 22,1895 |
| горячее водоснабжение | 14,2016 | 14,2148 | 14,1498 | 14,3218 | 14,1322 | 14,1322 | 14,1322 | 14,1505 | 14,1505 | 14,3961 | 14,4374 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 18,8117 | 19,8654 | 19,9714 | 19,7994 | 21,4780 | 21,4780 | 21,4780 | 21,3205 | 21,3205 | 20,3335 | 20,0185 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 30,6616 | 29,7745 | 29,6852 | 29,8300 | 29,6670 | 29,6670 | 29,6670 | 29,8170 | 29,8170 | 30,7570 | 31,0570 |
| отопление и вентиляция | 18,7049 | 17,8066 | 17,7721 | 17,7721 | 17,7687 | 17,7687 | 17,7687 | 17,9003 | 17,9003 | 18,5948 | 18,8535 |
| горячее водоснабжение | 11,9567 | 11,9678 | 11,9131 | 12,0579 | 11,8983 | 11,8983 | 11,8983 | 11,9166 | 11,9166 | 12,1622 | 12,2035 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 24,5684 | 25,4555 | 25,5448 | 25,4000 | 27,0480 | 27,0480 | 27,0480 | 26,8905 | 26,8905 | 25,9035 | 25,5885 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3066 | 0,2977 | 0,2969 | 0,2983 | 0,2967 | 0,2967 | 0,2967 | 0,2982 | 0,2982 | 0,3076 | 0,3106 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |

Таблица 1.12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Б. Перемерки», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6072 | 0,6072 | 0,6072 | 0,6072 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 |
| отопление и вентиляция | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,3142 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 |
| горячее водоснабжение | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,3372 | -0,3372 | -0,3372 | -0,3372 | -0,2947 | -0,2947 | -0,2947 | -0,2947 | -0,2947 | -0,2947 | -0,2947 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1925 | 0,1817 | 0,1817 | 0,1817 | 0,1817 | 0,1817 | 0,1817 | 0,1817 |
| отопление и вентиляция | 0,0996 | 0,0996 | 0,0996 | 0,0996 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 |
| горячее водоснабжение | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,7130 | 0,7130 | 0,7130 | 0,7130 | 0,6728 | 0,6728 | 0,6728 | 0,6728 | 0,6728 | 0,6728 | 0,6728 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |

Таблица 1.13 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахарово», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
| Тепловая мощность нетто | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,7960 | 0,7960 | 0,7960 | 0,7960 | 0,9469 | 0,9469 | 0,9469 | 0,9684 | 0,9684 | 0,9684 | 0,9684 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 13,7402 | 13,2601 | 13,2968 | 12,6960 | 12,6634 | 12,6634 | 12,6634 | 13,0933 | 13,0933 | 13,0933 | 13,0933 |
| отопление и вентиляция | 10,2019 | 10,0613 | 10,1216 | 9,5743 | 9,5010 | 9,5010 | 9,5010 | 9,7653 | 9,7653 | 9,7653 | 9,7653 |
| горячее водоснабжение | 3,5383 | 3,1987 | 3,1751 | 3,1216 | 3,1623 | 3,1623 | 3,1623 | 3,3279 | 3,3279 | 3,3279 | 3,3279 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,6038 | 8,0839 | 8,0472 | 8,6480 | 8,5297 | 8,5297 | 8,5297 | 8,0783 | 8,0783 | 8,0783 | 8,0783 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,6082 | 8,3074 | 8,3304 | 7,9540 | 7,9336 | 7,9336 | 7,9336 | 8,3635 | 8,3635 | 8,3635 | 8,3635 |
| отопление и вентиляция | 6,3915 | 6,3034 | 6,3412 | 5,9983 | 5,9524 | 5,9524 | 5,9524 | 6,2167 | 6,2167 | 6,2167 | 6,2167 |
| горячее водоснабжение | 2,2168 | 2,0040 | 1,9892 | 1,9557 | 1,9812 | 1,9812 | 1,9812 | 2,1468 | 2,1468 | 2,1468 | 2,1468 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 12,7358 | 13,0366 | 13,0136 | 13,3900 | 13,2595 | 13,2595 | 13,2595 | 12,8081 | 12,8081 | 12,8081 | 12,8081 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1076 | 0,1038 | 0,1041 | 0,0994 | 0,0992 | 0,0992 | 0,0992 | 0,1045 | 0,1045 | 0,1045 | 0,1045 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |

Таблица 1.14 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
| Ограничения тепловой мощности | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 |
| Располагаемая тепловая мощность | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Тепловая мощность нетто | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 | 1,1285 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 27,9779 | 30,6738 | 32,9673 | 35,3545 | 36,4900 | 36,4900 | 36,4900 | 36,4900 | 36,4900 | 36,4900 | 36,4900 |
| отопление и вентиляция | 17,3367 | 19,0562 | 20,3783 | 21,9655 | 22,4795 | 22,4795 | 22,4795 | 22,4795 | 22,4795 | 22,4795 | 22,4795 |
| горячее водоснабжение | 10,6411 | 11,6176 | 12,5890 | 13,3890 | 14,0105 | 14,0105 | 14,0105 | 14,0105 | 14,0105 | 14,0105 | 14,0105 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -8,9679 | -11,6638 | -13,9573 | -16,3445 | -18,4884 | -18,4884 | -18,4884 | -18,4884 | -18,4884 | -18,4884 | -18,4884 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 14,7429 | 16,1635 | 17,3721 | 18,6300 | 19,2283 | 19,2283 | 19,2283 | 19,2283 | 19,2283 | 19,2283 | 19,2283 |
| отопление и вентиляция | 9,1356 | 10,0416 | 10,7383 | 11,5747 | 11,8455 | 11,8455 | 11,8455 | 11,8455 | 11,8455 | 11,8455 | 11,8455 |
| горячее водоснабжение | 5,6073 | 6,1219 | 6,6338 | 7,0553 | 7,3828 | 7,3828 | 7,3828 | 7,3828 | 7,3828 | 7,3828 | 7,3828 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,2671 | 2,8465 | 1,6379 | 0,3800 | -1,2268 | -1,2268 | -1,2268 | -1,2268 | -1,2268 | -1,2268 | -1,2268 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1474 | 0,1616 | 0,1737 | 0,1863 | 0,1923 | 0,1923 | 0,1923 | 0,1923 | 0,1923 | 0,1923 | 0,1923 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |

Таблица 1.15 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ОКБ», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| Ограничения тепловой мощности | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Тепловая мощность нетто | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1850 | 0,1850 | 0,1850 | 0,1850 | 0,2052 | 0,2052 | 0,2052 | 0,2052 | 0,2052 | 0,2052 | 0,2052 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 |
| отопление и вентиляция | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 |
| горячее водоснабжение | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,4800 | -0,4800 | -0,4800 | -0,4800 | -0,5002 | -0,5002 | -0,5002 | -0,5002 | -0,5002 | -0,5002 | -0,5002 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 | 5,7917 | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 |
| отопление и вентиляция | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 |
| горячее водоснабжение | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,0983 | 1,0983 | 1,0983 | 0,9133 | 1,0782 | 1,0782 | 1,0782 | 1,0782 | 1,0782 | 1,0782 | 1,0782 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |

Таблица 1.16 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ПАТП-1», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая мощность нетто | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0316 | 0,0316 | 0,0316 | 0,0316 | 0,0316 | 0,0316 | 0,0377 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,2144 | 2,1716 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,3035 |
| отопление и вентиляция | 2,1022 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,1743 |
| горячее водоснабжение | 0,1122 | 0,1034 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1292 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,0744 | -0,0316 | -0,0404 | -0,0404 | -0,0420 | -0,0420 | -0,0420 | -0,0420 | -0,0420 | -0,0420 | -0,1712 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4506 | 1,4226 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,5514 |
| отопление и вентиляция | 1,3771 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,4610 |
| горячее водоснабжение | 0,0735 | 0,0677 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0905 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,6894 | 0,7174 | 0,7117 | 0,7117 | 0,7101 | 0,7101 | 0,7101 | 0,7101 | 0,7101 | 0,7101 | 0,5808 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0725 | 0,0711 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0776 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 |

Таблица 1.17 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Поликлиника № 2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 |
| отопление и вентиляция | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 |
| горячее водоснабжение | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 |
| отопление и вентиляция | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 |
| горячее водоснабжение | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3293 | 0,3293 | 0,3293 | 0,3293 | 0,3293 | 0,3293 | 0,3293 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |

Таблица 1.18 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахаровское шоссе», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 |
| Ограничения тепловой мощности | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Тепловая мощность нетто | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,3122 | 0,3122 | 0,3122 | 0,3122 | 0,3122 | 0,3122 | 0,3122 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,5029 | 6,5337 | 6,4979 | 6,4961 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 |
| отопление и вентиляция | 3,3835 | 3,4088 | 3,4014 | 3,3996 | 3,3438 | 3,3438 | 3,3438 | 3,3438 | 3,3438 | 3,3438 | 3,3438 |
| горячее водоснабжение | 3,1194 | 3,1249 | 3,0965 | 3,0965 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,6639 | -1,6947 | -1,6589 | -1,6571 | -1,7549 | -1,7549 | -1,7549 | -1,7549 | -1,7549 | -1,7549 | -1,7549 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1650 | 4,1847 | 4,1618 | 4,1607 | 4,1073 | 4,1073 | 4,1073 | 4,1073 | 4,1073 | 4,1073 | 4,1073 |
| отопление и вентиляция | 2,1671 | 2,1833 | 2,1785 | 2,1774 | 2,1417 | 2,1417 | 2,1417 | 2,1417 | 2,1417 | 2,1417 | 2,1417 |
| горячее водоснабжение | 1,9979 | 2,0015 | 1,9833 | 1,9833 | 1,9657 | 1,9657 | 1,9657 | 1,9657 | 1,9657 | 1,9657 | 1,9657 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,6740 | 0,6543 | 0,6772 | 0,6783 | 0,5505 | 0,5505 | 0,5505 | 0,5505 | 0,5505 | 0,5505 | 0,5505 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0417 | 0,0418 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 |

Таблица 1.19 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ХБК», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
| Ограничения тепловой мощности | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Тепловая мощность нетто | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 |
| Потери в тепловых сетях | 1,4430 | 1,4430 | 1,4430 | 1,4430 | 1,0122 | 1,0122 | 1,0122 | 1,0122 | 1,0122 | 1,0272 | 1,0572 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 9,0981 | 9,1413 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,3702 | 9,9702 |
| отопление и вентиляция | 7,0091 | 7,0524 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,2373 | 7,6651 |
| горячее водоснабжение | 2,0889 | 2,0889 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,1329 | 2,3051 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,6411 | -1,6843 | -1,6132 | -1,6132 | -1,1824 | -1,1824 | -1,1824 | -1,1824 | -1,1824 | -1,4974 | -2,1274 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,4518 | 6,4824 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,7320 | 7,3320 |
| отопление и вентиляция | 4,9704 | 5,0011 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 5,1992 | 5,6271 |
| горячее водоснабжение | 1,4813 | 1,4813 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,5328 | 1,7049 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,0052 | 0,9746 | 1,0250 | 1,0250 | 1,4558 | 1,4558 | 1,4558 | 1,4558 | 1,4558 | 1,1408 | 0,5108 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2151 | 0,2161 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2244 | 0,2444 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |

Таблица 1.20 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Шишкова, 97, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 |
| отопление и вентиляция | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 |
| горячее водоснабжение | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 |
| отопление и вентиляция | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 |
| горячее водоснабжение | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |

Таблица 1.21 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,8524 | 0,8524 | 0,8524 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
| отопление и вентиляция | 0,8524 | 0,8524 | 0,8524 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,4436 | 1,4436 | 1,4436 | 1,4550 | 1,4076 | 1,4076 | 1,4076 | 1,4076 | 1,4076 | 1,4076 | 1,4076 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,9039 | 0,9039 | 0,9039 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 |
| отопление и вентиляция | 0,9039 | 0,9039 | 0,9039 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,3921 | 1,3921 | 1,3921 | 1,4042 | 1,3567 | 1,3567 | 1,3567 | 1,3567 | 1,3567 | 1,3567 | 1,3567 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 |

Таблица 1.22 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 24», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| отопление и вентиляция | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1730 | 0,1730 | 0,1730 | 0,1730 | 0,1654 | 0,1654 | 0,1654 | 0,1654 | 0,1654 | 0,1654 | 0,1654 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 |
| отопление и вентиляция | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,2433 | 0,2433 | 0,2433 | 0,2433 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |

Таблица 1.23 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 3», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 |
| отопление и вентиляция | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 |
| горячее водоснабжение | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,1646 | -0,1646 | -0,1646 | -0,1646 | -0,4271 | -0,4271 | -0,4271 | -0,5290 | -0,5290 | -0,5290 | -0,5290 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 |
| отопление и вентиляция | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 |
| горячее водоснабжение | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,5475 | 0,5475 | 0,5475 | 0,4456 | 0,4456 | 0,4456 | 0,4456 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |

1.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой энергии для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» приведены в таблицах Таблица 1.24–Таблица 1.30.

Таблица 1.24 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Склизкова 86 корп 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 |
| Тепловая мощность нетто | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| отопление и вентиляция | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 |
| горячее водоснабжение | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| отопление и вентиляция | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 |
| горячее водоснабжение | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |

Таблица 1.25 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Склизкова 108, корп 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Тепловая мощность нетто | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 |
| отопление и вентиляция | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 |
| горячее водоснабжение | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 |
| отопление и вентиляция | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 |
| горячее водоснабжение | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 |

Таблица 1.26 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Фрунзе 2, корп 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 |
| Тепловая мощность нетто | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 |
| отопление и вентиляция | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 |
| горячее водоснабжение | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 |
| отопление и вентиляция | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 |
| горячее водоснабжение | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 |

Таблица 1.27 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Планерная 6, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая мощность нетто | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 |
| отопление и вентиляция | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
| горячее водоснабжение | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 |
| отопление и вентиляция | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
| горячее водоснабжение | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 |

Таблица 1.28 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Новочеркасская 57, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Тепловая мощность нетто | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 |
| отопление и вентиляция | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 |
| горячее водоснабжение | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 |
| отопление и вентиляция | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 |
| горячее водоснабжение | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 |

Таблица 1.29 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Сахаровское шоссе, 9, Гкал/ч (введена в эксплуатацию в 2020 году)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. |  |  | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| - в паре |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Тепловая мощность нетто |  |  | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 |
| Потери в тепловых сетях |  |  | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 |
| отопление и вентиляция |  |  | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 |
| горячее водоснабжение |  |  | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 |
| отопление и вентиляция |  |  | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 |
| горячее водоснабжение |  |  | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |

Таблица 1.30 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Левитана, 95А, Гкал/ч (введена в эксплуатацию в 2021 году)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. |  |  |  | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
| - в паре |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление и вентиляция |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление и вентиляция |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |

1.3 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс»

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой энергии для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» приведены в таблицах Таблица 1.31, Таблица 1.32.

Таблица 1.31 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино-2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Тепловая мощность нетто | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,1200 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 |
| отопление и вентиляция | 1,9270 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 |
| горячее водоснабжение | 1,1930 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,3050 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,1200 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 |
| отопление и вентиляция | 1,9270 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 |
| горячее водоснабжение | 1,1930 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,3050 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,7985 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.32 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино-3», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0138 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6750 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 |
| отопление и вентиляция | 0,6340 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 |
| горячее водоснабжение | 0,0410 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,6012 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6750 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 |
| отопление и вентиляция | 0,6340 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 |
| горячее водоснабжение | 0,0410 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,6012 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0108 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |

1.4 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ОАО «ТВЗ»

Перспективный Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных в зонах деятельности ЕТО ОАО «ТВЗ» приведен в таблице Таблица 1.33.

Таблица 1.33 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «ТВЗ», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Тепловая мощность нетто | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 |
| Потери в тепловых сетях | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
| отопление и вентиляция | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
| отопление и вентиляция | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.5 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ОАО «Центросвармаш»

Перспективный Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных в зонах деятельности ОАО «Центросвармаш» приведен в таблице Таблица 1.34.

Таблица 1.34 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «Центросвармаш», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Тепловая мощность нетто | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.6 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"

Перспективный Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных в зонах деятельности ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" приведен в таблице Таблица 1.35.

Таблица 1.35 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Тепловая мощность нетто | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1737 | 0,1916 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,6400 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,6400 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,0163 | 2,6584 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,6400 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,6400 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,0163 | 2,6584 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2144 | 0,2364 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.7 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО УК "Лазурь"

Перспективный Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО УК "Лазурь" приведен в таблице Таблица 1.36.

Таблица 1.36 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО УК "Лазурь", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Тепловая мощность нетто | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 |
| отопление и вентиляция | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 |
| горячее водоснабжение | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 |
| отопление и вентиляция | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 |
| горячее водоснабжение | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 |

1.8 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «КОМО»

Перспективный Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «КОМО» приведен в таблице Таблица 1.37.

Таблица 1.37 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «КОМО», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Тепловая мощность нетто | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,0300 | 1,0300 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| отопление и вентиляция | 1,0300 | 1,0300 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,8290 | 3,8290 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,0300 | 1,0300 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| отопление и вентиляция | 1,0300 | 1,0300 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,8290 | 3,8290 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0611 | 0,0611 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 |

1.9 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ОАО «Волжский пекарь»

Перспективный Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных в зонах деятельности ЕТО ОАО «Волжский пекарь» приведен в таблице Таблица 1.38.

Таблица 1.38 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «Волжский пекарь», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Тепловая мощность нетто | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2830 | 0,2830 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 |
| отопление и вентиляция | 0,1930 | 0,1930 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| горячее водоснабжение | 0,0900 | 0,0900 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,5870 | 2,5870 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2830 | 0,2830 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 |
| отопление и вентиляция | 0,1930 | 0,1930 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| горячее водоснабжение | 0,0900 | 0,0900 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,5870 | 2,5870 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3939 | 0,3939 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 |

1.10 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «Крикс»

Перспективный Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Крикс» приведен в таблице Таблица 1.39.

Таблица 1.39 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Крикс», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| отопление и вентиляция | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| отопление и вентиляция | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 |

1.11 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «Лазурная»

Перспективный Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Лазурная» приведен в таблице Таблица 1.40.

Таблица 1.40 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 |
| Тепловая мощность нетто | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 |
| Потери в тепловых сетях | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,7100 | 1,7850 | 1,8434 | 1,8434 | 1,8434 | 1,9214 | 1,9714 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4689 | 8,4689 | 8,4679 | 8,4662 | 9,3702 | 10,8702 | 12,0372 | 12,0372 | 12,0372 | 13,5972 | 14,5972 |
| отопление и вентиляция | 5,0989 | 5,0989 | 5,0979 | 5,0962 | 5,8981 | 7,2149 | 8,2161 | 8,2161 | 8,2161 | 9,5855 | 10,4477 |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4721 | 3,6553 | 3,8211 | 3,8211 | 3,8211 | 4,0117 | 4,1495 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 40,8171 | 40,8171 | 40,8181 | 40,8198 | 39,8658 | 38,2908 | 37,0654 | 37,0654 | 37,0654 | 35,4274 | 34,3774 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4689 | 8,4689 | 8,4679 | 8,4662 | 9,3702 | 10,8702 | 12,0372 | 12,0372 | 12,0372 | 13,5972 | 14,5972 |
| отопление и вентиляция | 5,0989 | 5,0989 | 5,0979 | 5,0962 | 5,8981 | 7,2149 | 8,2161 | 8,2161 | 8,2161 | 9,5855 | 10,4477 |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4721 | 3,6553 | 3,8211 | 3,8211 | 3,8211 | 4,0117 | 4,1495 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 40,8171 | 40,8171 | 40,8181 | 40,8198 | 39,8658 | 38,2908 | 37,0654 | 37,0654 | 37,0654 | 35,4274 | 34,3774 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1693 | 0,1874 | 0,2174 | 0,2407 | 0,2407 | 0,2407 | 0,2719 | 0,2919 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 |

1.12 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах деятельности ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС)

Перспективный Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельных в зоне деятельности ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) приведен в таблице Таблица 1.41.

Таблица 1.41 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 |
| Тепловая мощность нетто | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 |
| Потери в тепловых сетях | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,7100 | 1,7850 | 1,8434 | 1,8434 | 1,8434 | 1,9214 | 1,9714 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4689 | 8,4689 | 8,4679 | 8,4662 | 9,3702 | 10,8702 | 12,0372 | 12,0372 | 12,0372 | 13,5972 | 14,5972 |
| отопление и вентиляция | 5,0989 | 5,0989 | 5,0979 | 5,0962 | 5,8981 | 7,2149 | 8,2161 | 8,2161 | 8,2161 | 9,5855 | 10,4477 |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4721 | 3,6553 | 3,8211 | 3,8211 | 3,8211 | 4,0117 | 4,1495 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 40,8171 | 40,8171 | 40,8181 | 40,8198 | 39,8658 | 38,2908 | 37,0654 | 37,0654 | 37,0654 | 35,4274 | 34,3774 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4689 | 8,4689 | 8,4679 | 8,4662 | 9,3702 | 10,8702 | 12,0372 | 12,0372 | 12,0372 | 13,5972 | 14,5972 |
| отопление и вентиляция | 5,0989 | 5,0989 | 5,0979 | 5,0962 | 5,8981 | 7,2149 | 8,2161 | 8,2161 | 8,2161 | 9,5855 | 10,4477 |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4721 | 3,6553 | 3,8211 | 3,8211 | 3,8211 | 4,0117 | 4,1495 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 40,8171 | 40,8171 | 40,8181 | 40,8198 | 39,8658 | 38,2908 | 37,0654 | 37,0654 | 37,0654 | 35,4274 | 34,3774 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1693 | 0,1874 | 0,2174 | 0,2407 | 0,2407 | 0,2407 | 0,2719 | 0,2919 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии выполнены с использованием разработанной электронной модели в ПРК «ZuluThermo». Расчет выполнен для всех источников, которым предусматривается подключение новых абонентов. Результаты расчета приведены в Приложении 1 «Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии» Книги 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.69-40.004.001).

ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На основании приведенных балансов тепловой энергии и тепловой мощности источников, можно сделать следующие выводы:

- Доля тепловой нагрузки, подключенной к источникам централизованного теплоснабжения, ожидается к 2028 году более 90 % от суммарной тепловой нагрузки.

- На начало периода на источниках системы централизованного теплоснабжения наблюдается значительный резерв тепловой мощности (по расчетной нагрузке), который к 2028 году существенно снижается (рис. Рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Динамика изменения значений резерва (дефицита) тепловой мощности по группам источников тепловой энергии

- Суммарно по г. Твери увеличение тепловой нагрузки при сохранении располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на уровне базового периода приведет к снижению резерва тепловой мощности на 13,3 % по городу (рис. Рисунок 3.1).

Существенный резерв тепловой мощности наблюдается на локальных котельных прочих собственников г. Твери, однако, использование этого резерва для покрытия перспективных приростов тепловой нагрузки не представляется возможным ввиду локального характера зон действия указанных котельных.

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Балансы по существующим источникам скорректированы с учетом факторов:

1) корректировка расчетной тепловой нагрузки, подключенной к источникам г. Твери;

2) корректировка перспективных объемов прироста тепловой нагрузки;

3) актуализация данных в части тепловых потерь и потребления мощности на собственные нужды источников.