ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Санкт Петербург 2023

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	8

2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ТВЕРИ	9

3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	11

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	12

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	14

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	16

7.1 Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей	16

7.2 Реконструкция тепловых сетй с установкой дополнительных секционирующих задвижек и устрйоством тепловых камер	18

8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ЦЕТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	19

9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНЫХ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21

10 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ	22

11 УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	24

12 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	46

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫВОДУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ	46

14 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	57

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) в 2022–2023 гг	10

Таблица 4.1– Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (передача нагрузки на новую котельную «Затверецкая» от котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» при ликвидации последних)	13

Таблица 6.1 – Объемы технического перевооружения тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов	15

Таблица 7.1 – Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, заложенные в инвестиционной программе	17

Таблица 7.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек и устройством тепловых камер	18

Таблица 8.1 – Объемы строительства дренажных насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	20

Таблица 8.2 – Объемы реконструкции ЦТП и ПНС на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	20

Таблица 10.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация», тыс. руб.	22

Таблица 11.1 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	24

Таблица 11.2 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	24

Таблица 11.3 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	25

Таблица 11.4 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ВК-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	26

Таблица 11.5 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ВК-2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	27

Таблица 11.6 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Южная» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	27

Таблица 11.7 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельного цеха в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	28

Таблица 11.8 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии на цели отопления от котельной «Сахаровское шоссе» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	29

Таблица 11.9 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	30

Таблица 11.10 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Сахарово» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	30

Таблица 11.11 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ХБК» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	31

Таблица 11.12 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ПАТП-1» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	32

Таблица 11.13 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ДРСУ-2» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	33

Таблица 11.14 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	33

Таблица 11.15 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Керамический завод» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	34

Таблица 11.16 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Поликлиники № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	35

Таблица 11.17 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 24 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	35

Таблица 11.18 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Химинститут» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	36

Таблица 11.19 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Шишкова, 97 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	37

Таблица 11.20 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Б. Перемерки, 20» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	38

Таблица 11.21 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Мамулино» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	38

Таблица 11.22 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ОКБ в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	39

Таблица 11.23 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ООО «Лазурная» в зоне деятельности ЕТО ООО «Лазурная»	40

Таблица 11.24 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ЗАО «ТКСМ № 2» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	41

Таблица 11.25 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Склизкова 86 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	41

Таблица 11.26 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Склизкова 108 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	42

Таблица 11.27 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Фрунзе, 2 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	44

Таблица 11.28 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Планерная, 4 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	44

Таблица 12.1 – Сведения о количестве узлов учета у потребителя тепловой энергии и горячей воды	46

Таблица 13.1 – Реестр тепловых сетей, предлагаемых к выводу из эксплуатации	47

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

По состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке выявлен на котельной Котельный цех ООО «Тверская генерация» (в размере 3,9 % от величины расчетной нагрузки), дефицит по договорной нагрузке (ввиду отсутствия данных о фактических значениях отпуска тепловой энергии посуточно) – на котельной ООО «ДСК-Ресурс» ул. Фрунзе 2, корп 1 (в размере 15,4 % от величины договорной нагрузки).

Суммарный резерв централизованной системы теплоснабжения г. Твери по расчетной нагрузке составляет 98,15 Гкал/ч. Так как Котельный цех функционирует в составе централизованной системы теплоснабжения дефицит мощности на этом источнике может быть покрыт за счет мощности других энергоисточников выделенной системы. Котельная по адресу Фрунзе 2, корп. 1 не имеет технологических связей с централизованной системой теплоснабжения. Ввиду незначительной величины дефицита, а также отсутствия данных о фактической нагрузке абонентов в зоне действия котельной ООО «ДСК-Ресурс» предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом мощности в зоны с ее избытком не предусмотрены.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ТВЕРИ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой энергией жилых, комплексных и производственных строений во вновь осваиваемых районах города разработаны мероприятия по строительству тепловых сетей. Данные по перспективным приростам строительных площадей и показатели спроса на тепловую энергию приведены в Книге 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000).

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки разработаны на основе результатов теплогидравлических расчетов, выполненных в электронной модели системы теплоснабжения. Предлагаемые мероприятия обеспечивают наиболее оптимальное решение вопроса обеспечения перспективных приростов тепловой энергии.

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на 2023 приведены в таблице Таблица 2.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей на более поздний период будут проработаны при подтверждении заявок на техническое присоединение.

Таблица 2.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) в 2022–2023 гг

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строит-ва | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | ТК | Здание диспетчерского центра по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д. 14, 15 | Диспетчерский центр по адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д. 14, 15 | н/о | 2022–2023 | н/о | н/о | н/о | 7 576 |
| ТЭЦ-3 | ТК | Магазин по адресу: Артиллерийский пер., д. 1а | Магазин по адресу: Артиллерийский пер., д. 1а | н/о | 2022–2023 | н/о | н/о | н/о | 0,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК | Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли по адресу: территория Борисоглебская пристань | Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли по адресу: территория Борисоглебская пристань | н/о | 2023 | н/о | н/о | н/о | 0,49 |
| Кот. Южная | ТК | Магазин по адресу: Промышленный проезд | Магазин по адресу: Промышленный проезд | н/о | 2022–2023 | н/о | н/о | н/о | 0,31 |
| ТЭЦ-4 | ТК | Гараж № 1679 по адресу: Московское шоссе, 18а | Гараж № 1679 по адресу: Московское шоссе, 18а | н/о | 2022–2023 | н/о | н/о | н/о | 0,58 |
| ТЭЦ-3 | ТК | Детская поликлиника по адресу: ул. 2-ая Грибоедова, д. 43 б | Детская поликлиника по адресу: ул. 2-ая Грибоедова, д. 43 б | н/о | 2022–2023 | н/о | н/о | н/о | 3,32 |
| ТЭЦ-3 | ТК | Здание бытового обслуживания по адресу: ул. Кольцевая, 69 | Здание бытового обслуживания по адресу: ул. Кольцевая, 69 | н/о | 2022–2023 | н/о | н/о | н/о | 0,47 |
| ТЭЦ-4 | ТК | Встроенные помещения общественного назначения в многоквартирном жилом доме - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала по адресу: ул. Богданова, д.3 | Встроенные помещения общественного назначения в многоквартирном жилом доме - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала по адресу: ул. Богданова, д.3 | н/о | 2022–2023 | н/о | н/о | н/о | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 582 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В системе теплоснабжения г. Твери основными источниками тепловой энергии являются источники, работающие в составе централизованной системы теплоснабжения (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная «Южная», Котельный цех). Тепловая сеть в выделенной системе теплоснабжения закольцована с наличием секционирующих задвижек, позволяющих перераспределять нагрузку между зонами действия источников для покрытия потенциально возможного дефицита мощности отдельных источников в период несения пиковых нагрузок.

Анализ перспективных балансов тепловой мощности, приведенных в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000) позволяет сделать вывод об отсутствии необходимости строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Для котельной «Мамулино» рассматривается изменение температурного графика на 115/70 °С. Однако для принятия окончательного решения и включения мероприятия в Схему теплоснабжения рекомендуется проведение инструментального обследования работы существующей системы теплоснабжения с определением параметров работы сети в контрольных точках и у абонентов. После соответствующей корректировки электронной модели и выполнения гидравлических расчетов может быть принято решение об изменении графика. Осложняющими факторами являются наличие в системе теплоснабжения еще одного источника – котельной, – работающего по графику 130/70 °С, и ЦТП, оборудование которого также рассчитано на график 130/70 °С.

Для источников «Сахаровское шоссе» и «ТКСМ-2» целесообразно объединение зон действия в связи с близким расположением котельных друг относительно друга, дефицитом мощности на источнике «Сахаровское шоссе». Единственное решение для данных источников - наращивание тепловых мощностей и последующее перераспределение зон действия.

В соответствии с принятым Сценарием развития и положениями, описанными в п. 5.2 Книги 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.007.000) в 2028 году планируется строительство новой котельной «Затверецкая» и передача нагрузок от котельных «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» на новую котельную.

Для объединения двух локальных систем теплоснабжения котельных «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе», а также снижения потерь тепловой энергии предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Таблица 4.1– Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (передача нагрузки на новую котельную «Затверецкая» от котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» при ликвидации последних)

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строит-ва/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Затверецкая» | ВК Затверецкая | ТК-1с | 20 | 2028 | 400/400 | Подземная | ППУ | 56 000 |
|  | ТК-1 | ЦТП-1 | 20 | 2028 | 200/200 | Подземная | ППУ |  |
|  | ТК-1с | ТК-2с | 60 | 2028 | 400/400 | Подземная | ППУ |  |
|  | ТК-2с | ТК-2с’ | 110 | 2028 | 400/400 | Подземная | ППУ |  |
|  | ТК-2с’ | ТК-53с | 260 | 2028 | 400/400 | Подземная | ППУ |  |
|  | ТК-56с | ЦТП-2 | 300 | 2028 | 250/250 | Подземная | ППУ |  |
|  | ЦТП-2 | ТК-7т | 200 | 2028 | 200/200 | Подземная | ППУ |  |
|  | ЦТП-1 (линия ГВС) | ТК-2с | 60 | 2028 | 200/100 | Подземная | ППУ |  |
|  | ЦТП-2 (линия ГВС) | ТК-7т | 20 | 2028 | 200/125 | Подземная | ППУ |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 56 000 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения г. Твери строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения не предусматривается.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице Таблица 6.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей на более поздний период будут проработаны при подтверждении заявок на техническое присоединение.

Таблица 6.1 – Объемы технического перевооружения тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строит-ва/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ | ТК-252 | ТК-254-1 | н/д | 2023 | н/д | н/д | подземная | ППУ | 59 508 |
| СЦТ | ТК-322а/370 | ТК-372а | н/д | 2023 | н/д | н/д | н/д | ППУ | 46 170 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 678 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

7.1 Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей

Анализ текущего состояния тепловых сетей показывает высокую степень износа значительной части сетевого хозяйства. Это приводит к высоким показателям повреждаемости и препятствует развитию систем теплоснабжения.

Данные, представленные в п. 3.3 Книги 1 «Существующее положение…» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000) свидетельствуют о том, что более половины тепловых сетей (по материальной характеристике) проложены до 1981 г. Доля тепловых сетей, построенных после 2001 года составляет около 8 % (по материальной характеристике). Таким образом, срок эксплуатации основной доли трубопроводов тепловых сетей ООО «Тверская генерация» превышает 25 лет. Средневзвешенный срок эксплуатации трубопроводов превышает 30 лет. Износ тепловых сетей составляет около 90 %.

Требуемый объем реконструкции требует значительных финансовых затрат, что снижает вероятность реализации предлагаемых мероприятий. Мероприятия, заложенные в инвестиционную программу ТСО, приведены в таблице Таблица 7.1.

Таблица 7.1 – Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, заложенные в инвестиционной программе

| № п/п | Наименование теплотрассы | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Протяженность (п.м.) | Диаметр наружный, мм | Длина в однотрубном исчислении, м | Количество труб | Тип прокладки (подземная/ надземная) | Период реализации | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок теплотрассы от ТК-17А до ТК-20А по ул. Резинстроя | н/д | н/д | 180,9 | 720 | 180,9 | 2 | н/д | 2023 | 27 665 |
| 2 | Участок магистральных тепловых сетей от ТК-68 до ТК-72/409 ул. Крылова / ул.Дементьева | н/д | н/д | 281 | 426 | 281 | 2 | н/д | 2023 | 24 359 |
|  | ИТОГО |  |  | 461,9 |  | 461,9 |  |  |  | 52 024 |

7.2 Реконструкция тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек и устройством тепловых камер

Отсутствие дополнительных секционных задвижек на участках магистральных тепловых сетей приводит к увеличению срока проведения ремонтных работ в случае возникновения аварийных ситуаций, а также к увеличению объема сливаемого теплоносителя, что приводит к дополнительным потерям тепловой энергии и теплоносителя. В таблице Таблица 7.2 приведены предложения по реконструкции сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек на тепловых сетях.

Таблица 7.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек и устройством тепловых камер

| № п/п | Наименование мероприятия | Год проведения | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-34А - ТК-35А в сторону ТК-17А ул.Т.Ильиной | 2024 | .3 001 |
| 3.2 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-85 ул.Радищева | 2024 | .3 001 |
| 3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-97 Тьмацкий пр-д | 2024 | .3 001 |
| 3.4 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-321Г - ТК-321-4 ул.2-я Грибоедова | 2025 | 2 308 |
| 3.5 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-23А ул.Резинстроя | 2025 | 3 039 |
| 3.6 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-834-1 б-р Гусева | 2026 | 2 633 |
| 3.7 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-832 ул.Королева | 2026 | 2 633 |
| 3.8 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-311 ул.Дачная | 2023 | 3 723 |
| 3.9 | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-2-327/514 ул.Фурманова | 2023 | 4 733 |
| 3.10 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-740 ул.Макарова | 2026 | 3 089 |
| 3.11 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-380 ул.Луначарского | 2026 | 3 089 |
|  | Итого: |  | 34 250 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ЦЕТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается строительство новых дренажных насосных станций (ДНС) на участках магистральных тепловых сетей ООО «Тверская генерация», а также реконструкция существующих ДНС.

Износ магистральных сетей, находящихся на обслуживании ООО «Тверская генерация» составляет более 80 %. Повышенная повреждаемость участков магистральных тепловых сетей обусловлена износом, подтоплением трубопроводов как грунтовыми, так и водопроводными водами, наличием электрохимической коррозии. Трубопроводы имеют сильную наружную коррозию и не гарантируют бесперебойного теплоснабжения жилого фонда и социальной сферы. От магистральных теплотрасс запитаны многоквартирные жилые дома, больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие социальные объекты.

Строительство и реконструкция существующих ДНС позволит обеспечить откачку дренажных вод в водоемы или в канализацию в целях предотвращения подтопления трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки и намокания изоляционного слоя. Реализация проекта позволит избежать потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов, сократить издержки при эксплуатации тепловых сетей (снижение количества повреждений, увеличения межремонтного периода и сроков службы оборудования), повысить надежность работы тепловых сетей, улучшить качество теплоснабжения потребителей.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции дренажных насосных станций приведен в таблице Таблица 8.1.

Мероприятия по реконструкции ЦТП и ПНС для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на 2023 приведены в таблице Таблица 8.2.

Таблица 8.1 – Объемы строительства дренажных насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование насосной станции, место установки | Год строительства | Необходимый напор, создаваемый насосной станцией, м | Производительность насоса, м3/час | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ДНС от ТК-391 до ТК-393 | 2023 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 498 |
| Строительство ДНС от ТК-844 до ТК-829 | 2024 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 338 |
| Строительство ДНС от ТК-371а до ТК-376а | 2024 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 338 |
| Строительство ДНС от ТК-16Б до ТК-19Б | 2024 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 338 |
| Реконструкция ДНС от ТК-379 до ТК-379-9 | 2023 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 498 |
| Строительство ДНС от ТК-138-4 до ТК-138-7 | 2025 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 438 |
| Строительство ДНС от ТК-47А до ТК-50А | 2025 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 438 |
| Строительство ДНС от ТК-52А до ТК-55А | 2026 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 541 |
| Строительство ДНС от ТК-200а до ТК-203 | 2026 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 541 |
| Строительство ДНС от ТК-709 до ТК-710 | 2026 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 541 |
| Строительство ДНС от ТК-376а до ТК-379 | 2026 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 541 |
| Итого |  |  |  | 38 050 |  |  | 39 940 |

Таблица 8.2 – Объемы реконструкции ЦТП и ПНС на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование насосной станции, место установки | Год реконструкции | Необходимый напор, создаваемый насосной станцией, м | Производительность насоса, м3/час | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение системы электроснабжения и автоматики ПНС-1 (ТК-366) | 2023 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 6 696 |
| Итого |  |  |  | 6 696 |  |  | 39 940 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНЫХ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реконструкция оборудования насосных перекачивающих станций и центральных тепловых пунктов с целью повышения эффективности и надежности теплоснабжения не предусмотрены.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Оценка капитальных вложений в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизацию тепловых сетей и теплосетевых объектов города Твери приведена в таблицах Таблица 10.1.

Таблица 10.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация», тыс. руб.

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 179 850 | 26 599 | 12 223 | 25 608 | 0 | 56 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 5 396 | 798 | 367 | 768 | 0 | 1 680 |
| НДС | 0 | 35 970 | 5 320 | 2 445 | 5 122 | 0 | 11 200 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 215 820 | 31 918 | 14 668 | 30 730 | 0 | 67 200 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 215 820 | 247 738 | 262 406 | 293 135 | 293 135 | 360 335 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 7 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 9 098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 9 098 | 9 098 | 9 098 | 9 098 | 9 098 |
| Подгруппа проектов 1-2.2 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционироваия системы теплоснабжения при ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 200 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 200 |
| Подгруппа проектов 1-2.3 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 60 480 | 9 003 | 5 347 | 11 444 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 1 814 | 270 | 160 | 343 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 12 096 | 1 801 | 1 069 | 2 289 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 72 576 | 10 804 | 6 416 | 13 733 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 72 576 | 83 380 | 89 796 | 103 529 | 103 529 | 103 529 |
| Подгруппа проектов 1-2.4 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 105 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 3 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 21 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 126 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 126 814 | 126 814 | 126 814 | 126 814 | 126 814 | 126 814 |
| Подгруппа проектов 1-2.4 "Строительство и реконструкция ЦТП и ПНС" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 13 692 | 10 014 | 6 876 | 14 164 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 411 | 300 | 206 | 425 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 738 | 2 003 | 1 375 | 2 833 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 430 | 12 017 | 8 251 | 16 997 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 430 | 28 447 | 36 698 | 53 695 | 53 695 | 53 695 |

УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Параметры температуры и расхода теплоносителя для источников теплоснабжения в системах теплоснабжения г. Твери с целью регулирования отпуска тепловой энергии потребителям на цели отопления, вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха и потребления тепла на горячее водоснабжения и технологические нужд приведены в таблицах Таблица 11.1–Таблица 11.28.

Таблица 11.1 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 43,87 | 1579,16 | -1579,16 |
| 7 | 70,00 | 43,59 | 1584,02 | -1584,02 |
| 6 | 70,00 | 43,30 | 1588,86 | -1588,86 |
| 5 | 70,00 | 43,06 | 1595,28 | -1595,28 |
| 4 | 70,00 | 42,85 | 1603,13 | -1603,13 |
| 3 | 70,00 | 42,66 | 1611,75 | -1611,75 |
| 2 | 70,00 | 42,49 | 1621,29 | -1621,29 |
| 1 | 70,00 | 42,34 | 1631,98 | -1631,98 |
| 0 | 70,00 | 42,24 | 1644,11 | -1644,11 |
| -1 | 70,00 | 42,17 | 1658,09 | -1658,09 |
| -2 | 71,20 | 42,50 | 1642,34 | -1642,34 |
| -3 | 72,90 | 43,03 | 1618,05 | -1618,05 |
| -4 | 74,60 | 43,60 | 1597,60 | -1597,60 |
| -5 | 76,30 | 44,20 | 1580,01 | -1580,01 |
| -6 | 79,70 | 45,44 | 1535,94 | -1535,94 |
| -7 | 79,70 | 45,47 | 1551,10 | -1551,10 |
| -8 | 81,30 | 46,09 | 1540,59 | -1540,59 |
| -9 | 83,00 | 46,76 | 1530,11 | -1530,11 |
| -10 | 84,70 | 47,44 | 1520,97 | -1520,97 |
| -11 | 86,30 | 48,09 | 1514,02 | -1514,02 |
| -12 | 88,00 | 48,79 | 1506,51 | -1506,51 |
| -13 | 89,60 | 49,45 | 1501,10 | -1501,10 |
| -14 | 91,20 | 50,13 | 1496,35 | -1496,35 |
| -15 | 92,90 | 50,85 | 1491,47 | -1491,47 |
| -16 | 94,50 | 51,54 | 1488,49 | -1488,49 |
| -17 | 96,10 | 52,24 | 1485,86 | -1485,86 |
| -18 | 97,70 | 52,94 | 1483,40 | -1483,40 |
| -19 | 99,30 | 53,63 | 1481,07 | -1481,07 |
| -20 | 100,90 | 54,33 | 1478,89 | -1478,89 |
| -21 | 102,50 | 55,02 | 1476,77 | -1476,77 |
| -22 | 104,10 | 55,72 | 1474,78 | -1474,78 |
| -23 | 105,60 | 56,38 | 1473,82 | -1473,82 |
| -24 | 107,20 | 57,07 | 1471,98 | -1471,98 |
| -25 | 108,80 | 57,76 | 1470,10 | -1470,10 |
| -26 | 111,90 | 58,97 | 1455,57 | -1455,57 |
| -27 | 111,89 | 58,58 | 1469,78 | -1469,78 |

Таблица 11.2 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 40,49 | 7915,89 | -7527,69 |
| 7 | 70,00 | 40,25 | 7938,80 | -7550,46 |
| 6 | 70,00 | 40,01 | 7961,99 | -7573,50 |
| 5 | 70,00 | 39,80 | 7990,77 | -7602,13 |
| 4 | 70,00 | 39,62 | 8023,36 | -7634,54 |
| 3 | 70,00 | 39,44 | 8058,54 | -7669,54 |
| 2 | 70,00 | 39,28 | 8097,06 | -7707,84 |
| 1 | 70,00 | 39,15 | 8139,56 | -7750,12 |
| 0 | 70,00 | 39,04 | 8187,03 | -7797,33 |
| -1 | 70,00 | 38,97 | 8245,22 | -7855,23 |
| -2 | 71,20 | 39,30 | 8178,57 | -7789,30 |
| -3 | 72,90 | 39,82 | 8065,87 | -7677,36 |
| -4 | 74,60 | 40,36 | 7963,57 | -7575,69 |
| -5 | 76,30 | 40,95 | 7875,32 | -7488,05 |
| -6 | 79,70 | 42,21 | 7673,36 | -7286,56 |
| -7 | 79,70 | 42,19 | 7730,60 | -7343,73 |
| -8 | 81,30 | 42,81 | 7676,72 | -7290,20 |
| -9 | 83,00 | 43,47 | 7621,36 | -7236,06 |
| -10 | 84,70 | 44,14 | 7570,29 | -7188,19 |
| -11 | 86,30 | 44,78 | 7529,62 | -7153,03 |
| -12 | 88,00 | 45,46 | 7487,23 | -7121,52 |
| -13 | 89,60 | 46,12 | 7454,62 | -7102,14 |
| -14 | 91,20 | 46,78 | 7424,77 | -7087,12 |
| -15 | 92,90 | 47,48 | 7391,67 | -7071,13 |
| -16 | 94,50 | 48,14 | 7365,37 | -7060,61 |
| -17 | 96,10 | 48,80 | 7340,92 | -7051,50 |
| -18 | 97,70 | 49,45 | 7317,87 | -7043,50 |
| -19 | 99,30 | 50,11 | 7295,87 | -7036,22 |
| -20 | 100,90 | 50,77 | 7275,11 | -7029,83 |
| -21 | 102,50 | 51,43 | 7255,22 | -7023,90 |
| -22 | 104,10 | 52,08 | 7236,32 | -7018,61 |
| -23 | 105,60 | 52,70 | 7222,57 | -7016,72 |
| -24 | 107,20 | 53,35 | 7205,11 | -7012,19 |
| -25 | 108,80 | 54,00 | 7188,49 | -7008,20 |
| -26 | 111,90 | 55,16 | 7114,55 | -6963,94 |
| -27 | 111,90 | 54,40 | 7199,58 | -7039,88 |

Таблица 11.3 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 44,21 | 5701,73 | -4651,73 |
| 7 | 70,00 | 43,78 | 5744,24 | -4694,24 |
| 6 | 70,00 | 43,35 | 5785,93 | -4735,93 |
| 5 | 70,00 | 43,01 | 5841,83 | -4791,82 |
| 4 | 70,00 | 42,80 | 5919,84 | -4869,83 |
| 3 | 70,00 | 42,65 | 6006,81 | -4956,81 |
| 2 | 70,00 | 42,57 | 6104,72 | -5054,72 |
| 1 | 70,00 | 42,60 | 6215,96 | -5165,96 |
| 0 | 70,00 | 42,68 | 6344,80 | -5294,80 |
| -1 | 70,00 | 42,87 | 6493,83 | -5443,83 |
| -2 | 71,20 | 43,41 | 6500,43 | -5450,43 |
| -3 | 72,90 | 44,11 | 6450,75 | -5400,75 |
| -4 | 74,60 | 44,84 | 6410,14 | -5360,14 |
| -5 | 76,30 | 45,59 | 6375,86 | -5325,86 |
| -6 | 79,70 | 46,74 | 6159,11 | -5109,11 |
| -7 | 79,70 | 47,17 | 6323,35 | -5273,34 |
| -8 | 81,30 | 47,96 | 6313,96 | -5263,96 |
| -9 | 83,00 | 48,77 | 6296,28 | -5246,28 |
| -10 | 84,70 | 49,58 | 6282,53 | -5232,53 |
| -11 | 86,30 | 50,39 | 6287,19 | -5237,18 |
| -12 | 88,00 | 51,23 | 6288,44 | -5238,44 |
| -13 | 89,60 | 52,07 | 6301,78 | -5251,78 |
| -14 | 91,20 | 52,90 | 6316,68 | -5266,68 |
| -15 | 92,90 | 53,75 | 6322,52 | -5272,52 |
| -16 | 94,50 | 54,58 | 6336,80 | -5286,80 |
| -17 | 96,10 | 55,40 | 6350,34 | -5300,34 |
| -18 | 97,70 | 56,23 | 6363,47 | -5313,47 |
| -19 | 99,30 | 57,05 | 6375,65 | -5325,65 |
| -20 | 100,90 | 57,87 | 6387,43 | -5337,43 |
| -21 | 102,50 | 58,68 | 6398,19 | -5348,19 |
| -22 | 104,10 | 59,50 | 6408,21 | -5358,21 |
| -23 | 105,60 | 60,30 | 6425,67 | -5375,67 |
| -24 | 107,20 | 61,11 | 6434,40 | -5384,40 |
| -25 | 108,80 | 61,92 | 6443,05 | -5393,05 |
| -26 | 111,90 | 62,84 | 6332,37 | -5282,37 |
| -27 | 111,89 | 63,14 | 6480,73 | -5430,73 |

Таблица 11.4 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ВК-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 69,99 | 42,95 | 1043,35 | -1043,35 |
| 7 | 69,99 | 42,64 | 1051,25 | -1051,25 |
| 6 | 69,99 | 42,34 | 1059,15 | -1059,15 |
| 5 | 69,99 | 42,11 | 1069,63 | -1069,63 |
| 4 | 69,99 | 41,96 | 1083,02 | -1083,02 |
| 3 | 69,99 | 41,85 | 1097,82 | -1097,82 |
| 2 | 69,99 | 41,79 | 1114,34 | -1114,34 |
| 1 | 69,99 | 41,78 | 1132,99 | -1132,99 |
| 0 | 69,99 | 41,84 | 1154,27 | -1154,27 |
| -1 | 69,99 | 41,99 | 1178,90 | -1178,90 |
| -2 | 71,19 | 42,32 | 1172,26 | -1172,26 |
| -3 | 72,89 | 42,77 | 1155,01 | -1155,01 |
| -4 | 74,59 | 43,27 | 1140,81 | -1140,81 |
| -5 | 76,29 | 43,81 | 1128,91 | -1128,91 |
| -6 | 79,69 | 44,64 | 1083,37 | -1083,37 |
| -7 | 79,69 | 45,00 | 1109,94 | -1109,94 |
| -8 | 81,29 | 45,62 | 1104,36 | -1104,36 |
| -9 | 82,99 | 46,27 | 1097,54 | -1097,54 |
| -10 | 84,69 | 46,94 | 1091,44 | -1091,44 |
| -11 | 86,29 | 47,60 | 1088,20 | -1088,20 |
| -12 | 87,99 | 48,30 | 1084,27 | -1084,27 |
| -13 | 89,59 | 49,03 | 1084,03 | -1084,03 |
| -14 | 91,19 | 49,77 | 1084,54 | -1084,54 |
| -15 | 92,89 | 50,54 | 1084,02 | -1084,02 |
| -16 | 94,48 | 51,30 | 1085,12 | -1085,12 |
| -17 | 96,08 | 52,05 | 1086,26 | -1086,26 |
| -18 | 97,68 | 52,81 | 1087,37 | -1087,37 |
| -19 | 99,28 | 53,57 | 1088,43 | -1088,43 |
| -20 | 100,88 | 54,33 | 1089,44 | -1089,44 |
| -21 | 102,48 | 55,08 | 1090,37 | -1090,37 |
| -22 | 104,08 | 55,84 | 1091,25 | -1091,25 |
| -23 | 105,58 | 56,58 | 1093,48 | -1093,48 |
| -24 | 107,18 | 57,33 | 1094,19 | -1094,19 |
| -25 | 108,78 | 58,08 | 1094,83 | -1094,83 |
| -26 | 111,88 | 58,98 | 1076,13 | -1076,13 |
| -27 | 111,88 | 59,16 | 1100,91 | -1100,91 |

Таблица 11.5 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ВК-2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 43,82 | 897,29 | -897,29 |
| 7 | 70,00 | 43,59 | 899,31 | -899,31 |
| 6 | 70,00 | 43,35 | 901,33 | -901,33 |
| 5 | 70,00 | 43,13 | 903,65 | -903,65 |
| 4 | 70,00 | 42,90 | 906,11 | -906,11 |
| 3 | 70,00 | 42,68 | 908,69 | -908,69 |
| 2 | 70,00 | 42,46 | 911,37 | -911,37 |
| 1 | 70,00 | 42,25 | 914,24 | -914,24 |
| 0 | 70,00 | 42,04 | 917,32 | -917,32 |
| -1 | 70,00 | 41,84 | 920,72 | -920,72 |
| -2 | 71,20 | 42,10 | 908,63 | -908,63 |
| -3 | 72,90 | 42,59 | 892,39 | -892,39 |
| -4 | 74,60 | 43,11 | 878,29 | -878,29 |
| -5 | 76,30 | 43,67 | 866,08 | -866,08 |
| -6 | 79,70 | 45,03 | 841,52 | -841,52 |
| -7 | 79,70 | 44,84 | 845,32 | -845,32 |
| -8 | 81,30 | 45,38 | 837,16 | -837,16 |
| -9 | 83,00 | 46,00 | 829,02 | -829,02 |
| -10 | 84,70 | 46,63 | 821,53 | -821,53 |
| -11 | 86,30 | 47,21 | 815,45 | -815,45 |
| -12 | 88,00 | 47,86 | 809,30 | -809,30 |
| -13 | 89,60 | 48,45 | 804,20 | -804,20 |
| -14 | 91,20 | 49,05 | 799,73 | -799,73 |
| -15 | 92,90 | 49,72 | 796,12 | -796,12 |
| -16 | 94,50 | 50,35 | 793,56 | -793,56 |
| -17 | 96,10 | 50,98 | 791,29 | -791,29 |
| -18 | 97,70 | 51,62 | 789,17 | -789,17 |
| -19 | 99,30 | 52,26 | 787,22 | -787,22 |
| -20 | 100,90 | 52,89 | 785,41 | -785,41 |
| -21 | 102,50 | 53,53 | 783,68 | -783,68 |
| -22 | 104,10 | 54,16 | 782,03 | -782,03 |
| -23 | 105,60 | 54,75 | 780,72 | -780,72 |
| -24 | 107,20 | 55,38 | 779,21 | -779,21 |
| -25 | 108,80 | 56,02 | 777,80 | -777,80 |
| -26 | 111,90 | 57,42 | 772,86 | -772,86 |
| -27 | 111,89 | 56,88 | 775,69 | -775,69 |

Таблица 11.6 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Южная» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 40,86 | 3068,05 | -3068,05 |
| 7 | 70,00 | 40,63 | 3079,55 | -3079,55 |
| 6 | 70,00 | 40,40 | 3091,02 | -3091,02 |
| 5 | 70,00 | 40,21 | 3105,37 | -3105,37 |
| 4 | 70,00 | 40,04 | 3121,98 | -3121,98 |
| 3 | 70,00 | 39,88 | 3139,97 | -3139,97 |
| 2 | 70,00 | 39,74 | 3159,61 | -3159,61 |
| 1 | 70,00 | 39,62 | 3181,25 | -3181,25 |
| 0 | 70,00 | 39,53 | 3205,38 | -3205,38 |
| -1 | 70,00 | 39,50 | 3232,31 | -3232,31 |
| -2 | 71,20 | 39,71 | 3195,57 | -3195,57 |
| -3 | 72,90 | 40,12 | 3140,33 | -3140,33 |
| -4 | 74,60 | 40,58 | 3093,43 | -3093,43 |
| -5 | 76,30 | 41,07 | 3052,96 | -3052,96 |
| -6 | 79,70 | 42,10 | 2956,46 | -2956,46 |
| -7 | 79,70 | 42,14 | 2986,02 | -2986,02 |
| -8 | 81,30 | 42,68 | 2961,17 | -2961,17 |
| -9 | 83,00 | 43,26 | 2935,70 | -2935,70 |
| -10 | 84,70 | 43,85 | 2912,86 | -2912,86 |
| -11 | 86,30 | 44,43 | 2895,50 | -2895,50 |
| -12 | 88,00 | 45,06 | 2878,37 | -2878,37 |
| -13 | 89,60 | 45,67 | 2866,54 | -2866,54 |
| -14 | 91,20 | 46,30 | 2856,16 | -2856,16 |
| -15 | 92,90 | 46,95 | 2844,22 | -2844,22 |
| -16 | 94,50 | 47,58 | 2835,28 | -2835,28 |
| -17 | 96,10 | 48,22 | 2826,86 | -2826,86 |
| -18 | 97,70 | 48,85 | 2818,95 | -2818,95 |
| -19 | 99,30 | 49,48 | 2811,37 | -2811,37 |
| -20 | 100,90 | 50,12 | 2804,23 | -2804,23 |
| -21 | 102,50 | 50,76 | 2797,49 | -2797,49 |
| -22 | 104,10 | 51,40 | 2791,27 | -2791,27 |
| -23 | 105,60 | 52,13 | 2795,16 | -2795,16 |
| -24 | 107,20 | 52,77 | 2789,45 | -2789,45 |
| -25 | 108,80 | 53,41 | 2783,99 | -2783,99 |
| -26 | 111,90 | 54,38 | 2743,83 | -2743,83 |
| -27 | 111,90 | 54,23 | 2786,91 | -2786,91 |

Таблица 11.7 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельного цеха в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 40,05 | 843,32 | -843,32 |
| 7 | 70,00 | 39,81 | 845,79 | -845,79 |
| 6 | 70,00 | 39,58 | 848,23 | -848,23 |
| 5 | 70,00 | 39,39 | 851,79 | -851,79 |
| 4 | 70,00 | 39,22 | 855,96 | -855,96 |
| 3 | 70,00 | 39,07 | 860,57 | -860,57 |
| 2 | 70,00 | 38,95 | 865,72 | -865,72 |
| 1 | 70,00 | 38,85 | 871,53 | -871,53 |
| 0 | 70,00 | 38,79 | 878,17 | -878,17 |
| -1 | 70,00 | 38,77 | 885,85 | -885,85 |
| -2 | 71,20 | 38,98 | 874,97 | -874,97 |
| -3 | 72,90 | 39,35 | 859,30 | -859,30 |
| -4 | 74,60 | 39,80 | 846,40 | -846,40 |
| -5 | 76,30 | 40,30 | 835,54 | -835,54 |
| -6 | 79,70 | 41,30 | 809,67 | -809,67 |
| -7 | 79,70 | 41,39 | 818,06 | -818,06 |
| -8 | 81,30 | 41,95 | 811,80 | -811,80 |
| -9 | 83,00 | 42,55 | 805,32 | -805,32 |
| -10 | 84,70 | 43,17 | 799,47 | -799,47 |
| -11 | 86,30 | 43,77 | 794,97 | -794,97 |
| -12 | 88,00 | 44,40 | 790,07 | -790,07 |
| -13 | 89,60 | 45,02 | 786,30 | -786,30 |
| -14 | 91,20 | 45,64 | 782,83 | -782,83 |
| -15 | 92,90 | 46,30 | 778,91 | -778,91 |
| -16 | 94,50 | 46,93 | 775,97 | -775,97 |
| -17 | 96,10 | 47,56 | 773,22 | -773,22 |
| -18 | 97,70 | 48,20 | 770,62 | -770,62 |
| -19 | 99,30 | 48,84 | 768,17 | -768,17 |
| -20 | 100,90 | 49,48 | 765,84 | -765,84 |
| -21 | 102,50 | 50,12 | 763,62 | -763,62 |
| -22 | 104,10 | 50,76 | 761,50 | -761,50 |
| -23 | 105,60 | 51,37 | 760,16 | -760,16 |
| -24 | 107,20 | 52,02 | 758,29 | -758,29 |
| -25 | 108,80 | 52,66 | 756,52 | -756,52 |
| -26 | 111,90 | 53,68 | 746,14 | -746,14 |
| -27 | 111,90 | 53,47 | 757,82 | -757,82 |

Таблица 11.8 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии на цели отопления от котельной «Сахаровское шоссе» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 52,09 | 145,46 | -145,11 |
| 7 | 62,00 | 51,90 | 145,47 | -145,13 |
| 6 | 62,00 | 51,70 | 145,49 | -145,14 |
| 5 | 62,00 | 51,50 | 145,51 | -145,16 |
| 4 | 62,00 | 51,31 | 145,53 | -145,18 |
| 3 | 62,00 | 51,11 | 145,56 | -145,21 |
| 2 | 62,00 | 50,91 | 145,59 | -145,25 |
| 1 | 62,00 | 50,72 | 145,63 | -145,28 |
| 0 | 62,00 | 50,52 | 145,67 | -145,33 |
| -1 | 62,00 | 50,32 | 145,72 | -145,38 |
| -2 | 62,00 | 50,13 | 145,79 | -145,44 |
| -3 | 62,00 | 49,93 | 145,87 | -145,53 |
| -4 | 62,00 | 49,74 | 145,98 | -145,63 |
| -5 | 62,00 | 49,55 | 146,11 | -145,76 |
| -6 | 62,00 | 49,37 | 146,30 | -145,95 |
| -7 | 64,00 | 50,74 | 146,21 | -145,86 |
| -8 | 65,00 | 51,34 | 146,26 | -145,91 |
| -9 | 67,00 | 52,70 | 146,17 | -145,83 |
| -10 | 68,00 | 53,29 | 146,21 | -145,87 |
| -11 | 70,00 | 54,66 | 146,13 | -145,78 |
| -12 | 71,00 | 55,24 | 146,16 | -145,82 |
| -13 | 72,00 | 55,83 | 146,21 | -145,86 |
| -14 | 74,00 | 57,19 | 146,11 | -145,76 |
| -15 | 75,00 | 57,77 | 146,15 | -145,80 |
| -16 | 77,00 | 59,12 | 146,05 | -145,71 |
| -17 | 78,00 | 59,70 | 146,08 | -145,74 |
| -18 | 80,00 | 61,05 | 145,99 | -145,64 |
| -19 | 81,00 | 61,63 | 146,02 | -145,67 |
| -20 | 83,00 | 62,97 | 145,93 | -145,59 |
| -21 | 84,00 | 63,54 | 145,95 | -145,61 |
| -22 | 85,00 | 64,12 | 145,97 | -145,62 |
| -23 | 87,00 | 65,46 | 145,88 | -145,54 |
| -24 | 88,00 | 66,03 | 145,89 | -145,55 |
| -25 | 90,00 | 67,36 | 145,81 | -145,47 |
| -26 | 91,00 | 67,93 | 145,83 | -145,48 |
| -27 | 92,00 | 68,50 | 145,84 | -145,49 |

Таблица 11.9 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 57,58 | 80,60 | -80,58 |
| 7 | 62,00 | 57,34 | 80,67 | -80,65 |
| 6 | 62,00 | 57,10 | 80,74 | -80,72 |
| 5 | 62,00 | 56,87 | 80,88 | -80,86 |
| 4 | 62,00 | 56,64 | 81,04 | -81,02 |
| 3 | 62,00 | 56,41 | 81,22 | -81,20 |
| 2 | 62,00 | 56,19 | 81,43 | -81,41 |
| 1 | 62,00 | 55,98 | 81,67 | -81,65 |
| 0 | 62,00 | 55,77 | 81,95 | -81,93 |
| -1 | 62,00 | 55,57 | 82,27 | -82,24 |
| -2 | 62,00 | 55,38 | 82,64 | -82,62 |
| -3 | 62,00 | 55,22 | 83,08 | -83,06 |
| -4 | 62,00 | 55,12 | 83,60 | -83,58 |
| -5 | 62,00 | 55,38 | 84,15 | -84,13 |
| -6 | 62,00 | 57,85 | 84,67 | -84,66 |
| -7 | 63,99 | 48,77 | 43,58 | -43,56 |
| -8 | 64,99 | 49,88 | 45,32 | -45,30 |
| -9 | 66,99 | 50,59 | 43,27 | -43,25 |
| -10 | 67,99 | 51,70 | 44,87 | -44,85 |
| -11 | 69,99 | 52,40 | 42,98 | -42,95 |
| -12 | 70,99 | 53,49 | 44,42 | -44,40 |
| -13 | 71,99 | 54,59 | 45,90 | -45,88 |
| -14 | 73,99 | 55,24 | 43,96 | -43,94 |
| -15 | 74,99 | 56,32 | 45,29 | -45,27 |
| -16 | 76,99 | 56,96 | 43,48 | -43,46 |
| -17 | 77,99 | 58,02 | 44,68 | -44,66 |
| -18 | 79,99 | 58,65 | 43,00 | -42,98 |
| -19 | 80,99 | 59,69 | 44,08 | -44,06 |
| -20 | 82,99 | 60,31 | 42,52 | -42,50 |
| -21 | 83,99 | 61,32 | 43,50 | -43,48 |
| -22 | 84,99 | 62,34 | 44,49 | -44,47 |
| -23 | 86,99 | 62,93 | 42,94 | -42,92 |
| -24 | 87,99 | 63,93 | 43,84 | -43,81 |
| -25 | 89,99 | 64,51 | 42,40 | -42,38 |
| -26 | 90,99 | 65,49 | 43,22 | -43,19 |
| -27 | 91,99 | 66,47 | 44,03 | -44,01 |

Таблица 11.10 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Сахарово» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 56,61 | 1221,04 | -1219,76 |
| 7 | 62,00 | 56,53 | 1221,12 | -1219,84 |
| 6 | 62,00 | 56,45 | 1221,20 | -1219,93 |
| 5 | 62,00 | 56,37 | 1221,37 | -1220,10 |
| 4 | 62,00 | 56,30 | 1221,57 | -1220,29 |
| 3 | 62,00 | 56,22 | 1221,78 | -1220,51 |
| 2 | 62,00 | 56,14 | 1222,03 | -1220,76 |
| 1 | 62,00 | 56,06 | 1222,32 | -1221,05 |
| 0 | 62,00 | 55,98 | 1222,68 | -1221,40 |
| -1 | 62,00 | 55,91 | 1223,09 | -1221,81 |
| -2 | 62,00 | 55,83 | 1223,59 | -1222,31 |
| -3 | 62,00 | 55,76 | 1224,20 | -1222,93 |
| -4 | 62,00 | 55,68 | 1224,99 | -1223,71 |
| -5 | 62,00 | 55,62 | 1226,01 | -1224,73 |
| -6 | 62,00 | 55,57 | 1227,38 | -1226,10 |
| -7 | 64,00 | 48,30 | 560,49 | -559,22 |
| -8 | 65,00 | 48,73 | 553,35 | -552,07 |
| -9 | 67,00 | 49,81 | 541,65 | -540,37 |
| -10 | 68,00 | 50,34 | 538,67 | -537,40 |
| -11 | 70,00 | 51,53 | 531,82 | -530,55 |
| -12 | 71,00 | 52,09 | 530,21 | -528,94 |
| -13 | 72,00 | 52,65 | 528,90 | -527,63 |
| -14 | 74,00 | 53,90 | 524,37 | -523,10 |
| -15 | 75,00 | 54,47 | 523,54 | -522,27 |
| -16 | 77,00 | 55,73 | 519,93 | -518,65 |
| -17 | 78,00 | 56,31 | 519,35 | -518,08 |
| -18 | 80,00 | 57,57 | 516,32 | -515,05 |
| -19 | 81,00 | 58,15 | 515,89 | -514,62 |
| -20 | 83,00 | 59,42 | 513,27 | -512,00 |
| -21 | 84,00 | 60,00 | 512,93 | -511,66 |
| -22 | 85,00 | 60,58 | 512,64 | -511,37 |
| -23 | 87,00 | 61,85 | 510,34 | -509,07 |
| -24 | 88,00 | 62,42 | 510,10 | -508,83 |
| -25 | 90,00 | 63,69 | 508,03 | -506,76 |
| -26 | 91,00 | 64,27 | 507,82 | -506,55 |
| -27 | 92,00 | 64,84 | 507,63 | -506,36 |

Таблица 11.11 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ХБК» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 55,15 | 609,56 | -608,71 |
| 7 | 62,00 | 55,06 | 609,56 | -608,72 |
| 6 | 62,00 | 54,96 | 609,60 | -608,76 |
| 5 | 62,00 | 54,87 | 609,60 | -608,76 |
| 4 | 62,00 | 54,78 | 609,60 | -608,76 |
| 3 | 62,00 | 54,68 | 609,61 | -608,76 |
| 2 | 62,00 | 54,59 | 609,61 | -608,77 |
| 1 | 62,00 | 54,50 | 609,61 | -608,77 |
| 0 | 62,00 | 54,40 | 609,61 | -608,77 |
| -1 | 62,00 | 54,31 | 609,61 | -608,77 |
| -2 | 62,00 | 54,21 | 609,61 | -608,77 |
| -3 | 62,00 | 54,12 | 609,61 | -608,77 |
| -4 | 62,00 | 54,02 | 609,61 | -608,77 |
| -5 | 62,00 | 53,93 | 609,66 | -608,81 |
| -6 | 62,00 | 53,83 | 609,66 | -608,82 |
| -7 | 64,00 | 49,58 | 364,67 | -363,83 |
| -8 | 64,99 | 49,98 | 358,67 | -357,83 |
| -9 | 66,99 | 51,09 | 350,85 | -350,01 |
| -10 | 67,99 | 51,59 | 348,10 | -347,26 |
| -11 | 69,99 | 52,82 | 343,90 | -343,06 |
| -12 | 70,99 | 53,36 | 342,24 | -341,40 |
| -13 | 71,99 | 53,91 | 340,80 | -339,96 |
| -14 | 73,99 | 55,19 | 338,38 | -337,54 |
| -15 | 74,99 | 55,75 | 337,36 | -336,52 |
| -16 | 76,99 | 57,05 | 335,58 | -334,74 |
| -17 | 77,99 | 57,62 | 334,81 | -333,97 |
| -18 | 79,99 | 58,93 | 333,43 | -332,59 |
| -19 | 80,99 | 59,50 | 332,81 | -331,97 |
| -20 | 82,99 | 60,82 | 331,69 | -330,86 |
| -21 | 83,99 | 61,39 | 331,18 | -330,35 |
| -22 | 84,99 | 61,95 | 330,71 | -329,87 |
| -23 | 86,99 | 63,28 | 329,82 | -328,98 |
| -24 | 87,99 | 63,85 | 329,42 | -328,58 |
| -25 | 89,99 | 65,17 | 328,66 | -327,82 |
| -26 | 90,99 | 65,74 | 328,31 | -327,47 |
| -27 | 91,99 | 66,30 | 327,97 | -327,13 |

Таблица 11.12 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ПАТП-1» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 58,29 | 294,23 | -293,91 |
| 7 | 62,00 | 58,23 | 294,23 | -293,91 |
| 6 | 62,00 | 58,17 | 294,23 | -293,91 |
| 5 | 62,00 | 58,11 | 294,23 | -293,91 |
| 4 | 62,00 | 58,05 | 294,23 | -293,91 |
| 3 | 62,00 | 57,99 | 294,23 | -293,91 |
| 2 | 62,00 | 57,93 | 294,23 | -293,91 |
| 1 | 62,00 | 57,87 | 294,23 | -293,91 |
| 0 | 62,00 | 57,80 | 294,23 | -293,91 |
| -1 | 62,00 | 57,74 | 294,23 | -293,91 |
| -2 | 62,00 | 57,68 | 294,23 | -293,91 |
| -3 | 62,00 | 57,62 | 294,23 | -293,91 |
| -4 | 62,00 | 57,56 | 294,23 | -293,91 |
| -5 | 62,00 | 57,49 | 294,23 | -293,91 |
| -6 | 62,00 | 57,43 | 294,23 | -293,91 |
| -7 | 64,00 | 49,35 | 95,83 | -95,51 |
| -8 | 65,00 | 49,92 | 95,71 | -95,39 |
| -9 | 67,00 | 51,27 | 95,53 | -95,21 |
| -10 | 68,00 | 51,85 | 95,46 | -95,14 |
| -11 | 70,00 | 53,20 | 95,35 | -95,03 |
| -12 | 71,00 | 53,78 | 95,30 | -94,98 |
| -13 | 72,00 | 54,36 | 95,25 | -94,93 |
| -14 | 74,00 | 55,71 | 95,18 | -94,86 |
| -15 | 75,00 | 56,28 | 95,14 | -94,82 |
| -16 | 77,00 | 57,63 | 95,08 | -94,76 |
| -17 | 78,00 | 58,20 | 95,06 | -94,74 |
| -18 | 80,00 | 59,55 | 95,00 | -94,69 |
| -19 | 81,00 | 60,12 | 94,98 | -94,66 |
| -20 | 83,00 | 61,46 | 94,94 | -94,62 |
| -21 | 84,00 | 62,03 | 94,92 | -94,60 |
| -22 | 85,00 | 62,60 | 94,90 | -94,58 |
| -23 | 87,00 | 63,94 | 94,86 | -94,54 |
| -24 | 88,00 | 64,51 | 94,84 | -94,53 |
| -25 | 90,00 | 65,84 | 94,81 | -94,49 |
| -26 | 91,00 | 66,41 | 94,80 | -94,48 |
| -27 | 92,00 | 66,97 | 94,78 | -94,46 |

Таблица 11.13 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ДРСУ-2» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 59,74 | 472,92 | -472,69 |
| 7 | 62,00 | 59,71 | 472,93 | -472,70 |
| 6 | 62,00 | 59,68 | 472,93 | -472,70 |
| 5 | 62,00 | 59,65 | 472,93 | -472,70 |
| 4 | 62,00 | 59,62 | 472,93 | -472,70 |
| 3 | 62,00 | 59,59 | 472,93 | -472,70 |
| 2 | 62,00 | 59,56 | 472,93 | -472,70 |
| 1 | 62,00 | 59,53 | 472,93 | -472,70 |
| 0 | 62,00 | 59,50 | 472,93 | -472,70 |
| -1 | 62,00 | 59,47 | 472,93 | -472,70 |
| -2 | 62,00 | 59,45 | 472,93 | -472,70 |
| -3 | 62,00 | 59,42 | 472,93 | -472,70 |
| -4 | 62,00 | 59,39 | 472,94 | -472,71 |
| -5 | 62,00 | 59,36 | 472,94 | -472,71 |
| -6 | 62,00 | 59,33 | 472,94 | -472,71 |
| -7 | 64,00 | 42,96 | 66,12 | -65,89 |
| -8 | 65,00 | 43,22 | 65,34 | -65,11 |
| -9 | 67,00 | 44,07 | 64,25 | -64,02 |
| -10 | 68,00 | 44,42 | 63,83 | -63,60 |
| -11 | 70,00 | 45,38 | 63,17 | -62,94 |
| -12 | 71,00 | 45,76 | 62,89 | -62,66 |
| -13 | 72,00 | 46,13 | 62,64 | -62,41 |
| -14 | 74,00 | 47,16 | 62,22 | -61,99 |
| -15 | 75,00 | 47,54 | 62,03 | -61,80 |
| -16 | 77,00 | 48,58 | 61,70 | -61,47 |
| -17 | 78,00 | 48,98 | 61,55 | -61,32 |
| -18 | 80,00 | 50,03 | 61,28 | -61,05 |
| -19 | 81,00 | 50,42 | 61,15 | -60,93 |
| -20 | 83,00 | 51,48 | 60,93 | -60,70 |
| -21 | 84,00 | 51,88 | 60,82 | -60,59 |
| -22 | 85,00 | 52,27 | 60,72 | -60,49 |
| -23 | 87,00 | 53,33 | 60,53 | -60,31 |
| -24 | 88,00 | 53,73 | 60,45 | -60,22 |
| -25 | 90,00 | 54,79 | 60,28 | -60,06 |
| -26 | 91,00 | 55,18 | 60,21 | -59,98 |
| -27 | 92,00 | 55,58 | 60,13 | -59,90 |

Таблица 11.14 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,96 | 51,77 | 35,29 | -35,19 |
| 7 | 61,96 | 51,58 | 35,29 | -35,19 |
| 6 | 61,96 | 51,38 | 35,29 | -35,19 |
| 5 | 61,96 | 51,19 | 35,29 | -35,19 |
| 4 | 61,96 | 50,99 | 35,29 | -35,19 |
| 3 | 61,97 | 50,79 | 35,29 | -35,19 |
| 2 | 61,97 | 50,59 | 35,29 | -35,20 |
| 1 | 61,97 | 50,40 | 35,29 | -35,20 |
| 0 | 61,97 | 50,20 | 35,29 | -35,20 |
| -1 | 61,97 | 50,00 | 35,29 | -35,20 |
| -2 | 61,97 | 49,80 | 35,29 | -35,20 |
| -3 | 61,97 | 49,60 | 35,29 | -35,20 |
| -4 | 61,97 | 49,40 | 35,29 | -35,20 |
| -5 | 61,97 | 49,20 | 35,29 | -35,20 |
| -6 | 61,97 | 49,00 | 35,29 | -35,20 |
| -7 | 63,96 | 50,37 | 35,29 | -35,19 |
| -8 | 64,96 | 50,95 | 35,29 | -35,19 |
| -9 | 66,96 | 52,31 | 35,29 | -35,19 |
| -10 | 67,96 | 52,89 | 35,29 | -35,19 |
| -11 | 69,96 | 54,24 | 35,28 | -35,18 |
| -12 | 70,96 | 54,81 | 35,28 | -35,18 |
| -13 | 71,96 | 55,39 | 35,28 | -35,18 |
| -14 | 73,96 | 56,74 | 35,28 | -35,18 |
| -15 | 74,96 | 57,31 | 35,27 | -35,17 |
| -16 | 76,96 | 58,65 | 35,27 | -35,17 |
| -17 | 77,96 | 59,22 | 35,27 | -35,17 |
| -18 | 79,96 | 60,56 | 35,26 | -35,16 |
| -19 | 80,95 | 61,13 | 35,26 | -35,16 |
| -20 | 82,95 | 62,46 | 35,26 | -35,16 |
| -21 | 83,95 | 63,03 | 35,25 | -35,16 |
| -22 | 84,95 | 63,59 | 35,25 | -35,15 |
| -23 | 86,95 | 64,92 | 35,25 | -35,15 |
| -24 | 87,95 | 65,48 | 35,25 | -35,15 |
| -25 | 89,95 | 66,81 | 35,24 | -35,14 |
| -26 | 90,95 | 67,37 | 35,24 | -35,14 |
| -27 | 91,95 | 67,92 | 35,24 | -35,14 |

Таблица 11.15 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Керамический завод» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,99 | 50,69 | 11,91 | -11,89 |
| 7 | 61,99 | 50,54 | 11,91 | -11,89 |
| 6 | 61,99 | 50,40 | 11,91 | -11,89 |
| 5 | 61,99 | 50,26 | 11,91 | -11,89 |
| 4 | 61,99 | 50,11 | 11,91 | -11,89 |
| 3 | 61,99 | 49,97 | 11,91 | -11,89 |
| 2 | 61,99 | 49,82 | 11,91 | -11,89 |
| 1 | 61,99 | 49,68 | 11,91 | -11,89 |
| 0 | 61,99 | 49,53 | 11,91 | -11,89 |
| -1 | 61,99 | 49,39 | 11,91 | -11,89 |
| -2 | 61,99 | 49,24 | 11,91 | -11,89 |
| -3 | 61,99 | 49,09 | 11,91 | -11,89 |
| -4 | 61,99 | 48,95 | 11,91 | -11,89 |
| -5 | 61,99 | 48,80 | 11,91 | -11,89 |
| -6 | 61,99 | 48,65 | 11,91 | -11,89 |
| -7 | 63,99 | 49,25 | 11,24 | -11,22 |
| -8 | 64,99 | 49,31 | 10,80 | -10,78 |
| -9 | 66,99 | 49,92 | 10,25 | -10,23 |
| -10 | 67,99 | 50,26 | 10,08 | -10,06 |
| -11 | 69,99 | 51,22 | 9,82 | -9,80 |
| -12 | 70,99 | 51,65 | 9,73 | -9,71 |
| -13 | 71,99 | 52,10 | 9,65 | -9,63 |
| -14 | 73,99 | 53,23 | 9,52 | -9,50 |
| -15 | 74,99 | 53,72 | 9,47 | -9,45 |
| -16 | 76,99 | 54,90 | 9,38 | -9,36 |
| -17 | 77,99 | 55,41 | 9,34 | -9,32 |
| -18 | 79,99 | 56,62 | 9,27 | -9,25 |
| -19 | 80,99 | 57,14 | 9,25 | -9,23 |
| -20 | 82,99 | 58,37 | 9,19 | -9,18 |
| -21 | 83,99 | 58,90 | 9,17 | -9,15 |
| -22 | 84,99 | 59,43 | 9,15 | -9,13 |
| -23 | 86,99 | 60,67 | 9,11 | -9,10 |
| -24 | 87,99 | 61,20 | 9,10 | -9,08 |
| -25 | 89,99 | 62,46 | 9,07 | -9,05 |
| -26 | 90,98 | 62,99 | 9,05 | -9,03 |
| -27 | 91,98 | 63,52 | 9,04 | -9,02 |

Таблица 11.16 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Поликлиники № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,51 | 46,12 | 4,20 | -4,19 |
| 7 | 61,51 | 45,97 | 4,20 | -4,19 |
| 6 | 61,51 | 45,81 | 4,20 | -4,19 |
| 5 | 61,51 | 45,66 | 4,20 | -4,19 |
| 4 | 61,51 | 45,51 | 4,20 | -4,19 |
| 3 | 61,51 | 45,36 | 4,20 | -4,19 |
| 2 | 61,51 | 45,21 | 4,20 | -4,19 |
| 1 | 61,51 | 45,05 | 4,20 | -4,19 |
| 0 | 61,51 | 44,90 | 4,20 | -4,19 |
| -1 | 61,51 | 44,75 | 4,20 | -4,19 |
| -2 | 61,52 | 44,59 | 4,20 | -4,19 |
| -3 | 61,52 | 44,44 | 4,20 | -4,19 |
| -4 | 61,52 | 44,29 | 4,20 | -4,19 |
| -5 | 61,52 | 44,13 | 4,20 | -4,19 |
| -6 | 61,52 | 43,98 | 4,20 | -4,19 |
| -7 | 63,50 | 45,13 | 4,20 | -4,19 |
| -8 | 64,49 | 45,63 | 4,20 | -4,19 |
| -9 | 66,48 | 46,78 | 4,20 | -4,19 |
| -10 | 67,47 | 47,27 | 4,20 | -4,19 |
| -11 | 69,45 | 48,42 | 4,20 | -4,19 |
| -12 | 70,45 | 48,91 | 4,20 | -4,19 |
| -13 | 71,44 | 49,41 | 4,20 | -4,19 |
| -14 | 73,42 | 50,55 | 4,20 | -4,19 |
| -15 | 74,41 | 51,07 | 4,18 | -4,17 |
| -16 | 76,39 | 52,28 | 4,14 | -4,13 |
| -17 | 77,38 | 52,82 | 4,12 | -4,12 |
| -18 | 79,36 | 54,08 | 4,10 | -4,09 |
| -19 | 80,35 | 54,63 | 4,08 | -4,08 |
| -20 | 82,32 | 55,91 | 4,06 | -4,06 |
| -21 | 83,31 | 56,47 | 4,05 | -4,05 |
| -22 | 84,30 | 57,03 | 4,05 | -4,04 |
| -23 | 86,28 | 58,32 | 4,03 | -4,02 |
| -24 | 87,27 | 58,89 | 4,02 | -4,02 |
| -25 | 89,25 | 60,19 | 4,01 | -4,00 |
| -26 | 90,24 | 60,75 | 4,00 | -3,99 |
| -27 | 91,23 | 61,32 | 4,00 | -3,99 |

Таблица 11.17 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 24 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,78 | 52,31 | 7,60 | -7,59 |
| 7 | 61,77 | 52,11 | 7,60 | -7,59 |
| 6 | 61,77 | 51,91 | 7,60 | -7,59 |
| 5 | 61,77 | 51,71 | 7,60 | -7,59 |
| 4 | 61,76 | 51,50 | 7,60 | -7,59 |
| 3 | 61,76 | 51,30 | 7,60 | -7,59 |
| 2 | 61,75 | 51,10 | 7,60 | -7,59 |
| 1 | 61,75 | 50,89 | 7,60 | -7,59 |
| 0 | 61,75 | 50,69 | 7,60 | -7,59 |
| -1 | 61,74 | 50,48 | 7,60 | -7,59 |
| -2 | 61,74 | 50,28 | 7,60 | -7,59 |
| -3 | 61,73 | 50,07 | 7,60 | -7,59 |
| -4 | 61,73 | 49,86 | 7,60 | -7,59 |
| -5 | 61,73 | 49,66 | 7,60 | -7,59 |
| -6 | 61,72 | 49,45 | 7,60 | -7,59 |
| -7 | 63,71 | 50,83 | 7,60 | -7,59 |
| -8 | 64,70 | 51,41 | 7,60 | -7,59 |
| -9 | 66,69 | 52,78 | 7,60 | -7,59 |
| -10 | 67,68 | 53,36 | 7,60 | -7,59 |
| -11 | 69,67 | 54,73 | 7,60 | -7,59 |
| -12 | 70,66 | 55,30 | 7,60 | -7,59 |
| -13 | 71,65 | 55,88 | 7,60 | -7,59 |
| -14 | 73,64 | 57,24 | 7,60 | -7,59 |
| -15 | 74,63 | 57,81 | 7,60 | -7,59 |
| -16 | 76,62 | 59,17 | 7,60 | -7,58 |
| -17 | 77,61 | 59,74 | 7,60 | -7,58 |
| -18 | 79,60 | 61,09 | 7,60 | -7,58 |
| -19 | 80,59 | 61,66 | 7,60 | -7,58 |
| -20 | 82,58 | 63,01 | 7,60 | -7,58 |
| -21 | 83,57 | 63,58 | 7,60 | -7,58 |
| -22 | 84,56 | 64,14 | 7,60 | -7,58 |
| -23 | 86,55 | 65,49 | 7,60 | -7,58 |
| -24 | 87,54 | 66,05 | 7,60 | -7,58 |
| -25 | 89,53 | 67,39 | 7,60 | -7,58 |
| -26 | 90,52 | 67,95 | 7,60 | -7,58 |
| -27 | 91,51 | 68,51 | 7,59 | -7,58 |

Таблица 11.18 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Химинститут» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 69,98 | 46,78 | 590,44 | -588,02 |
| 7 | 69,98 | 46,61 | 590,70 | -588,28 |
| 6 | 69,98 | 46,43 | 590,96 | -588,54 |
| 5 | 69,98 | 46,25 | 591,28 | -588,86 |
| 4 | 69,98 | 46,07 | 591,61 | -589,19 |
| 3 | 69,98 | 45,90 | 591,96 | -589,54 |
| 2 | 69,98 | 45,72 | 592,34 | -589,92 |
| 1 | 69,98 | 45,55 | 592,75 | -590,33 |
| 0 | 69,98 | 45,38 | 593,20 | -590,78 |
| -1 | 69,98 | 45,21 | 593,70 | -591,28 |
| -2 | 71,18 | 45,50 | 583,08 | -580,66 |
| -3 | 72,87 | 46,08 | 570,97 | -568,55 |
| -4 | 74,57 | 46,73 | 561,25 | -558,83 |
| -5 | 76,27 | 47,43 | 553,15 | -550,73 |
| -6 | 79,67 | 49,11 | 539,69 | -537,27 |
| -7 | 79,67 | 48,93 | 540,21 | -537,79 |
| -8 | 81,27 | 49,65 | 535,19 | -532,77 |
| -9 | 82,97 | 50,44 | 530,38 | -527,96 |
| -10 | 84,67 | 51,24 | 526,02 | -523,60 |
| -11 | 86,26 | 52,00 | 522,31 | -519,89 |
| -12 | 87,96 | 52,82 | 518,65 | -516,24 |
| -13 | 89,56 | 53,58 | 515,48 | -513,07 |
| -14 | 91,16 | 54,35 | 512,54 | -510,13 |
| -15 | 92,86 | 55,18 | 509,60 | -507,19 |
| -16 | 94,46 | 55,96 | 507,03 | -504,62 |
| -17 | 96,06 | 56,74 | 504,61 | -502,21 |
| -18 | 97,66 | 57,52 | 502,33 | -499,92 |
| -19 | 99,25 | 58,30 | 500,17 | -497,77 |
| -20 | 100,85 | 59,09 | 498,13 | -495,72 |
| -21 | 102,45 | 59,88 | 496,18 | -493,77 |
| -22 | 104,05 | 60,65 | 494,34 | -491,94 |
| -23 | 105,55 | 61,37 | 492,72 | -490,32 |
| -24 | 107,15 | 62,16 | 491,04 | -488,64 |
| -25 | 108,75 | 62,94 | 489,43 | -487,03 |
| -26 | 111,85 | 64,65 | 486,06 | -483,66 |
| -27 | 111,85 | 64,45 | 486,54 | -484,15 |

Таблица 11.19 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Шишкова, 97 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 60,39 | 19,19 | -19,19 |
| 7 | 62,00 | 60,37 | 19,19 | -19,19 |
| 6 | 62,00 | 60,35 | 19,19 | -19,19 |
| 5 | 62,00 | 60,33 | 19,19 | -19,19 |
| 4 | 62,00 | 60,31 | 19,19 | -19,19 |
| 3 | 62,00 | 60,29 | 19,19 | -19,19 |
| 2 | 62,00 | 60,27 | 19,19 | -19,19 |
| 1 | 62,00 | 60,26 | 19,19 | -19,19 |
| 0 | 62,00 | 60,24 | 19,19 | -19,19 |
| -1 | 62,00 | 60,22 | 19,19 | -19,19 |
| -2 | 62,00 | 60,20 | 19,19 | -19,19 |
| -3 | 62,00 | 60,18 | 19,19 | -19,19 |
| -4 | 62,00 | 60,16 | 19,19 | -19,19 |
| -5 | 62,00 | 60,14 | 19,19 | -19,19 |
| -6 | 62,00 | 60,12 | 19,19 | -19,19 |
| -7 | 63,98 | 48,61 | 3,25 | -3,24 |
| -8 | 64,98 | 49,17 | 3,23 | -3,23 |
| -9 | 66,98 | 50,50 | 3,21 | -3,21 |
| -10 | 67,98 | 51,09 | 3,20 | -3,20 |
| -11 | 69,98 | 52,44 | 3,19 | -3,18 |
| -12 | 70,98 | 53,02 | 3,18 | -3,18 |
| -13 | 71,98 | 53,61 | 3,18 | -3,17 |
| -14 | 73,98 | 54,96 | 3,16 | -3,16 |
| -15 | 74,98 | 55,55 | 3,16 | -3,15 |
| -16 | 76,98 | 56,90 | 3,15 | -3,14 |
| -17 | 77,98 | 57,48 | 3,14 | -3,14 |
| -18 | 79,98 | 58,84 | 3,14 | -3,13 |
| -19 | 80,98 | 59,42 | 3,13 | -3,13 |
| -20 | 82,98 | 60,77 | 3,12 | -3,12 |
| -21 | 83,98 | 61,35 | 3,12 | -3,11 |
| -22 | 84,98 | 61,93 | 3,12 | -3,11 |
| -23 | 86,98 | 63,28 | 3,11 | -3,10 |
| -24 | 87,98 | 63,86 | 3,11 | -3,10 |
| -25 | 89,98 | 65,21 | 3,10 | -3,10 |
| -26 | 90,97 | 65,78 | 3,10 | -3,09 |
| -27 | 91,97 | 66,35 | 3,09 | -3,09 |

Таблица 11.20 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Б. Перемерки, 20» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 59,79 | 121,28 | -121,26 |
| 7 | 62,00 | 59,77 | 121,28 | -121,26 |
| 6 | 62,00 | 59,76 | 121,28 | -121,26 |
| 5 | 62,00 | 59,74 | 121,28 | -121,26 |
| 4 | 62,00 | 59,72 | 121,28 | -121,26 |
| 3 | 62,00 | 59,70 | 121,28 | -121,26 |
| 2 | 62,00 | 59,68 | 121,28 | -121,26 |
| 1 | 62,00 | 59,66 | 121,28 | -121,26 |
| 0 | 62,00 | 59,64 | 121,28 | -121,26 |
| -1 | 62,00 | 59,62 | 121,28 | -121,26 |
| -2 | 62,00 | 59,60 | 121,28 | -121,26 |
| -3 | 62,00 | 59,58 | 121,28 | -121,26 |
| -4 | 62,00 | 59,56 | 121,28 | -121,26 |
| -5 | 62,00 | 59,54 | 121,28 | -121,26 |
| -6 | 62,00 | 59,52 | 121,28 | -121,26 |
| -7 | 63,99 | 47,97 | 19,48 | -19,46 |
| -8 | 64,99 | 48,36 | 19,07 | -19,05 |
| -9 | 66,99 | 49,41 | 18,48 | -18,46 |
| -10 | 67,99 | 49,92 | 18,26 | -18,24 |
| -11 | 69,99 | 51,13 | 17,91 | -17,89 |
| -12 | 70,99 | 51,69 | 17,76 | -17,74 |
| -13 | 71,99 | 52,25 | 17,63 | -17,61 |
| -14 | 73,99 | 53,55 | 17,41 | -17,38 |
| -15 | 74,99 | 54,13 | 17,31 | -17,29 |
| -16 | 76,99 | 55,46 | 17,14 | -17,11 |
| -17 | 77,99 | 56,05 | 17,06 | -17,03 |
| -18 | 79,99 | 57,40 | 16,91 | -16,89 |
| -19 | 80,99 | 58,00 | 16,85 | -16,82 |
| -20 | 82,99 | 59,36 | 16,73 | -16,70 |
| -21 | 83,99 | 59,96 | 16,67 | -16,65 |
| -22 | 84,99 | 60,57 | 16,62 | -16,60 |
| -23 | 86,98 | 61,94 | 16,52 | -16,50 |
| -24 | 87,98 | 62,55 | 16,48 | -16,45 |
| -25 | 89,98 | 63,92 | 16,39 | -16,37 |
| -26 | 90,98 | 64,53 | 16,35 | -16,33 |
| -27 | 91,98 | 65,14 | 16,31 | -16,29 |

Таблица 11.21 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Мамулино» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 129,98 | 76,86 | 467,73 | -465,07 |
| 7 | 129,98 | 76,49 | 468,18 | -465,52 |
| 6 | 129,98 | 76,12 | 468,61 | -465,95 |
| 5 | 129,98 | 75,75 | 469,07 | -466,41 |
| 4 | 129,98 | 75,39 | 469,52 | -466,85 |
| 3 | 129,98 | 75,02 | 469,96 | -467,29 |
| 2 | 129,98 | 74,65 | 470,42 | -467,75 |
| 1 | 129,98 | 74,29 | 470,88 | -468,22 |
| 0 | 129,98 | 73,93 | 471,33 | -468,67 |
| -1 | 129,98 | 73,57 | 471,80 | -469,14 |
| -2 | 129,98 | 73,21 | 472,27 | -469,61 |
| -3 | 129,98 | 72,85 | 472,74 | -470,07 |
| -4 | 129,98 | 72,49 | 473,22 | -470,56 |
| -5 | 129,98 | 72,13 | 473,70 | -471,04 |
| -6 | 129,98 | 71,78 | 474,18 | -471,51 |
| -7 | 129,98 | 71,42 | 474,68 | -472,01 |
| -8 | 129,98 | 71,07 | 475,17 | -472,51 |
| -9 | 129,98 | 70,72 | 475,67 | -473,00 |
| -10 | 129,98 | 70,37 | 476,18 | -473,51 |
| -11 | 129,98 | 70,02 | 476,71 | -474,04 |
| -12 | 129,98 | 69,70 | 477,39 | -474,72 |
| -13 | 129,98 | 69,39 | 478,11 | -475,44 |
| -14 | 129,98 | 69,07 | 478,85 | -476,18 |
| -15 | 129,98 | 68,77 | 479,61 | -476,94 |
| -16 | 129,98 | 68,46 | 480,41 | -477,74 |
| -17 | 129,98 | 68,17 | 481,24 | -478,58 |
| -18 | 129,98 | 67,88 | 482,12 | -479,45 |
| -19 | 129,98 | 67,60 | 483,02 | -480,35 |
| -20 | 129,98 | 67,33 | 483,98 | -481,31 |
| -21 | 129,98 | 67,07 | 484,98 | -482,31 |
| -22 | 129,98 | 66,81 | 486,02 | -483,36 |
| -23 | 129,98 | 66,57 | 487,13 | -484,46 |
| -24 | 129,98 | 66,33 | 488,32 | -485,65 |
| -25 | 129,98 | 66,11 | 489,55 | -486,88 |
| -26 | 129,98 | 65,91 | 490,86 | -488,19 |
| -27 | 127,98 | 64,65 | 493,93 | -491,26 |

Таблица 11.22 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ОКБ в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 48,23 | 218,54 | -218,10 |
| 7 | 62,00 | 48,00 | 218,90 | -218,46 |
| 6 | 62,00 | 47,78 | 219,33 | -218,90 |
| 5 | 62,00 | 47,57 | 220,04 | -219,61 |
| 4 | 62,00 | 47,38 | 220,88 | -220,44 |
| 3 | 62,00 | 47,20 | 221,83 | -221,40 |
| 2 | 62,00 | 47,03 | 222,93 | -222,50 |
| 1 | 62,00 | 46,87 | 224,21 | -223,78 |
| 0 | 62,00 | 46,73 | 225,72 | -225,28 |
| -1 | 62,00 | 46,62 | 227,52 | -227,08 |
| -2 | 62,00 | 46,54 | 229,70 | -229,27 |
| -3 | 62,00 | 46,49 | 232,40 | -231,97 |
| -4 | 62,00 | 46,51 | 235,82 | -235,39 |
| -5 | 62,00 | 46,61 | 240,29 | -239,85 |
| -6 | 62,00 | 46,83 | 246,32 | -245,89 |
| -7 | 64,00 | 47,51 | 236,97 | -236,54 |
| -8 | 65,00 | 47,96 | 234,90 | -234,47 |
| -9 | 67,00 | 48,62 | 225,58 | -225,14 |
| -10 | 68,00 | 49,20 | 225,09 | -224,65 |
| -11 | 70,00 | 50,04 | 218,10 | -217,67 |
| -12 | 71,00 | 50,70 | 218,73 | -218,29 |
| -13 | 72,00 | 51,37 | 219,27 | -218,84 |
| -14 | 74,00 | 52,33 | 214,26 | -213,83 |
| -15 | 75,00 | 53,04 | 215,36 | -214,92 |
| -16 | 77,00 | 54,04 | 211,12 | -210,69 |
| -17 | 78,00 | 54,77 | 212,35 | -211,91 |
| -18 | 80,00 | 55,78 | 208,61 | -208,18 |
| -19 | 81,00 | 56,51 | 209,81 | -209,38 |
| -20 | 83,00 | 57,53 | 206,50 | -206,07 |
| -21 | 84,00 | 58,26 | 207,64 | -207,20 |
| -22 | 85,00 | 58,99 | 208,81 | -208,38 |
| -23 | 87,00 | 60,01 | 205,71 | -205,28 |
| -24 | 88,00 | 60,74 | 206,80 | -206,36 |
| -25 | 90,00 | 61,77 | 203,96 | -203,53 |
| -26 | 91,00 | 62,48 | 204,97 | -204,53 |
| -27 | 92,00 | 63,20 | 205,99 | -205,55 |

Таблица 11.23 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ООО «Лазурная» в зоне деятельности ЕТО ООО «Лазурная»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 49,28 | 357,39 | -355,83 |
| 7 | 62,00 | 49,14 | 357,41 | -355,84 |
| 6 | 62,00 | 49,01 | 357,43 | -355,86 |
| 5 | 62,00 | 48,87 | 357,47 | -355,90 |
| 4 | 62,00 | 48,74 | 357,51 | -355,94 |
| 3 | 62,00 | 48,60 | 357,55 | -355,99 |
| 2 | 62,00 | 48,47 | 357,61 | -356,04 |
| 1 | 62,00 | 48,33 | 357,67 | -356,10 |
| 0 | 62,00 | 48,20 | 357,74 | -356,17 |
| -1 | 62,00 | 48,06 | 357,83 | -356,26 |
| -2 | 62,00 | 47,93 | 357,95 | -356,38 |
| -3 | 62,00 | 47,79 | 358,09 | -356,52 |
| -4 | 62,00 | 47,66 | 358,27 | -356,71 |
| -5 | 62,00 | 47,54 | 358,53 | -356,96 |
| -6 | 62,00 | 47,41 | 358,90 | -357,33 |
| -7 | 64,00 | 47,20 | 323,36 | -321,80 |
| -8 | 65,00 | 47,54 | 317,85 | -316,29 |
| -9 | 67,00 | 48,58 | 310,97 | -309,41 |
| -10 | 68,00 | 49,08 | 309,02 | -307,45 |
| -11 | 70,00 | 50,29 | 305,80 | -304,23 |
| -12 | 71,00 | 50,85 | 304,83 | -303,26 |
| -13 | 72,00 | 51,41 | 303,94 | -302,37 |
| -14 | 74,00 | 52,70 | 302,34 | -300,78 |
| -15 | 75,00 | 53,27 | 301,80 | -300,24 |
| -16 | 77,00 | 54,58 | 300,65 | -299,10 |
| -17 | 78,00 | 55,16 | 300,32 | -298,77 |
| -18 | 80,00 | 56,48 | 299,41 | -297,85 |
| -19 | 81,00 | 57,07 | 299,19 | -297,63 |
| -20 | 83,00 | 58,39 | 298,44 | -296,88 |
| -21 | 84,00 | 58,98 | 298,27 | -296,71 |
| -22 | 85,00 | 59,57 | 298,10 | -296,54 |
| -23 | 87,00 | 60,90 | 297,50 | -295,95 |
| -24 | 88,00 | 61,48 | 297,37 | -295,82 |
| -25 | 90,00 | 62,81 | 296,84 | -295,29 |
| -26 | 91,00 | 63,40 | 296,73 | -295,18 |
| -27 | 92,00 | 63,98 | 296,64 | -295,09 |

Таблица 11.24 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ЗАО «ТКСМ № 2» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 57,86 | 1703,70 | -1701,86 |
| 7 | 62,00 | 57,82 | 1703,70 | -1701,86 |
| 6 | 62,00 | 57,78 | 1703,70 | -1701,86 |
| 5 | 62,00 | 57,74 | 1703,70 | -1701,86 |
| 4 | 62,00 | 57,70 | 1703,74 | -1701,90 |
| 3 | 62,00 | 57,66 | 1703,74 | -1701,90 |
| 2 | 62,00 | 57,62 | 1703,74 | -1701,90 |
| 1 | 62,00 | 57,58 | 1703,74 | -1701,90 |
| 0 | 62,00 | 57,54 | 1703,74 | -1701,90 |
| -1 | 62,00 | 57,50 | 1703,74 | -1701,90 |
| -2 | 62,00 | 57,46 | 1703,74 | -1701,90 |
| -3 | 62,00 | 57,42 | 1703,74 | -1701,90 |
| -4 | 62,00 | 57,38 | 1703,74 | -1701,90 |
| -5 | 62,00 | 57,34 | 1703,74 | -1701,90 |
| -6 | 62,00 | 57,30 | 1703,74 | -1701,90 |
| -7 | 64,00 | 49,95 | 588,77 | -586,93 |
| -8 | 65,00 | 50,03 | 562,83 | -560,99 |
| -9 | 67,00 | 50,66 | 529,34 | -527,51 |
| -10 | 68,00 | 51,01 | 517,76 | -515,92 |
| -11 | 70,00 | 51,96 | 500,32 | -498,48 |
| -12 | 71,00 | 52,41 | 493,54 | -491,71 |
| -13 | 72,00 | 52,88 | 487,68 | -485,85 |
| -14 | 74,00 | 54,01 | 478,03 | -476,19 |
| -15 | 75,00 | 54,52 | 473,99 | -472,16 |
| -16 | 77,00 | 55,73 | 467,08 | -465,25 |
| -17 | 78,00 | 56,26 | 464,10 | -462,26 |
| -18 | 80,00 | 57,51 | 458,86 | -457,03 |
| -19 | 81,00 | 58,06 | 456,55 | -454,71 |
| -20 | 83,00 | 59,34 | 452,41 | -450,58 |
| -21 | 84,00 | 59,90 | 450,56 | -448,72 |
| -22 | 85,00 | 60,47 | 448,82 | -446,99 |
| -23 | 87,00 | 61,77 | 445,66 | -443,83 |
| -24 | 88,00 | 62,34 | 444,22 | -442,39 |
| -25 | 90,00 | 63,66 | 441,57 | -439,74 |
| -26 | 91,00 | 64,23 | 440,35 | -438,52 |
| -27 | 92,00 | 64,81 | 439,19 | -437,37 |

Таблица 11.25 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Склизкова 86 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 47,34 | 78,81 | -59,19 |
| 7 | 62,00 | 47,25 | 78,98 | -59,35 |
| 6 | 62,00 | 47,04 | 78,81 | -59,19 |
| 5 | 62,00 | 46,88 | 78,81 | -59,19 |
| 4 | 62,00 | 46,73 | 78,81 | -59,19 |
| 3 | 62,00 | 46,58 | 78,81 | -59,19 |
| 2 | 62,00 | 46,42 | 78,81 | -59,19 |
| 1 | 62,00 | 46,27 | 78,81 | -59,19 |
| 0 | 62,00 | 46,12 | 78,81 | -59,19 |
| -1 | 62,00 | 45,96 | 78,81 | -59,19 |
| -2 | 62,00 | 45,81 | 78,81 | -59,19 |
| -3 | 62,00 | 45,65 | 78,81 | -59,19 |
| -4 | 62,00 | 45,50 | 78,81 | -59,19 |
| -5 | 62,00 | 45,34 | 78,81 | -59,19 |
| -6 | 62,00 | 45,18 | 78,81 | -59,19 |
| -7 | 64,00 | 46,42 | 78,81 | -59,19 |
| -8 | 65,00 | 46,96 | 78,81 | -59,18 |
| -9 | 67,00 | 48,20 | 78,81 | -59,18 |
| -10 | 68,00 | 48,73 | 78,81 | -59,18 |
| -11 | 70,00 | 49,56 | 78,87 | -59,24 |
| -12 | 71,00 | 50,17 | 78,87 | -59,24 |
| -13 | 72,00 | 50,79 | 78,87 | -59,24 |
| -14 | 74,00 | 52,17 | 78,87 | -59,24 |
| -15 | 75,00 | 52,78 | 78,87 | -59,24 |
| -16 | 77,00 | 54,16 | 78,86 | -59,24 |
| -17 | 78,00 | 54,77 | 78,86 | -59,24 |
| -18 | 80,00 | 56,13 | 78,72 | -59,24 |
| -19 | 81,00 | 56,69 | 78,43 | -59,26 |
| -20 | 83,00 | 57,96 | 77,86 | -59,29 |
| -21 | 84,00 | 58,52 | 77,59 | -59,31 |
| -22 | 85,00 | 59,08 | 77,33 | -59,32 |
| -23 | 87,00 | 60,36 | 76,82 | -59,35 |
| -24 | 88,00 | 60,92 | 76,58 | -59,36 |
| -25 | 90,00 | 62,20 | 76,11 | -59,39 |
| -26 | 91,00 | 62,76 | 75,88 | -59,40 |
| -27 | 92,00 | 63,32 | 75,66 | -59,41 |

Таблица 11.26 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Склизкова 108 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 51,85 | 187,09 | -171,04 |
| 7 | 62,00 | 51,65 | 187,09 | -171,04 |
| 6 | 62,00 | 51,44 | 187,09 | -171,04 |
| 5 | 62,00 | 51,23 | 187,09 | -171,04 |
| 4 | 62,00 | 51,03 | 187,09 | -171,04 |
| 3 | 62,00 | 50,82 | 187,09 | -171,04 |
| 2 | 62,00 | 50,62 | 187,09 | -171,04 |
| 1 | 62,00 | 50,41 | 187,09 | -171,04 |
| 0 | 62,00 | 50,20 | 187,09 | -171,04 |
| -1 | 62,00 | 49,99 | 187,09 | -171,04 |
| -2 | 62,00 | 49,78 | 187,09 | -171,04 |
| -3 | 62,00 | 49,57 | 187,09 | -171,04 |
| -4 | 62,00 | 49,37 | 187,09 | -171,04 |
| -5 | 62,00 | 49,16 | 187,09 | -171,04 |
| -6 | 62,00 | 48,95 | 187,09 | -171,04 |
| -7 | 64,00 | 50,30 | 187,08 | -171,04 |
| -8 | 65,00 | 50,87 | 187,08 | -171,04 |
| -9 | 67,00 | 52,22 | 187,08 | -171,04 |
| -10 | 68,00 | 52,79 | 187,08 | -171,03 |
| -11 | 70,00 | 54,14 | 184,48 | -171,04 |
| -12 | 71,00 | 54,70 | 184,48 | -171,03 |
| -13 | 72,00 | 55,26 | 184,48 | -171,03 |
| -14 | 74,00 | 56,60 | 184,48 | -171,03 |
| -15 | 75,00 | 57,17 | 184,48 | -171,03 |
| -16 | 77,00 | 58,50 | 184,48 | -171,03 |
| -17 | 78,00 | 59,06 | 184,47 | -171,03 |
| -18 | 80,00 | 60,39 | 184,47 | -171,02 |
| -19 | 81,00 | 60,95 | 184,47 | -171,02 |
| -20 | 83,00 | 62,28 | 187,06 | -171,02 |
| -21 | 84,00 | 62,83 | 187,06 | -171,02 |
| -22 | 85,00 | 63,38 | 187,06 | -171,01 |
| -23 | 87,00 | 64,71 | 187,06 | -171,01 |
| -24 | 88,00 | 65,26 | 187,05 | -171,01 |
| -25 | 90,00 | 66,58 | 187,05 | -171,01 |
| -26 | 91,00 | 67,13 | 187,05 | -171,00 |
| -27 | 92,00 | 67,67 | 187,05 | -171,00 |

Таблица 11.27 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Фрунзе, 2 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,99 | 51,96 | 130,85 | -106,12 |
| 7 | 61,99 | 51,84 | 130,85 | -106,12 |
| 6 | 61,99 | 51,72 | 130,85 | -106,12 |
| 5 | 61,99 | 51,59 | 130,85 | -106,12 |
| 4 | 61,99 | 51,46 | 130,85 | -106,13 |
| 3 | 61,99 | 51,34 | 130,85 | -106,13 |
| 2 | 61,99 | 51,21 | 130,85 | -106,13 |
| 1 | 61,99 | 51,09 | 130,85 | -106,13 |
| 0 | 61,99 | 50,96 | 130,85 | -106,13 |
| -1 | 61,99 | 50,83 | 130,85 | -106,13 |
| -2 | 61,99 | 50,71 | 130,85 | -106,13 |
| -3 | 61,99 | 50,58 | 130,85 | -106,13 |
| -4 | 61,99 | 50,45 | 130,85 | -106,13 |
| -5 | 61,99 | 50,32 | 130,85 | -106,13 |
| -6 | 61,99 | 50,19 | 130,85 | -106,13 |
| -7 | 63,99 | 51,64 | 130,84 | -106,12 |
| -8 | 64,99 | 52,30 | 130,84 | -106,11 |
| -9 | 66,99 | 53,75 | 130,83 | -106,10 |
| -10 | 67,99 | 54,41 | 130,82 | -106,10 |
| -11 | 69,99 | 55,66 | 130,90 | -106,17 |
| -12 | 70,99 | 56,36 | 130,89 | -106,17 |
| -13 | 71,99 | 57,05 | 130,89 | -106,16 |
| -14 | 73,99 | 58,57 | 130,87 | -106,15 |
| -15 | 74,99 | 59,26 | 130,87 | -106,15 |
| -16 | 76,99 | 60,73 | 130,39 | -106,25 |
| -17 | 77,99 | 61,39 | 130,06 | -106,32 |
| -18 | 79,99 | 62,84 | 129,44 | -106,45 |
| -19 | 80,99 | 63,50 | 129,13 | -106,51 |
| -20 | 82,99 | 64,95 | 128,56 | -106,63 |
| -21 | 83,99 | 65,61 | 128,28 | -106,68 |
| -22 | 84,99 | 66,27 | 128,01 | -106,74 |
| -23 | 86,99 | 67,73 | 127,48 | -106,83 |
| -24 | 87,99 | 68,39 | 127,23 | -106,88 |
| -25 | 89,99 | 69,84 | 126,74 | -106,97 |
| -26 | 90,99 | 70,50 | 126,51 | -107,01 |
| -27 | 91,99 | 71,16 | 126,28 | -107,05 |

Таблица 11.28 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Планерная, 4 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,98 | 15,12 | 19,13 | -11,84 |
| 7 | 61,98 | 15,11 | 19,69 | -12,40 |
| 6 | 61,98 | 15,06 | 20,24 | -12,95 |
| 5 | 61,98 | 16,79 | 21,33 | -14,04 |
| 4 | 61,98 | 18,84 | 22,62 | -15,33 |
| 3 | 61,98 | 21,04 | 24,10 | -16,81 |
| 2 | 61,98 | 23,37 | 25,81 | -18,52 |
| 1 | 61,98 | 25,82 | 27,81 | -20,52 |
| 0 | 61,98 | 28,38 | 30,17 | -22,88 |
| -1 | 61,98 | 31,05 | 33,01 | -25,72 |
| -2 | 61,99 | 33,80 | 36,47 | -29,18 |
| -3 | 61,99 | 36,64 | 40,80 | -33,51 |
| -4 | 61,99 | 39,56 | 46,34 | -39,05 |
| -5 | 61,99 | 42,54 | 53,71 | -46,42 |
| -6 | 61,99 | 45,59 | 63,94 | -56,65 |
| -7 | 63,99 | 45,81 | 60,43 | -53,14 |
| -8 | 64,99 | 47,42 | 64,05 | -56,77 |
| -9 | 66,99 | 47,61 | 60,64 | -53,35 |
| -10 | 67,99 | 49,16 | 63,88 | -56,60 |
| -11 | 69,99 | 48,70 | 59,42 | -53,33 |
| -12 | 70,99 | 50,22 | 62,33 | -56,23 |
| -13 | 71,99 | 51,73 | 65,33 | -59,23 |
| -14 | 73,99 | 51,77 | 61,82 | -55,72 |
| -15 | 74,99 | 53,24 | 64,49 | -58,40 |
| -16 | 76,99 | 53,26 | 61,22 | -55,13 |
| -17 | 77,99 | 54,68 | 63,61 | -57,52 |
| -18 | 79,99 | 54,68 | 60,56 | -54,47 |
| -19 | 80,99 | 56,07 | 62,71 | -56,61 |
| -20 | 82,99 | 56,04 | 59,87 | -53,78 |
| -21 | 83,99 | 57,40 | 61,80 | -55,71 |
| -22 | 84,99 | 58,75 | 63,76 | -57,67 |
| -23 | 86,99 | 58,69 | 60,91 | -54,82 |
| -24 | 87,99 | 60,00 | 62,67 | -56,58 |
| -25 | 89,99 | 59,92 | 60,04 | -53,94 |
| -26 | 90,99 | 61,79 | 62,83 | -55,54 |
| -27 | 91,99 | 63,14 | 64,43 | -57,14 |

УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Установка приборов учета у потребителей ресурсоснабжающей организацией связана с внесением изменений в Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 (ред. 10.07.2012г.) и вступлением в силу с 01.09.2012 г. Приказа Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

Тем не менее большая часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установка приборов учета требуется в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

В таблице Таблица 12.1 приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 12.1 – Сведения о количестве узлов учета у потребителя тепловой энергии и горячей воды

| Категория потребителей | На 01.01.2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество ПУ | Всего абонентов (точек учета) | Всего абонентов (договоров) |
| Население | 1274 | 2585 | 424 |
| Бюджетные организации | 672 | 1281 | 547 |
| Прочие организации | 631 | 1174 | 3249 |
| Промышленные потребители | 31 | 238 | 49 |
| Всего | 2608 | 5278 | 4269 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫВОДУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перечень тепловых сетей, предлагаемых для вывода из эксплуатации, приведен в таблице Таблица 13.1.

Таблица 13.1 – Реестр тепловых сетей, предлагаемых к выводу из эксплуатации

| № п.п. | Инв.номер | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110103200002357 | Система теплоснабжения в р-не д. 3, д. 3 корп. 1 по пр. Промышленный, д. 107 по ул. Коминтерна (участок: Т/т от ССПМК-6 (ул. Коминтерна, д.103) до проходной (территория СМПМК-5, ул. Коминтерна, д. 107)) | Протяжённость 91,6 м. Диаметр труб: d=108 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001837/37:10000/тс. Номер комплекса 22104. РМС 90762 |
| 2 | 110103200004647 | Система теплоснабжения в р-не д.70, д.72, д.74, д.76, д.78 по ул.Можайского (участок: Т/т от ГРП у д.72 по ул.Можайского до д.72 по ул.Можайского) | Протяженность 41,1 м. Диаметр труб: 2d=45мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001856/37:10000/тс. Номер комплекса 23014. РМС 91510 |
| 3 | 110103200005949 | Система теплоснабжения в р-не д.60, д.62 по ул. Можайского, д.42, д.46 по ул. Левитана, д.41, д.47 по бул. Гусева (участок Т/т от ЦТП-1Г у д.60 по ул. Можайского до ГРП у д.60 по ул. Можайского) | Протяженность, м -17,5. Кол-во труб, шт - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001854/37:10000/тс Номер комплекса 23011. |
| 4 | 110103200005973 | Система теплоснабжения в р-не д.60, д.62 по ул. Можайского, д.42, д.46 по ул. Левитана, д.41, д.47 по бул. Гусева (участок Т/т от д.46 по ул. Левитана до д.42 по ул. Левитана) | Протяженность, м -7,4. Кол-во труб, шт - 4. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001854/37:10000/тс Номер комплекса 23011. |
| 5 | 110103200005975 | Система теплоснабжения в р-не д.60, д.62 по ул. Можайского, д.42, д.46 по ул. Левитана, д.41, д.47 по бул. Гусева (участок Т/т по д.46 по ул. Левитана) | Протяженность, м -199. Кол-во труб, шт - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001854/37:10000/тс Номер комплекса 23011. |
| 6 | 110103200008135 | Система теплоснабжения в р-не д.64 по ул. Можайского (участок: Т/т от д. 64 по ул. Можайского до ГРП у д.64 по ул. Можайского (территории роддома №1 ул. Можайского, д.64) | Протяженность, м 39,7. Диаметр труб - 2d=32мм. Кол-во труб, шт. 2. Материал Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002129/37:10000/тс Номер комплекса 23013. |
| 7 | 110103200009122 | Система теплоснабжения в р-не д.5, д.7, д.10, д.14, д.24, д.26 по Сахаровскому шоссе (участок: Т/т от д.26 по шоссе Сахаровское до проходной стеклозавода у д.28 по шоссе Сахаровское) | Протяженность 76,6 м, диаметр 2d=108, материал сталь, кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001703/37:10000/тс, РМС 97164. |
| 8 | 110103200003601 | С/т в р-не д.17 по Третьяковскому пер. (УПК) (участок: Т/т от д.17 по пер.Третьяковский до ТК у д.17 по пер.Третьяковский) | Протяженность 11,1 м. Диаметр d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649977 от 15.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001711/37:10000/тс. Номер комплекса 16002 |
| 9 | 110103200003602 | С/т в р-не д.17 по Третьяковскому пер. (УПК) (участок: Т/т от д.17 по пер.Третьяковский до мастреских у д.17 по пер.Третьяковский) | Протяженность 1,8 м. Диаметр d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649977 от 15.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001711/37:10000/тс. Номер комплекса 16002 |
| 10 | 110103200003603 | С/т в р-не д.17 по Третьяковскому пер. (УПК) (участок: Т/т от д.17 по пер.Третьяковский до ЦТП у д.17 по пер.Третьяковский (Межшкольный учебный комбинат Заволжского р-на)) | Протяженность 37,2 м. Диаметр d=76мм. Количество труб шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649977 от 15.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001711/37:10000/тс. Номер комплекса 16002 |
| 11 | 110103200001839 | Система теплоснабжения в р-не д.9, д.11, д.13 по ул. Республиканская (участок: т /т от д.9 по ул. Республиканская до ГРП у д. 9 по ул. Республиканской ) | Протяженость 34,7. Диаметр труб: d=32мм. Количество труб - 2 шт. Кадастровый номер:69:40:0000000:0000:35/ 001927/37:10000/тс. Номер комплекса 32037. РМС 81599 |
| 12 | 110103200001898 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т отТК-207-68 у д. 5 по ул. Спортивная до д.1/7 по пр-ду Текстильный) | Протяженость 70 м. Диаметр труб: d=76 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 13 | 110103200001908 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т от ТК-207-64 у д. 2 по ул. Прядильная до д 2 по ул. Прядильная) | Протяженость 15 м. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 14 | 110103200001911 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т от ТК-207-58 у д. 8/3 по ул. Прядильная до д.8/3 по ул. Прядильная) | Протяженость 10,5 м. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 15 | 110103200002061 | Система теплоснабжения в районе ТП № 21 по ул. 2-я Краснознаменная (участок: Т/т от ТК-207-1 по ул. Б. Полевого до ТК-207-1-4 около ТП № 21 по ул. 2-я Краснознаменная) | Протяженость 97 м. Диаметр труб: d=159 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/000879/37:10000/тс. Номер комплекса 32041. РМС 81714 |
| 16 | 110103200002114 | Система теплоснабжения квартала в районе ул. Строителей, наб. Пролетарская, в т.ч.(участок Т/т от д.4 по наб. Пролетарская до ГРП № 24) | Протяженость 28 м. Диаметр труб: d=57 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/001935/37:10000/тс. Номер комплекса 32045. РМС 90749 |
| 17 | 110103200002473 | Система теплоснабжения в р-не д.26, д.30, д.34 по ул.Луначарского (участок: Т/т от ТК-379а-2 у д.30 по ул.Луначарского до д.30а по ул.Луначарского) | Протяженность 25,4. Диаметр труб d=76мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №649975 от 15.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001672/37:10000/тс. Номер комплекса 12030. РМС 82539 |
| 18 | 110103200002490 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул.Богданова, пр.Победы, ул.15 лет Октября, ул.Тамары Ильиной (участок: Т/т от д.46а по пр.Победы до ГРП у д.46а по пр.Победы) | Протяженность 40. Диаметр труб d=57мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №622122 от 23.12.2009г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001761/37:10000/тс. Номер комплекса 22023. РМС 90766 |
| 19 | 110103200002568 | Система теплоснабжения в р-не д.3/44 по пр.Ленина (участок: Т/т от д.3/44 по пр-ту Ленина до ГРП у д.3/44 по пр-ту Ленина) | Протяженность 24,2. Диаметр труб d=32мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №605331 от 07.12.2009г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/000115/37:10000/тс. Номер комплекса 32047. РМС 81601 |
| 20 | 110103200002766 | Система теплоснабжения в р-не д. 2, д.4, д.6 по ул. Советская, д.1 по ул. И. Седых (участок: Т/т от ТК у д. 2 по ул. Советская (Медицинская академия) до туалета напротив д. 2 по ул. Советская)) | Протяженность 42 м. Диаметр 2d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001964/37:10000/тс. Номер комплекса 41003. РМС 82185. |
| 21 | 110103200003508 | Система теплоснабжения в р-не ул.6-я Пролетарская, ул.Гончарова (участок: Т/т от ЦТП у д.18 по ул.6-я Пролетарская до ГРП у д.10 по ул.Гончаровой) | Протяженность 29,7 м. Диаметр d=45мм. Количество труб 4 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649967 от 05.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001886/37:10000/тс. Номер комплекса 31024.РМС 82259 |
| 22 | 110103200003524 | Система теплоснабжения в р-не ул.6-я Пролетарская, ул.Гончарова (участок: Т/т от д.8 по ул.Гончаровой до насосной у д.8 по ул.Гончаровой) | Протяженность 49,9 м. Диаметр d=159мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649967 от 05.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001886/37:10000/тс. Номер комплекса 31024.РМС 82259 |
| 23 | 110103200003525 | Система теплоснабжения в р-не ул.6-я Пролетарская, ул.Гончарова (участок: Т/т от д.8 по ул.Гончаровой до ОУС д.8 по ул.Гончаровой) | Протяженность 26,4 м. Диаметр d=32мм. Количество труб шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649967 от 05.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001886/37:10000/тс. Номер комплекса 31024.РМС 82259 |
| 24 | 110103200003954 | Система теплоснабжения в р-не д. 2, д. 2 корп. 1, д. 4, д. 4 корп. 2, д. 6 корп. 4, д. 6 корп. 5 по бул. Ногина, д. 5, д.7 по ул. Карла Маркса (участок: Т/т от ГРП до ближайшей ТК у д. 6 корп. 5 по б-ру Ногина (д/с №96) | Протяженность 27,3 м. Диаметр 2d=57 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001879/37:10000/тс. Номер комплекса 31016. РМС 91404 |
| 25 | 110103200004131 | Система теплоснабжения в р-не д.14, д.17, д.19 по ул.Озерная, д.13 корп.2, д.13 корп.3 по ул.15 лет Октября (участок: Т/т от д.13 корп.2 по ул.15 лет Октября до ГРП у д.13 корп.2 по ул.15 лет Октября) | Протяженность 16,2 м. Диаметр 2d=32мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001764/37:10000/тс. Номер комплекса 22027. РМС 91384 |
| 26 | 110103200004668 | Система теплоснабжения в р-не д.86, д.88, д.90 по ул.Склизкова (участок: Т/т от д.86 по ул.Склизкова до ГРП №52 у д.86 по ул.Склизкова) | Протяженность 30,7 м. Диаметр труб: 2d=35мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001790/37:10000/тс. Номер комплекса 22054. РМС 91515 |
| 27 | 110103200005880 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Центральная в п. Элеватор, пер.1-й, пер. 2-й, пер. 3-й в п.Элеватор, ул. Восточная в п. Элеватор (участок Т/т от ТК-15 у д.8 по пер. 2-й в п. Элеватор до ГРП) | 2d=57мм |
| 28 | 110103200005885 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Центральная в п. Элеватор, пер.1-й, пер. 2-й, пер. 3-й в п.Элеватор, ул. Восточная в п. Элеватор (участок Т/т от ТК-22 у д.5 по пер. 1-й в п. Элеватор до д.7 по пер. 1-й в п.Элеватор (пожарное депо) | 2d=57мм |
| 29 | 110103200005886 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Центральная в п. Элеватор, пер.1-й, пер. 2-й, пер. 3-й в п.Элеватор, ул. Восточная в п. Элеватор (участок Т/т от д.7 по пер. 1-й в п. Элеватор до конторы) | 2d=57мм |
| 30 | 110103200006073 | Система теплоснабжения в р-не д.45/24 по ул. С.Перовская, д.41, д.54 по ул. Бебеля, д.20, д.22 по пер. Беляковский (участок Т/т от ТК-134-8 у д.54 по ул. Бебеля до д.54 по ул. Бебеля) | 2d=57мм |
| 31 | 110103200006074 | Система теплоснабжения в р-не д.45/24 по ул. С.Перовская, д.41, д.54 по ул. Бебеля, д.20, д.22 по пер. Беляковский (участок Т/т от ТК-134-8 у д.54 по ул. Бебеля до ТК-126 у д.54 по ул. Бебеля) | 2d=108мм |
| 32 | 110103200006075 | Система теплоснабжения в р-не д.45/24 по ул. С.Перовская, д.41, д.54 по ул. Бебеля, д.20, д.22 по пер. Беляковский (участок Т/т от ТК-126 у д.54 по ул. Бебеля до ТК-124 у д.41 по ул. Бебеля) | 2d=159мм |
| 33 | 110103200006076 | Система теплоснабжения в р-не д.45/24 по ул. С.Перовская, д.41, д.54 по ул. Бебеля, д.20, д.22 по пер. Беляковский (участок Т/т от ТК-124 у д.41 по ул. Бебеля до д.41 по ул. Бебеля) | 2d=108мм |
| 34 | 110103200007120 | Система теплоснабжения в р-не ул. Веселова, д.12 по ул. Луначарского, д.9/27, д.10 по ул. Оборонная, д.5, д.7 по 4-му пер. Металлистов (участок: Т/т от д.10 по ул Оборонная до ГРП у д.10 по ул.Оборонная) | Протяженность,м - 22,1. Диаметр - 2d=57мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал- Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001652/37:10000/тс Номер комплекса 12005. |
| 35 | 110103200007177 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мичурина, ул. Чехова, ул. Фурманова, ул. Скворцова-Степанова (участок: Т/т от т/узла у д.19/4 по ул.Жореса до д.19/4 по ул.Жореса) | Протяженность,м - 34,2. Диаметр - 2d=159мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал- Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002104/37:10000/тс Номер комплекса 11003. |
| 36 | 110103200006550 | Система теплоснабжения в р-не Ипподрома, д. 8, д. 10 по ул. Фадева, д. 27, по ул. Завидова (Т/т от ТК-17Б-1 у д. 10 по ул. Фадеева до конюшни (ГП "Тверской областной ипподром", пр-т Чайковского, д. 62а) | Протяженность 79,5. Диаметр труб: d=108мм. Количество труб, шт. - 1. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002091/37:10000/тс Номер комплекса 43037. |
| 37 | 110103200006551 | Система теплоснабжения в р-не Ипподрома, д. 8, д. 10 по ул. Фадева, д. 27, по ул. Завидова (Т/т от конюшни до трибуны (ГП "Тверской областной ипподром", пр-т Чайковского, д. 62а) | Протяженность 12. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб, шт. - 1. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002091/37:10000/тс Номер комплекса 43037. |
| 38 | 110103200006552 | Система теплоснабжения в р-не Ипподрома, д. 8, д. 10 по ул. Фадева, д. 27, по ул. Завидова (Т/т от конюшни до гаража и туалета (ГП "Тверской областной ипподром", пр-т Чайковского, д. 62а) | Протяженность 131,7. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб, шт. - 1. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002091/37:10000/тс Номер комплекса 43037. |
| 39 | 110103200010647 | Система теплоснабжения в р-не д. 81, д. 151, д. 93, д. 119, д. 122, д. 70, д. 107 во дворе Пролетарки (участок: Т/т от ТК у д.124 во дворе Пролетарки до д.124 во дворе Пролетарки) | Протяженность, м - 15. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:917, номер комплекса 31029 |
| 40 | 110103200000034 | Система теплоснабжения в р-не д. 31, 31а по пр-ту Чайковского (участок:Т/т от д.31а по пр-ту Чайковского до ГРП у д.31а по пр-ту Чайковского) | Протяженность, м - 35. Диаметр, мм - 2d=32 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0400095:1717, номер комплекса 43027 |
| 41 | 110103200001909 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т от ТК-207-64 у д. 2 по ул. Прядильная до д.4 по ул. Прядильная) | Протяженость 19 м. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 42 | 110103200008256 | Система теплоснабжения в р-не ул.Центральная в п.Элеватор, пер.1-й, пер.2-й, пер.3-й в п.Элеватор (участок: Т/т от ТК-26 у д.2 по ул.Центральная в п.Элеватор до д.3 по пер.2-й в п.Элеватор) | Протяженность,м 10,5. Диаметр 2d=32мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002149/37:10000\тс Номер комплекса 24001 РМС 93653. |
| 43 | 110103200011751 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от д. 15 по ул. Мусоргского до т/узла у д. 15 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 37,7. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 44 | 110103200007148 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мичурина, ул. Чехова, ул. Фурманова, ул. Скворцова-Степанова (участок: Т/т от ГРП у д. 3 по бул.Шмидта до ТК-604-4-1 у ГРП д.3 по бул. Шмидта) | Протяженность,м - 10,6. Диаметр - 2d=45мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал- Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002104/37:10000/тс Номер комплекса 11003. |
| 45 | 110103200012184 | Система теплоснабжение в р-не д.1/19 по ул.Достоевского, д.18 по наб.р.Тьмаки, д.13, д.13а по ул.Ефимова (участок Т/т от д.13 по ул.Ефимова до ТК-110-16-1 у д.13а по ул.Ефимова) | Протяженность, м - 38. Диаметр, мм - d=57 d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:967, номер комплекса 42017 |
| 46 | 110103200012185 | Система теплоснабжение в р-не д.1/19 по ул.Достоевского, д.18 по наб.р.Тьмаки, д.13, д.13а по ул.Ефимова (участок Т/т от ТК-110-16-1 у д.13а по ул.Ефимова до д.13а по ул.Ефимова) | Протяженность, м - 21. Диаметр, мм - d=57 d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:967, номер комплекса 42017 |
| 47 | 110103200011840 | Система теплоснабжения в р-не д. 39а, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 24 корп. 3 по ул. Московская, д. 5, д. 7, д.8а, д. 9 по ул. Малая Самара(участок: Т/т от ТК- 041- 10 уд 5 по ул.Малая Самара до д.5 по ул.Малая Самара) | Протяженность, м - 12,5. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1071, номер комплекса 21009 |
| 48 | 110103200002241 | Система теплоснабжения в р-не д.38, д. 46/30 по пр. Победы, д. 17/49, д. 23 по ул. Т. Ильиной, д.47 по ул. 15 лет Октября (участок: Т/т отТ К-29А-12 у д. 40 по пр. Победы до д. 40а по пр. Победы) | Протяженость 21,5 м. Диаметр труб: d=57 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/001762/37:10000/тс. Номер комплекса 22024. РМС 90777 |
| 49 | 110103200010287 | Система теплоснабжения в р-не ул.Салтыкова-Щедрина (участок: Т/т от ТК-68-6 у д.89 по ул.Симеоновская до д.20 по ул.Салтыкова-Щедрина) | Протяженность, м - 19,4. Диаметр, мм - 2d=108. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002007/37:10000/тс, номер комплекса 41046 |
| 50 | 110103200011651 | Система теплоснабжения в р-не д. 8, д. 41, д. 43 по ул. Коминтерна, д. 9 по пер. Александровский, д. 35, д. 37 по пр-ту Чайковского (участок: Т/т от ТК-910-9 у д. 3 по пер.Александровский до д. 3 по пер.Александровский) | Протяженность, м - 15,9. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:865, номер комплекса 43032 |
| 51 | 110103200009939 | Система теплоснабжения в р-не трамвайного депо № 2 по ул. Хрустальная, д. 72 по ул. Кольцевая, д. 10 по ул. Хрустальная (участок: Т/т от ТК-309-23 у д.2 корп.4 по ул.Хрустальная до д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная) | Протяженность, м - 100,8. Диаметр, мм - 2d=219. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001694/37:10000/тс, номер комплекса 14009 |
| 52 | 110103200009940 | Система теплоснабжения в р-не трамвайного депо № 2 по ул. Хрустальная, д. 72 по ул. Кольцевая, д. 10 по ул. Хрустальная (участок: Т/т от д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная до проходной д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная) | Протяженность, м - 82,2. Диаметр, мм - 2d=45. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001694/37:10000/тс, номер комплекса 14009 |
| 53 | 110103200009941 | Система теплоснабжения в р-не трамвайного депо № 2 по ул. Хрустальная, д. 72 по ул. Кольцевая, д. 10 по ул. Хрустальная (участок: Т/т от д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная до гаража д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная) | Протяженность, м - 36,6. Диаметр, мм - d=45 d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001694/37:10000/тс, номер комплекса 14009 |
| 54 | 110103200011853 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от ТК-18А-16 у д.9а по наб.реки Лазури до ТК-12А-14 у д.9 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 151,2. Диаметр, мм - 2d=108 d=76 d=57. Количество труб, шт. - 4. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 55 | 110103200011854 | Система теплоснабжения(участок: Т/т от ТК-12А-14 у д.9 по наб.реки Лазури до ТК-12А-18 у д.9 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 20. Диаметр, мм - 2d=273 2d=108 d=76 d=57. Количество труб, шт. - 6. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 56 | 110103200011855 | Система теплоснабжения(участок: Т/т от ТК-12А-18 у д.9 по наб.реки Лазури до мойки по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 90,5. Диаметр, мм - d=76 d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 57 | 110103200011856 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от ТК-12А-18 у д.9 по наб.реки Лазури до д.9 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 30,7. Диаметр, мм - 2d=273 2d=159 d=89 d=57. Количество труб, шт. - 6. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 58 | 110103200011857 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от ТК-12А-14 у д.9 по наб.реки Лазури до ТК-12А-6 у д.11 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 96,2. Диаметр, мм - 2d=273. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 59 | 110103200011858 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от ТК-12А-6 у д.11 по наб.реки Лазури до ТК у д.11 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 106,6. Диаметр, мм - 2d=159. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 60 | 110103200011762 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от ТК-516-19 у д. 25/19 по бульв. Шмидта до д. 25/19 по бульв. Шмидта) | Протяженность, м - 15,8. Диаметр, мм - 2d=76 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 61 | 110103200005842 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Центральная в п. Элеватор, пер.1-й, пер. 2-й, пер. 3-й в п.Элеватор, ул. Восточная в п. Элеватор (участок Т/т от ТК-39 у д. 7 по ул. Центральная в п. Элеватор до д.7 по ул. Центральная в п. Элеватор) | Протяженность, м -10. Кол-во труб, шт - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001860/37:10000/тс Номер комплекса 24001. |
| 62 | 110103200011975 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.40 по ул.Спартака до д.40 по ул.Спартака) | Протяженность, м - 10,3. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 63 | 110103200010610 | Система теплоснабжения в р-не д. 81, д. 151, д. 93, д. 119, д. 122, д. 70, д. 107 во дворе Пролетарки (участок: Т/т от ТК у д.81 во дворе Пролетарки до д.81 во дворе Пролетарки) | Протяженность, м - 7. Диаметр, мм - 2d=76 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:917, номер комплекса 31029 |
| 64 | 110103200002031 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.13 по ул. Инициативная, д.2, д.6, д.10/11 по ул. Б. Полевого (участок:Т/т от ЦТП №146 у д.3 по ул. Инициативная до д.1 по ул. Прядильная) | Протяженость 130 м. Диаметр труб: d=57 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/001933/37:10000/тс. Номер комплекса 32043. РМС 81715 |
| 65 | 110103200002294 | Система теплоснабжения в р-не д.37, д.37/44, д.39/43, д.41, д.43 по пр-ту Победы, д.39, д.43 по ул. 15 лет Октября (участок: Т/т от д. 43 по ул. 15 лет Октября до ГРП №9 у д. 43 по ул. 15 лет Октября) | Протяженость 16,7 м. Диаметр труб: d=32 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/001763/37:10000/тс. Номер комплекса 22026. РМС 90771 |
| 66 | 110103200002447 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от ТК-2Б у д.57/37 по ул. 15 лет Октября до мастерской у д.3 по ул.Богданова) | Протяженность 92,5. Диаметр труб d=159мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 67 | 110103200002448 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от мастерской у д.3 по ул.Богданова до ТК-2Б-1 у д.3 по ул.Богданова) | Протяженность 15. Диаметр труб d=108мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 68 | 110103200002449 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от ТК-2Б-1 у д.3 по ул.Богданова до здания профилактория (территория автобазы ул.Богданова, д.3)) | Протяженность 9,5. Диаметр труб d=108мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 69 | 110103200002450 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от от здания профилактория до д.3 по ул.Богданова (территория автобазы ул. Богданова, д.3)) | Протяженность 33. Диаметр труб d=76мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 70 | 110103200002451 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от от мастерской у д.3 по ул.Богданова до модуля по ул.Т.Ильиной (территория автобазы ул.Богданова, д.3)) | Протяженность 72. Диаметр труб d=76мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 71 | 110103200003426 | Система теплоснабжения в р-не д. 27, д.33а, д.35а, д37, д. 39 по пр-ту Ленина, д.4, д.8, д.8а, д.10 по ул. Академическая (участок: т/т от ТК-12-8 у д. 35а по пр. Ленина до д. 35а по пр. Ленина (д/с №52)) | Протяженность 27,3 м. Диамерт d=57мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649991 от 18.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001918/37:10000/тс, номер комплекса 32027. РМС 82519 |
| 72 | 110103200003655 | Система теплоснабжения в р-не д.45, д.45а, д.41, д.39, д.35, д.25 по Петербургскому шоссе, д.10 по ул.Стадионная (участок: Т/т от ТК-14-4 у д.39 по Петербургскому шоссе до д.39 по Петербургскому шоссе) | Протяженность 26,2 м. Диаметр d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №650454 от 05.02.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001667/37:10000/тс. Номер комплекса 12025. РМС 81703 |
| 73 | 110103200001910 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т от ТК-207-66 у д. 3 по ул. Прядильная до д.3 по ул. Прядильная) | Протяженость 16,5 м. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 74 | 110103200003120 | Система теплоснабжения в р-не ул. Ткача, ул. 2-ая Беговая, ул. Бориса Полевого, ул. Строителей (участок: Т/т от ТК-207-2 у д. 7а по ул. Б.Полевого до д. 7а по ул. Б. Полевого (магазин «Стимул»)) | Протяженность 20,3 м. Диаметр d=57мм. Материал - сталь. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677079 от 18.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001932/37:10000/тс, номер комплекса 32042 |
| 75 | 110103200003286 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от ТК-752-1 у д. 15 по ул. Бакунина до д.17 по ул. Бакунина) | Протяженность 11,3 м. Диаметр 2d=57мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 76 | 110103200003287 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от квартального т/узла у д. 8 по пр-ту Калинина до ТК-752-1 у д. 15 по ул. Бакунина) | Протяженность 26,8 м. Диаметр 4d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 77 | 110103200003288 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от квартального т/узла у д. 8 по пр-ту Калинина до ТК-752 у д. 8 по пр. Калинина) | Протяженность 22,8 м. Диаметр 2d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 78 | 110103200003289 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от ТК- 754 у д. 15 по ул. Бакунина до д. 15 по ул. Бакунина) | Протяженность 9,8 м. Диаметр d=57мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 79 | 110103200003290 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от ТК-752-1 у д. 15 по ул. Бакунина до д. 15 по ул. Бакунина) | Протяженность 11,3 м. Диаметр 2d=57мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 80 | 110103200003435 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-252 по пр.50 лет Октября до ТК-251 по пр.50 лет Октября (в районе в/ч 30671, пр-т 50 лет Октября)) | Протяженность 64 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 81 | 110103200003436 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-251 по пр.50 лет Октября до ТК-250 по пр.50 лет Октября (в районе в/ч 30671, пр-т 50 лет Октября)) | Протяженность 89 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 82 | 110103200003437 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-250 по пр.50 лет Октября до ТК-249 по пр.50 лет Октября (в районе в/ч 30671, пр-т 50 лет Октября)) | Протяженность 74 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 83 | 110103200003438 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-249 по пр.50 лет Октября до ТК-248 по пр.50 лет Октября (в районе полиграфкомбината детской литературы, пр-т 50 лет Октября, д.46)) | Протяженность 46 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 84 | 110103200003439 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-248 по пр.50 лет Октября до ТК-247 по пр.50 лет Октября (в районе полиграфкомбината детской литературы, пр-т 50 лет Октября, д.46)) | Протяженность 37 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 85 | 110103200003440 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-247 по пр.50 лет Октября до ТК-246 по пр.50 лет Октября (в районе полиграфкомбината детской литературы, пр-т 50 лет Октября, д.46)) | Протяженность 66 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 86 | 110103200003441 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-246 по пр.50 лет Октября до ТК-245 по пр.50 лет Октября (в районе полиграфкомбината детской литературы, пр-т 50 лет Октября, д.46)) | Протяженность 68 м. Диаметр d=426мм. Количество труб шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 87 | 110103200004207 | Система теплоснабжения в районе д.44 по ул. Склизкова, д. 7 по ул. Ипподромная (участок: Т/т от т/узла у д. 44 по ул. Склизкова до д. 44 по ул. Склизкова (здание междугородних перевозок)) | Протяженность 15 м. Диаметр труб: 2d=159мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001792/37:10000/тс. Номер комплекса 22056. РМС 91512 |
| 88 | 110103200004210 | Система теплоснабжения в районе д.44 по ул. Склизкова, д. 7 по ул. Ипподромная (участок: Т/т от т/узла "Гаража связи" по ул.Ипподромная до т/узла у д. 44 по ул. Склизкова (здание междугородних перевозок) | Протяженность 112,7 м. Диаметр труб: 2d=159мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001792/37:10000/тс. Номер комплекса 22056. РМС 91512 |
| 89 | 110103200006279 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул. Тимирязева, д.6, д.8, д.10, д.12 по ул. Дарвина, д.20 по ул. Коробкова (участок Т/т от врезки в надземную т/трассу у д.5 по ул. Дарвина до врезки на кондитерский цех по ул. Коробкова (территория ОАО "Волжский пекарь", ул. Дарвина, д.5) | Протяженность,м - 243,3. Диаметр - 2d=426мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002057/37:10000/тс. Номер комплекса 43001, РМС №92371 |
| 90 | 110103200006292 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул. Тимирязева, д.6, д.8, д.10, д.12 по ул. Дарвина, д.20 по ул. Коробкова (участок Т/т от врезки на кондитерский цех до кондитерского цеха (территория ОАО "Волжский пекарь", ул. Дарвина, д.5) | Протяженность,м - 10. Диаметр - 2d=426мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002057/37:10000/тс. Номер комплекса 43001, РМС №92371 |
| 91 | 110103200006293 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул. Тимирязева, д.6, д.8, д.10, д.12 по ул. Дарвина, д.20 по ул. Коробкова (участок Т/т от врезки на кондитерский цех до врезки в подземную трассу (территория ОАО "Волжский пекарь", ул. Дарвина, д.5) | Протяженность,м - 104,6. Диаметр - d=426мм. Кол-во труб, шт. - 1. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002057/37:10000/тс. Номер комплекса 43001, РМС №92371 |
| 92 | 110103200006294 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул. Тимирязева, д.6, д.8, д.10, д.12 по ул. Дарвина, д.20 по ул. Коробкова (участок Т/т от врезки в подземную трассу до ТК-736 по ул. Коробкова (территория ОАО "Волжский пекарь", ул. Дарвина, д.5) | Протяженность,м - 27,9. Диаметр - 2d=426мм. Кол-во труб, шт. - 1. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002057/37:10000/тс. Номер комплекса 43001, РМС №92371 |
| 93 | 110103200006026 | Система теплоснабжения в р-не д.7, д.9, д.13 по Артиллерийскому пер.(участок Т/т от д.13 по пер. Артиллерийский до ГРП у д.13 по пер. Артиллериский) | Протяженность, м -45,2. Кол-во труб, шт - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002009/37:10000/тс Номер комплекса 11001. |
| 94 | 110103200009708 | Система теплоснабжения пос. Литвинки (участок: Т/т от ТК-11Л у д.4 в пос.Литвинки до 3-го поворота у д.4 в пос.Литвинки) | Протяженность, м - 96,5. Диаметр, мм - 2d=273 d=114. Количество труб, шт. - 3. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35 /001699/37:10000/тс, номер комплекса 14014 |
| 95 | 110103200009709 | Система теплоснабжения пос. Литвинки (участок: Т/т от 3-го поворота у д.4 в пос.Литвинки до ТК-19Л у забора ЗАО "Калининское") | Протяженность, м - 319,5. Диаметр, мм - 2d=273 d=114. Количество труб, шт. - 3. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35 /001699/37:10000/тс, номер комплекса 14014 |
| 96 | 110103200009710 | Система теплоснабжения пос. Литвинки (участок: Т/т от ТК-19Л у забора ЗАО "Калининское" до забора ЗАО "Калининское") | Протяженность, м - 125,5. Диаметр, мм - 2d=219 d=114. Количество труб, шт. - 3. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35 /001699/37:10000/тс, номер комплекса 14014 |
| 97 | 110103200009742 | Система теплоснабжения в р-не д.52, д.52 корп. 1, д.52 корп.2, д. 52 корп. 3, д. 52 корп. 4 по Петербургскому шоссе, д. 20 по ул. Фрунзе (участок: Т/т от д.52,корп.1 по ул.П.Савельевой до ГРП у д.52,корп.1 по ул.П.Савельевой) | Протяженность, м - 22. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001675/37:10000/тс, номер комплекса 13003 |
| 98 | 110103200009834 | Система теплоснабжения в р-не д.43 по 1-му пер. Вагонников, д.55, д. 57 по ул. Седова (участок: Т/т от ТК-379-9-3 у д.55 по ул.Седова до ГРП № 35 у д.55 по ул.Седова) | Протяженность, м - 8,5. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001679/37:10000/тс, номер комплекса 13012 |
| 99 | 110103200009851 | Система теплоснабжения в р-не д. 19, д. 19б, д. 21, д. 23 корп. 1 по ул. Хромова (участок: Т/т от д. 19 по ул.Хромова до ГРП у д. 19 по ул.Хромова) | Протяженность, м - 51,5. Диаметр, мм - 2d=45. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001680/37:10000/тс, номер комплекса 13013 |
| 100 | 110103200009898 | Система теплоснабжения в р-не д. 72, д. 74 по ул. Дачная, д. 36, д. 36 корп. 1, д. 38 по ул. Хрустальная (участок: Т/т от ЦТП № 4 у д.74 по ул.Дачная до ГРП у д.74 по ул.Дачная) | Протяженность, м - 26,2. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001692/37:10000/тс, номер комплекса 14006 |
| 101 | 110103200010060 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от д.16 по ул.Бобкова до ГРП) | Протяженность, м - 25. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:989, номер комплекса 32012 |
| 102 | 110103200010508 | Система теплоснабжения в р-не д. 178/1, д. 180а, д. 184, д.186/6 по ул. Горького ( участок т/т от д.184 по ул.Горького до ГРП у д.184 по ул.Горького) | Протяженность, м - 12,9. Диаметр, мм - 2 d=15. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001613/37:1000/тс, номер комплекса 11032 |
| 103 | 110103200010700 | Система теплоснабжения в р-не д. 76 по пр-ту Победы, д. 103, д. 105, д. 107 по ул. Склизкова (участок: Т/т от д. 105 по ул. Склизкова до ГРП у д.105 по ул. Склизкова) | Протяженность, м - 14,4. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001783/37:10000/тс, номер комплекса 22047 |
| 104 | 110103200010757 | Система теплоснабжения в р-не д. 17а по проспекту Чайковского (участок: Т/т по зданию касс по пр.Чайковского (территория трамвайно-троллейбусного управления) | Протяженность, м - 20,5. Диаметр, мм - 2d=159. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 000498/37:10000/тс, номер комплекса 43048 |
| 105 | 110103200010758 | Система теплоснабжения в р-не д. 17а по проспекту Чайковского (участок: Т/т от касс по пр.Чайковского до ТК-56а-1 у д.17а по пр.Чайковского (территория трамвайно-троллейбусного управления) | Протяженность, м - 42,5. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 000498/37:10000/тс, номер комплекса 43048 |
| 106 | 110103200010759 | Система теплоснабжения в р-не д. 17а по проспекту Чайковского (участок: Т/т от ТК-56а-1 у д.17а по пр.Чайковского до ТК-56аА-3 у д.1 по пр.Дарвина (территория трамвайно-троллейбусного управления) | Протяженность, м - 97,2. Диаметр, мм - 2d=108. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 000498/37:10000/тс, номер комплекса 43048 |
| 107 | 110103200011298 | Система теплоснабжения в р-не д. 1, д. 2, д. 4 корп. 1, д.4 корп. 2 по ул. Дарвина, д. 7, д.16, д. 17 по пр-ту Чайковского, д. 5, д. 7, д. 11 по пр-ту Победы (участок: Т/т от д. 2 по ул. Дарвина до точки подключения к ГРП у д.9 по пр. Чайковского) | Протяженность, м - 38,4. Диаметр, мм - d=159 3d=57. Количество труб, шт. - 4. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1011, номер комплекса 43007 |
| 108 | 110103200011299 | Система теплоснабжения в р-не д. 1, д. 2, д. 4 корп. 1, д.4 корп. 2 по ул. Дарвина, д. 7, д.16, д. 17 по пр-ту Чайковского, д. 5, д. 7, д. 11 по пр-ту Победы (участок: Т/т от точки подключения к ГРП у д.9 по пр.Чайковского до ГРП у д.9 по пр. Чайковского) | Протяженность, м - 9,4. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1011, номер комплекса 43007 |
| 109 | 110103200011668 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. А.Попова, ул. Склизкова, пр-т Волоколамский, ул. Фадеева (участок: Т/т от д.2а по ул.Ипподромная до ГРП у д. 2а по ул.Ипподромная) | Протяженность, м - 33,4. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002095/37:10000/тс, номер комплекса 43041 |
| 110 | 110103200011730 | Система теплоснабжения в р-не д. 1, д. 3, д. 14 по пер. Садовый, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9 по пер. Спортивный (участок: Т/т от насосной станции у д.1 по пер. Садовый до ГРП у д.1 по пер. Садовый) | Протяженность, м - 7,7. Диаметр, мм - 2d=108 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002099/37:10000/тс, номер комплекса 43045 |
| 111 | 110103200011742 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от т/узла у д. 15 по ул.Мусоргского до д. 16 по ул. Карпинского) | Протяженность, м - 29,3. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 112 | 110103200011745 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от ТК-516-13 у д. 18 по ул. Карпинского до д. 21/20 по бул. Шмидта) | Протяженность, м - 37,9. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 113 | 110103200011755 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от т/узла у д. 15 по ул. Мусоргского до ТК у д.17 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 35,5. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 114 | 110103200011756 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от ТК у д.17 по ул. Мусоргского до д. 17 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 7,3. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 115 | 110103200011757 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от ТК у д. 17 по ул. Мусоргского до д. 17 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 11,5. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 116 | 110103200011758 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т по д. 17 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 21. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 117 | 110103200011888 | Система теплоснабжения в р-не д.6, д.39, д.39б по ул.Учительская, д.30, д.32, д.35 корп.2 по пер.Трудолюбия (участок т/т от д.30 по пер.Трудолюбия до ГРП у д.32 по пер.Трудолюбия) | Протяженность, м - 18. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35\002029\37:10000\тс, номер комплекса 42002 |
| 118 | 110103200011893 | Система теплоснабжения в р-не д.6, д.39, д.39б по ул.Учительская, д.30, д.32, д.35 корп.2 по пер.Трудолюбия (участок т/т по д.30 по пер.Трудолюбия на ГРП у д.32 по пер.Трудолюбия) | Протяженность, м - 1,1. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35\002029\37:10000\тс, номер комплекса 42002 |
| 119 | 110103200011974 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.40 по ул.Спартака до д.40а по ул.Спартака) | Протяженность, м - 12,9. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 120 | 110103200011976 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.40 по ул.Спартака до ТК у д.41 по ул.Спартака) | Протяженность, м - 39,7. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 121 | 110103200011977 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 по ул.Спартака до д.41 а по ул.Спартака) | Протяженность, м - 14,2. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 122 | 110103200011978 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 по ул.Спартака до д.41 по ул.Спартака) | Протяженность, м - 7,2. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 123 | 110103200011979 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 по ул.Спартака до ТКу д.41а по ул.Спартака) | Протяженность, м - 49,6. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 124 | 110103200011980 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 а по ул.Спартака до д.41а по ул.Спартака) | Протяженность, м - 2,3. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 125 | 110103200011981 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 а по ул.Спартака до ТК у д.41б по ул.Спартака) | Протяженность, м - 9,3. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 126 | 110103200012028 | Система теплоснабжения в р-не д. 28, д. 28а, д. 30, д. 34а по пр-ту 50 лет Октября, д. 8, д. 8 стр. 1, д. 9, д. 10, д. 12 по Мигаловской наб(участок: Т/т от д.28 по пр.50 лет Октября до ГРП у д.28 по пр.50 лет Октября) | Протяженность, м - 33,5. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001943/37:10000/тс, № комплекса 33006 |
| 127 | 110103200012124 | Система теплоснабжения в р-не Волоколамского пр-та, ул. Ротмистрова, ул. Терещенко, ул. Озерная (участок: Т/т от д.35 по ул. Ротмистрова до д. 37 по ул. Ротмистрова) | Протяженность, м - 16,5. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001740/37:10000/тс, номер комплекса 22002 |
| 128 | 110103200012149 | Система теплоснабжения в р-не д. 6, д. 6а, д. 8, д. 8 корп. 4 по ул. Ерофеева, д. 3, д. 5 по ул. Кайкова (участок: Т/т от TK у д.6а по ул.Ерофеева до д. 6 по ул. Ерофеева) | Протяженность, м - 11,7. Диаметр, мм - 2d=57 2d=38. Количество труб, шт. - 4. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002076/37:10000/тс, номер комплекса 43020 |
| 129 | 110103200012609 | Тепловая трасса от ТК-10 (участок: Т/т от ТК-10-5 у д. 38 по Петербургскому шоссе до д. 40 по Петербургскому шоссе) | Протяженность, м - 11,5. Диаметр, мм - 2d=76 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1185, номер комплекса 12011 |
| 130 | 110103200012611 | Тепловая трасса от ТК-10 (участок: Т/т от т/узла у д.40 по Петербургскому шоссе до д.36а по Петербургскому шоссе (учебный класс военкомата)) | Протяженность, м - 62. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1185, номер комплекса 12011 |
| 131 | 110103200012612 | Тепловая трасса от ТК-10 (участок: Т/т от д. 36а по Петербургскому шоссе (учебный класс военкомата) до д.36 по Петербургскому шоссе (военкомат) | Протяженность, м - 70,4. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1185, номер комплекса 12011 |
| 132 | 110103200012644 | Система теплоснабжения в р-не д.18, д.20 по ул.Озерная, д.24 по ул.Орджоникидзе (участок т/т от ТК-25А у д.43 корп.2 по пр-ту Победы до строения по ул. Резинстроя) | Протяженность, м - 18. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001832/37:10000/тс, номер комплекса 22099 |
| 133 | 110103200012791 | Система теплоснабжения в р-не д.20, д.22а, д.24 по ул.Ипподромная, д.29, д.30, д.31, д.38 корп.1 по ул.Фадеева (участок т/т от д.24 по ул.Ипподромная до ГРП №11 у д.24 по ул.Ипподромная) | Протяженность, м - 18,2. Диаметр, мм - 2d=38. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001802/37:10000/тс, номер комплекса 22068 |
| 134 | 110103200012933 | Система теплоснабжения в р-не д.43 корп.7, д.43 корп.9-д.43 корп.17, д.45 корп.1-д.45 корп.4, д.45 корп.6-д.45 корп.9, д.47 корп.3, д.49 по Зеленому пр-ду (участок т/т от д.47 корп.1 по Зеленому пр. до ГРП у д.47 корп.1 по Зеленому пр.) | Протяженность, м - 15,2. Диаметр, мм - 2d=89. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001825/37:10000/тс, номер комплекса 22091 |
| 135 | 110103200013109 | Система теплоснабжения в р-не д.4, д.10 по ул.Луначарского, д.35 по ул.Веселова, д.1, д.3, д.5 по ул.Оборонная (участок т/т от ЦТП у д.1 по ул.Оборонная до ГРП №40 у д.1 по ул.Оборонная) | Протяженность, м - 14,5. Диаметр, мм - 2d=45. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1033, номер комплекса 12010 |
| 136 | 110103200013270 | Система теплоснабжения в районе д. 31 по ул. Паши Савельевой, д. 6, д. 8 к.1, д. 8 к. 2 по бул. Молодежный (участок: Т/т от ЦТП-4 у д. 6 корп.1 по Молодежному бул. до ГРП у д. 6 корп. 1 по Молодежному бул.) | Протяженность, м - 17,8. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:6/001588/37:10000/ т/с, номер комплекса 13009 |
| 137 | 110103200001391 | Тепловая трасса от ТК 1 до ГРП по б-ру Шмидта | материал труб-сталь, наружный трубопровод центрального отопления от ТК 1 до ГРП, 2 диам.57 мм, протяженность-8,5 м.п., годовая норма износа-4% (шифр 30121), норма амортизации в месяц-52,02 руб. РМС 88555 |
| 138 | 110103200002532 | Система теплоснабжения в р-не д.36 по ул.Л.Базановой (участок: Т/т от ТК-718 у д.36 по ул.Л.Базановой до строения у д.36 по ул.Л.Базановой) | Протяженность 15. Диаметр труб d=108мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №622141 от 12.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002026/37:10000/тс. Номер комплекса 41065. РМС 82240 |
| 139 | 110103200002533 | Система теплоснабжения в р-не д.36 по ул.Л.Базановой (участок: Т/т от строения у д.36 по ул.Л.Базановой до ТК-718-1 у д.36 по ул.Л.Базановой) | Протяженность 14,2. Диаметр труб d=57мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №622141 от 12.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002026/37:10000/тс. Номер комплекса 41065. РМС 82240 |
| 140 | 110103200002534 | Система теплоснабжения в р-не д.36 по ул.Л.Базановой (участок: Т/т от ТК-718-1 у д.36 по ул.Л.Базановой до д.36 по ул.Л.Базановой) | Протяженность 6,8. Диаметр труб d=57мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №622141 от 12.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002026/37:10000/тс. Номер комплекса 41065. РМС 82240 |

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в части мероприятий, связанных с подключением новых абонентов скорректированы с учетом изменений в прогнозе перспективных объектов.

Объем тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, увеличен с учетом текущего технического состояния сетевого хозяйства.

Прочие предложения, в целом, соответствуют Утвержденной схеме теплоснабжения.