ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

Замечания Департамента ЖКХ и строительства	5

1 Замечания к Главе 5	5

Замечания ООО «Тверская генерация»	6

2 Замечания к Главе 1	6

3 Замечания к Главе 2	12

4 Замечания к Главе 4	13

5 Замечания к Главе 5	14

6 Замечания к Главе 6	14

7 Замечания к Главе 8	14

8 Замечания к Главе 12	16

9 Замечания к Главе 15	16

Замечания Департамента ЖКХ и строительства	17

10 Замечания к Главе 1	17

11 Замечания к Главе 2	24

12 Замечания к Главе 4	24

13 Замечания к Главе 5	25

Замечания ООО «Тверская генерация» от 02.12.25 г.	32

14 Замечания к Утверждаемой части	32

15 Замечания к Главе 1	33

16 Замечания к Главе 4	33

17 Замечания к Главе 5	33

18 Замечания к Главе 7	34

19 Замечания к Главе 8	34

20 Замечания к Главе 12	35

21 Замечания к Главе 15	36

22 Замечания к Главе 16	37

Замечания ООО «Энергоальянс»	38

23 Замечания к Утверждаемой части	38

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реестр замечаний и предложений приведен в таблице Таблица 1.1. Замечания со стороны теплоснабжающих организаций устранены в рабочем порядке в полном объеме.

Таблица 1.1 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

| № п/п | № книги, страницы (раздел) | Существующий текст | Предложения новой редакции | Отметка о принятии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Замечания Департамента ЖКХ и строительства |  |  |
| 1 | - Замечания к Главе 5 |  |  |  |
| 1.1 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), пп. 5.2 | В таблице Таблица 31 представлен расчет затрат на строительство сетей, » замечание: в таблице 31 представлен расчёт на котельную |  | Принято |
| 1.2 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), пп. 5.3 | 5.3. Котельная АО «ТКСМ № 2» Мероприятия в части существующей системы теплоснабжения | Раздел переделать. Разработана проектно-сметная документация на строительство котельной «Затверецкая», со строительством участка тепловой сети для переключения потребителей, ранее подключенных к котельной АО «ТКСМ № 2». Котельная «Сахаровское шоссе» не выводится из эксплуатации, в связи с чем необходимо предусмотреть её реконструкцию с обязательным изменением схемы подготовки котловой воды (информацию по реконструкции взять в ТГ). Источник финансирования строительства котельной и тепловых сетей АИП Тверской области. | Принято |
| 1.3 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 8 | 8. ВАРИАНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ИЛИ АВАРИЙНЫМ ТОПЛИВОМ ИСТОКНИОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» | Замечание: устранить опечатку | Принято |
| 1.4 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 8 | Исходя и норма законодательства, а именно - согласно п. 4.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | Устранить опечатку и применить новые правила № 511 от 14.05.2025. | Принято |
| 1.5 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 8 | Страница 78 после слов «заменить топочный мазут на дизельное топливо» добавить «или лёгкое жидкое топливо» | Дополнить | Принято |
| 1.6 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), пп. 9.1 | Страница 83 «При малых объемах перевода на закрытую схему теплоснабжения эффекты у теплоснабжающие организации перечисленные эффекты не выявляются.» | Изложить в следующей редакции «При малых объемах перевода на закрытую схему теплоснабжения перечисленные эффекты у теплоснабжающих организаций не выявляются» | Принято |
| 1.7 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), пп. 9.1 | страница 86 номера таблиц в текстовой части привести в соответствие с номерами таблиц № 36 и № 37 | Скорректировать | Принято |
| 1.8 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), пп. 4.1 | В мастер плане нигде нет оценки надёжности теплоснабжения при рассматриваемых вариантах, особенно при вариантах с локальными котельными | Дополнить | Принято |
|  |  | - Замечания ООО «Тверская генерация» |  |  |
|  | - Замечания к Главе 1 |  |  |  |
| 2.1 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 1.1.1 | В зоне № 16 основным источников является котельная «Мамулино», для покрытия пиковых нагрузок используется котельная «Брусилово» (ООО «Энергоальянс») | Заменить на текст: «В зоне № 16 действуют два источника теплоснабжения: котельная «Мамулино» и котельная «Брусилово» (ООО «Энергоальянс») | Принято |
| 2.2 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.1.5 | Таблица 2.13 (стр. 42). Внести изменения в таблицу по котлам ТЭЦ-1: - графа «Парковый ресурс, лет» по всем котлам проставить 20 лет; - графа, следующая за графой, где указана наработка котлов: «Год достижения назначенного ресурса» - заменить заголовок графы на «Год достижения паркового ресурса» (так, как в таблице две графы с одинаковым названием); - обновить данные в графе «Год достижения паркового ресурса»» и в последней графе «Год достижения назначенного ресурса» | Скорректировать | Принято |
| 2.3 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2 | Таблицы 2.47 (стр. 96), 2.50 (стр.107), 6.4 (стр.272). - проставлена установленная мощность котельной Мамулино (20,64 Гкал/ч) без чета произведенной реконструкции котельной и увеличения ее мощности на 8 МВт (6,879 Гкал/ч): было 3 котла по 6,88 Гкал = 6,88 х 3 = 20,64 Гкал/ч, 2025 год ввод 1 к/а 8 МВт (6,879 Гкал/ч), стало 4 к/а 20,64 + 6,88 = 27,52 Гкал/ч. Внести изменения по мощности с учетом ввода нового к/а. - изменить располагаемую мощность котельной Сахарово на следующие значения: Котельная; Ограничения тепловой мощности; Располагаемая тепловая мощность; Тепловая мощность нетто. Сахарово; 2,3; 21,7; 21,57. | Скорректировать | Принято |
| 2.4 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2 | Таблица 2.49 (стр.100) добавить данные по новому к/а на котельной Мамулино | Скорректировать | Принято |
| 2.5 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.1.13 | Пункт 2.1.13 (стр. 80). Заменить 2022г на 2025г. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии ООО «Тверская генерация» по состоянию на 2025 год не выдавались | Скорректировать | Принято |
| 2.6 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2.3 | Пункт 2.2.3 (стр.97). - На момент актуализации схемы теплоснабжения котельная «УПК» не эксплуатируется. | Скорректировать | Принято |
| 2.7 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2.12 | Пункт 2.2.12 (стр.113). Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии ООО «Тверская генерация» по состоянию на 2025 год не выдавались | Скорректировать | Принято |
| 2.8 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2.14 | Таблица 2.55 (стр. 115). Заменить 2022г на 2025г. | Скорректировать | Принято |
| 2.9 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.3.4 | Пункт 2.3.4 таблица 2.58 котельная Брусилово убрать слова «Резервная в системе теплоснабжения котельной Мамулино» | Скорректировать | Принято |
| 2.10 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.3.13 | Пункт 2.3.13 таблица 2.63 котельная Брусилово убрать слова «Резервная в системе теплоснабжения котельной Мамулино» | Скорректировать | Принято |
| 2.11 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.15 | Пункт 3.15 (стр.168). По состоянию на 2025 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей ООО «Тверская генерация» не выдавались | Скорректировать | Принято |
| 2.12 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 5.5 | Обновить данные в текстовой части и таблицах по СП 131.13330.2025 «Строительная климатология». | Скорректировать | Принято |
| 2.13 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.1, табл. 6.4 | Разделить баланс по мощности по котельным Мамулино и Брусилово в отдельные таблицы | Скорректировать | Принято |
| 2.14 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.1 | Таблицы с 6.1 по 6.4 (стр. 268): Заменить балансы мощности теплоисточников 2020-2024г.г на новые балансы 2024-2039 годов | В главе 1 представлены ретроспективные балансы тепловой нагрузки и мощности (таблица П34.2 МУ 212), перспективные балансы представлены в Главе 4 | Не принято |
| 2.15 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.2, 6.3 | Дополнить материалы следующими абзацами: Из представленной таблицы видно, что существующая мощность котельной Мамулино (27,52 Гкал/ч) не покрывает необходимую величину тепловых нагрузок в микрорайоне Брусилово и Мамулино (38,8487 Гкал/ч). Касательно обеспечения гидравлического режима работы котельных на микрорайон Брусилово. Внутренний диаметр трубопровода от котельной ВК Брусилово и от котельной ВК Мамулино (УТ-301) до УТ-302 равен 207 мм. Данного диаметра недостаточно для обеспечения напора на вводах тепловых узлов потребителей при низких температурах наружного воздуха при работе одной из котельных. С учетом существующей подключенной нагрузки и нагрузки, планируемой к подключению в микрорайоне Брусилово (1,614 Гкал/ч) и в целях стабильного гидравлического режима тепловых сетей и обеспечения требуемых параметров теплоснабжения потребителей, необходимо предусмотреть в параллельную работу двух источников теплоснабжения - котельной Мамулино и котельной Брусилово на единую систему теплоснабжения. | Дополнить | Принято |
| 2.16 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.2 | Пункт 6.2 обновить информацию по дефициту тепловой мощности | Скорректировать | Принято |
| 2.17 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.2 | Слова «С учетом существующей подключенной нагрузки и нагрузки, планируемой к подключению в микрорайоне Брусилово (1,614 Гкал/ч) и в целях стабильного гидравлического режима тепловых сетей и обеспечения требуемых параметров теплоснабжения потребителей, необходимо предусмотреть в параллельную работу двух источников теплоснабжения - котельной Мамулино и котельной Брусилово на единую систему теплоснабжения» заменить на слова «В целях поддержания стабильного гидравлического режима тепловых сетей и обеспечения требуемых параметров теплоснабжения потребителей котельные Мамулино и Брусилово включены в параллельную работу двух источников теплоснабжения – на единую систему теплоснабжения» | Скорректировать | Принято |
| 2.18 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.5 | Пункт 6.5 Убрать последнее предложение: «Дефицит мощности в системе….за счет котельной «Брусилово» ООО «Энергоальянс», которая находится в резерве большую часть времени | Скорректировать | Принято |
|  | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 7.1 | Пункт 7.1 таблица 7.2 котельная Брусилово убрать слова «котельная находится в резерве» | Скорректировать | Принято |
|  | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 8.2 | Пункт 8.2. (стр. 326): Приказ Минэнерго России от 22.08.2013 г. № 469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электрическими станциями запасов топлива, в том числе на отопительный сезон» - утратил силу. Заменить для ТЭЦ на Приказ Минэнерго России от 27.11.2020 г. № 1062 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе на отопительный сезон». Для котельных нормативные запасы утверждаются Министерством Энергетики и ЖКХ Тверской области в соответствии с: - Приказом Минэнерго РФ № 377 10.08.2012 г «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; - Административным регламентом предоставления государственной услуги «Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», утвержденным приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области №1-нп от 29.05.2023. | Скорректировать | Принято |
| 2.19 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 8.2 | Утвержденные запасы топлива на 2025 г. на энергоисточниках ООО «Тверская генерация» (стр. 327). Не указаны утвержденные запасы по котельным Южная, Сахарово, Химинститут. Добавить данные по котельным | Дополнить | Принято |
| 2.20 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 11.1 | Таблица 11.1 (стр. 381). Плохо читается | Скорректировать | Принято |
| 2.21 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 13.8 | Пункт 13.8 (стр. 405). Заменить слова "Санкт-Петербурга" на слово "Твери" | Скорректировать | Принято |
| 2.22 | Приложение 2 Главы 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.002) | Таблица 1.1 (стр. 8) Указана ТЭЦ-3, но отсутствуют ВК-1, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4 - нужно определить, что должно быть включено. Судя по информации на следующих страницах, нужно исключить ТЭЦ-3, а включить ВК-1 | Скорректировать | Принято |
| 2.23 | Приложение 4 Главы 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.004) | Обновить информацию по Актам испытаний теплотрасс на максимальную температуру теплоносителя за 2025 год | Скорректировать | Принято |
| 2.24 | Приложение 5 Главы 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.005), п.1 | Раздел 1 «Данные по температурам наружного воздуха за период многолетнего наблюдения», таблица 1.1 - Фактическая продолжительность по сезонам | Актуальные данные указаны в таблице ниже, подтверждение - Постановление Администрации Твери о начале/конце ОЗП (Приложения №2) | Принято |
| 2.25 | Приложение 5 Главы 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.005), п.1 | СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» - не актуален, вышел новый - СП 131.13330.2025, необходимо обновить информацию по всем таблицам и графикам | В табл. 1.1-1.3 внесены соответствующие изменения, на остальных рисунках ретроспективные данные (до 2024 года), в этот период еще действовал предыдущий СП | Принято частично |
|  | - Замечания к Главе 2 |  |  |  |
| 3.1 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000) | Обновить данные в текстовой части и таблицах по СП 131.13330.2025 «Строительная климатология». | Скорректировать | Принято |
| 3.2 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), п.1 | Таблица 1.1. – ЕТО С 03 октября 2025 года ООО «Тверская генерация» не является ЕТО в зоне действия котельной АО «ТКСМ-2», в соответствии с Постановлением Администрации города Твери №888 от 03.10.2025 «О признании общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО» единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения №19 на территории города Твери». Заменить ЗАО «ТКСМ-2» на АО «ТКСМ-2» | Сведения в части системы теплоснабжения ТКСМ № 2 перенесены в таблицу 1.2 с указанием ЕТО ООО «Тепло» | Принято |
| 3.3 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), п.7 | Таблица 7.3. (стр. 151) – обновить данные, стоят данные 2021, 2022 годов. | Таблица исключена, раздел предусмотрен только для актуализации, не для разработки. | Не принято |
| 3.4 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), п.4 | В таблицах 4.14 — 4.16 (стр. 87) в столбце «Ввод объектов капитального строительства» убрать единицы измерения (тыс. м2) из наименований строк, поскольку единицы измерения заданы в наименованиях и «шапках» таблиц 4.14 —4.16 (Гкал/ч, тыс. Гкал/год, т/ч), дополнительные единицы измерения в строках (тыс. м2) могут внести путаницу | Скорректировать | Принято |
| 3.5 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), п.2 | Рисунок 2.1 устаревшие данные 2020–2024 гг. | Отражение ретроспективных показателей предусмотрено Приложением П29 Методических указаний (212 МУ) | Не принято |
| 3.6 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), п.2 | Таблица 2.1 устаревшие данные 2014–2024 гг | Отражение ретроспективных показателей предусмотрено Приложением П29 Методических указаний (212 МУ) | Не принято |
| 3.7 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), п.2 | Таблицы 2.2, 2.3 убрать устаревшие данные, оставить только базовый 2024 год (с 2024 по 2039 гг) | Отражение ретроспективных показателей предусмотрено формами таблиц П30.1 и П30.2 Методических указаний (212 МУ) | Не принято |
|  | - Замечания к Главе 4 |  |  |  |
| 4.1 | Глава 4 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000), п. 1 | Оставить данные базового 2024 года (убрать данные 2020–2023 гг) | Представление ретроспективных показателей предусмотрено табл. 34.2 Методических указаний (212 МУ) | Не принято. |
| 4.2 | Глава 4 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000), пп. 1.1 | Сделать отдельно таблицы по балансу мощностей котельной Мамулино и Брусилово | Балансы представлены раздельно (таблицы 1.13 и 1.14) | Принято |
| 4.3 | Глава 4 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000), пп. 1.1 | С 03 октября 2025 года ООО «Тверская генерация» не является ЕТО в зоне действия котельной АО «ТКСМ-2», в соответствии с Постановлением Администрации города Твери №888 от 03.10.2025 «О признании общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО» единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения №19 на территории города Твери» | Баланс тепловой мощности и нагрузки в зоне действия котельной ТКСМ-2 вынесен в пп. 1.15 для ЕТО ООО «ТЕПЛО». | Принято |
|  | Глава 4 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000), п. 1.1 | Таблица 1.14 стр.18 - потери в тепловых сетях - не учтены потери по сетям ЭнергоАльянс в зоне Брусилово в размере 0,17 Гкал/ч. - в перспективной договорной присоединенной нагрузке не учтена нагрузка планируемого подключения в зоне Брусилово дома (позиция №1 по ГП). Планируемый год ввода в эксплуатацию 2025-2026 гг. - уточнить договорная присоединенная нагрузка зоны Мамулино, Брусилово (Приложение №3), уточнить. | Данные по существующей нагрузке скорректированы, добавлены сведения о перспективной нагрузке. Итоговая сумма замечанию не соответствует, так как 38,8487+1,614 не равно 41,7617 Гкал/ч | Принято |
|  | - Замечания к Главе 5 |  |  |  |
| 5.1 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000) | Общие положения уточнить Во всех сценариях развития должны быть учтены: реконструкции котельных «Сахарный завод» (нет такой) | Нет информации по этому проекту | Может быть устранено при получении дополнительной информации |
| 5.2 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), пп. 5.3 | Пункт 5.3 согласованный вариант строительства котельной «Затверецкая» предполагает замещение только котельной АО «ТКСМ №2», котельная «Сахаровское шоссе, 16» остается в прежнем виде. Исключить из текста вывод из эксплуатации котельной «Сахаровское шоссе, 16» | Скорректировать | Принято |
| 5.3 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), пп. 9.1 | Пункт 9.1 Таблица 37 ПК 1-1 указана два раза | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 6 |  |  |  |
| 6.1 | Глава 6 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.006.000), п. 5 | С 03 октября 2025 года ООО «Тверская генерация» не является ЕТО в зоне действия котельной АО «ТКСМ-2», в соответствии с Постановлением Администрации города Твери №888 от 03.10.2025 «О признании общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО» единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения №19 на территории города Твери» | Балансы для котельной ТКСМ-2 вынесены в таблицы для прочих ЕТО (табл. 5.3, 8.2) | Принято |
|  | - Замечания к Главе 8 |  |  |  |
| 7.1 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 4 | В настоящее время котельная «Затверецкая» проектируется в качестве замены действующей котельной «ТКСМ-2». Перед началом проектирования было принято решение о реконструкции котельной «Сахаровское шоссе». В документе ПСТ.ОМ.69-40.008.000 (стр. 13) указано 2) Для источников «Сахаровское шоссе» и «ТКСМ-2» целесообразно объединение зон действия в связи с близким расположением котельных относительно друг друга, а также дефицитом мощности на котельной «Сахаровское шоссе». Единственным решением для данных источников является наращивание тепловых мощностей в последующим перераспределением зон действия». Однако наблюдается определенное противоречие. В книге 16 рассматриваемой Схемы теплоснабжения (таблица 1.1, стр. 6) предусмотрено мероприятие по реконструкции котельной «Сахаровское шоссе». Для обоснования целесообразности принимаемых решений необходимо провести сравнительный анализ альтернативных вариантов. При этом следует учитывать ключевые экономические показатели, в том числе: - стоимость реализации каждого варианта; - эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе; иные значимые факторы, влияющие на эффективность проекта. | Предложения по объединению технологических зон исключены из текущей редакции Схемы теплоснабжения. | Принято |
| 7.2 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 4 | Для обеспечения качественного теплоснабжения абонентов жилого дома по б. Шмидта, 37 требуется восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения от ЦТП № 137..». Термин «восстановление» не корректен. Кроме Шмидта, 37 имеется еще несколько проблемных участков. Например, потребители от ЦТП Склизкова, 60 (по дому Богданова, 24 от ЦТП имеется предписание ГЖИ). | Подраздел дополнен уточнением в части предлагаемых мероприятий. Формулировки и перечень участков в Главе представлены в соответствии с техническими условиями на восстановление циркуляционного трубопровода ГВС от ЦТП № 137 от 21.04.2025 г. № ТС-07/03-3294 | Принято частично |
| 7.3 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 10 | Подгруппа проектов «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» на 2026 г. 13 млн. руб., на 2027 и 2028 – 0 руб. Расходы на реконструкцию тепловых сетей с целью повышения надежности недостаточны (перекладка тепловых сетей с использованием трубопроводов в ППУ-изоляции это реконструкция, а не капитальный ремонт). | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 12 |  |  |  |
| 8.1 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 10 | В таблице 1.1 подгруппа проектов «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» на 2026 год 0 млн. руб., на 2027 и последующие периоды (до 2036 ш.) от 4 до 6 млн. руб., а с 2037 г. – 0 млн. руб. Расходы на реконструкцию тепловых сетей с целью повышения надежности недостаточны | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 15 |  |  |  |
| 9.1 | Глава 15 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.015.000), п. 2 | - Таблица 2.1. (стр.13) – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Твери в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения. Внести изменения в пункт 19: с 03 октября 2025 года ООО «Тверская генерация» не является ЕТО в зоне действия котельной АО «ТКСМ-2», в соответствии с Постановлением Администрации города Твери №888 от 03.10.2025 «О признании общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО» единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения №19 на территории города Твери». | Скорректировать | Принято |
| 9.2 | Глава 15 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.015.000), п. 3 | - Таблица 3.1 (стр.21) – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Твери (актуализация). Внести изменения в пункт 19: с 03 октября 2025 года ООО «Тверская генерация» не является ЕТО в зоне действия котельной АО «ТКСМ-2». | Скорректировать | Принято |
|  |  | - Замечания Департамента ЖКХ и строительства |  |  |
|  | - Замечания к Главе 1 |  |  |  |
| 10.1 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 1.1.6 | Также индивидуальные источники теплоснабжения имеют точечно расположенные общественно-деловые строения. По состоянию на базовый период в г. Твери выявлены 13 крышных котельных. | Требуется указать находятся ли в радиусе эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии данные крышные котельные и их мощность. | Запрос |
| 10.2 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.1.1 | ТЭЦ-4 расположена в Московском районе г. Твери на правом берегу реки Волга, обеспечивает теплоснабжение юго-восточной части города. В состав основного оборудования входят: - пять турбоагрегатов различной мощности; - четыре энергетических котла различной производительности. | Необходимо указать описание по аналогии с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 | Принято |
| 10.3 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.1.3 | Причем ТЭЦ-4 имеет технические ограничения по выдаче 100 Гкал/ч тепловой энергии: ограничение вызвано нехваткой пропускной способности теплосети в зоне действия ТЭЦ-4. Замечание: Пропускная способность тепловой сети в зоне теплоснабжения, не ограничивает располагаемую мощность источника. ППРФ 154 г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); Необходимо скорректировать. | Предлагается добавить предыдущий абзац: «Ограничение по располагаемой мощности связано с отсутствием технической возможности одновременной работы всех водогрейных котлов на отдельно взятом источнике (ТЭЦ-4)» и указать на противоречие между ними. В части ограничения (если оно имеет место быть) из-за пропускной способности тепловой сети предлагется его не фиксировать в указанном виде, а перенести в раздел описания балансов тепловой мощности по выводам ТЭЦ переименовав в «запертую мощность» при условии, что на ТЭЦ осуществлено секционирование оборудования по выводам. В обратном случае это будет лишь дефицитом пропускной способности. Одновременно отсутствует описание ограничений на ТЭЦ-1 Судя по принципиальной тепловой схеме ТЭЦ-4 (рис. 2.3) секционирование отсутствует, отсутствие возможности одновременной работы оборудования также не показано. | Запрос |
| 10.4 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.1.4 | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды по источникам значительно отличается от года к году. Например, по ТЭЦ-1 указано отсутствие потребности тепловой мощности в паре с 2022 года, при этом на ТЭЦ 1 остаток мазута составляет в 2022 году 600 т (стр.82). По ТЭЦ-3 в 2022 году произошло снижение теплопотребления на собственные нужды в 7 раз. Необходимо пояснить корректность указанной информации. | Запрос |
| 10.5 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.1.5 | 2.1.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Отсутствует наработка ПВК | Запрос |
| 10.6 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.1.13 | 2.1.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии ООО «Тверская генерация» по состоянию на 2022 год не выдавались. | Требуется актуализировать информацию на 01.01.2025 | Принято |
| 10.7 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2.7 | предусмотрен качественный способ регулирования | с учетом указанного на стр. 151 «нехватка температуры воды компенсируется за счет увеличения (относительно расчетного значения) эксплуатационного расхода теплоносителя» необходимо дополнить: качественного или качественно-количественного регулирования | Принято |
| 10.8 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2.12 | 2.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Требуется актуализировать информацию на 01.01.2025 | Принято |
| 10.9 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.7 | Как видно из рисунков, приведённых выше, источники выдерживали температурный график, отклонения от фактических температур незначительные (в среднем, менее 2 % для прямой сетевой воды и менее 6 % для обратной сетевой воды). Исходя из рисунков температурный график не выполнялся при температуре наружного воздуха ниже -15 градусов Цельсия. Фактически осуществлялась срезка | Скорректировать | Принято |
| 10.10 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.14 | Таблица 3.35 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. Гкал (таблица П12.2 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212) | Из таблицы необходимо исключить отрицательные и нулевые фактические тепловые потери. | Принято |
| 10.11 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.16 | Сведения о величине тепловой нагрузки ГВС, присоединенной по открытой схеме к общей тепловой нагрузке | Отнесены ли потребители, подключенные по 4- трубной тепловой сети от ЦТП, к открытой схеме? Если отнесены, то нужно смотреть схему приготовления ГВС на ЦТП, если она независимая с приготовлением воды из водопровода без подмеса теплоносителя, то данные потребители подключены по закрытой схеме. | Запрос |
| 10.12 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.21 | Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей. Отсутствует информация по диаметрам по большому количеству участков, Каким образом считалась электронная модель в таком случае? | Реестр бесхозяйных тепловых сетей представлен в соответствии с Постановлением Администрации города Твери от 18 июля 2014 г. N 813 "Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети" (с изменениями и дополнениями) | Не принято |
| 10.13 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.21 | Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей. | Отсутствует строка итого | Принято |
| 10.14 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.21 | Тепловые сети, представленные в таблице 3.37, находятся в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», содержание и обслуживание указанных участков осуществляет «Тверская генерация». На основании этого организацией, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозяйных сетей предлагается определить ООО «Тверская генерация». Осуществляет или только предлагается определить? | Постановлением Администрации города Твери от 18 июля 2014 г. N 813 "Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети" (с изменениями и дополнениями) для указанных участков эксплуатирующей организацией определено ООО «Тверская Генерация» | Принято |
| 10.15 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 4.4 | Определение эффективного радиуса теплоснабжения | Для существующих систем РЭТ не считается, применена не утвержденная методика. РЭТ считается пообъектно для новых потребителей. Результаты расчетов нецелесообразны, не релевантны и искажены. Раздел с расчетом РЭТ не представлен. | Принято |
| 10.16 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 5.1 | Таблица 5.1 – Расчетная тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» г. Твери, Гкал/ч В соответствии с СП 131.13330.2020 (с 09.09.2025 не подлежит применению) температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 для города Твери составляет -27°С. Исходя из уравнения на графике определения расчётной нагрузки для ТЭЦ-1 (стр.249) расчётная нагрузка равна: 83,6178 = -27*-1,0394+55,554 , при этом в таблице 5.1 расчётная нагрузка для ТЭЦ-1 составляет 73,5966 Гкал/ч Исходя из уравнения на графике определения расчётной нагрузки для ТЭЦ-3 (стр.249) расчётная нагрузка равна: 416,0432 = -27*-5,7916 + 259,67 , при этом в таблице 5.1 расчётная нагрузка для ТЭЦ-3 составляет 350,9259 Гкал/ч В материалах указано, что: «расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии определена как разность между расчетной нагрузкой на коллекторах источников и тепловыми потерями по состоянию на 2024 год» - данное условие противоречит П14.1. «Определение расчетной тепловой нагрузки» Методических Указаний № 212, кроме того указанные значение ниже фактического уровня теплопотребления в зоне и не могут учитываться. | Базовым периодом разработки СТС является 2024 год, расчетная нагрузка на коллекторах станции (рис. 5.1–5.9) определена по данным за 2024 год. Нагрузка на рисунках определена на коллекторах источника, нагрузка в табл. 5.1 представлена за вычетом тепловых потерь (см. табл. 2.1 и 2.2 Приложения 5 Главы 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.017.000)). Например: Источник тепловой энергии (система теплоснабжения); Полезная нагрузка, Гкал/ч; Потери, Гкал/ч; Расчетная нагрузка на коллекторе, Гкал/ч. ТЭЦ-1; 73,5966; 10,0212; 83,6178. ТЭЦ-3; 350,9259; 65,1173; 416,0432. ТЭЦ-4; 323,1345; 36,3115; 359,4460. | Не принято |
| 10.17 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 5.2 | полезная расчетная нагрузка – 747,6570 Гкал/ч. Понятие «полезная расчётная нагрузка» отсутствует в нормативном поле. | В рамках схемы теплоснабжения под полезной расчетной нагрузкой понимается разность между расчетной нагрузкой на коллекторе и расчетными тепловыми потерями | Принято частично |
| 10.18 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.1 | Таблица 6.1 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ-1 В методических указаниях № 212 Таблица П15.2. Тепловой баланс системы …, отсутствует понятие «полезной расчётной нагрузки» - необходимо исключить. На стр.164 фактические тепловые потери для ЦСТ находятся на уровне 35,2%, при этом в представленном балансе для ТЭЦ-1 тепловые потери приняты в размере 12%, а для ТЭЦ-3 тепловые потери приняты в размере 15,6%. Кроме того, некорректно определена располагаемая мощность «нетто» при выводе самого мощного котла/турбоагрегата для ТЭЦ-1, ТЭЦ-4. Максимально допустимое значение тепловой нагрузки считается от расчетной нагрузки с учетом допустимого снижения при аварии и возможности отключения ГВС на период аварии. По другим источникам ситуация аналогичная. Необходимо пояснить. | Строка «полезная расчетная нагрузка» исключена из баланса Потери приняты по данным ресурсоснабжающей организации. Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах скорректировано | Принято частично |
| 10.19 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.1 | Таблица 6.4 – Тепловой баланс котельных г. Твери В балансах необходимо указать расчётную нагрузку, а не «полезную расчётную нагрузку». Резерв тепловой мощности по расчётной нагрузке определяется, как разница между располагаемой мощностью нетто и расчётной тепловой нагрузкой. | В табл. 6.4 не используется понятие «полезная расчетная нагрузка», под присоединенной расчетной нагрузкой разность между расчетной нагрузкой на коллекторе и расчетными тепловыми потерями | Принято |
| 10.20 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.4 | Противоречит пункту 6.2. где указаны только 2 источника. Также причины описаны не корректно. Кроме того, не корректно фиксируется дефицит на котельной Мамулино с учетом одновременной работы с котельной Брусилово | Скорректировать | Принято |
| 10.21 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 12.1 | 1. Источники тепловой энергии На тверских ТЭС имеются следующие проблемы: дефицит мощности (по договорной нагрузке); В соответствии с ППРФ № 154 и Методическими указаниями № 212, расчёт системы теплоснабжения выполняется на расчётную нагрузку, дефицит по договорной нагрузке не относится к проблемам в СЦТ. | Скорректировать | Принято |
| 10.22 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 12.1 | Особенностью системы централизованного теплоснабжения Твери, созданной на базе крупных источников энергии, является то, что технологическая основа системы теплоснабжения не позволяет разделить ее на самостоятельные системы, действующие изолированно друг от друга | Дополнить словами «… без проведения их реконструкции» | Принято |
| 10.23 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 12.3 | Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения По существующему тепловому балансу мощности ТЭС и договорной нагрузки потребителей в 2021. Вероятно, описывается 2024 год. В соответствии с ППРФ № 154 и Методическими указаниями № 212, расчёт системы теплоснабжения выполняется на расчётную нагрузку, дефицит по договорной нагрузке не относится к проблемам в СЦТ | Скорректировать | Принято |
| 10.24 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 12.5 | Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения В 2021 году выдано предписание | Необходимо актуализировать по состоянию на 2024 год. | Принято |
| 10.25 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), ч. 13 | Необходимо актуализировать по состоянию на 2024 год. | Необходимо актуализировать по состоянию на 2024 год. | Принято |
| 10.26 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 13.8 | 13.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива На источниках теплоснабжения Санкт-Петербурга основным видом топлива является природный газ, при сжигании которого не образуется отходов, требующих размещения на специализированных полигонах. | Данный документ определяет развитие в городе Тверь. Необходимо скорректировать. | Принято |
| 10.27 | - Замечания к Главе 2 |  |  |  |
|  | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), п. 3 | В материалах схемы не представлена аналитика фактических удельных расходов на отопление, вентиляцию и ГВС. Таблица сформирована с ошибками: Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч∙м2) значительно занижена. В таблице удельная тепловая нагрузка на отопление в 3-8 раз ниже вентиляционной. Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год – необходимо уточнить показатели по ГВС. Так суммарное годовое теплопотребление отопления и вентиляции на 1 м2 сопоставимо потреблению ГВС, что не корректно. Суммарные значения указаны не корректно. Данная таблица лежит в основе определения приростов перспективной тепловой нагрузки, при этом сформирована некорректно. Требуется уточнить всю таблицу и пересмотреть балансы мощности и нагрузок. | Анализ фактических удельных расходов на отопление, вентиляцию и ГВС не предусмотрен требованиями к схемам теплоснабжения. В таблице 3.4 допущена техническая ошибка, значения скорректированы. | Принято |
| 11.1 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), п. 4 | Ввод строений в течение периода, тыс. м2 Необходимо удалить «тыс. м2», во всех показателях. | Скорректировать | Принято |
| 11.2 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), пп. 4.2 | 4.2 Прогноз суммарного уменьшения тепловых нагрузок Отсутствует снижение тепловой нагрузки при приведении тепловых потерь к нормативным значениям. | В соответствии с п. 84 Методических указаний снижение нагрузки вычисляется за счет отключения сносимых (выведенных из эксплуатации) зданий. Снижение тепловых потерь в Главе 2 не рассчитывается | Не принято |
| 11.3 | Глава 2 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000), п. 1 | 1. Данные базового потребления... Отсутствует оценка существующего потребления и оценка расчетных нагрузок (или ссылка на главу 1) | Существующие тепловые нагрузки и базовое потребление тепловой энергии представлены в таб. 1.1–1.4. | Не принято |
|  | - Замечания к Главе 4 |  |  |  |
| 12.1 | Глава 4 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000), п. 1 | Во всех таблицах указаны неизменяемые во времени и даже немного растущие потери в тепловых сетях. При этом неясно – это только нормативные потери или включая сверхнормативные; почему несмотря на предполагаемую перекладку сетей они немного увеличиваются; почему они сильно отличаются от потерь в сетях, приведенных в таблицах тома ПСТ.ОМ.69-40.005.000 (Мастер-план). | В главе 4 представлены прогнозные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки без учета предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей | Принято |
|  | - Замечания к Главе 5 |  |  |  |
| 13.1 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2 | Предложенные варианты не имеют концептуальных различий, а часть вариантов не достижимы и противоречат нормативным требованиям. Необходимо рассмотреть только 1 вариант: размещение котельных, технологически связанных друг с другом и реализации мероприятий по реконструкции ветхой тепло сетевой инфраструктуры. Так, например, вариант 1 децентрализации должен предусматривать отсутствие технологических связей между источниками, что с учётом текущей топологии тепловых сетей города, значительным образом снижает надёжность системы теплоснабжения. Вариант 3 предусматривает приведение тепловых сетей к нормативному состоянию, при этом в соответствии с ФЗ 190 данное требование необходимо для всех вариантов. | Скорректировать | Принято |
| 13.2 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2 | Во всех таблицах потери в тепловых сетях приняты на уровнях, ниже нормативных при том, что в настоящее время имеются не только значительно большие нормативные, но и большие сверхнормативные потери. Отсутствует какое-либо обоснование возможности снижения тепловых потерь, при этом мощности новых источников определяются с учетом указанных в таблицах заниженных потерь. Приняты амортизационные отчисления в размере 5% от стоимости и источников, и тепловых сетей, хотя сроки амортизации у них совершенно различные. При этом вообще не определяются источники финансирования строительства и реконструкции тепловых сетей – при этом, если идет строительство за счет бюджетных средств, то их амортизация не будет учтена в тарифе. А если строительство источников осуществляется с привлечением кредитов – должны быть оценены и учтены в тарифе их возврат. Как результат – расчет тарифов по всем вариантам вызывает значительные сомнения, тем более что тарифная модель отсутствует и сделать заключение по ее адекватности невозможно. Везде отсутствуют указания – в ценах какого года приведены данные. | Скорректировать | Принято |
| 13.3 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 1 | В таблице 25 отсутствуют данные по объемам перекладки тепловых сетей; Обоснованию возможности снизить потери до нормативных при таких объемах; приведены крайне заниженные значения затрат на реконструкцию тепловых сетей по снижению износа и доведению потерь до нормативного значения. При этом ликвидация сверхнормативных потерь является первоочередной задачей Схемы теплоснабжения, поскольку без этого организации в сфере теплоснабжения обречены на банкротство независимо от того, какие варианты приняты по источникам тепла. | Реконструкция сетей с 2027 до 2039 предусмотрена в размере 59 млрд. руб. | Принято |
| 13.4 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2.2.2 | Замещение ТЭЦ-1 Для замещения ТЭЦ-1 предлагается строительство одной котельной установленной мощностью 140 МВт (120,04 Гкал/ч). В качестве основного оборудования предлагается установка четырех котлов единичной мощностью по 30 МВт и одного котла единичной мощностью 20 МВт. Установленную мощность и состав оборудования необходимо уточнить при разработке ПСД. В соответствии с перспективным балансом мощности, представленным в ПСТ.ОМ.69-40.004.000 (стр.9) расчётная нагрузка потребителей ТЭЦ 1 в 2039 году составляет 87,3 Гкал/ч, суммарный резерв тепловой мощности ВК1+ВК2 в 2039 году составляет 22,5 Гкал/ч., при этом предлагается выполнить строительство нового источника тепловой мощностью 140 МВт (120,04 Гкал/ч), что сформирует избыточный профицит мощности в рассматриваемой зоне (более 55 Гкал/ч). Необходимо рассмотреть возможность переключения части потребителей ТЭЦ-1 на ВК-1 и ВК-2. Также необходимо рассмотреть возможность увеличения установленной мощности ВК 2 вместо строительства нового источника тепловой энергии. | Расчетная мощность для реконструкции котлов принималась в соответствии с СП котельные установки. Зоны размещения источников проработана со всеми заинтересованными лицами, как и переключение нагрузок межу источниками. | Не принято |
| 13.5 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2.2 | Таблица 10 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК №1-1 Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч 95,09 Гкал/ч Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% В соответствии с перспективным балансом мощности, представленным в ПСТ.ОМ.69-40.004.000 (стр.9) расчётная нагрузка потребителей ТЭЦ 1 в 2039 году составляет 87,3 Гкал/ч В соответствии с СП в размере 86 % резервируется только отопительная тепловая нагрузка, таким образом значение нагрузки необходимой к резервированию при выводе самого мощного котла определено не корректно. Также необходимо рассмотреть возможность переключения нагрузки на другие источники тепловой энергии. («5.6 При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим по 5.5.»). Данное замечание необходимо учитывать во всех балансах. | Расчетная мощность для реконструкции котлов принималась в соответствии с СП котельные установки. Зоны размещения источников проработана со всеми заинтересованными лицами, как и переключение нагрузок межу источниками. | Не принято |
| 13.6 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2.2 | Также неясна судьба дюкеров через Волгу и взаимное резервирование систем теплоснабжения на разных берегах. |  |  |
| 13.7 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2.2 | Не понятна логика установки различных водогрейных котлов, для организации обслуживания, ремонтов логичнее применять максимально однотипные котлы (при возможности). Пример ПК-3-4 предлагается 3 по 60 и 3 котла по 50 по балансу достаточно 5 котлов по 60 | Компановку и тип оборудования определяют при разработке ПСД. В нашу работу данная задаче не ставилась и оборудованию приведено справочно. |  |
| 13.8 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2.2 | Замещение ТЭЦ-3 Для замещения ТЭЦ-3 предлагается строительство пяти котельных общей установленной мощностью 684,5 МВт (588,6 Гкал/ч). Суммарная мощность источников, предлагаемая к строительству для замещения ТЭЦ 3 составляет 588,6 Гкал/ч, при этом в соответствии с перспективным балансом мощности, представленным в ПСТ.ОМ.69-40.004.000 (стр.9) текущая расчётная присоединённая нагрузка составляет 416,1 Гкал/ч, а также прогнозируется прирост нагрузки к 2039 году в размере 58,7 Гкал/ч. Что формирует избыточный профицит тепловой мощности в рассматриваемой зоне. Кроме того, размещение источника тепловой энергии ПК-3-4 на значительном удалении от центра тепловой нагрузки, приводит к необходимости строительства протяженной теплосетевой инфраструктуры значительных диаметров, а также последующей эксплуатации данных сетей, что в целом повышает затраты для ТСО. Необходимо рассмотреть возможность строительства более мощного источника тепловой энергии на площадке ПК № 3-5 или возможность увеличения тепловой мощности ОКЦ с переключением части тепловой нагрузки на данный источник. (Источник тепловой энергии ОКЦ расположен в центре тепловых нагрузок) Также необходимо рассмотреть возможность укрупнения зон теплоснабжения. На площадке ПК 3-6 возможно предусмотреть установку дополнительной тепловой мощности, для переключения потребителей ТЭЦ 1 (ПК 1-1). Данные подходы позволят существенным образом, оптимизировать систему теплоснабжения, загрузить существующую теплосетевую инфраструктуру и сократить затраты для ТСО. | Не принято. Расчетная мощность для реконструкции котлов принималась в соответствии с СП котельные установки. Зоны размещения источников проработана со всеми заинтересованными лицами, как и переключение нагрузок межу источниками. |  |
| 13.9 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2.2 | Замещение ТЭЦ-4 Для замещения ТЭЦ-4 предлагается строительство трех котельных общей установленной мощностью 562,7 МВт (483,9 Гкал/ч). Суммарная мощность источников, предлагаемая к строительству для замещения ТЭЦ 4 составляет 483,9 Гкал/ч, при этом в соответствии с перспективным балансом мощности, представленным в ПСТ.ОМ.69-40.004.000 (стр.10) текущая расчётная присоединённая нагрузка составляет 359,4 Гкал/ч, а также прогнозируется прирост нагрузки к 2039 году в размере 29,3 Гкал/ч. Что формирует избыточный профицит тепловой мощности в рассматриваемой зоне. Вместо строительства источника тепловой энергии ПК № 4-3, необходимо рассмотреть возможность теплоснабжения рассматриваемой зоны от котельной Южной, часть зоны теплоснабжения который переключить на ПК № 4-2. | Не принято. Расчетная мощность для реконструкции котлов принималась в соответствии с СП котельные установки. Зоны размещения источников проработана со всеми заинтересованными лицами, как и переключение нагрузок межу источниками. |  |
| 13.10 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2.2 | 2.2.2 Сценарий № 2 Развитие систем теплоснабжения в зонах действия ТЭС Общие замечания к варианту 2. Предусмотреть укрупнение источников тепловой энергии с размещением генерации вблизи центра тепловых нагрузок. Определить оптимальные диаметры системы теплоснабжения с учётом размещения источников и теплопотребности подключенных потребителей (часть тепловых сетей при реконструкции будет возможно проложить меньшего диаметра). Определить снижение расчётной нагрузки при снижении тепловых потерь в системе после реконструкции тепловых сетей. Определить оптимальный температурный график ведения режима работы и мероприятия необходимые к реализации для обеспечения возможности работы по рассчитанному режиму. Описать схемы присоединения систем ГВС потребителей. При формировании зон теплоснабжения и разработки мероприятий по надёжности необходимо учитывать, что часть потребителей подключена по открытой схеме присоединения системы ГВС, а часть по закрытой. Также при строительстве тепловых мощностей источников необходимо учитывать очерёдность ввода генерирующего оборудования исходя из текущей теплопотребности и прироста перспективной тепловой нагрузки. Разрабатываемые балансы мощности и нагрузки должны синхронизироваться с существующими расчётными нагрузками и темпами приростов, определенными в ПСТ.ОМ.69-40.004.000. | Скорректировать | Принято |
| 13.11 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 2.2 | Коэффициент стесненности 1,3 Коэффициент должен быть 1,03 | Скорректировать | Принято |
|  | Общие замечания к материалам | Отсутствуют гидравлические расчёты системы теплоснабжения. Отсутствует перечень мероприятий необходимых к реализации по реконструкции тепловых сетей. Не проработаны мероприятия по переводу потребителей с открытой схемы присоединения системы ГВС на закрытую. Не проработана теоретическая возможность подвода энергетических ресурсов к земельным участкам Исключить ссылки на разработанный АО ГЭХ отчет оценки капитальных затрат для мероприятий по замещению ТЭЦ ООО «Тверская генерация» во всех разделах. | В рамках данной работы были запрошены ТУ. | Принято частично |
|  |  | - Замечания ООО «Тверская генерация» - от 02.12.25 г. |  |  |
|  | - Замечания к Утверждаемой части |  |  |  |
| 14.1 | Утверждаемая часть (шифр ПСТ.ОМ.69-40.000.000), п. 2 | В таблицах 2.1, 2.2, 2.3 «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»: не учтены собственные нужды теплоносителя в соответствии с направленными дополнительными исходными данными от 25.11.2025 г. | Скорректировать | Принято |
| 14.2 | Утверждаемая часть (шифр ПСТ.ОМ.69-40.000.000), п. 2 | В таблице 2.11 «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»: разделить суммарную мощность тепловую и присоединенные нагрузки в зоне действия котельных Мамулино и Брусилово по каждой котельной отдельно | Скорректировать | Принято |
| 14.3 | Утверждаемая часть (шифр ПСТ.ОМ.69-40.000.000), пп. 5.7 | Заменить «2023» на «2025» | Скорректировать | Принято |
| 14.4 | Утверждаемая часть (шифр ПСТ.ОМ.69-40.000.000), пп. 10 | При определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в зоне действия котельной по ул. Туполева, 117 учесть заявку ООО «Тверская генерация» о присвоении статуса ЕТО от 19.09.2025 г. № ОЭ-03/14/7289 | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 1 |  |  |  |
| 15.1 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), п. 2, п. 6 | Не учтены собственные нужды теплоисточников в соответствии с направленными дополнительными исходными данными от 25.11.2025 г. для схемы теплоснабжения | Скорректировать | Принято |
| 15.2 | Глава 1 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000), п. 2 | В таблицах 2.15, 2.17 не добавлена информация по водогрейным котлам ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 4 |  |  |  |
| 16.1 | Глава 4 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000), п. 1 | В таблицах 1.1–1.3 «Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки» не учтены собственные нужды теплоисточников в соответствии с направленными дополнительными исходными данными для схемы теплоснабжения | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 5 |  |  |  |
| 17.1 | Глава 5 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000), п. 1 | Варианты развития систем теплоснабжения котельных не предусматривают реконструкцию тепловых сетей, 80 % которых старше 30 лет по состоянию на 2025 год. Предусмотреть реконструкцию в объемах: таблица 10.1. Оценка капитальных вложений в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов, раздел 10, глава 8. | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, представленные в 8 главе, учтены при формировании 5 главы в полном объеме и включают в себя мероприятия по реконструкции тепловых сетей в зонах действия котельных | Не принято |
|  | - Замечания к Главе 7 |  |  |  |
| 18.1 | Глава 7 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.007.000), п. 5 | В таблицах 5.1, 5.2, 5.3 необходимо указать год реализации мероприятий, а также затраты и источники финансирования | Скорректировать | Принято |
| 18.2 | Глава 7 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.007.000), п. 5 | В таблице 5.5 необходимо указать затраты | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 8 |  |  |  |
| 19.1 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 4 | Строительство циркуляционного трубопровода от ЦТП ул. Румянцева, 5 (стр. 15) заменить слова «восстановить» на «провести реконструкцию». Необходимо реконструировать внутреннею систему ГВС жилых домов от этого ЦТП с целью обеспечения циркуляции горячей воды | Скорректировать | Принято |
| 19.2 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 4 | Таблица 4.1: дополнить перечень участков п. 16 | Скорректировать | Принято |
| 19.3 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 4 | Ликвидация котельной ООО «ТЕПЛО» и реконструкция сетей не предусматривает реконструкцию сетей, исчерпавших срок службы. В связи с высоким износом и прогрессирующей повреждаемостью тепловых сетей необходимо предусмотреть реконструкцию сетей данной зоны к 2039 году | Предлагаемые к реконструкции участки представлены в табл. 7.2 (стр. 386) | Не принято |
| 19.4 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 6 | В таблице 6.1 удалить объект «ТК-322а/370 до ТК-372а по ул. 2-я Красина» и объект «ТК-321-8 до ТК-321-10 ул. 2-я Грибоедова» – изменить год реализации на 2026-й | Скорректировать | Принято |
| 19.5 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 6 | Таблица 6.1: объемы технического перевооружения тепловых сетей (стр. 17) стоимость перекладки указана ориентировочно. При укрупненной оценки стоимости перекладки участков тепловых сетей в ценах НЦС на 3 квартал 2025 г., с учетом реконструкции тепловых камер и благоустройства, стоимость увеличивается на 15-30 %. | Стоимость мероприятий указана оценочно и не может быть применена для формирования инвестиционных и прочих программ по финансированию. Для определения уточненной стоимости необходима разработка ПСД, выполнение работ по ПСД лежит за рамками разработки схемы ТС. | Не принято |
| 19.6 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 7 | В таблицах 7.1, 7.2 не указана стоимость мероприятий по реконструкции сетей в ценах 2025 года | Скорректировать | Принято |
| 19,7 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 7 | В таблице 7.3 исключить пп. 3.9, 3.10 – мероприятия выполнены в 2024 году | Скорректировать | Принято |
| 19.8 | Глава 8 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 10 | Подгруппа проектов 1-2.1 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», подгруппа проектов 1-2.3 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», подгруппа проектов 1-2.4 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» – предусмотреть затраты с 2025 года. | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 12 |  |  |  |
| 20.1 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 1 | В таблице 1.1 удалить объект 001.02.01.001 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-2-318-4 до «Торгово-офисное здание» по ул. Благоева, д.74 на з/у 69:40:0100242:0001)» | Скорректировать | Принято |
| 20.2 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 1 | В таблице 1.1 удалить объект 001.02.01.002 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от коллектор вк «ДРСУ-2» до «Столярный цех со складом», пос. ДРСУ-2, д.15, (окс 69:40:0100185:49))» | Скорректировать | Принято |
| 20.3 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 1 | В таблице 1.1 удалить объект 001.02.01.003 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТП-703-1 до «Гараж №1679, а/к №11», ш. Московское, д.18а А/к №11, гараж №1679 (окс 69:40:0200025:13733))» | Скорректировать | Принято |
| 20.4 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 1 | В таблице 1.1 удалить объект 001.02.01.004 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-1Б до «Встроенные помещения общественного назначения в МКД - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди (второй этап)», ул. Богданова, д.3, на з/у 69:40:0200033:1086)» | Скорректировать | Принято |
| 20.5 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 1 | В таблице 1.1 удалить объект 001.02.01.006 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-321-10 до «Крытый футбольный манеж в г. Твери», ул. 2-я Грибоедова, 2-я Красина, на з/у 69:40:0100145:53 и 69:40:0100145:175)» | Скорректировать | Принято |
| 20.6 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 1 | В таблице 1.1 удалить объект 001.02.01.007 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от участок теплотрассы между ТК-309-15-1 и д.69 по ул. Кольцевая до «Здание гаража», ул. Кольцевая, д.69, на з/у 69:40:0100169:2408)» | Скорректировать | Принято |
| 20.7 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 1 | В таблице 1.1 удалить объект 001.02.01.008 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-72-8 до «Нежилые здания с кадастровыми номерами 69:40:0400059:328 и 69:40:0400059:329», пер. Студенческий, д.28, на з/у 69:40:0400059:801)» | Скорректировать | Принято |
| 20.8 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 1 | В таблице 1.1 удалить объект 001.02.04.001 «Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-322а/370 до ТК-372а по ул.2-ая Красина» | Скорректировать | Принято |
| 20.9 | Глава 12 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.012.000), п. 1 | В таблице 1.1 изменить год реализации на 2026 год для проекта 001.02.04.002 «Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-321-8 до ТК-321-10 ул. 2-я Грибоедова» | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 15 |  |  |  |
| 21.1 | Глава 15 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.015.000), п. 3 | При определении ЕТО в зоне действия котельной по ул. Туполева, 117 не учтена заявка ООО «Тверская генерация» о присвоении статуса ЕТО от 19.09.2025 г. № ОЭ-03/14-7289, направленная в администрацию города Твери. В данном проекте указано, что заявок на присвоение статуса ЕТО от ООО «Тверская генерация не поступало». Заявку необходимо привести в схеме теплоснабжения и учесть при анализе критериев ЕТО в вышеуказанной системе теплоснабжения | Скорректировать | Принято |
| 21.2 | Глава 15 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.015.000), п. 5 | Раздел 5.1, рис. 5.2. по зоне Мамулино–Брусилово указана неактуальная схема работы тепловых сетей без указания новых присоединенных потребителей. Уточненная схема прилагается. Аналогичное замечание в томе ПСТ.ОМ.69-40.000.000, раздел 2.1, рис. 2.2. | Скорректировать | Принято |
|  | - Замечания к Главе 16 |  |  |  |
| 22.1 | Глава 16 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.016.000), п. 2 | В таблице 2.1 удалить объект 001.02.01.001 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-2-318-4 до «Торгово-офисное здание» по ул. Благоева, д.74 на з/у 69:40:0100242:0001)» | Скорректировать | Принято |
| 22.2 | Глава 16 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.016.000), п. 2 | В таблице 2.1 удалить объект 001.02.01.002 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от коллектор вк «ДРСУ-2» до «Столярный цех со складом», пос. ДРСУ-2, д.15, (окс 69:40:0100185:49))» | Скорректировать | Принято |
| 22.3 | Глава 16 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.016.000), п. 2 | В таблице 2.1 удалить объект 001.02.01.003 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТП-703-1 до «Гараж №1679, а/к №11», ш. Московское, д.18а А/к №11, гараж №1679 (окс 69:40:0200025:13733))» | Скорректировать | Принято |
| 22.4 | Глава 16 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.016.000), п. 2 | В таблице 2.1 удалить объект 001.02.01.004 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-1Б до «Встроенные помещения общественного назначения в МКД - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди (второй этап)», ул. Богданова, д.3, на з/у 69:40:0200033:1086)» | Скорректировать | Принято |
| 22.5 | Глава 16 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.016.000), п. 2 | В таблице 2.1 удалить объект 001.02.01.006 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-321-10 до «Крытый футбольный манеж в г. Твери», ул. 2-я Грибоедова, 2-я Красина, на з/у 69:40:0100145:53 и 69:40:0100145:175)» | Скорректировать | Принято |
| 22.6 | Глава 16 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.016.000), п. 2 | В таблице 2.1 удалить объект 001.02.01.007 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от участок теплотрассы между ТК-309-15-1 и д.69 по ул. Кольцевая до «Здание гаража», ул. Кольцевая, д.69, на з/у 69:40:0100169:2408)» | Скорректировать | Принято |
| 22.7 | Глава 16 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.016.000), п. 2 | В таблице 2.1 удалить объект 001.02.01.008 «Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-72-8 до «Нежилые здания с кадастровыми номерами 69:40:0400059:328 и 69:40:0400059:329», пер. Студенческий, д.28, на з/у 69:40:0400059:801)» | Скорректировать | Принято |
| 22.8 | Глава 16 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.016.000), п. 2 | В таблице 2.1 удалить объект 001.02.04.001 «Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-322а/370 до ТК-372а по ул.2-ая Красина» | Скорректировать | Принято |
| 22.9 | Глава 16 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.016.000), п. 2 | В таблице 2.1 изменить год реализации на 2026 год для проекта 001.02.04.002 «Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-321-8 до ТК-321-10 ул. 2-я Грибоедова» | Скорректировать | Принято |
|  |  | - Замечания ООО «Энергоальянс» |  |  |
|  | - Замечания к Утверждаемой части |  |  |  |
| 14.1 | Утверждаемая часть (шифр ПСТ.ОМ.69-40.000.000), п. 10 | В таблице 10.3 Располагаемая тепловая мощность источника неверно указана как «8,62» Гкал/ч – заменить на 14,62 Гкал/ч | Скорректировать | Принято |
| 14.2 | Утверждаемая часть (шифр ПСТ.ОМ.69-40.000.000), п. 10 | Таблица 10.3 в столбце «Объекты систем теплоснабжения…» указать «Резервный источник тепловой энергии, тепловые сети» | Для ООО «ЭнергоАльянс» установлен тариф на производство и передачу тепловой от котельной «Брусилово», определены объемы выработки тепловой энергии и другие показатели. | Не принято |
| 14.3 | Утверждаемая часть (шифр ПСТ.ОМ.69-40.000.000), п. 2 | Рисунок 2.2 не отражает зону действия котельной «Брусилово». Отразить отдельным цветом зону действия котельной | Скорректировать | Принято |
| 14.4 | Утверждаемая часть (шифр ПСТ.ОМ.69-40.000.000), п. 10 | Таблица 10.4 в столбце «Объекты систем теплоснабжения…» указать «Резервный источник тепловой энергии, тепловые сети» | См. п. 14.2 | Не принято |
| 14.5 | Утверждаемая часть (шифр ПСТ.ОМ.69-40.000.000), п. 10 | Таблица 10.1 в столбце «Объекты систем теплоснабжения…» указать «Резервный источник тепловой энергии, тепловые сети» | См. п. 14.2 | Не принято |
| 14.6 | Глава 15 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.015.000), п. 3 | Таблица 3.1 в столбце «Объекты систем теплоснабжения…» указать «Резервный источник тепловой энергии, тепловые сети» | См. п. 14.2 | Не принято |