ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 5. МАСТЕР ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2 ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРЬ	8

2.1 Анализ существующих «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы»	8

2.2 Характеристика предлагаемых сценариев развития систем теплоснабжения	10

2.2.1 Сценарий № 1	10

2.2.2 Сценарий № 2	12

2.2.3 Сценарий № 3	52

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ	60

4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ	63

4.1 Надежность теплоснабжения рассматриваемых сценариев развития	63

4.2 Тарифно-балансовая модель рассматриваемых вариантов развития	63

5. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ	77

5.1. Котельная «Химинститута»	77

5.2. Котельная «ХБК»	80

5.3. Котельная ООО «Тепло»	84

5.4. Котельная «Сахаровское шоссе»	85

5.5. Котельная «Сахарово» (пос. Сахарово)	86

6. решения по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденной схеме и программе развития электроэнергетических систем России	88

7. решения о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике	89

7. решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности	90

7. предложениЯ по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов	91

8. ВАРИАНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ИЛИ АВАРИЙНЫМ ТОПЛИВОМ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	92

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТВЕРИ	95

9.1 Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий	99

9.2. Модернизация ЦТП с переводом на закрытый водоразбор горячего водоснабжения потребителей и реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (тепловых вводов) абонентов	103

9.3. Эффект от реализации мероприятия по переводу открытой схемы на закрытую схему ГВС.	107

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая работа выполнена в соответствии с муниципальным контрактом № 0836600003325000169 от 14.04.2025 г. заключенного между Департамента ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – Заказчик) и ООО «ЯНЭНЕРГО» (далее – Исполнитель).

В объем работ Исполнителя входит:

•	Этап 1. Разработка мастер плана развития системы теплоснабжения города;

•	Этап 2. Разработка глав и обосновывающих материалов схемы теплоснабжения;

•	Этап 3. Подготовка материалов участие в публичных слушаниях.

Целью работы по первому этапу является определение технически целесообразного и экономически эффективного варианта развития системы теплоснабжения г. Твери для повышения эффективности работы и обеспечения надежного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией.

В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту в работе по первому этапу разрабатывается мастер план развития системы теплоснабжения города г. Тверь. Мастер-план развития системы теплоснабжения должен содержать:

а) Сценарии развития систем теплоснабжения города:

- Сценарий 1: замещение (вывод из эксплуатации) существующих ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 и строительство новой ТЭЦ и локальных котельных (при необходимости);

- Сценарий 2: замещение существующих ТЭЦ котельными.

- Сценарий 3: эксплуатация и модернизация существующих источников тепловой энергии.

Во всех сценариях развития должны быть учтены:

- результаты технико-экономического сравнения вариантов развития системы теплоснабжения пос. Химинститута;

- реконструкция котельных «Сахаровское шоссе», «ХБК»;

- на источниках теплоснабжения, по которым предполагается реконструкция резервного топливного хозяйства необходимо привести оценку действующему законодательству о необходимости наличия резервного или аварийного топлива с предложением различных вариантов резервирования;

- вывод котельной ООО «Тепло» из эксплуатации;

- реконструкция тепловых сетей в микрорайоне «Затверецкий» Заволжского района города Твери в связи с вводом в эксплуатацию котельной «Затверецкая».

Во всех вариантах должны быть рассмотрены и определены оптимальные решения в отношении проектов:

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпыванием эксплуатационного ресурса;

- перевод системы ГВС на закрытую схему с учетом п. 68.1 ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями)».

В перспективных вариантах должны быть:

- учтены предложения по составу возможных земельных участков для размещения новых котельных от АО «ГЭХ Теплостройпроект» и Администрации города Твери;

- определены объёмы потребления газа, электроэнергии, воды и отведения стоков, а также максимальные часовые нагрузки по газу, электроэнергии и воде для новых и реконструируемых (модернизируемых) источников тепловой энергии;

- представлены предложения по организации и условиям водоснабжения новых и реконструируемых (модернизируемых) источников тепловой энергии с рассмотрением одно из вариантов как подача подпиточной воды от единых центов водоснабжения расположенных на территории источников теплоснабжения замещающих ТЭЦ.

б) Выполнено технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения города, в том числе с учетом результатов оценки стоимости замещающих мероприятий в электросетевом хозяйстве по данным расчетов ООО «ПроектБалтЭнерго»;

в) Обоснован выбор приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения города на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

г) По каждому из вариантов необходимо сформировать оптимальные предложения по источникам финансирования всех мероприятий Мастер-плана.

2 ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРЬ

2.1 Анализ существующих «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы»

Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы (далее – схема и программа) утверждены Приказом Минэнерго РФ № 2328 от 29.11.2024 г.

Целями схемы и программы являются:

- формирование состава объектов по производству электрической энергии и мощности для обеспечения удовлетворения прогнозируемой потребности и электрической энергии и мощности в Единой энергетической системе России на период до 2030 года, предотвращения прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности с учетом прогнозируемых режимов работы энергосистем при работе в схемно-режимных и режимно-балансовых условиях, определенных Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 06.12.2022 № 1286;

- определение решений по размещению линий электропередачи и подстанций классом напряжения 110 кВ и выше, необходимых для обеспечения удовлетворения прогнозируемой потребности в электрической энергии и мощности по электроэнергетическим системам на период до 2030 года, а также обеспечения нахождения параметров электроэнергетического режима работы ЕЭС России, отдельных ее частей в области допустимых значений.

В таблице Таблица 1 приведена региональная структура перспективных балансов мощности с учетом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации и реконструкции по энергосистеме Тверской области на период до 2030 года.

Таблица 1 – Балансовые показатели по энергосистеме Тверской области

| Показатель | Ед. изм. | 2024 (оценка) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии | Млн. кВт*ч | 9567 | 9660 | 9773 | 9743 | 9957 | 10098 | 10094 |
| Максимум потребления | МВт | 1478 | 1497 | 1514 | 1527 | 1537 | 1547 | 1556 |
| Установленная генерирующая мощность электростанций | МВт | 6797,6 | 6797,6 | 6797,6 | 6797,6 | 6797,6 | 6797,6 | 6797,6 |
| АЭС | МВт | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| ГЭС | МВт | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| ТЭС | МВт | 2795,0 | 2795,0 | 2795,0 | 2795,0 | 2795,0 | 2795,0 | 2795,0 |

Потребление электрической энергии по энергосистеме Тверской области прогнозируется на уровне 10094 млн кВт·ч. Среднегодовой темп прироста составит 1,24 %.

Максимум потребления мощности энергосистемы Тверской области к 2030 году прогнозируется на уровне 1556 МВт. Среднегодовой темп прироста составит 1,34 %.

Из таблицы 2.1 видно, что изменение установленной электрической мощности региона не запланировано Схемой и программой развития электроэнергетических систем России.

Тверская область входит в Объединенную энергетическую систему Центра (ОЭС Центра). В электроэнергетический комплекс входят 144 электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2489 электрических подстанций 110–750 кВ и 3645 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 89147 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 49734,601 МВт (по данным на 01.01.2025).

ОЭС Центра граничит с объединенными энергосистемами Средней Волги, Урала, Северо-Запада и Юга. Также ОЭС Центра имеет электрические связи с энергосистемой Беларуси.

Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на территории города Твери ввод, вывод из эксплуатации, модернизация, перемаркировка генерирующего оборудования ТЭС не запланированы.

2.2 Характеристика предлагаемых сценариев развития систем теплоснабжения

Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы (далее – схема и программа) утверждены Приказом Минэнерго РФ № 2328 от 29.11.2024 г.

2.2.1 Сценарий № 1

При анализе данного сценария в качестве исходных данных принималась работа выполненная ООО «ПроектБалтЭнерго» по разработке технико-экономического обоснования перечня замещающих мероприятий, обеспечивающих возможность вывода/частичного вывода из эксплуатации генерирующего и электросетевого оборудования Тверской ТЭЦ-1, Тверской ТЭЦ-3 и Тверской ТЭЦ-4.

В рамках данной работы рассматривались следующие варианты строительства генерирующего оборудования на площадки ТЭЦ-3, относящиеся к рассматриваемому Сценарию 1:

- Этап А.2 в работе ООО «ПроектБалтЭнерго». вывод из эксплуатации генерирующего и сетевого оборудования Тверской ТЭЦ-1, генерирующего оборудования ТЭЦ-3 и генерирующего оборудования ТЭЦ-4. Строительство на площадке ТЭЦ-3 генерирующего оборудования суммарной установленной электрической мощностью 181 МВт (мощность генерирующего оборудования подобрана без учета возможной перспективы по подключению).

- Этап В.2 в работе ООО «ПроектБалтЭнерго». вывод из эксплуатации генерирующего и сетевого оборудования Тверской ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и генерирующего оборудования Тверской ТЭЦ-4. Строительство на площадке ТЭЦ-3 генерирующего оборудования суммарной установленной электрической мощностью 220 МВт (мощность генерирующего оборудования подобрана с учетом возможной перспективы по подключению).

Анализ результатов расчетов режимов, проведенных специалистами ООО «ПроектБалтЭнерго» показал, что вывод генерирующего оборудования при учете сохранения электросетевого хозяйства оборудования Тверских ТЭЦ в эксплуатации не позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей энергорайона г. Твери, в связи с чем были разработаны рекомендованные к реализации замещающие мероприятия.

Капитальные затраты по строительству генерирующих объектов и замещающих мероприятий приведены в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Капитальные затраты по сценариям

| № п/п | Мероприятие | Итого, тыс. руб. с НДС в ценах 2022 г. | В текущих ценах млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап А.2. в работе ООО «ПроектБалтЭнерго» | 32 416 380,22 | 35 578,76 |
| 1.1 | Замещающие мероприятия по электросетевому строительству/реконструкции | 6 352 380,22 | 6 972,09 |
| 1.2 | Строительство объектов генерации | 26 064 000,00 | 28 606,67 |
| 2 | Этап В.2 в работе ООО «ПроектБалтЭнерго» | 37 892 718,24 | 41 589,34 |
| 2.1 | Замещающие мероприятия по электросетевому строительству/реконструкции | 6 212 718,24 | 6 818,80 |
| 2.2 | Строительство объектов генерации | 31 680 000,00 | 34 770,54 |

Каждый из рассмотренных вариантов по строительству генерирующих объектов предполагает строительство замещающих источников теплоснабжения в районе Тверской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4. Предлагаемые земельные участники под размещение замещающих источников теплоснабжения, а также капитальные затраты на их строительство приведены в Сценарии 2.

2.2.2 Сценарий № 2

Развитие систем теплоснабжения в зонах действия ТЭС

Для возможности замещения существующих трех Тверских ТЭЦ в качестве исходных данных рассматривались ранее выбранные земельные участки под строительство локальных котельных по замещению ТЭЦ ООО «Тверская генерация».

По результатам рассмотрения исходных данных было выявлено, что часть земельных участков на момент разработки мастер-плана застроены, имеют технологические и функциональные ограничения по строительству замещающих источников. Также было выявлено, что мощность предлагаемых источников теплоснабжения приведена с дефицитом тепловой нагрузки и требует пересмотра.

По результатам совместного совещания между разработчиком схемы теплоснабжения, Администрации года Твери и ООО «Тверская генерация» были определены новые площадки по размещению замещающих источников.

На рисунке Рисунок 1 представлена схема размещения замещающих котельных. Зоны теплоснабжения определялись по результатам моделирования гидравлических режимов работы тепловых сетей с учетом существующего положения по распределению нагрузок между зонами теплоснабжения.

Необходимо отдельно отметить, что на момент выбора земельных участок под строительство котельных информации о технической возможности подведения энергетических ресурсов к земельным участкам отсутствовала. Поэтому для каждого земельного участка принята теоретическая возможность по подведению сетей с необходимыми энергетическими ресурсами (газ-, электро-, водоснабжение и водоотведение).

Рисунок 1 – Схема размещения замещающих котельных с разбивкой по зонам теплоснабжения

В рамках данного сценария дополнительно рассматривались дополнительные вариации сценария, а именно:

Вариант 1 (децентрализация). В рамках реализации мероприятий планируется строительство источников теплоснабжения (котельных), тепловых сетей для подключения в существующую тепловую сеть, а также реконструкция существующей тепловой сети для возможности децентрализации источников от общей системы.

Вариант 2 (работа источников на единую сеть). В рамках реализации мероприятий планируется строительство источников теплоснабжения (котельных), тепловых сетей для подключения в существующую тепловую сеть, а также реконструкция существующей тепловой сети с учетом работы источников на общую тепловую сеть как было реализовано при работе ТЭЦ с сохранением резервирования на случай выхода из строя одного из источников.

Установленная мощность замещающих котельных определена в соответствии с п. 4.12 СП 89.13330.2016 «Котельные установки» и с учетом п. 5.5 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по образованным зонам теплоснабжения. Размер зон теплоснабжения, как и установленная мощность определены ориентировочно для ориентировочный оценки капитальных вложений в реализацию мероприятий по замещающим источникам и дальнейшее разработки ПСД.

Установленная мощность проектируемых источников теплоснабжения приведена в таблице Таблица 3.

Таблица 3 – Установленная мощность локальных котельных, взамен ликвидируемых ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4

| № п/п | ТЭЦ | Замещающий источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (МВт) | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Максимальная часовая нагрузка тепловой энергии |  | Средняя часовая нагрузка тепловой энергии на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | вентиляция |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | ПК № 1-1 | 120,04 (140) | 95,09 | 69,01 | 9,35 | 16,73 |
| 2 | ТЭЦ-3 | ПК № 3-1 | 10,32 (12) | 8,02 | 5,36 | 0,28 | 2,38 |
| 3 |  | ПК № 3-2 | 2,06 (2,4) | 1,63 | 1,40 | - | 0,23 |
| 4 |  | ПК № 3-4 | 283,8 (330) | 235,3 | 167,52 | 13,19 | 54,54 |
| 5 |  | ПК № 3-5 | 146,2 (170) | 115,67 | 79,06 | 4,82 | 31,79 |
| 6 |  | ПК № 3-6 | 146,2 (170) | 110,24 | 73,23 | 15,75 | 21,26 |
| 7 | ТЭЦ-4 | ПК № 4-2 | 400,07 (465,2) | 326,40 | 185,70 | 89,82 | 50,88 |
| 8 |  | ПК № 4-3 | 81,7 (95) | 70,07 | 47,87 | 4,48 | 17,72 |
| 9 |  | ПК № 4-4 | 2,06 (2,5) | 1,64 | 1,52 | - | 0,12 |
| Итого: |  |  | 1192,45 (1387,1) | 964,05 | 630,67 | 137,70 | 195,64 |

Замещение ТЭЦ-1

Для замещения ТЭЦ-1 предлагается строительство одной котельной установленной мощностью 140 МВт (120,04 Гкал/ч). В качестве основного оборудования предлагается установка четырех котлов единичной мощностью по 30 МВт и одного котла единичной мощностью 20 МВт. Установленную мощность и состав оборудования необходимо уточнить при разработке ПСД.

Покрываемая зона теплоснабжения приведена на рисунке Рисунок 2. Балансы и технико-экономические показатели по каждой из вариаций приведены в таблице Таблица 4.

Рисунок 2 – Зона теплоснабжения котельной ПК № 1-1

Таблица 4 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК №1-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариация 1 (децентрализация) | Вариация 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 120,40 | 120,40 |
| отборы паровых турбин | Гкал/ч |  |  |
| РОУ | Гкал/ч |  |  |
| ПВК | Гкал/ч |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 120,40 | 120,40 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 2,46 | 2,46 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,20 | 3,29 |
|  | % | 3,37% | 3,46% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 95,09 | 95,09 |
| отопление | Гкал/ч | 69,01 | 69,01 |
| вентиляция | Гкал/ч | 9,35 | 9,35 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 16,73 | 16,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 19,65 | 19,56 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 94,60 | 94,60 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 86,75 | 86,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 7,85 | 7,77 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 167,78 | 168,35 |
| СН | тыс. Гкал год | 4,09 | 4,11 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 163,69 | 164,24 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 32,86 | 33,41 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 130,83 | 130,83 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 103,80 | 103,80 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 27,03 | 27,03 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 22 796,58 | 22 874,14 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 26 053,24 | 26 141,88 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 202 141,86 | 202 829,60 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 2 287,60 | 2 287,60 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 4 711,96 | 4 711,96 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 37 695,68 | 37 695,68 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 28,63 | 29,97 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 7,28 | 8,62 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 21,35 | 21,35 |
| объем воды в год | м3/год | 216 714,53 | 223 531,59 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 6 785,33 | 6 998,77 |

Замещение ТЭЦ-3

Для замещения ТЭЦ-3 предлагается строительство пяти котельных общей установленной мощностью 684,5 МВт (588,6 Гкал/ч).

В качестве основного оборудования предлагается

- на котельной ПК № 3-1 установка четырех котлов единичной мощностью по 3 МВт, общая установленная мощность котельной 12 МВт (10,32 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 3-2 установка четырех котлов единичной мощностью по 0,6 МВт, общая установленная мощность котельной 2,4 МВт (2,064 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 3-4 установка трех котлов единичной мощностью по 60 МВт и трех котлов по 50 МВт, общая установленная мощность котельной 330 МВт (283,8 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 3-5 и котельной ПК № 3-6 установка двух котлов единичной мощностью по 45 МВт и двух котлов по 40 МВт, общая установленная мощность котельной ПК № 3-5 170 МВт (146,2 Гкал/ч) и котельной ПК № 3-6 соответственно;

Установленную мощность и состав оборудования необходимо уточнятся при разработке ПСД.

Покрываемая зона теплоснабжения приведена на рисунках Рисунок 3–Рисунок 6. Балансы и технико-экономические показатели по каждой из вариаций приведены в табл. Таблица 5 - Таблица 9.

Рисунок 3 – Зона теплоснабжения котельной ПК № 3-1 и котельной ПК № 3-2

Рисунок 4 – Зона теплоснабжения котельной ПК № 3-5

Рисунок 5 – Зона теплоснабжения котельной ПК № 3-4

Рисунок 6 – Зона теплоснабжения котельной ПК № 3-6

Таблица 5 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК №3-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариация 1 (децентрализация) | Вариация 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 10,32 | 10,32 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 10,32 | 10,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 |
|  | % | 2,49% | 2,49% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 8,02 | 8,02 |
| отопление | Гкал/ч | 5,36 | 5,36 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 2,38 | 2,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,89 | 1,89 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 7,25 | 7,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 18,51 | 18,51 |
| СН | тыс. Гкал год | 0,45 | 0,45 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 18,05 | 18,05 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 1,94 | 1,94 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 16,11 | 16,11 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 11,33 | 11,33 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 4,78 | 4,78 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 2 514,49 | 2 514,49 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 2 873,70 | 2 873,70 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 22 296,45 | 22 296,45 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 196,08 | 196,08 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 403,88 | 403,88 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 3 231,06 | 3 231,06 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 0,42 | 0,42 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 0,42 | 0,42 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 0,00 | 0,00 |
| объем воды в год | м3/год | 2 487,69 | 2 487,69 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 77,89 | 77,89 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 3 284,55 | 3 284,55 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 522,70 | 2 522,70 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 761,86 | 761,86 |

Таблица 6 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК №3-2

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариация 1 (децентрализация) | Вариация 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 |
|  | % | 3,31% | 3,31% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 |
| отопление | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 3,93 | 3,93 |
| СН | тыс. Гкал год | 0,10 | 0,10 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 3,83 | 3,83 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 0,56 | 0,56 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 3,27 | 3,27 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 2,81 | 2,81 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 0,46 | 0,46 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 533,69 | 533,69 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 609,93 | 609,93 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 4 732,35 | 4 732,35 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 39,22 | 39,22 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 80,78 | 80,78 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 646,21 | 646,21 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 0,05 | 0,05 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 0,05 | 0,05 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 0,00 | 0,00 |
| объем воды в год | м3/год | 256,26 | 256,26 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 8,02 | 8,02 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 3 284,55 | 3 284,55 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 522,70 | 2 522,70 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 761,86 | 761,86 |

Таблица 7 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК №3-4

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариация 1 (децентрализация) | Вариация 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 283,80 | 283,80 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 283,80 | 283,80 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 6,09 | 6,12 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 8,31 | 9,57 |
|  | % | 3,53% | 4,07% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 235,25 | 235,25 |
| отопление | Гкал/ч | 167,52 | 167,52 |
| вентиляция | Гкал/ч | 13,19 | 13,19 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 54,54 | 54,54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 34,15 | 32,86 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 232,20 | 232,20 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 214,95 | 216,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 17,25 | 16,14 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 576,17 | 579,33 |
| СН | тыс. Гкал год | 14,05 | 14,13 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 562,12 | 565,20 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 89,47 | 92,56 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 472,65 | 472,65 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 363,07 | 363,07 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 109,58 | 109,58 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 78 285,80 | 78 715,48 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 89 469,49 | 89 960,54 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 694 175,88 | 697 985,86 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 5 392,20 | 5 392,20 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 11 106,76 | 11 106,76 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 88 854,10 | 88 854,10 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 64,36 | 92,16 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 31,65 | 59,45 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 32,71 | 32,71 |
| объем воды в год | м3/год | 437 063,51 | 578 516,68 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 13 684,46 | 18 113,36 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 8 830,52 | 8 830,52 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 782,27 | 6 782,27 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 2 048,25 | 2 048,25 |

Таблица 8 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК №3-5

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариация 1 (децентрализация) | Вариация 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 146,20 | 146,20 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 146,20 | 146,20 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 2,96 | 2,96 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,75 | 2,86 |
|  | % | 2,38% | 2,47% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 115,67 | 115,67 |
| отопление | Гкал/ч | 79,06 | 79,06 |
| вентиляция | Гкал/ч | 4,82 | 4,82 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 31,79 | 31,79 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 24,82 | 24,71 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 107,50 | 107,50 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 104,51 | 104,61 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 2,99 | 2,89 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 261,86 | 262,26 |
| СН | тыс. Гкал год | 6,39 | 6,40 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 255,47 | 255,86 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 23,07 | 23,47 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 232,40 | 232,40 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 168,53 | 168,53 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 63,87 | 63,87 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 35 579,20 | 35 633,67 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 40 661,95 | 40 724,19 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 315 487,90 | 315 970,87 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 2 777,80 | 2 777,80 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 5 721,67 | 5 721,67 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 45 773,32 | 45 773,32 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 11,79 | 13,46 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 11,28 | 12,94 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 0,51 | 0,51 |
| объем воды в год | м3/год | 63 325,73 | 71 811,16 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 1 982,73 | 2 248,41 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 7 977,29 | 7 977,29 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 126,95 | 6 126,95 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 1 850,34 | 1 850,34 |

Таблица 9 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК №3-6

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариация 1 (децентрализация) | Вариация 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 146,20 | 146,20 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 146,20 | 146,20 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 2,83 | 2,85 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,14 | 3,60 |
|  | % | 2,85% | 3,27% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 110,24 | 110,24 |
| отопление | Гкал/ч | 73,23 | 73,23 |
| вентиляция | Гкал/ч | 15,75 | 15,75 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 21,26 | 21,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 29,98 | 29,51 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 107,50 | 107,50 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 100,06 | 100,47 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 7,44 | 7,03 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 265,29 | 265,93 |
| СН | тыс. Гкал год | 6,47 | 6,49 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 258,81 | 259,45 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 37,33 | 37,96 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 221,49 | 221,49 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 178,77 | 178,77 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 42,71 | 42,71 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 36 044,91 | 36 133,02 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 41 194,18 | 41 294,88 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 319 617,42 | 320 398,73 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 2 777,80 | 2 777,80 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 5 721,67 | 5 721,67 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 45 773,32 | 45 773,32 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 22,82 | 27,67 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 11,05 | 15,90 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 11,77 | 11,77 |
| объем воды в год | м3/год | 155 928,81 | 180 617,30 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 4 882,13 | 5 655,13 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 7 977,29 | 7 977,29 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 126,95 | 6 126,95 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 1 850,34 | 1 850,34 |

Замещение ТЭЦ-4

Для замещения ТЭЦ-4 предлагается строительство трех котельных общей установленной мощностью 562,7 МВт (483,9 Гкал/ч).

В качестве основного оборудования предлагается:

- на котельной ПК № 4-2 установка четырех котлов единичной мощностью по 116,3 МВт, общая установленная мощность котельной 465,2 МВт (400,07 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 4-3 установка четырех котлов единичной мощностью по 20 МВт и один котел единичной мощностью 15 МВт, общая установленная мощность котельной 95 МВт (81,7 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 4-4 установка пяти котлов единичной мощностью 0,5 МВт, общая установленная мощность котельной 2,5 МВт (2,06 Гкал/ч);

Установленную мощность и состав оборудования необходимо уточнить при разработке ПСД.

Покрываемая зона теплоснабжения показана на рисунке Рисунок 7–Рисунок 9. Балансы и технико-экономические показатели по каждому из вариантов приведены в табл. Таблица 10 – Таблица 12.

Рисунок 7 – Зона теплоснабжения котельной ПК № 4-2

Рисунок 8 – Зона теплоснабжения котельной ПК № 4-3

Рисунок 9 – Зона теплоснабжения котельной ПК № 4-4

Таблица 10 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК № 4-2

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариация 1 (децентрализация) | Вариация 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 400,07 | 400,07 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 400,07 | 400,07 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 8,35 | 8,35 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 7,55 | 7,79 |
|  | % | 2,31% | 2,39% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 326,40 | 326,40 |
| отопление | Гкал/ч | 185,70 | 185,70 |
| вентиляция | Гкал/ч | 89,82 | 89,82 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 50,88 | 50,88 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 57,77 | 57,53 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 300,05 | 300,05 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 294,72 | 294,93 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 5,33 | 5,13 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 624,97 | 626,29 |
| СН | тыс. Гкал год | 15,24 | 15,28 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 609,73 | 611,02 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 76,03 | 77,32 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 533,70 | 533,70 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 450,50 | 450,50 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 83,19 | 83,19 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 158,56 | 158,56 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 86 706,92 | 86 890,18 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 99 093,62 | 99 303,06 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 768 847,59 | 770 472,55 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 7 601,37 | 7 601,37 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 15 657,17 | 15 657,17 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 125 257,36 | 125 257,36 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 141,1417657 | 140,8669328 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 29,55 | 29,28 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 111,59 | 111,59 |
| объем воды в год | м3/год | 1 087 178,88 | 1 087 178,88 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 34 039,57 | 34 039,57 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 13 915,74 | 13 915,74 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 10 687,98 | 10 687,98 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 3 227,77 | 3 227,77 |

Таблица 11 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК № 4-3

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариация 1 (децентрализация) | Вариация 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 81,70 | 81,70 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 81,70 | 81,70 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,79 | 1,79 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,45 | 1,46 |
|  | % | 2,07% | 2,08% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 70,07 | 70,07 |
| отопление | Гкал/ч | 47,87 | 47,87 |
| вентиляция | Гкал/ч | 4,48 | 4,48 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 17,72 | 17,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 8,39 | 8,39 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 64,50 | 64,50 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 63,12 | 63,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 132,65 | 132,90 |
| СН | тыс. Гкал год | 3,24 | 3,24 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 129,41 | 129,66 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 14,84 | 15,09 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 114,57 | 114,57 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 85,60 | 85,60 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 28,97 | 28,97 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 18 022,95 | 18 057,97 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 20 597,65 | 20 637,68 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 159 813,06 | 160 123,67 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 1 552,30 | 1 552,30 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 3 197,40 | 3 197,40 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 25 579,21 | 25 579,21 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 3,39 | 3,49 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 3,39 | 3,49 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 0,00 | 0,00 |
| объем воды в год | м3/год | 18 905,31 | 19 421,03 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 591,93 | 608,07 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 7 977,29 | 7 977,29 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 126,95 | 6 126,95 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 1 850,34 | 1 850,34 |

Таблица 12 – Балансы и технико-экономические показатели замещающего источника ПК № 4-4

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариация 1 (децентрализация) | Вариация 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 |
|  | % | 5,42% | 5,42% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 1,64 | 1,64 |
| отопление | Гкал/ч | 1,52 | 1,52 |
| вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 4,10 | 4,11 |
| СН | тыс. Гкал год | 0,10 | 0,10 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 4,00 | 4,01 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 0,72 | 0,73 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 3,27 | 3,27 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 2,81 | 2,81 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 0,46 | 0,46 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 155,28 | 155,28 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 556,51 | 558,21 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 636,01 | 637,96 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 4 934,68 | 4 949,77 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 40,85 | 40,85 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 84,14 | 84,14 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 673,14 | 673,14 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 0,60 | 0,60 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 0,12 | 0,12 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 0,48 | 0,48 |
| объем воды в год | м3/год | 4 651,87 | 4 651,87 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 145,65 | 145,65 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 3 284,55 | 3 284,55 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 522,70 | 2 522,70 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 761,86 | 761,86 |

Капитальные затраты

Расчет капитальных затрат выполнялся по укрупненным нормативным ценам на строительство:

- величина капитальных затрат для замещающих источников теплоснабжения принималась по НЦС 81-02-19-2025 Сборник 19 с учетом коэффициента перехода цен от базового региона к уровню цен субъекта РФ составляющий для Тверской обл. 0,86 и с учетом коэффициента стесненности, составляющего 1,3.

Необходимо отдельно отметить, что ввиду отсутствия информации о технической возможности подвода энергетических ресурсов к земельным участкам, а вследствие чего невозможности рассчитать стоимость технического подключения к сетям с энергоресурсами, дополнительно к величине капитальных затрат применен коэффициент технического присоединения. Коэффициент технического присоединения принят экспертно, на основании стоимости по объектам аналогам и составляет – 2. Стоимость объектов аналогов принимались по ГИС ЕИС Закупки (https://zakupki.gov.ru/).

- величина капитальных затрат для тепловых сетей строящихся и реконструируемых принималась по НЦС 81-02-13-2025 Сборник 13 с учетом коэффициента перехода цен от базового региона к уровню цен субъекта РФ составляющий для Тверской обл. 0,91 и с учетом коэффициента стесненности, составляющего 1,3.

Капитальные затраты приведены в таблице Таблица 13.

Таблица 13 – Капитальные затраты по замещению Тверских ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК № 1-1 |  |  |  |
| 1.1 | Капитальные затраты на строительство источника | млн. руб. без НДС | 1 374,01 | 1 374,01 |
| 1.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 30,64 | 30,64 |
| 1.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 2 673,03 | 2 943,20 |
| 1.4 | Итого по замещению ПК №1-1 | млн. руб. без НДС | 4 077,68 | 4 347,84 |
| 2. | ПК № 3-1 |  |  |  |
| 2.1 | Капитальные затраты на строительство источника | млн. руб. без НДС | 205,70 | 205,70 |
| 2.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 11,64 | 11,64 |
| 2.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 249,31 | 255,88 |
| 2.4 | Итого по ПК № 3-1 | млн. руб. без НДС | 466,65 | 473,22 |
| 3. | ПК № 3-2 |  |  |  |
| 3.1 | Капитальные затраты на строительство источника | млн. руб. без НДС | 66,29 | 66,29 |
| 3.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 20,27 | 20,27 |
| 3.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 63,26 | 65,61 |
| 3.4 | Итого по ПК № 3-2 | млн. руб. без НДС | 149,83 | 152,18 |
| 4 | ПК № 3-4 |  |  |  |
| 4.1 | Капитальные затраты на строительство источника | млн. руб. без НДС | 3 238,73 | 3 238,73 |
| 4.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 33,42 | 33,42 |
| 4.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 7 932,83 | 9 955,32 |
| 4.4 | Итого по ПК № 3-4 | млн. руб. без НДС | 11 204,98 | 13 227,47 |
| 5. | ПК № 3-5 |  |  |  |
| 5.1 | Капитальные затраты на строительство источника | млн. руб. без НДС | 1 668,44 | 1 668,44 |
| 5.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 196,47 | 196,47 |
| 5.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 3 241,87 | 3 663,86 |
| 5.4 | Итого по ПК № 3-5 | млн. руб. без НДС | 5 106,78 | 5 528,77 |
| 6. | ПК № 3-6 |  |  |  |
| 6.1 | Капитальные затраты на строительство источника | млн. руб. без НДС | 1 668,44 | 1 668,44 |
| 6.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 145,37 | 145,37 |
| 6.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 2 983,86 | 3 817,14 |
| 6.4 | Итого по ПК № 3-6 | млн. руб. без НДС | 4 797,67 | 5 630,95 |
| 7 | ПК № 4-2 |  |  |  |
| 7.1 | Капитальные затраты на строительство источника | млн. руб. без НДС | 4 565,63 | 4 565,63 |
| 7.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 42,37 | 42,37 |
| 7.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 6 700,37 | 7 341,39 |
| 7.4 | Итого по ПК № 4-2 | млн. руб. без НДС | 11 308,38 | 11 949,40 |
| 8. | ПК № 4-3 |  |  |  |
| 8.1 | Капитальные затраты на строительство источника | млн. руб. без НДС | 932,36 | 932,36 |
| 8.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 58,12 | 58,12 |
| 8.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 1 599,57 | 1 608,28 |
| 8.4 | Итого по ПК № 4-3 | млн. руб. без НДС | 2 590,05 | 2 598,77 |
| 9. | ПК № 4-4 |  |  |  |
| 9.1 | Капитальные затраты на строительство источника | млн. руб. без НДС | 69,05 | 69,05 |
| 9.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 38,06 | 38,06 |
| 9.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 30,83 | 30,83 |
| 9.4 | Итого по ПК № 4-4 | млн. руб. без НДС | 137,94 | 137,94 |
| 10 | Итого замещение ТЭЦ-1 | млн. руб. без НДС | 4 077,68 | 4 347,84 |
| 11 | Итого замещение ТЭЦ-3 | млн. руб. без НДС | 21 725,92 | 25 012,58 |
| 12 | Итого замещение ТЭЦ-4 | млн. руб. без НДС | 14 036,37 | 14 686,10 |

Дополнительно к вышеописанным капитальным затратам по строительскую замещающих источников теплоснабжения необходимо учитывать:

- компенсирующие мероприятия по выводу Тверских ТЭЦ, ориентировочная величина капитальных затрат в соответствии с отчетом АО «ГЭХ» составит порядка 21 млрд руб. без НДС в текущих ценах.

- подведение энергетических ресурсов и инженерных сетей (газо-, водо-, электроснабжение и водоотведение). По предварительным данным стоимость подведения электроснабжения к каждому из планируемых источников теплоснабжения с мощностью от 80 Гкал/ч составляет порядка 35 млн. руб. в текущих ценах. При этом необходимо учитывать, что итоговая стоимость в подведении ресурсов существенно зависит от места расположения источника теплоснабжения и наличия технической возможности и резервов пропускной способности инженерных сетей.

Развитие систем теплоснабжения в зонах действия локальных котельных города

Так-как централизованная система теплоснабжения г. Твери помимо ТЭЦ имеет в своей системе водогрейные котельные дополнительно в рамках разработки Сценария № 2 проанализированы варианты по работе этих котельных на общую сеть совместно с замещающими источниками теплоснабжения, а также с децентрализацией водогрейные котельных, с предложениями по их реконструкции. Балансы и технико-экономические показатели приведены в табл. Таблица 14–Таблица 17, капитальные затраты приведены в табл. Таблица 18.

Таблица 14 – Балансы и технико-экономические показатели котельной ОКЦ

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариант 1 (децентрализация) | Вариант 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 80,00 | 80,00 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 80,00 | 80,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,41 | 1,45 |
|  | % | 3,30% | 3,39% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 42,90 | 42,90 |
| отопление | Гкал/ч | 30,59 | 30,59 |
| вентиляция | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 10,11 | 10,11 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 34,58 | 34,54 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 30,00 | 30,00 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 28,51 | 28,55 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 1,49 | 1,45 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 102,09 | 102,32 |
| СН | тыс. Гкал год | 2,49 | 2,50 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 99,60 | 99,83 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 13,70 | 13,93 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 85,90 | 85,90 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 66,62 | 66,62 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 19,28 | 19,28 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 160,00 | 160,00 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 14 292,06 | 14 325,37 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 16 333,78 | 16 371,85 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 126 730,55 | 127 025,93 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 1 520,00 | 1 520,00 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | кВт*ч за год | 3 130,87 | 3 130,87 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 25 046,96 | 25 046,96 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 4,08 | 4,60 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 3,44 | 3,96 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 0,64 | 0,64 |
| объем воды в год | м3/год | 23 076,16 | 25 702,28 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 722,51 | 804,74 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 7 977,29 | 7 977,29 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 126,95 | 6 126,95 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 1 850,34 | 1 850,34 |

Таблица 15 – Балансы и технико-экономические показатели котельной Южная

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариант 1 (децентрализация) | Вариант 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 250,00 | 250,00 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 250,00 | 250,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 4,21 | 4,21 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,59 | 4,76 |
|  | % | 2,80% | 2,90% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 163,76 | 163,76 |
| отопление | Гкал/ч | 115,36 | 115,36 |
| вентиляция | Гкал/ч | 10,00 | 10,00 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 38,40 | 38,40 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 77,44 | 77,27 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 150,00 | 150,00 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 106,90 | 107,04 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 43,10 | 42,96 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 312,93 | 313,78 |
| СН | тыс. Гкал год | 7,63 | 7,65 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 305,30 | 306,13 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 48,99 | 49,82 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 256,31 | 256,31 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 204,47 | 204,47 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 51,84 | 51,84 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 160,00 | 160,00 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 43 810,21 | 43 929,35 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 50 068,81 | 50 204,97 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 388 473,84 | 389 530,35 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 4 750,00 | 4 750,00 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | кВт*ч за год | 9 783,97 | 9 783,97 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 78 271,76 | 78 271,76 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 78,14 | 79,38 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 11,98 | 13,22 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 66,16 | 66,16 |
| объем воды в год | м3/год | 617 601,03 | 623 898,87 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 19 337,09 | 19 534,27 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 7 977,29 | 7 977,29 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 126,95 | 6 126,95 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 1 850,34 | 1 850,34 |

Таблица 16 – Балансы и технико-экономические показатели котельной ВК-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариант 1 (децентрализация) | Вариант 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 100,00 | 100,00 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 100,00 | 100,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,88 | 1,88 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,83 | 1,91 |
|  | % | 2,50% | 2,60% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 73,36 | 73,36 |
| отопление | Гкал/ч | 41,71 | 41,71 |
| вентиляция | Гкал/ч | 18,12 | 18,12 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 13,53 | 13,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 22,93 | 22,86 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 50,00 | 50,00 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 39,11 | 39,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 10,89 | 10,83 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 122,98 | 123,32 |
| СН | тыс. Гкал год | 3,00 | 3,01 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 119,98 | 120,31 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 19,71 | 20,04 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 100,27 | 100,27 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 76,92 | 76,92 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 23,35 | 23,35 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 160,00 | 160,00 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 17 216,52 | 17 264,44 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 19 676,02 | 19 730,79 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 152 662,29 | 153 087,28 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 3 913,59 | 3 913,59 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 31 308,70 | 31 308,70 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 30,13 | 30,32 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 4,57 | 4,76 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 25,56 | 25,56 |
| объем воды в год | м3/год | 238 222,62 | 239 199,77 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 7 458,75 | 7 489,34 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 7 977,29 | 7 977,29 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 126,95 | 6 126,95 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 1 850,34 | 1 850,34 |

Таблица 17 – Балансы и технико-экономические показатели котельной ВК-2

| Наименование показателя | Ед. изм. | Вариант 1 (децентрализация) | Вариант 2 (работа источников на единую сеть) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 70,32 | 70,32 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 70,32 | 70,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,38 | 1,39 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,65 | 1,67 |
|  | % | 3,08% | 3,11% |
| Подключенная нагрузка (базы данных ЭМ) в т.ч. | Гкал/ч | 53,73 | 53,73 |
| отопление | Гкал/ч | 41,65 | 41,65 |
| вентиляция | Гкал/ч | 1,52 | 1,52 |
| ГВС всего. | Гкал/ч | 10,56 | 10,56 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 13,55 | 13,53 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 40,32 | 40,32 |
| Тепловая нагрузка, которую необходимо обеспечить по п. 5.5 СП 124.13330.2012 для котельных 2 категории надежности теплоснабжения (для наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляющей для г. Тверь минус 27 грС по СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология") в размере 86,1% | Гкал/ч | 38,48 | 38,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в аварийном режиме) | Гкал/ч | 1,84 | 1,82 |
| Тепловой баланс (годовой) |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал год | 120,09 | 120,41 |
| СН | тыс. Гкал год | 2,93 | 2,94 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал год | 117,16 | 117,48 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал год | 18,60 | 18,92 |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал год | 98,56 | 98,56 |
| отопление и вентиляция | тыс. Гкал год | 79,02 | 79,02 |
| ГВС | тыс. Гкал год | 19,54 | 19,54 |
| Топливный баланс |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг, ккал/м3, ккал/дм3-дрова, ккал/кВт.ч | 8000,00 | 8000,00 |
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал | 160,00 | 160,00 |
| Расход топлива натурального | т.н.т (тыс.м3, м3, тыс. кВт.ч.) | 16 812,81 | 16 858,05 |
| Расход топлива условного | т.у.т | 19 214,64 | 19 266,34 |
| Цена на природный газ с учетом доставки на 2024г., руб./тыс. куб. м (с применением прогнозного индекс роста цены на природный газ на 2025 г., % в размере 21,3 %) | тыс. руб | 8,87 | 8,87 |
| Расходы на покупку топливо | тыс. руб. | 149 082,52 | 149 483,71 |
| ТЭР (прочие) |  |  |  |
| Расход электроэнергии (принята экспертно из расчета на 19кВт/Гкал/ч) | кВт | 1 336,08 | 1 336,08 |
| Годовой расход ЭЭ (На существующие кот общ. Мощностью 743 МВт приходилось в год 25000 тыс. кВт) | тыс. кВт*ч за год | 2 752,04 | 2 752,04 |
| Стоимость 1 кВт.ч | руб. | 8,00 | 8,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 22 016,28 | 22 016,28 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | т/ч(м3/ч) | 23,35 | 23,61 |
| Нормативные утечки теплоносителя, 0,025 от ёмкости сети | т/ч(м3/ч) | 3,73 | 3,99 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) Факт за 2024 г. распределен пропорционально нагрузке на открытую ГВС | т/ч(м3/ч) | 19,62 | 19,62 |
| объем воды в год | м3/год | 183 938,12 | 185 423,86 |
| цена за питьевую воду | руб./куб.м | 31,31 | 31,31 |
| Расходы на покупаемую воды | тыс. руб. | 5 759,10 | 5 805,62 |
| Расходы на оплату труда персонала котельной (см. вкладку "ЗП на персонал") | тыс. руб. | 7 977,29 | 7 977,29 |
| - Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 126,95 | 6 126,95 |
| - Расходы на страховые взносы | тыс. руб. | 1 850,34 | 1 850,34 |

Таблица 18 – Капитальные затртаты по водогреным котельным

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКЦ |  |  |  |
| 1.1 | Капитальные затраты на строительство источник | млн. руб. без НДС | 456,56 | 456,56 |
| 1.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 1 296,87 | 1 350,52 |
| 1.4 | Итого по замещению ОКЦ | млн. руб. без НДС | 1 753,43 | 1 807,09 |
| 2. | Южная |  |  |  |
| 2.1 | Капитальные затраты на строительство источник | млн. руб. без НДС | 1 426,76 | 1 426,76 |
| 2.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 4 104,63 | 5 181,63 |
| 2.4 | Итого по Южная | млн. руб. без НДС | 5 531,39 | 6 608,39 |
| 3. | ВК-1 |  |  |  |
| 3.1 | Капитальные затраты на строительство источник | млн. руб. без НДС | 570,70 | 570,70 |
| 3.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 1 669,30 | 1 812,39 |
| 3.4 | Итого по ВК-1 | млн. руб. без НДС | 2 240,01 | 2 383,09 |
| 4 | ВК-2 |  |  |  |
| 4.1 | Капитальные затраты на строительство источник | млн. руб. без НДС | 401,32 | 401,32 |
| 4.2 | Строительство сетей для подключения источников | млн. руб. без НДС | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Реконструкция сетей | млн. руб. без НДС | 1 316,26 | 1 394,49 |
| 4.4 | ВК-2 | млн. руб. без НДС | 1 717,58 | 1 795,81 |

На основании данных по тепловым нагрузкам и установленной мощности проектируемых локальных котельных взамен ликвидируемых ТЭЦ и реконструируемых котельных ВК-1, ВК-2, «Котельный цех», «Южная», определены потребности в основных ресурсах, необходимых для функционирования локальных котельных.

При определении потребности в основных ресурсах для локальных котельных были приняты следующие условия:

- потребности определяются методом экспертных оценок по укрупненным показателям, на основании тепловых нагрузок источников тепловой энергии;

- расходы природного газа рассчитываются при значении теплосодержания газа 8000 ккал/м3 и КПД котлов 92%;

- потребности в воде для подпитки и заполнения тепловых сетей рассчитываются для каждой локальной котельной в соответствии с зоной теплоснабжения.

Необходимо отдельно отметить, что определенные показатели являются примерными и служат для предварительно оценки в потребности необходимых ресурсов. Для более точного определения потребности в ресурсах необходима разработка ПСД и запрос технических условия на подключение.

Потребность в основных энергетических ресурсах приведена в табл. Таблица 19.

Таблица 19 – Потребность в основных энергетических ресурсах

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность |  | Расход газа | Расход воды на подпитку |  | Расход воды на пожарные нужды | Расчётная электрическая мощность | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | МВт | м3/ч | м3/ч | м3/сут | м3/сут | кВт | м3/сут |
| 1 | ПК № 1-1 | 120,04 | 140,00 | 16 366,70 | 8,62 | 206,78 | 164,00 | 1 505,00 | 31,02 |
| 2 | ПК № 3-1 | 10,32 | 12,00 | 1 402,86 | 0,42 | 10,09 | 56,00 | 129,00 | 1,51 |
| 3 | ПК № 3-2 | 2,06 | 2,40 | 280,57 | 0,05 | 1,12 | 56,00 | 25,80 | 0,17 |
| 4 | ПК № 3-4 | 283,80 | 330,00 | 38 578,64 | 59,45 | 1 426,76 | 164,00 | 3 547,50 | 214,01 |
| 5 | ПК № 3-5 | 146,20 | 170,00 | 19 873,85 | 12,94 | 310,68 | 164,00 | 1 827,50 | 46,60 |
| 6 | ПК № 3-6 | 146,20 | 170,00 | 19 873,85 | 15,90 | 381,70 | 164,00 | 1 827,50 | 57,26 |
| 7 | ПК № 4-2 | 400,07 | 465,20 | 54 384,20 | 29,28 | 702,63 | 164,00 | 5 000,90 | 105,39 |
| 8 | ПК № 4-3 | 81,70 | 95,00 | 11 105,97 | 3,49 | 83,78 | 164,00 | 1 021,25 | 12,57 |
| 9 | ПК № 4-4 | 2,06 | 2,50 | 292,26 | 0,12 | 2,96 | 56,00 | 26,88 | 0,44 |
| 10 | ВК-1 | 100,00 | 116,30 | 13 596,05 | 4,76 | 114,20 | 164,00 | 1 250,00 | 17,13 |
| 11 | ВК-2 | 70,32 | 81,78 | 9 560,74 | 3,99 | 95,83 | 164,00 | 879,00 | 14,37 |
| 12 | Котельный цех | 80,00 | 93,04 | 10 876,84 | 3,96 | 94,93 | 164,00 | 1 000,00 | 14,24 |
| 13 | Южная | 250,00 | 290,75 | 33 990,12 | 13,22 | 317,29 | 164,00 | 3 125,00 | 47,59 |
| 14 | Итого | 1 692,77 | 1 968,97 | 230 182,65 | 156,20 | 3 748,75 | 1 808,00 | 21 165,33 | 562,31 |

В изолированной системе централизованного теплоснабжения (на базе источников ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная «Южная», Котельный цех) подпитка осуществляется от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Производительность подпиточных установок ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 составляет 750 т/ч и 1080 т/ч соответственно. Технологическая связь ЦСТ имеется с локальной котельной «ХБК» на случай аварийной подпитки тепловых сетей.

При рассмотрении предложенных сценариев, описанных выше, в варианте децентрализации замещающих источников, осуществлять подпитку от центров водоснабжения расположенных на территории бывших ТЭЦ не целесообразно ввиду того, что вариант по децентрализации не дает ощутимых экономических эффектов в сравнении с работой этих источников на общую тепловую сеть.

Поэтому рекомендуем при децентрализации организовывать водоснабжение локально на каждом источнике отдельно с запросом технических условия у ресурсоснабжающей организации по водоснабжению.

В случае работы замещающих источников на общую сеть необходимо организовать подпитку в районе старых ТЭЦ 3 и ТЭЦ-4. Для этого необходима реконструкция существующей ВПУ на территории ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3, а также рассмотреть возможность в схеме водоснабжение возможность подачи речной воды на площадку ТЭЦ-3. На данный момент на площадку ТЭЦ-3 подается артезианская вода.

Ориентировочные капитальные затраты по строительству/реконструкции ВПУ составит:

- на площадке ТЭЦ – 3 порядка 1,25 млрд руб. без НДС;

- на площадке ТЭЦ – 4 порядка 1,80 млрд руб. без НДС.

2.2.3 Сценарий № 3

В рамках реализации данного сценария предлагается реализация ряда мероприятий для поддержания оборудования существующих Тверских ТЭЦ в рабочем состоянии (поддержка готовности). В таблицах ниже представлен перечень рассматриваемых мероприятий по модернизации ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 в соответствии с данным сценарием. Капитальные затраты по реализации мероприятий приведены в таблице Таблица 23.

Таблица 20 – Мероприятия по поддержанию готовности работы ТЭЦ-1

| № п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение кабельных связей ТЭЦ-1– БНС: 1-й этап - установка КРУН 6кВ на ОРУ 110/35/6кВ; перевод питания РП-2, ТП УТП, ВК-2 от КРУН 6кВ; прокладка воздушно-кабельных линий от КРУН до БНС; 2-й этап - техперевооружение РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ БНС, установка нового насосного оборудования на БНС |
| 2 | Замена бойлера ст. №3 типа БО-200 на ПСВ-200 |
| 3 | Замена кабельных связей по 6 кВ между ОРУ 110/35/6 кВ и шинами ГРУ-6 кВ в количестве 18 кабелей по 500 м. |
| 4 | Установка 2-х баков серной кислоты объемом по 16м3 взамен баков объемом по 23,5м3 |
| 5 | Техническое перевооружение главных станционных трубопроводов (2 этап машинный зал - к РОУ 1,2) |
| 6 | Реконструкция системы возбуждения турбогенератора №4 (установка бесконтактной системы возбуждения взамен существующей) |
| 7 | Замена сетевого трубопровода (в двухтрубном исполнении) вывода ТЭЦ-1 на ХБК на участке от ТЭЦ-1 до ТК-8 с увеличением диаметра трубопровода с 400мм до 500мм. |
| 8 | Техническое перевооружение склада кислотохранилища (установка АСУ ТП и технологических защит) |
| 9 | Замена сетевого насоса №3 |
| 10 | Замена сетевого насоса №4 |
| 11 | Замена магистральных трубопроводов питательной воды (2 этап) |
| 12 | Замена дымовой трубы №1 |
| 13 | Замена дымовой трубы №3 |
| 14 | Замена дымовой трубы №2 |
| 15 | Замена трансформатора №1 ТМ-7500 35/6кВ (1939г.) |
| 16 | Замена трансформатора №3 ТДТН-40000 110/35/6 кВ (1967г) |
| 17 | Замена трансформатора №4 ТМ-7500 35/6кВ (1955г.). |
| 18 | Замена трансформатора №2 ТМ-7500 35/6кВ (1936г.). |
| 19 | Модернизация РУ-6кВ с заменой высоковольтных масляных выключателей на вакуумные |
| 20 | Частичные замены поверхностей нагрева котлоагрегатов |
| 21 | Демонтаж эстакады топливоподачи с перекладкой существующих коммуникаций |
| 22 | Замена питательного насоса №3 |
| 23 | Замена питательного насоса №1 |
| 24 | Замена питательного насоса №2 |
| 25 | Капитальный ремонт здания котельной №1 (1912 г.п.) |
| 26 | Капитальный ремонт здания машинного зала (1900 г.п.) |
| 27 | Капитальный ремонт здания главного распредустройства (1900 г.п.) |
| 28 | Капитальный ремонт здания бойлерной-деаэраторной (1895 г.п.) |
| 29 | Капитальный ремонт здания котельной №2 (1953 г.п.) |
| 30 | Капитальный ремонт К/А ст. №1 (1931 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |
| 31 | Капитальный ремонт К/А ст. №2 (1967 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |
| 32 | Капитальный ремонт К/А ст. №3 (1931 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |
| 33 | Капитальный ремонт К/А ст. №4 (1931 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |
| 34 | Замена насосного оборудования |
| 35 | Замена аккумуляторной батареи 110В |
| 36 | Замена обмоток генератора ст. №4 |
| 37 | Замена оборудования ХВО |
| 38 | Замена выключателя 110 кВ |
| 39 | Замена выключателей 35 кВ |
| 40 | Замена ошиновки 35 кВ |
| 41 | Капитальный ремонт турбоагрегата ст. №4 |

Таблица 21 – Мероприятия по поддержанию готовности работы станции ТЭЦ-3

| № п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Модернизация турбинной установки ПТ-60-130 на новую ПТ-60-130 |
| 2 | Усиление фундамента ТГ-1 |
| 3 | Модернизация турбинной установки Т-100/120-130 с обновлением паркового ресурса и увеличением мощности до 130 МВт |
| 4 | Усиление фундамента ТГ-2 |
| 5 | Замена турбогенератора ТВФ-60 на новый ТФ-80 ( в случае реконструкции ТГ-1 по п.1, а также по состоянию железа статора) |
| 6 | Замена трубок конденсатора турбоагрегата Т-100/120-130 |
| 7 | Замена БРОУ140/13/6 |
| 8 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |
| 9 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |
| 10 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 11 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 12 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 13 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 14 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 15 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 16 | Замена циркуляционного насоса №1 с электродвигателем |
| 17 | Замена циркуляционного насоса №2 с электродвигателем |
| 18 | Замена циркуляционного насоса №4 с электродвигателем |
| 19 | Восстановление циркуляционного насоса №3 |
| 20 | Замена экранных труб фронтовой стены топки и замена горелок котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 21 | Замена ПЭН№1 с электродвигателем |
| 22 | Замена сетевого насоса СЭН-1А |
| 23 | Замена сетевого насоса СЭН-1Б |
| 24 | Замена сетевого насоса СЭН-1В |
| 25 | Замена сетевого насоса СЭН-1Д |
| 26 | Замена сетевого насоса СЭН-1Е |
| 27 | Замена сетевого насоса СЭН-2А |
| 28 | Замена сетевого насоса СЭН-2Б |
| 29 | Замена сетевого насоса СЭН-2В |
| 30 | Замена сетевого насоса СЭН-2Д |
| 31 | Замена сетевого насоса СЭН-2Е |
| 32 | Замена сетевого насоса СЭН-2К |
| 33 | Замена пароперегревателя котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 34 | Замена пароперегревателя котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 35 | Замена пароперегревателя котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 36 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 37 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 38 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 39 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |
| 40 | Замена ПЭН№2 с электродвигателем |
| 41 | Замена ПЭН№3 с электродвигателем |
| 42 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 43 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 44 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 45 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |
| 46 | Капитальный ремонт здания ГК |
| 47 | Замена трансформатора 1Т ТРДН-80000/110 |
| 48 | Замена трансформатора 1ТР ТРДН-25000/110 |
| 49 | Замена трансформатора 1ТР ТРДН-25000/110 |
| 50 | Замена трансформатора 2ТР ТРДНС-25000/35, с выключателем |

Таблица 22 – Мероприятия по поддержанию готовности работы станции ТЭЦ-4

| № п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт ОРУ-110 кВ (замена выключателей) |
| 2 | Ремонт ОРУ-35 кВ 1 этап |
| 3 | Ремонт ОРУ-35 кВ 2 этап |
| 4 | Замена аккумуляторной батареи №2 |
| 5 | Ремонт трансформаторов НОВ №1,2 |
| 6 | Замена ПЭН №11 с электродвигателем |
| 7 | Замена стопорного клапана т/а ст. №3 |
| 8 | Ремонт ротора с заменой лопаток т/а ст. №3 |
| 9 | Реконструкция системы регулирования и маслоснабжение т/а ст. №4 |
| 10 | Котлоагрегат ст.№11. Демонтаж скрубберов 11А, 11Б и монтаж газохода. |
| 11 | Котлоагрегат ст.№15. Замена труб боковых экранов от отм. 10 до верхних коллекторов. |
| 12 | Котлоагрегат ст.№11. Демонтаж скрубберов 11В, 11Г и монтаж газохода. |
| 13 | Котлоагрегат ст.№13. Замена ВЭК-I ст. |
| 14 | Котлоагрегат ст.№14. замена ширмового пароперегревателя. |
| 15 | Котлоагрегат ст.№13. Замена части ширмового пароперегревателя. |
| 16 | Котлоагрегат ст.№14. Замена набивки горячего слоя РВП |
| 17 | Котлоагрегат ст.№13. Замена части ширмового пароперегревателя. |
| 18 | Котлоагрегат ст.№14. Замена водяного экономайзера II ступени |
| 19 | Генератор ст.№4 замена обмотки статора и ротора |
| 20 | Генератор ст.№3 замена обмотки статора |
| 21 | Трансформатор ст. № 5 замена |
| 22 | Здание бойлерной №3 (кирпичные стены, мет рамы, АКЗ м/конструкций внутри помещения, отмостка) |
| 23 | Здание подпитки теплосети инв.№604010010 (отмостка, зачеканка трещин, ремонт кирпичной кладки стен, кровля, АКЗ металлоконструкций, ремонт стеновых панелей) |
| 24 | Здание береговой насосной станции инв.№604010002 (подводная часть и окна) |
| 25 | Здание главного корпуса ТЦ (окна) |
| 26 | Здание насосной осветлённой воды |
| 27 | Напорный циркуляционный водовод №2 (ремонт труба в трубе) |
| 28 | Здание компрессорной (окна, отмостка, герметизация стеновых панельных швов |
| 29 | Эстакада топливоподачи 1-го подъёма |
| 30 | Здание узла нейтрализации |
| 31 | Эстакада топливоподачи 2-го подъёма |
| 32 | Здание разгрузкорпуса |
| 33 | ОРУ 35 кВ (ремонт порталов) |
| 34 | Здание известкового хозяйства |
| 35 | Подземная галерея топливоподачи |
| 36 | Здание главного корпуса (Атмосферные деаэраторы) |
| 37 | Здание главного корпуса (АБК бытовки 2 эт) |
| 38 | Здание коагулянта |
| 39 | Здание главного корпуса |
| 40 | Здание компрессорной для отвода замазученных стоков (демонтаж) |
| 41 | Эстакада выгрузки кислоты и щелочи |
| 42 | Здание главного корпуса АБК (спортзал) |
| 43 | Здание главного корпуса (окна в АБК) |
| 44 | Здание главного корпуса оси 37-39 (стены) |
| 45 | Здание главного корпуса ( КЦколонны) |
| 46 | Здание главного корпуса (потолок ТЦ) |
| 47 | Здание главного корпуса КЦ (кровля1,2 оч. строительства) |
| 48 | Здание проходной |
| 49 | Здание пристройки к клубу (демонтаж) |
| 50 | Здание дробильного корпуса (бытовки) |
| 51 | Здание известкового хозяйства (ячейки извести) |
| 52 | Здание коагулянта (ячейки) |
| 53 | Здание пристройки к ремонтной мастерской (окна и косметика) |
| 54 | Здание мастерской ОРГ ЭЦ (косметич.ремонт) |
| 55 | Пристройка к служебному корпусу (кровля ЦТАИ) |
| 56 | Здание РСЦ (кровля) |
| 57 | ОРУ 35-110кВ (ремонт каналов и замена плит покрытия) |
| 58 | Здание мастерской ОРГ ЭЦ (бытовки) |
| 59 | Здание артскважины |
| 60 | Здание бытовых помещений (кровля бульдозеров) |
| 61 | Здание ГЩУ и ГРУ (бытовки) |
| 62 | Здание раздаточно-смазочных материалов (демонтаж) |
| 63 | Здание химцеха (бытовки мужские и женские) |
| 64 | Здание бытовок на складе топлива (косметический ремонт) |
| 65 | Здание мазутонасосной (кровля) |
| 66 | Здание компрессорной (кровля) |
| 67 | Здание главного корпуса (кровля) |
| 68 | Пост ВОХР (косметика) |
| 69 | ТП№2 (кровля) |
| 70 | Здание багерной насосной станции (кровля) |
| 71 | Здание главного корпуса (кровля 3-его вывода теплосети) |
| 72 | Золоотвал (подсыпка дамб) |
| 73 | Помещение щита управления (косметический ремонт и кровля) |
| 74 | Переходной мост между главным корпусом и ГЩУ (кровля) |
| 75 | Замена деаэрационных колонок подпиточных деаэраторов |
| 76 | Установка грязевика на 1 выводе обратной теплосети |
| 77 | Ремонт кладовой ТЦ (пристройка к главному корпусу |
| 78 | Установка сетевого насоса №8 |
| 79 | Здание химцеха (щит управления) |
| 80 | Здание мастерской химзащиты (кровля) |
| 81 | Здание помещение осветлителей №6,7 (кровля) |
| 82 | Здание химцеха (мастерская и цех) |
| 83 | Монтаж компрессора в КЦ |
| 84 | Резервуар мазута 5000м3 №5 ремонт |
| 85 | Резервуар мазута 5000м3 №6 инв.№4020090 ремонт |
| 86 | Резервуар мазута 5000м3 №6,7 инв.№4020091 ремонт |
| 87 | Здание химобессоливающей установки (кровля) |
| 88 | Здание склада кислоты и щёлочи с открытой площадкой (кровля) |
| 89 | Здание гаража (кровля) |
| 90 | Здание кислородной (демонтаж) |
| 91 | Здание главного щита управления и ГРУ (ячейки ГРУ) |
| 92 | Механическая мастерская ЭЦ (бытовки, окна) |
| 93 | Здание пристройки к ремонтной мастерской (кровля) |
| 94 | Кабельный тоннель инв.№604020008 |
| 95 | Здание пристройки к клубу (демонтаж) |
| 96 | Здание главного корпуса (кровля) |
| 97 | Здание главного корпуса (ремонт и АКЗ металлической противопожарной лестницы по оси 39) |
| 98 | Здание главного корпуса (кровля скрубберно-дымососного отделения) |
| 99 | Здание главного корпуса (помещение 5-х конвейеров) кровля |
| 100 | Здание пилорамы (демонтаж) |
| 101 | Здание дома для технических занятий (демонтаж) |
| 102 | Здание материального склада (кровля) |
| 103 | Здание цеха мелких стеновых блоков (демонтаж) |
| 104 | Здание главной конторы |
| 105 | Наружные сети водопровода и канализации (промывка) |
| 106 | Здание главного корпуса (приводная станция 4-х конвейеров) |
| 107 | Здание химцеха (кровля) |
| 108 | Промливнёвая канализация (промывка) |
| 109 | Здание главного корпуса (кровля, стены, окна) |
| 110 | Здание главного корпуса (кровля 3-й очереди строительства) |
| 111 | Кабельный тоннель за зданием подпитки теплосети (кровля) |
| 112 | Демонтаж топливной эстакады с переносом трубопроводов, 2 этап демонтаж строительных конструкций |
| 113 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 114 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 115 | Котлоагрегат ст.№15. Замена труб боковых экранов от отм. 10 до отм. ширмового пароперегревателя. |
| 116 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 117 | Котлоагрегат ст.№13. Замена части ширмового пароперегревателя. |
| 118 | Котлоагрегат ст.№11. Замена ВЭК-II ст. |
| 119 | Котлоагрегат ст.№13. Замена Фронтового экрана от разводки горелок до верхних коллекторов. |
| 120 | Котлоагрегат ст.№14. Замена заднего экрана от нижних коллекторов до отм 10м |
| 121 | Котлоагрегат ст.№14. Замена труб боковых экранов от нижн коллекторов до отм 10м |
| 122 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 123 | Водогрейный котел №2. Замена левого экрана. |
| 124 | Котлоагрегат ст.№13. Замена Фронтового экрана от нижних коллекторов до разводки горелок. |
| 125 | Котлоагрегат ст.№13. Замена заднего экрана. |
| 126 | Котлоагрегат ст.№13. Замена барабана. |
| 127 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 128 | Котлоагрегат ст.№13. Замена левого и правого экранов. |
| 129 | Водогрейный котел №1. Замена левого экрана. |
| 130 | Водогрейный котел №3. Замена правого экрана. |
| 131 | Котлоагрегат ст.№13.Замена горячего пакета пароперегревателя. |
| 132 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 133 | Котлоагрегат ст.№11. Замена барабанов. |
| 134 | Котлоагрегат ст.№14. Замена барабана |
| 135 | Котлоагрегат ст.№14. Замена барабана |
| 136 | Котлоагрегат ст.№13.Замена горячего пакета пароперегревателя. |
| 137 | Котлоагрегат ст.№15. Замена труб заднего экрана от нижних коллекторов до отм. 10м |
| 138 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 139 | Котлоагрегат ст.№13.Замена холодного пакета пароперегревателя. |
| 140 | Котлоагрегат ст.№14.Замена холодного пакета пароперегревателя. |
| 141 | Котлоагрегат ст.№13. Замена ВЭК-II ст. |
| 142 | Котлоагрегат ст.№15. Замена ВЭК-II ст. |
| 143 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 144 | Водогрейный котел №1. Замена фронтового экрана. |
| 145 | Котлоагрегат ст.№11. Замена пароперегревателя II-ст. |
| 146 | Реконструкция мерного отделения обессоливающей установки- перенос мерников кислоты в отдельное помещение |
| 147 | Реконструкция механических 2-х камерных фильтров в однокамерные с двух слойной загрузкой |
| 148 | Монтаж схемы подкисления осветлённой воды для подпитки теплосети |
| 149 | Замена бака осветлённой воды №6 ХЦ |
| 150 | Замена бака хранения серной кислоты №1 |
| 151 | Замена бака хранения серной кислоты №2 |
| 152 | Ремонт осветлителя №7- замена воздухоотделителя и шламоотделителя |
| 153 | Ремонт осветлителя №4- замена сливного желоба, верхней решётки |
| 154 | Замена осветлителя №1,2 на один осветлитель с большей нагрузкой |
| 155 | Замена осветлителей №№4,5 на один с большей нагрузкой ( 2х 250 т/ч на Q= 630 т/ч) |
| 156 | Замена осветлителя №6 |
| 157 | Здание главного корпуса (замена кирпичных стен на панели ВИНТАЛ и замена окон) |
| 158 | Пристройка к служебному корпусу (замена окон, фасад) |
| 159 | Здание главного корпуса (замена кирпичных стен на панели ВИНТАЛ) |
| 160 | Здание багерной насосной станции (кровля, окна) |
| 161 | Здание главного корпуса (3-й вывод теплосети)-кровля |
| 162 | Здание главного корпуса (ремонт стен приводной станции 4-х конвейеров и стены КЦ по оси "С") |
| 163 | Здание главного корпуса ТЦ (замена окон на ПВХ) |
| 164 | Здание главного корпуса ТЦ (фасад, сандрик, парапет) |
| 165 | Дымовая труба №1 с газоходами |
| 166 | Золоотвал (чистка обводного канала) |
| 167 | Переход через Октябрьскую ж/д (отведение воды из-под эстакады) |
| 168 | Здание главного щита управления и ГРУ (щит управления, лестничная клетка, душевые) |
| 169 | Здание подпитки теплосети инв.№604010010 (АКЗ металлоконструкций) |
| 170 | Здание главного корпуса (пультовые коридоры 1,2,3, очередей строительства) |
| 171 | Здание механической мастерской (бытовки) |
| 172 | Здание ремонтно-строительного цеха (кровля) |
| 173 | Здание главного корпуса (окна 1-ой очереди строительства) |
| 174 | Здание главного корпуса (кровля над архивом и шахты лифта) |
| 175 | Подземная часть топливоподачи |
| 176 | Здание главного корпуса |
| 177 | Дымовая труба №2 с газоходами |
| 178 | Здание разгрузкорпуса (кровля) |
| 179 | Здание артскважины на складе топлива |
| 180 | Склад топлива |
| 181 | Резервуар мазута 5000м3 №6,7 инв.№4020090 №4020091 |
| 182 | Здание главного корпуса |
| 183 | Здание химцеха (мастерская) |
| 184 | Здание коагулянта (кровля) |
| 185 | Производственное здание ХВО-известковое (кровля) |
| 186 | Здание компрессорной установки (кровля) |
| 187 | Здание пристройки к ремонтной мастерской (кровля и косметика и окна) |
| 188 | Механическая мастерская ЭЦ(кровля) |
| 189 | Демонтаж здания дома для технических занятий |
| 190 | ОРУ 35-110кВ (АКЗ порталов) |
| 191 | Здание химцеха (стены, окна, кровля) |
| 192 | Дымовая труба №3 с газоходами |
| 193 | Здание главного корпуса |
| 194 | Здание химводоочистки ХВО |
| 195 | Здание склада кислоты и щёлочи с открытой площадкой (кровля) |
| 196 | Здание химобессоливающей установки (кровля) |
| 197 | Локальные сооружения по очистке сточных вод |
| 198 | Здание главной конторы |
| 199 | Здание столовой (косметика) инв.№604010103 |
| 200 | Здание главного корпуса |
| 201 | Здание главного корпуса ТЦ (огнезащита ферм) |
| 202 | Здание главного корпуса КЦ (огнезащита ферм) |
| 203 | Здание главного корпуса (бытовые помещения и кабинеты) |
| 204 | Здание ХВО (помещение осветлителей №6,7 -кровля) |
| 205 | Здание ХВО (помещение для трансформаторов-кровля) |
| 206 | Здание для 2-х камерных фильтров |
| 207 | Здание служебное ХВО -известковое (кровля) |
| 208 | Здание главного корпуса (АБК 2 эт ЦТАИ -отопление) |
| 209 | Здание главного корпуса ТЦ (косметический ремонт цеха с отм. 8.00) |
| 210 | Здание релейного щита 110кВ (кровля и косметика) |
| 211 | Кабельный тоннель |
| 212 | Здание главного корпуса ТЦ (косметический ремонт цеха с отм. 0.00) |
| 213 | Здание главного корпуса КЦ (косметический ремонт лестничных клеток) |
| 214 | Здание насосной осветлённой воды (кровля) |
| 215 | Здание главного корпуса (кровли) |
| 216 | Здание главного корпуса (АБК бытовки 2 эт,3 и 4) |
| 217 | Здание коагулянта (кровля и внутрен. отделка) |
| 218 | Здание главного корпуса |
| 219 | Здание компрессорной (кровля) |
| 220 | Эстакада выгрузки кислоты и щелочи |
| 221 | Здание химцеха (бытовки мужские и женские) |
| 222 | Здание компрессорной |
| 223 | Пристройка к главному корпусу (АКЗ металлической противопожарной лестницы) |
| 224 | Здание узла нейтрализации (кровля) |
| 225 | Здание главного корпуса |
| 226 | Золоотвал (АКЗ труб) |
| 227 | ОРУ 35 кВ (АКЗ порталов) |
| 228 | Здание известкового хозяйства |
| 229 | Здание главного корпуса (герметизация швов стеновых панелей, окна) |
| 230 | Здание мастерской ОРГ ЭЦ (бытовки) |
| 231 | Здание артскважины |
| 232 | Здание бытовых помещений |
| 233 | Здание ГЩУ и ГРУ (бытовки) |
| 234 | Здание химзащиты (отмостка, кровля) |
| 235 | Здание химцеха (бытовки мужские и женские) |
| 236 | Здание бытовок на складе топлива (косметический ремонт) |
| 237 | Здание мазутонасосной (кровля) |
| 238 | Здание компрессорной (кровля) |
| 239 | Здание главного корпуса (кровля скрубберно-дымососного отделения) |
| 240 | Здание главного корпуса (помещение4- 5-х конвейеров) кровля |
| 241 | Здание главного корпуса (3-я очередь строительства) кровля |
| 242 | Здание главного корпуса (турбинный цех) кровля |
| 243 | Здание материального склада (кровля) |
| 244 | Здание главного корпуса |
| 245 | Здание главной конторы |
| 246 | Наружные сети водопровода и канализации (промывка) |
| 247 | Здание БНС инв.№604010002 (кровля) |
| 248 | Трансформаторный пункт №3 инв.№ 604040009 (ремонт кровли) |
| 249 | Кабельный тоннель инв.№604020008 (восстановление толщины защитного слоя бетона до арматуры) |
| 250 | Хозяйственно-противопожарный водопровод инв.№604030078 |
| 251 | Здание насосной осветлённой воды (кровля) |
| 252 | Здание химводоочистки ХВО |
| 253 | Здание химцеха |
| 254 | Эстакада выгрузки кислоты и щелочи с площадкой (АКЗ) |
| 255 | Капитальный ремонт АСУ ТП турбоагрегата ст. №5 с заменой модулей процессоров и обновлением ПО. |

Таблица 23 – Сводные данные по оценке капитальных затрат по подержанию готовности трех ТЭЦ ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятия в текущих ценах тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание готовности ТЭЦ-1 | 1 018 235 |
| 2 | Поддержание готовности ТЭЦ-3 | 5 274 889 |
| 3 | Поддержание готовности ТЭЦ-4 | 1 471 028 |
|  | Итого: | 7 764 152 |

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

Сводная характеристика предлагаемых вариантов представлена в табл. Таблица 24, оценка капитальных затрат по предлагаемым Сценариям развития систем теплоснабжения представлена – в табл. Таблица 25.

Таблица 24 – Сводная характеристика рассматирваемых сценариев

| Наименование параметра | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая характеристика сценария | Замещение (вывод из эксплуатации) существующих ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 и строительство новой ТЭЦ и локальных котельных (при необходимости); | Замещение существующих ТЭЦ котельными | Поддержание готовности для дальнейшей эксплуатации существующих ТЭЦ |
| Обеспеченность топливом | Сценарий обеспечен топливом в полном объёме | Обеспечение топливом зависит от технической возможности подвода газопровода (под вопросом) | Сценарий обеспечен топливом в полном объёме |
| Влияние на тепловую экономичность | В сравнении со сценарием 2 и 3 предположительно более экономично в связи с выработкой тепла в комбинированном режиме на новом оборудовании | В сравнении со сценариями 1 и 3 предположительно мне экономично, за счет добавления затрат на собственные нужды по электрической энергии | В сравнении со сценарием 1 предположительно менее экономично, за счет использования морально устаревшего оборудования. В сравнении со сценарием 2 предположительно более экономично за счет выработки тепла в комбинированном режиме. |
| Техническая сложность реализации | сложная | сложная | средняя |
| Риски | Окупаемость возможна только в условиях КОММОД или КОМ НГО и субсидированная части проекта | Окупаемость возможна только в условиях субсидирования части стоимости проекта | Окупаемость возможна только в условиях субсидирования части стоимости проекта |
| Техническая целесообразность реализации | Целесообразно в случае софинансирования затрат. Имеет значительные капитальные затраты, сложность реализации, капиталоемкие мероприятия по переустройству электросетевого хозяйства, стройке дополнительных источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей по снижению их износа и доведения потерь до нормативных значений | Целесообразно в случае софинансировании затрат по компенсирующим мероприятиям по электрике, и реконструкции тепловых сетей по снижению их износа и доведения потерь до нормативных значений | Целесообразно, т.к. при относительно малом объеме инвестиций реализация мероприятий позволит существенно улучшить технические характеристики станции. Но требуется софинансирование по реконструкции тепловых сетей по снижению их износа и доведения потерь до нормативных значений |
| Экономические параметры |  |  |  |
| Величина капиталовложений, млрд. руб. (в ценах 2025г., без НДС) | от 72,37 до 78,38 при учете реконструкции сетей от 42,69 до 48,70 без учета реконструкции сетей | 65,163 при учете реконструкции тепловых сетей 35,482 без учета реконструкции сетей | 37,446 при учете реконструкции тепловых сетей 7,76 без учета реконструкции тепловых сетей |

Таблица 25 – Капитальные затраты по сценариям, млн. руб. без НДС в текущих ценах.

| № п/п | Мероприятия | Сценарий 1 |  | Сценарий 2 |  | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этап А.2 | Этап В.2 | Вариант 1 | Вариант 2 |  |
| 1 | Мероприятия по выводу существующих ТЭЦ и строительству нового генерирующего оборудования | 35 578,76 | 41 589,34 | - | - | - |
| 2 | Строительство локальных источников взамен ТЭЦ-1 | 1 404,65 | 1 404,65 | 1 404,65 | 1 404,65 |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей по снижению износа и доведению потерь до нормативного значения ТЭЦ-1 | 2 943,20 | 2 943,20 | 2 943,20 | 2 673,03 | 2 943,20 |
| 4 | Строительство локальных источников взамен ТЭЦ-3 | - | - | 7 254,77 | 7 254,77 |  |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей по снижению износа и доведению потерь до нормативного значения ТЭЦ-3 | 17 757,81 | 17 757,81 | 14 471,15 | 17 757,81 | 17 757,81 |
| 6 | Строительство локальных источников взамен ТЭЦ-4 | 5 705,60 | 5 705,60 | 5 705,60 | 5 705,60 |  |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей по снижению износа и доведению потерь до нормативного значения ТЭЦ-4 | 8 980,50 | 8 980,50 | 8 330,77 | 8 980,50 | 8 980,50 |
| 8 | Компенсирующие мероприятия электросетевого хозяйства при закрытии ТЭЦ-1 | - | - | 863,96 | 863,96 | - |
| 9 | Компенсирующие мероприятия электросетевого хозяйства при закрытии ТЭЦ-3 | - | - | 13 345,28 | 13 345,28 | - |
| 10 | Компенсирующие мероприятия электросетевого хозяйства при закрытии ТЭЦ-4 | - | - | 6 907,72 | 6 907,72 | - |
| 11 | Поддержание готовности ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 1 018,24 |
| 12 | Поддержание готовности ТЭЦ-3 | - | - | - | - | 5 274,89 |
| 13 | Поддержание готовности ТЭЦ-4 | - | - | - | - | 1 471,03 |
| 14 | Итого | 72 370,52 | 78 381,10 | 61 227,09 | 64 893,32 | 37 445,66 |

4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

4.1 Надежность теплоснабжения рассматриваемых сценариев развития

- По каждому из рассматриваемых сценариев, надежность тепловых сетей принята равнозначной по каждому из вариантов с учетом реконструкции тепловых сетей и снижению количества отказов относительно существующего состояния. Расчет надежности приведен в Главе 11 настоящей схемы.

- Наличие резервирования основных энергетических ресурсов на источниках теплоснабжения (топливо, водоснабжение и электроснабжение). Данные показатели невозможно корректно сравнить относительно предложенных сценариев развития ввиду того, что по Сценарию 2 имеются ограничения в подводе энергетических ресурсов и в возможности их резервирования в связи с ограничением резерва пропускной способности существующих инженерных систем. Поэтому по данным критериям Сценарий 3 является более надежным относительно остальных рассмотренных сценариев.

- Показатель резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловых сетей путем их кольцевания и устройства перемычек будет одинаковым по каждому из рассматриваемых сценариев развития ввиду сохранения существующей закольцовки тепловых сетей.

Необходимо отдельно отметить, что в рамках Сценария 2 рассматривался вариант работы замещающих котельных отдельно в своей локальной зоне теплоснабжения (децентрализованно). По результатам гидравлических расчетов данный вариант не приводил к существенному снижению диаметров подключённых тепловых сетей и соответственно к снижению капитальных затрат на их реконструкцию, но снижал общую надежность системы теплоснабжения ввиду отсутствия резерва по источникам теплоснабжения.

4.2 Тарифно-балансовая модель рассматриваемых вариантов развития

Ввиду отсутствия информации об объемах и источниках финансирования для расчета были принты следующие допущения:

- По каждому из сценариев капитальные вложения необходимые для реконструкции тепловых сетей предлагается реализовывать за счет государственного бюджета (регионального и федерального);

- По каждому из сценариев капитальные затраты необходимые на строительство или реконструкцию (модернизацию) источников теплоснабжения рассчитаны в двух вариант: финансирование за счет кредитных средств с льготной процентной ставкой в 3 % годовых; финансирование за счет государственного бюджета (регионального и/или федерального).

Тарифно-балансовые модели по сценарию 2 приведены в табл. Таблица 26 - Таблица 27, по сценарию 3 в табл. Таблица 28 - Таблица 29.

Таблица 26 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «Тверская генерация» по сценарию 2 (бюджетное финансирование)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электрическая энергия | тыс. МВт-ч | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 158,55 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч | 958,72 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 220,70 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же, % | % | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч | 106,60 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же, % | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 114,10 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т | 256,04 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе: | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 |
| в паре | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 410,79 | 1 411,79 | 1 412,79 | 1 413,79 | 1 414,79 | 1 415,79 | 1 416,79 | 1 417,79 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год | 1 536,55 | 1 462,73 | 1 429,54 | 1 394,46 | 1 358,51 | 1 955,29 | 1 968,37 | 1 981,45 | 1 994,53 | 2 007,61 | 2 013,98 | 2 020,35 | 2 026,72 | 2 033,09 | 2 039,46 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3 855,71 | 3 670,45 | 3 587,18 | 3 499,15 | 3 408,93 | 3 310,76 | 3 332,90 | 3 355,05 | 3 377,20 | 3 399,35 | 3 410,13 | 3 420,92 | 3 431,70 | 3 442,48 | 3 453,27 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 170,86 | 174,04 | 179,78 | 185,20 | 191,27 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 161,18 | 164,19 | 169,60 | 174,72 | 180,44 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. м3 | 700,12 | 746,48 | 751,52 | 754,12 | 757,41 | 457,71 | 460,77 | 463,84 | 466,90 | 469,96 | 471,45 | 472,94 | 474,43 | 475,92 | 477,41 |
| Расход воды и теплоносителя | м3/год | - | - | - | - | - | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. | 800,14 | 853,12 | 858,88 | 861,85 | 865,61 | 523,10 | 526,60 | 530,10 | 533,60 | 537,10 | 538,80 | 540,50 | 542,21 | 543,91 | 545,62 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. т у.т. | 800,14 | 853,12 | 858,88 | 861,85 | 865,61 | 523,10 | 526,60 | 530,10 | 533,60 | 537,10 | 538,80 | 540,50 | 542,21 | 543,91 | 545,62 |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. | 189,41 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на отпущенную тепловую энергию | тыс. т у.т. | 610,72 | 602,63 | 608,39 | 611,36 | 615,12 | 523,10 | 526,60 | 530,10 | 533,60 | 537,10 | 538,80 | 540,50 | 542,21 | 543,91 | 545,62 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 617 652,15 | 8 730 530,84 | 9 288 642,83 | 9 891 397,48 | 8 682 166,99 | 9 281 901,24 | 9 981 759,94 | 10 799 432,00 | 11 757 659,69 | 12 869 767,11 | 14 186 238,35 | 12 597 349,49 | 13 086 551,96 | 13 598 593,36 |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 78 657,29 | 82 668,81 | 85 975,56 | 89 414,59 | 92 991,17 | 96 710,82 | 100 579,25 | 104 602,42 | 108 786,52 | 113 137,98 | 117 663,50 | 122 370,04 | 127 264,84 | 132 355,43 | 137 649,65 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 27 390,76 | 28 780,05 | 29 932,14 | 31 129,42 | 32 374,60 | 33 669,58 | 35 016,37 | 36 417,02 | 37 873,70 | 39 388,65 | 40 964,20 | 42 602,76 | 44 306,87 | 46 079,15 | 47 922,32 |
| услуги по водоснабжению | тыс. руб. | 848,69 | 884,34 | 920,60 | 957,42 | 995,72 | 1 035,55 | 1 076,97 | 1 120,05 | 1 164,85 | 1 211,44 | 1 259,90 | 1 310,30 | 1 362,71 | 1 417,22 | 1 473,91 |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 26 542,07 | 27 895,71 | 29 011,54 | 30 172,00 | 31 378,88 | 32 634,04 | 33 939,40 | 35 296,97 | 36 708,85 | 38 177,21 | 39 704,30 | 41 292,47 | 42 944,17 | 44 661,93 | 46 448,41 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 753 791,53 | 791 479,15 | 823 225,81 | 856 154,84 | 890 401,04 | 926 017,08 | 963 057,76 | 1 001 580,07 | 1 041 643,27 | 1 083 309,01 | 1 126 641,37 | 1 171 707,02 | 1 218 575,30 | 1 267 318,31 | 1 318 011,05 |
| ремонты | тыс. руб. | 669 819,68 | 703 980,48 | 732 139,70 | 761 425,29 | 791 882,30 | 823 557,59 | 856 499,89 | 890 759,89 | 926 390,29 | 963 445,90 | 1 001 983,73 | 1 042 063,08 | 1 083 745,61 | 1 127 095,43 | 1 172 179,25 |
| эксплуатация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 83 971,85 | 87 498,67 | 91 086,11 | 94 729,56 | 98 518,74 | 102 459,49 | 106 557,87 | 110 820,18 | 115 252,99 | 119 863,11 | 124 657,63 | 129 643,94 | 134 829,70 | 140 222,88 | 145 831,80 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Энергия всех видов со стороны | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 1 151 183,08 | 1 197 230,41 | 1 245 119,62 | 1 294 924,41 | 1 346 721,38 | 1 400 590,24 | 1 456 613,85 | 1 514 878,40 | 1 575 473,54 | 1 638 492,48 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 1 151 183,08 | 1 197 230,41 | 1 245 119,62 | 1 294 924,41 | 1 346 721,38 | 1 400 590,24 | 1 456 613,85 | 1 514 878,40 | 1 575 473,54 | 1 638 492,48 |
| Топливо | тыс. руб. | 4 117 952,34 | 4 746 269,86 | 5 079 334,37 | 5 346 656,44 | 5 633 101,61 | 3 570 977,11 | 3 771 013,85 | 3 982 080,29 | 4 204 777,03 | 4 439 737,07 | 4 672 060,08 | 4 916 490,94 | 5 173 658,40 | 5 444 223,79 | 5 728 882,62 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 182 223,95 | 1 242 517,37 | 1 292 218,07 | 1 343 906,79 | 1 397 663,06 | 1 453 569,58 | 1 511 712,37 | 1 572 180,86 | 1 635 068,10 | 1 700 470,82 | 1 768 489,65 | 1 839 229,24 | 1 912 798,41 | 1 989 310,35 | 2 068 882,76 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 360 161,14 | 378 529,36 | 393 670,53 | 409 417,36 | 425 794,05 | 442 825,81 | 456 537,13 | 474 798,62 | 493 790,57 | 513 542,19 | 534 083,88 | 555 447,23 | 577 665,12 | 600 771,72 | 624 802,59 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 158 894,94 | 214 594,71 | 302 986,15 | 428 524,58 | 598 468,00 | 822 339,49 | 1 112 405,46 | 1 484 291,13 | 1 957 764,03 | 2 557 724,79 | 2 557 724,79 | 2 557 724,79 |
| от основных фондов новых проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 732,46 | 55 699,77 | 88 391,44 | 125 538,43 | 169 943,42 | 223 871,49 | 290 065,97 | 371 885,66 | 473 472,90 | 599 960,76 | 599 960,76 | 599 960,76 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. | 153 665,64 | 161 502,58 | 167 962,69 | 174 681,19 | 181 668,44 | 188 935,18 | 196 492,59 | 204 352,29 | 212 526,38 | 221 027,44 | 229 868,53 | 239 063,28 | 248 625,81 | 258 570,84 | 268 913,67 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 941 081,67 | 8 397 117,70 | 8 818 597,07 | 9 293 263,84 | 8 166 874,40 | 8 660 164,31 | 9 219 599,20 | 9 851 729,46 | 10 569 740,00 | 11 374 652,57 | 12 301 288,38 | 13 375 497,94 | 13 871 827,91 | 14 391 281,92 |
| Себестоимость всей товарной продукции | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 941 081,67 | 8 397 117,70 | 8 818 597,07 | 9 293 263,84 | 8 166 874,40 | 8 660 164,31 | 9 219 599,20 | 9 851 729,46 | 10 569 740,00 | 11 374 652,57 | 12 301 288,38 | 13 375 497,94 | 13 871 827,91 | 14 391 281,92 |
| Прибыль | тыс. руб. | 150 708,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | тыс. руб. | -327 756,96 | -323 429,52 | -201 236,08 | -82 567,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 617 652,15 | 8 195 881,62 | 8 709 296,63 | 9 237 564,07 | 8 078 482,95 | 8 534 625,88 | 9 049 655,78 | 9 627 857,97 | 10 279 674,02 | 11 002 766,90 | 11 827 815,48 | 12 775 537,18 | 13 271 867,15 | 13 791 321,16 |
| тариф (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 668,92 | 2 852,04 | 3 035,12 | 3 196,26 | 3 361,66 | 2 916,35 | 3 056,58 | 3 215,53 | 3 394,26 | 3 595,98 | 3 834,46 | 4 106,56 | 4 419,05 | 4 573,67 | 4 735,08 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 617 652,15 | 8 730 530,84 | 9 288 642,83 | 9 891 397,48 | 8 682 166,99 | 9 281 901,24 | 9 981 759,94 | 10 799 432,00 | 11 757 659,69 | 12 869 767,11 | 14 186 238,35 | 12 597 349,49 | 13 086 551,96 | 13 598 593,36 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 668,92 | 2 852,04 | 3 233,11 | 3 408,88 | 3 599,59 | 3 134,28 | 3 324,21 | 3 546,72 | 3 807,29 | 4 113,00 | 4 485,11 | 4 925,39 | 4 357,42 | 4 509,81 | 4 668,91 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 396 315,94 | 13 338 307,17 | 13 875 166,05 | 4 894 899,40 | 5 091 916,18 | 5 296 862,75 | 5 510 058,31 | 5 731 834,86 | 5 962 537,78 | 6 202 526,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 396 315,94 | 19 734 623,11 | 33 609 789,15 | 38 504 688,56 | 43 596 604,73 | 48 893 467,49 | 54 403 525,80 | 60 135 360,65 | 66 097 898,43 | 72 300 424,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 534 649,22 | 579 346,20 | 653 833,41 | 742 939,84 | 888 099,68 | 1 078 561,45 | 1 323 889,61 | 1 636 393,87 | 2 031 744,74 | 2 529 757,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 132 162,48 | 158 894,94 | 214 594,71 | 302 986,15 | 428 524,58 | 598 468,00 | 822 339,49 | 1 112 405,46 | 1 484 291,13 | 1 957 764,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 402 486,74 | 420 451,26 | 439 238,70 | 439 953,69 | 459 575,09 | 480 093,45 | 501 550,12 | 523 988,41 | 547 453,61 | 571 993,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возвратный НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 861 666,73 | 12 758 960,97 | 13 221 332,63 | 4 151 959,57 | 4 203 816,50 | 4 218 301,30 | 4 186 168,69 | 4 095 440,99 | 3 930 793,04 | 3 672 769,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из амортизации по проекту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства возвратного НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисленные проценты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты из тарифа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПЦ |  | 109,00 | 105,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Газ |  | 91,60 | 108,10 | 106,30 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Э/энергия |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Вода |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |

Таблица 27 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «Тверская генерация» по сценарию 2 (кредитное финансирование)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электрическая энергия | тыс. МВт-ч | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 158,55 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч | 958,72 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 220,70 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же, % | % | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч | 106,60 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же, % | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 114,10 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т | 256,04 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе: | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 |
| в паре | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 | 1 693,23 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 410,79 | 1 411,79 | 1 412,79 | 1 413,79 | 1 414,79 | 1 415,79 | 1 416,79 | 1 417,79 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 | 1 409,79 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 | 248,19 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год | 1 486,59 | 1 482,15 | 1 496,40 | 1 503,75 | 1 512,95 | 2 255,24 | 2 268,32 | 2 281,40 | 2 294,48 | 2 307,56 | 2 313,93 | 2 320,30 | 2 326,67 | 2 333,03 | 2 339,40 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3 730,34 | 3 719,18 | 3 754,94 | 3 773,40 | 3 796,48 | 3 818,62 | 3 840,77 | 3 862,92 | 3 885,07 | 3 907,22 | 3 918,00 | 3 928,78 | 3 939,57 | 3 950,35 | 3 961,14 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 170,86 | 171,76 | 171,75 | 171,74 | 171,75 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 161,18 | 162,03 | 162,02 | 162,02 | 162,02 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. м3 | 700,12 | 746,48 | 751,52 | 754,12 | 757,41 | 527,92 | 530,99 | 534,05 | 537,11 | 540,17 | 541,66 | 543,15 | 544,65 | 546,14 | 547,63 |
| Расход воды и теплоносителя | м3/год | - | - | - | - | - | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. | 800,14 | 853,12 | 858,88 | 861,85 | 865,61 | 603,34 | 606,84 | 610,34 | 613,84 | 617,34 | 619,04 | 620,75 | 622,45 | 624,16 | 625,86 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. т у.т. | 800,14 | 853,12 | 858,88 | 861,85 | 865,61 | 603,34 | 606,84 | 610,34 | 613,84 | 617,34 | 619,04 | 620,75 | 622,45 | 624,16 | 625,86 |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. | 189,41 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на отпущенную тепловую энергию | тыс. т у.т. | 610,72 | 602,63 | 608,39 | 611,36 | 615,12 | 603,34 | 606,84 | 610,34 | 613,84 | 617,34 | 619,04 | 620,75 | 622,45 | 624,16 | 625,86 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 617 652,15 | 8 905 875,27 | 10 418 260,92 | 11 957 401,75 | 12 030 085,40 | 12 518 710,09 | 13 032 029,58 | 13 571 302,44 | 14 137 851,74 | 14 717 500,95 | 15 325 754,16 | 13 392 447,44 | 12 961 330,25 | 12 519 170,40 |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 78 657,29 | 82 668,81 | 85 975,56 | 89 414,59 | 92 991,17 | 96 710,82 | 100 579,25 | 104 602,42 | 108 786,52 | 113 137,98 | 117 663,50 | 122 370,04 | 127 264,84 | 132 355,43 | 137 649,65 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 27 390,76 | 28 780,05 | 29 932,14 | 31 129,42 | 32 374,60 | 33 669,58 | 35 016,37 | 36 417,02 | 37 873,70 | 39 388,65 | 40 964,20 | 42 602,76 | 44 306,87 | 46 079,15 | 47 922,32 |
| услуги по водоснабжению | тыс. руб. | 848,69 | 884,34 | 920,60 | 957,42 | 995,72 | 1 035,55 | 1 076,97 | 1 120,05 | 1 164,85 | 1 211,44 | 1 259,90 | 1 310,30 | 1 362,71 | 1 417,22 | 1 473,91 |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 26 542,07 | 27 895,71 | 29 011,54 | 30 172,00 | 31 378,88 | 32 634,04 | 33 939,40 | 35 296,97 | 36 708,85 | 38 177,21 | 39 704,30 | 41 292,47 | 42 944,17 | 44 661,93 | 46 448,41 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 753 791,53 | 791 479,15 | 823 225,81 | 856 154,84 | 890 401,04 | 926 017,08 | 963 057,76 | 1 001 580,07 | 1 041 643,27 | 1 083 309,01 | 1 126 641,37 | 1 171 707,02 | 1 218 575,30 | 1 267 318,31 | 1 318 011,05 |
| ремонты | тыс. руб. | 669 819,68 | 703 980,48 | 732 139,70 | 761 425,29 | 791 882,30 | 823 557,59 | 856 499,89 | 890 759,89 | 926 390,29 | 963 445,90 | 1 001 983,73 | 1 042 063,08 | 1 083 745,61 | 1 127 095,43 | 1 172 179,25 |
| эксплуатация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 83 971,85 | 87 498,67 | 91 086,11 | 94 729,56 | 98 518,74 | 102 459,49 | 106 557,87 | 110 820,18 | 115 252,99 | 119 863,11 | 124 657,63 | 129 643,94 | 134 829,70 | 140 222,88 | 145 831,80 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Энергия всех видов со стороны | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 1 151 183,08 | 1 197 230,41 | 1 245 119,62 | 1 294 924,41 | 1 346 721,38 | 1 400 590,24 | 1 456 613,85 | 1 514 878,40 | 1 575 473,54 | 1 638 492,48 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 1 151 183,08 | 1 197 230,41 | 1 245 119,62 | 1 294 924,41 | 1 346 721,38 | 1 400 590,24 | 1 456 613,85 | 1 514 878,40 | 1 575 473,54 | 1 638 492,48 |
| Топливо | тыс. руб. | 4 117 952,34 | 4 746 269,86 | 5 079 334,37 | 5 346 656,44 | 5 633 101,61 | 4 118 764,98 | 4 345 643,34 | 4 584 866,62 | 4 837 099,88 | 5 103 043,75 | 5 367 868,79 | 5 646 394,27 | 5 939 327,00 | 6 247 410,14 | 6 571 425,11 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 182 223,95 | 1 242 517,37 | 1 292 218,07 | 1 343 906,79 | 1 397 663,06 | 1 453 569,58 | 1 511 712,37 | 1 572 180,86 | 1 635 068,10 | 1 700 470,82 | 1 768 489,65 | 1 839 229,24 | 1 912 798,41 | 1 989 310,35 | 2 068 882,76 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 360 161,14 | 378 529,36 | 393 670,53 | 409 417,36 | 425 794,05 | 442 825,81 | 460 538,84 | 478 960,40 | 498 118,81 | 518 043,57 | 538 765,31 | 560 315,92 | 582 728,56 | 606 037,70 | 630 279,21 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 158 894,94 | 187 862,25 | 1 133 783,73 | 1 212 470,60 | 1 296 072,89 | 1 384 881,20 | 1 479 202,77 | 1 579 362,33 | 1 685 703,13 | 1 798 587,94 | 1 798 587,94 | 1 798 587,94 |
| от основных фондов новых проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 732,46 | 55 699,77 | 1 001 621,25 | 1 080 308,12 | 1 163 910,41 | 1 252 718,72 | 1 347 040,29 | 1 447 199,85 | 1 553 540,65 | 1 666 425,46 | 1 666 425,46 | 1 666 425,46 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. | 153 665,64 | 161 502,58 | 167 962,69 | 174 681,19 | 181 668,44 | 188 935,18 | 196 492,59 | 204 352,29 | 212 526,38 | 221 027,44 | 229 868,53 | 239 063,28 | 248 625,81 | 258 570,84 | 268 913,67 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 941 081,67 | 8 397 117,70 | 8 818 597,07 | 9 266 531,38 | 9 545 459,85 | 10 022 741,52 | 10 524 152,19 | 11 050 922,28 | 11 604 345,36 | 12 170 213,91 | 12 763 999,50 | 13 387 093,13 | 13 921 143,40 | 14 480 164,18 |
| Себестоимость всей товарной продукции | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 941 081,67 | 8 397 117,70 | 8 818 597,07 | 9 266 531,38 | 9 545 459,85 | 10 022 741,52 | 10 524 152,19 | 11 050 922,28 | 11 604 345,36 | 12 170 213,91 | 12 763 999,50 | 13 387 093,13 | 13 921 143,40 | 14 480 164,18 |
| Прибыль | тыс. руб. | 150 708,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | тыс. руб. | -327 756,96 | -323 429,52 | -201 236,08 | -82 567,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 617 652,15 | 8 195 881,62 | 8 709 296,63 | 9 210 831,61 | 8 543 838,60 | 8 942 433,40 | 9 360 241,78 | 9 798 203,56 | 10 257 305,07 | 10 723 014,06 | 11 210 458,86 | 11 720 667,67 | 12 254 717,94 | 12 813 738,72 |
| тариф (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 668,92 | 2 852,04 | 3 035,12 | 3 196,26 | 3 351,93 | 3 084,34 | 3 202,63 | 3 325,88 | 3 454,32 | 3 588,15 | 3 736,97 | 3 892,21 | 4 054,17 | 4 223,15 | 4 399,44 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 617 652,15 | 8 905 875,27 | 10 418 260,92 | 11 957 401,75 | 12 030 085,40 | 12 518 710,09 | 13 032 029,58 | 13 571 302,44 | 14 137 851,74 | 14 717 500,95 | 15 325 754,16 | 13 392 447,44 | 12 961 330,25 | 12 519 170,40 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 668,92 | 2 852,04 | 3 298,05 | 3 823,44 | 4 351,44 | 4 342,88 | 4 483,43 | 4 630,54 | 4 784,51 | 4 945,63 | 5 129,04 | 5 321,02 | 4 632,44 | 4 466,66 | 4 298,31 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 396 315,94 | 13 338 307,17 | 13 875 166,05 | 4 894 899,40 | 5 091 916,18 | 5 296 862,75 | 5 510 058,31 | 5 731 834,86 | 5 962 537,78 | 6 202 526,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 396 315,94 | 19 734 623,11 | 33 609 789,15 | 38 504 688,56 | 43 596 604,73 | 48 893 467,49 | 54 403 525,80 | 60 135 360,65 | 66 097 898,43 | 72 300 424,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 534 649,22 | 579 346,20 | 627 100,95 | 1 573 737,42 | 1 672 045,70 | 1 776 166,34 | 1 886 431,33 | 2 003 191,18 | 2 126 815,94 | 2 257 696,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 132 162,48 | 158 894,94 | 187 862,25 | 1 133 783,73 | 1 212 470,60 | 1 296 072,89 | 1 384 881,20 | 1 479 202,77 | 1 579 362,33 | 1 685 703,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 402 486,74 | 420 451,26 | 439 238,70 | 439 953,69 | 459 575,09 | 480 093,45 | 501 550,12 | 523 988,41 | 547 453,61 | 571 993,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возвратный НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты |  | 0,00 | 0,00 | 1 513 248,10 | 8 235 521,09 | 8 542 559,47 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 348 418,63 | 4 523 439,87 | 4 705 505,62 | 3 321 161,99 | 3 419 870,48 | 3 520 696,42 | 3 623 626,98 | 3 728 643,68 | 3 835 721,83 | 3 944 830,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 131 748,74 | 852 769,63 | 1 622 452,91 | 1 671 801,37 | 1 722 650,81 | 1 775 046,88 | 1 829 036,63 | 1 884 668,53 | 1 941 992,53 | 2 001 060,09 | 1 884 148,62 | 973 951,92 | 0,00 |
| Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 131 748,74 | 984 518,37 | 2 606 971,28 | 4 278 772,65 | 6 001 423,46 | 7 776 470,35 | 9 605 506,98 | 11 490 175,51 | 13 432 168,04 | 15 433 228,13 | 17 317 376,75 | 18 291 328,67 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 43 595,70 | 276 848,46 | 497 016,27 | 447 667,81 | 396 818,37 | 344 422,30 | 290 432,55 | 234 800,65 | 177 476,65 | 118 409,09 | 59 976,13 | 15 899,17 | 0,00 |
| из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из амортизации по проекту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства возвратного НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисленные проценты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты из тарифа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПЦ |  | 109,00 | 105,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Газ |  | 91,60 | 108,10 | 106,30 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Э/энергия |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Вода |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |

Таблица 28 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «Тверская генерация» по сценарию 3 (бюджетное финансирование)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 270,00 | 275,00 | 276,00 | 279,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 270,00 |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 270,00 | 275,00 | 276,00 | 279,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 270,00 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 270,00 | 275,00 | 276,00 | 279,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 270,00 |
| Электрическая энергия | тыс. МВт-ч | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 158,55 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 158,55 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч | 958,72 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 958,72 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 220,70 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 220,70 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 |
| то же, % | % | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч | 106,60 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 106,60 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 |
| то же, % | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 114,10 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 114,10 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т | 256,04 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 256,04 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе: | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 |
| пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 |
| в паре | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год | 1 509,96 | 1 482,15 | 1 496,40 | 1 503,75 | 1 512,95 | 1 521,78 | 1 561,38 | 1 565,68 | 1 578,57 | 1 509,96 | 1 482,15 | 1 496,40 | 1 503,75 | 1 512,95 | 1 521,78 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3 730,34 | 3 719,18 | 3 754,94 | 3 773,40 | 3 796,48 | 3 818,62 | 3 918,00 | 3 928,78 | 3 961,14 | 3 730,34 | 3 719,18 | 3 754,94 | 3 773,40 | 3 796,48 | 3 818,62 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. м3 | 700,12 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 700,12 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 |
| Расход воды и теплоносителя | м3/год | - | - | - | - | - | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | - | - | - | - | - | 2 168 472,46 |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. | 800,14 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 800,14 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. т у.т. | 800,14 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 800,14 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. | 189,41 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 189,41 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 |
| на отпущенную тепловую энергию | тыс. т у.т. | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 610 735,25 | 8 552 444,65 | 8 984 735,17 | 9 483 227,81 | 10 042 547,30 | 14 570 131,53 | 15 009 686,68 | 14 668 907,04 | 6 990 925,60 | 7 610 735,25 | 8 552 444,65 | 8 984 735,17 | 9 483 227,81 | 10 042 547,30 |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 78 657,29 | 82 668,81 | 85 975,56 | 89 414,59 | 92 991,17 | 96 710,82 | 117 663,50 | 122 370,04 | 137 649,65 | 78 657,29 | 82 668,81 | 85 975,56 | 89 414,59 | 92 991,17 | 96 710,82 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 27 390,76 | 28 780,05 | 29 932,14 | 31 129,42 | 32 374,60 | 33 669,58 | 40 964,20 | 42 602,76 | 47 922,32 | 27 390,76 | 28 780,05 | 29 932,14 | 31 129,42 | 32 374,60 | 33 669,58 |
| услуги по водоснабжению | тыс. руб. | 848,69 | 884,34 | 920,60 | 957,42 | 995,72 | 1 035,55 | 1 259,90 | 1 310,30 | 1 473,91 | 848,69 | 884,34 | 920,60 | 957,42 | 995,72 | 1 035,55 |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 26 542,07 | 27 895,71 | 29 011,54 | 30 172,00 | 31 378,88 | 32 634,04 | 39 704,30 | 41 292,47 | 46 448,41 | 26 542,07 | 27 895,71 | 29 011,54 | 30 172,00 | 31 378,88 | 32 634,04 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 753 791,53 | 791 479,15 | 823 225,81 | 856 154,84 | 890 401,04 | 926 017,08 | 1 126 641,37 | 1 171 707,02 | 1 318 011,05 | 753 791,53 | 791 479,15 | 823 225,81 | 856 154,84 | 890 401,04 | 926 017,08 |
| ремонты | тыс. руб. | 669 819,68 | 703 980,48 | 732 139,70 | 761 425,29 | 791 882,30 | 823 557,59 | 1 001 983,73 | 1 042 063,08 | 1 172 179,25 | 669 819,68 | 703 980,48 | 732 139,70 | 761 425,29 | 791 882,30 | 823 557,59 |
| эксплуатация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 83 971,85 | 87 498,67 | 91 086,11 | 94 729,56 | 98 518,74 | 102 459,49 | 124 657,63 | 129 643,94 | 145 831,80 | 83 971,85 | 87 498,67 | 91 086,11 | 94 729,56 | 98 518,74 | 102 459,49 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Энергия всех видов со стороны | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 441 662,17 | 537 349,56 | 558 843,54 | 628 622,98 | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 441 662,17 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 441 662,17 | 537 349,56 | 558 843,54 | 628 622,98 | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 441 662,17 |
| Топливо | тыс. руб. | 4 117 952,34 | 4 791 281,47 | 5 093 132,20 | 5 342 695,68 | 5 604 487,77 | 5 879 107,67 | 7 467 734,25 | 7 833 653,23 | 9 042 547,68 | 4 117 952,34 | 4 791 281,47 | 5 093 132,20 | 5 342 695,68 | 5 604 487,77 | 5 879 107,67 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 182 223,95 | 1 242 517,37 | 1 292 218,07 | 1 343 906,79 | 1 397 663,06 | 1 453 569,58 | 1 768 489,65 | 1 839 229,24 | 2 068 882,76 | 1 182 223,95 | 1 242 517,37 | 1 292 218,07 | 1 343 906,79 | 1 397 663,06 | 1 453 569,58 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 360 161,14 | 378 529,36 | 393 670,53 | 409 417,36 | 425 794,05 | 442 825,81 | 538 765,31 | 560 315,92 | 630 279,21 | 360 161,14 | 378 529,36 | 393 670,53 | 409 417,36 | 425 794,05 | 442 825,81 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 158 145,80 | 212 559,54 | 299 313,47 | 1 467 616,79 | 1 467 616,79 | 1 467 616,79 | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 158 145,80 | 212 559,54 | 299 313,47 |
| от основных фондов новых проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 983,32 | 54 413,74 | 86 753,93 | 368 254,91 | 469 008,43 | 569 761,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 983,32 | 54 413,74 | 86 753,93 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. | 153 665,64 | 161 502,58 | 167 962,69 | 174 681,19 | 181 668,44 | 188 935,18 | 229 868,53 | 239 063,28 | 268 913,67 | 153 665,64 | 161 502,58 | 167 962,69 | 174 681,19 | 181 668,44 | 188 935,18 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 986 093,28 | 8 410 915,54 | 8 813 887,17 | 9 262 614,83 | 9 761 811,36 | 13 295 093,15 | 13 835 401,82 | 15 610 446,10 | 7 167 974,42 | 7 986 093,28 | 8 410 915,54 | 8 813 887,17 | 9 262 614,83 | 9 761 811,36 |
| Себестоимость всей товарной продукции | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 986 093,28 | 8 410 915,54 | 8 813 887,17 | 9 262 614,83 | 9 761 811,36 | 13 295 093,15 | 13 835 401,82 | 15 610 446,10 | 7 167 974,42 | 7 986 093,28 | 8 410 915,54 | 8 813 887,17 | 9 262 614,83 | 9 761 811,36 |
| Прибыль | тыс. руб. | 150 708,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 708,14 |  |  |  |  |  |
| на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | тыс. руб. | -327 756,96 | -375 358,02 | -378 137,26 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -327 756,96 | -375 358,02 | -378 137,26 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 |
| НВВ | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 610 735,25 | 8 032 778,28 | 8 416 126,74 | 8 836 423,97 | 9 303 280,31 | 12 555 061,13 | 12 994 616,28 | 14 668 907,04 | 6 990 925,60 | 7 610 735,25 | 8 032 778,28 | 8 416 126,74 | 8 836 423,97 | 9 303 280,31 |
| тариф (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 668,92 | 2 849,45 | 2 974,72 | 3 088,67 | 3 215,68 | 3 358,50 | 4 375,43 | 4 511,66 | 5 036,39 | 2 668,92 | 2 849,45 | 2 974,72 | 3 088,67 | 3 215,68 | 3 358,50 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 610 735,25 | 8 552 444,65 | 8 984 735,17 | 9 483 227,81 | 10 042 547,30 | 14 570 131,53 | 15 009 686,68 | 14 668 907,04 | 6 990 925,60 | 7 610 735,25 | 8 552 444,65 | 8 984 735,17 | 9 483 227,81 | 10 042 547,30 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 668,92 | 2 849,45 | 3 167,16 | 3 297,35 | 3 451,06 | 3 625,38 | 5 077,69 | 5 211,28 | 5 036,39 | 2 668,92 | 2 849,45 | 3 167,16 | 3 297,35 | 3 451,06 | 3 625,38 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7 251 440,09 | 8 585 897,53 | 8 827 307,17 | 4 894 899,40 | 5 962 537,78 | 6 202 526,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 251 440,09 | 8 585 897,53 | 8 827 307,17 | 4 894 899,40 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7 251 440,09 | 15 837 337,62 | 24 664 644,79 | 29 559 544,19 | 57 152 754,06 | 63 355 280,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 251 440,09 | 15 837 337,62 | 24 664 644,79 | 29 559 544,19 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 519 666,37 | 568 608,43 | 646 803,84 | 739 266,99 | 2 015 070,40 | 2 015 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 666,37 | 568 608,43 | 646 803,84 | 739 266,99 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 132 162,48 | 158 145,80 | 212 559,54 | 299 313,47 | 1 467 616,79 | 1 467 616,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 162,48 | 158 145,80 | 212 559,54 | 299 313,47 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 387 503,89 | 410 462,64 | 434 244,31 | 439 953,52 | 547 453,61 | 547 453,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 503,89 | 410 462,64 | 434 244,31 | 439 953,52 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возвратный НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 731 773,72 | 8 017 289,10 | 8 180 503,33 | 4 155 632,42 | 3 947 467,38 | 4 187 455,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 731 773,72 | 8 017 289,10 | 8 180 503,33 | 4 155 632,42 |
| Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из амортизации по проекту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства возвратного НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисленные проценты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты из тарифа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПЦ |  | 109,00 | 105,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 109,00 | 105,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Газ |  | 91,60 | 108,10 | 106,30 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 91,60 | 108,10 | 106,30 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Э/энергия |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Вода |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |

Таблица 29 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «Тверская генерация» по сценарию 3 (кредитное финансирование)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 270,00 | 271,00 | 272,00 | 273,00 | 274,00 | 275,00 | 276,00 | 277,00 | 278,00 | 279,00 |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 270,00 | 271,00 | 272,00 | 273,00 | 274,00 | 275,00 | 276,00 | 277,00 | 278,00 | 279,00 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 270,00 | 271,00 | 272,00 | 273,00 | 274,00 | 275,00 | 276,00 | 277,00 | 278,00 | 279,00 |
| Электрическая энергия | тыс. МВт-ч | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 1 129,78 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 158,55 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч | 958,72 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 220,70 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 209,81 |
| то же, % | % | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч | 106,60 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 |
| то же, % | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 114,10 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 | 108,47 |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т | 256,04 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе: | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 |
| пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 |
| в паре | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год | 1 509,96 | 1 482,15 | 1 496,40 | 1 503,75 | 1 512,95 | 1 521,78 | 1 530,60 | 1 539,43 | 1 548,26 | 1 557,08 | 1 561,38 | 1 565,68 | 1 569,98 | 1 574,27 | 1 578,57 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3 730,34 | 3 719,18 | 3 754,94 | 3 773,40 | 3 796,48 | 3 818,62 | 3 840,77 | 3 862,92 | 3 885,07 | 3 907,22 | 3 918,00 | 3 928,78 | 3 939,57 | 3 950,35 | 3 961,14 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 | 170,86 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 | 161,18 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. м3 | 700,12 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 | 753,56 |
| Расход воды и теплоносителя | м3/год | - | - | - | - | - | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 | 2 168 472,46 |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. | 800,14 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. т у.т. | 800,14 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 | 861,21 |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. | 189,41 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 |
| на отпущенную тепловую энергию | тыс. т у.т. | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 | 610,72 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 610 735,25 | 8 711 762,47 | 9 541 236,91 | 10 386 620,42 | 10 804 772,23 | 11 255 805,69 | 11 727 585,09 | 12 221 072,98 | 12 737 276,73 | 13 277 250,81 | 13 817 559,47 | 13 543 839,84 | 13 711 950,10 | 13 903 214,68 |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 78 657,29 | 82 668,81 | 85 975,56 | 89 414,59 | 92 991,17 | 96 710,82 | 100 579,25 | 104 602,42 | 108 786,52 | 113 137,98 | 117 663,50 | 122 370,04 | 127 264,84 | 132 355,43 | 137 649,65 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 27 390,76 | 28 780,05 | 29 932,14 | 31 129,42 | 32 374,60 | 33 669,58 | 35 016,37 | 36 417,02 | 37 873,70 | 39 388,65 | 40 964,20 | 42 602,76 | 44 306,87 | 46 079,15 | 47 922,32 |
| услуги по водоснабжению | тыс. руб. | 848,69 | 884,34 | 920,60 | 957,42 | 995,72 | 1 035,55 | 1 076,97 | 1 120,05 | 1 164,85 | 1 211,44 | 1 259,90 | 1 310,30 | 1 362,71 | 1 417,22 | 1 473,91 |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 26 542,07 | 27 895,71 | 29 011,54 | 30 172,00 | 31 378,88 | 32 634,04 | 33 939,40 | 35 296,97 | 36 708,85 | 38 177,21 | 39 704,30 | 41 292,47 | 42 944,17 | 44 661,93 | 46 448,41 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 753 791,53 | 791 479,15 | 823 225,81 | 856 154,84 | 890 401,04 | 926 017,08 | 963 057,76 | 1 001 580,07 | 1 041 643,27 | 1 083 309,01 | 1 126 641,37 | 1 171 707,02 | 1 218 575,30 | 1 267 318,31 | 1 318 011,05 |
| ремонты | тыс. руб. | 669 819,68 | 703 980,48 | 732 139,70 | 761 425,29 | 791 882,30 | 823 557,59 | 856 499,89 | 890 759,89 | 926 390,29 | 963 445,90 | 1 001 983,73 | 1 042 063,08 | 1 083 745,61 | 1 127 095,43 | 1 172 179,25 |
| эксплуатация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 83 971,85 | 87 498,67 | 91 086,11 | 94 729,56 | 98 518,74 | 102 459,49 | 106 557,87 | 110 820,18 | 115 252,99 | 119 863,11 | 124 657,63 | 129 643,94 | 134 829,70 | 140 222,88 | 145 831,80 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Энергия всех видов со стороны | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 441 662,17 | 459 328,65 | 477 701,80 | 496 809,87 | 516 682,27 | 537 349,56 | 558 843,54 | 581 197,28 | 604 445,17 | 628 622,98 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 441 662,17 | 459 328,65 | 477 701,80 | 496 809,87 | 516 682,27 | 537 349,56 | 558 843,54 | 581 197,28 | 604 445,17 | 628 622,98 |
| Топливо | тыс. руб. | 4 117 952,34 | 4 791 281,47 | 5 093 132,20 | 5 342 695,68 | 5 604 487,77 | 5 879 107,67 | 6 167 183,94 | 6 469 375,96 | 6 786 375,38 | 7 118 907,77 | 7 467 734,25 | 7 833 653,23 | 8 217 502,24 | 8 620 159,85 | 9 042 547,68 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 182 223,95 | 1 242 517,37 | 1 292 218,07 | 1 343 906,79 | 1 397 663,06 | 1 453 569,58 | 1 511 712,37 | 1 572 180,86 | 1 635 068,10 | 1 700 470,82 | 1 768 489,65 | 1 839 229,24 | 1 912 798,41 | 1 989 310,35 | 2 068 882,76 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 360 161,14 | 378 529,36 | 393 670,53 | 409 417,36 | 425 794,05 | 442 825,81 | 460 538,84 | 478 960,40 | 498 118,81 | 518 043,57 | 538 765,31 | 560 315,92 | 582 728,56 | 606 037,70 | 630 279,21 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 151 537,67 | 172 060,81 | 686 526,51 | 708 524,19 | 731 502,94 | 755 507,62 | 780 585,12 | 806 784,54 | 834 157,22 | 861 529,90 | 861 529,90 | 861 529,90 |
| от основных фондов новых проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 375,19 | 39 898,33 | 554 364,03 | 576 361,71 | 599 340,46 | 623 345,14 | 648 422,64 | 674 622,06 | 701 994,74 | 729 367,42 | 729 367,42 | 729 367,42 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. | 153 665,64 | 161 502,58 | 167 962,69 | 174 681,19 | 181 668,44 | 188 935,18 | 196 492,59 | 204 352,29 | 212 526,38 | 221 027,44 | 229 868,53 | 239 063,28 | 248 625,81 | 258 570,84 | 268 913,67 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 986 093,28 | 8 410 915,54 | 8 807 279,05 | 9 222 116,10 | 10 149 024,40 | 10 602 433,96 | 11 076 673,77 | 11 572 709,65 | 12 091 552,62 | 12 634 260,91 | 13 201 942,25 | 13 794 529,22 | 14 385 806,71 | 15 004 359,22 |
| Себестоимость всей товарной продукции | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 986 093,28 | 8 410 915,54 | 8 807 279,05 | 9 222 116,10 | 10 149 024,40 | 10 602 433,96 | 11 076 673,77 | 11 572 709,65 | 12 091 552,62 | 12 634 260,91 | 13 201 942,25 | 13 794 529,22 | 14 385 806,71 | 15 004 359,22 |
| Прибыль | тыс. руб. | 150 708,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | тыс. руб. | -327 756,96 | -375 358,02 | -378 137,26 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 | -371 777,11 |
| НВВ | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 610 735,25 | 8 032 778,28 | 8 416 126,74 | 8 810 440,65 | 9 222 883,26 | 9 654 295,14 | 10 105 556,19 | 10 577 587,40 | 11 071 352,86 | 11 587 861,73 | 12 128 170,40 | 12 693 384,68 | 13 284 662,17 | 13 903 214,68 |
| тариф (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 668,92 | 2 849,45 | 2 974,72 | 3 088,67 | 3 206,22 | 3 329,48 | 3 457,58 | 3 590,71 | 3 729,08 | 3 872,92 | 4 038,37 | 4 210,84 | 4 390,64 | 4 578,08 | 4 773,50 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 610 735,25 | 8 711 762,47 | 9 541 236,91 | 10 386 620,42 | 10 804 772,23 | 11 255 805,69 | 11 727 585,09 | 12 221 072,98 | 12 737 276,73 | 13 277 250,81 | 13 817 559,47 | 13 543 839,84 | 13 711 950,10 | 13 903 214,68 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 668,92 | 2 849,45 | 3 226,16 | 3 501,58 | 3 779,81 | 3 900,54 | 4 031,14 | 4 167,05 | 4 308,49 | 4 455,68 | 4 627,12 | 4 797,38 | 4 684,81 | 4 725,33 | 4 773,50 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7 251 440,09 | 8 585 897,53 | 8 827 307,17 | 4 894 899,40 | 5 091 916,18 | 5 296 862,75 | 5 510 058,31 | 5 731 834,86 | 5 962 537,78 | 6 202 526,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7 251 440,09 | 15 837 337,62 | 24 664 644,79 | 29 559 544,19 | 34 651 460,37 | 39 948 323,12 | 45 458 381,43 | 51 190 216,28 | 57 152 754,06 | 63 355 280,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 387 503,89 | 410 462,64 | 434 244,31 | 439 953,52 | 459 575,09 | 480 093,45 | 501 550,12 | 523 988,41 | 547 453,61 | 547 453,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 387 503,89 | 410 462,64 | 434 244,31 | 439 953,52 | 459 575,09 | 480 093,45 | 501 550,12 | 523 988,41 | 547 453,61 | 547 453,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возвратный НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты |  | 0,00 | 0,00 | 2 515 517,57 | 3 651 995,02 | 3 687 557,24 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 348 418,63 | 4 523 439,87 | 4 705 505,62 | 4 454 945,89 | 4 632 341,08 | 4 816 769,30 | 5 008 508,19 | 5 207 846,45 | 5 415 084,16 | 5 655 072,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 219 009,87 | 543 626,88 | 881 213,60 | 908 016,56 | 935 634,75 | 964 092,98 | 993 416,79 | 1 023 632,51 | 1 054 767,27 | 1 086 849,03 | 824 384,84 | 420 424,75 | 0,00 |
| Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 219 009,87 | 762 636,75 | 1 643 850,35 | 2 551 866,91 | 3 487 501,66 | 4 451 594,64 | 5 445 011,43 | 6 468 643,94 | 7 523 411,21 | 8 610 260,24 | 9 434 645,08 | 9 855 069,84 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 72 470,43 | 171 020,65 | 260 721,85 | 233 918,90 | 206 300,71 | 177 842,48 | 148 518,67 | 118 302,95 | 87 168,19 | 55 086,43 | 26 070,32 | 6 863,18 | 0,00 |
| из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из амортизации по проекту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства возвратного НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисленные проценты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты из тарифа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПЦ |  | 109,00 | 105,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Газ |  | 91,60 | 108,10 | 106,30 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Э/энергия |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Вода |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |

Вводы: по результатам анализа вышеизложенной информации Сценарий 3 может быть рекомендован для дальнейшего рассмотрения. Сценарий 2 может быть рекомендован после включения мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры города в схемы развития сетей электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, с целью обеспечения технологического подключения объектов и резервирования энергетических ресурсов.

Также ключевым фактором при выборе Сценария является наличие источников финансирования мероприятий и возможное влияние на тариф.

По результатам анализа вариантов Сценарий 3 обладает меньшими приведенными совокупными затратами по сравнению со Сценариями 1 и 2 и соответственно меньше влияет на рост тарифа и ведёт к меньшей нагрузки на городской и региональный бюджет, в том числе при реализации мероприятий с привлечением федеральных средств т.е. может быть рекомендован для дальнейшего рассмотрения.

5. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

5.1. Котельная «Химинститута»

В непосредственной близости к существующей системе теплоснабжения по адресу п. Химинститута, д. 45а располагается объект незавершенного строительства блочно-модульной котельной мощностью 52,373 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения БМК оснащена тремя водогрейными котлами Eurotherm 11 (КВ-ГМ-11, 63-150Н) общей мощностью 34,89 МВт (30,0054 Гкал/ч). Строительство приостановлено в 2016 году, на момент принятия решения о консервации степень готовности объекта составляла 82 %.

Для подключения котельной к существующей системе теплоснабжения потребуется строительство участка тепловой сети 2Ду400 протяженностью 366 м (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Подключение новой котельной в пос. Химинститута

Прогнозный баланс мощности и подключенной нагрузки для текущей тепловой мощности незавершенной котельной приведен в таблице Таблица 30.

Таблица 30 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки незавершенной котельной

| Параметр | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 30,0054 | 30,0054 | 30,0054 | 30,0054 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 30,0054 | 30,0054 | 30,0054 | 30,0054 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 30,0054 | 30,0054 | 30,0054 | 30,0054 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Тепловая мощность нетто | 29,9054 | 29,9054 | 29,9054 | 29,9054 |
| Потери в тепловых сетях | 1,3492 | 1,3492 | 1,3567 | 1,4187 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 35,2369 | 35,2369 | 35,3869 | 36,6269 |
| отопление и вентиляция | 21,1047 | 21,1047 | 21,2364 | 22,1895 |
| горячее водоснабжение | 14,1322 | 14,1322 | 14,1505 | 14,4374 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -6,6808 | -6,6808 | -6,8383 | -8,1403 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,6670 | 29,6670 | 29,8170 | 31,0570 |
| отопление и вентиляция | 17,7687 | 17,7687 | 17,9003 | 18,8535 |
| горячее водоснабжение | 11,8983 | 11,8983 | 11,9166 | 12,2035 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,1108 | -1,1108 | -1,2683 | -2,5703 |

Из табл. Таблица 30 видно, что существующей тепловой мощности (34,89 МВт) недостаточно для обеспечения договорной и расчетной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения, то есть потребуется завершение строительства котельной с выводом на проектную мощность.

Таблица 31 – Сведения о выполненных ремонтах оборудования котельной Химинститута

| № п/п | Наименование оборудования | Дата проведения кап. ремонта | Дата замены оборудования | Дата монтажа нового оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейный котёл №1 ПТВМ – 30 – М4 | Декабрь 2016 г. | -//- | -//- |
| 2. | Водогрейный котёл №2 ПТВМ – 30 – М4 | Декабрь 2018 г. | -//- | -//- |
| 3. | Сетевой насос №3 Д200-90 | -//- | Сентябрь 2019 г. | -//- |
| 4. | Подпиточный насос №3 К 80-50-200 | -//- | Октябрь 2017 г. | -//- |
| 5. | Комплекс ХВО | -//- | -//- | Декабрь 2016 г. |
| 6. | Насос №1 К–80–65–160 подачи артезианской воды к комплексу ХВО | -//- | -//- | Декабрь 2016 г. |
| 7. | Насос №2 К–80–65–160 подачи артезианской воды к комплексу ХВО | -//- | -//- | Январь 2019 г. |

В части существующей котельной известно:

- установленная мощность составляет 60,0 Гкал/ч (достаточно для обеспечения существующей и перспективной нагрузки, см. Главу 4 Обосновывающих материалов);

- срок ввода котлов в эксплуатацию – 1972 г. и 1975 г., при этом в 2018 году выполнен капитальный ремонт котла ПТВМ-30-М-4 ст. № 2, в 2016 году выполнен капитальный ремонт с полной (100 %) заменой конвективной части и экранных труб котла ПТВМ-30-М-4 ст. № 1 (Таблица 31);

- в 2016 году на котельной установлена современная система химводоподготовки;

- требует реконструкции бак-аккумулятор;

- показатели эффективности выработки тепловой энергии на существующей котельной в 2022 году:

- КПД котлов 90,87 % и 93,47 %;

- Средневзвешенный УРУТ на отпуск тепловой энергии 161,6 кг у.т./Гкал.

Таким образом для системы теплоснабжения пос. Химинститута существует два варианта развития:

- завершение строительства новой котельной, выполнение пуско-наладочных работ, строительство участка тепловой сети до существующей системы теплоснабжения;

- реконструкция существующей котельной (текущий ремонт, реконструкция бака-аккумулятора).

Технико-экономическое сравнение вариантов приведено в табл. Таблица 32.

Таблица 32 – Технико-экономическое сравнение вариантов развития системы теплоснабжения пос. Химинститута

| Показатели | Ремонт существующей котельной | Переключение на новую котельную | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты, руб. |  |  |  |
| Реконструкция существующей котельной (реконструкция бака-аккумулятора, текущий ремонт и т.п.), руб. | 20 000 000,00 |  |  |
| Завершение строительства новой котельной, руб. |  | 249 000 000,00 |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения новой котельной к существующей системе теплоснабжения (Ду400; L=366м) по НЦС, руб. |  | 28 334 826,96 |  |
| Показатели работы котельных: |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 161,00 | 155,28 |  |
| Выработка, Гкал | 66 050,00 | 66 050,00 |  |
| топливо, тут | 10 634,05 | 10 256,24 |  |
| Переводной коэффициент из тут в тыс. м3 | 1,14 | 1,14 |  |
| топливо, тыс. м3 | 9 328,11 | 8 996,71 |  |
| Стоимость топлива + доставка, руб. | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| Итого эксплуатационные затраты в руб. | 74 624 912,28 | 71 973 642,11 | 2 651 270,18 |
| Простой срок окупаемости проекта по переключению абонентов на котельную АО «Газпром теплоэнерго», лет |  |  | 78,58 |

Из табл. Таблица 32 видно, что срок окупаемости проекта по переключению существующей системы теплоснабжения на незавершенную котельную АО «Газпром теплоэнерго» составляет более 70 лет по статье затрат на топливо, что свидетельствует о нецелесообразности выбора данного варианта как приоритетного в горизонте планирования схемы теплоснабжения. Также необходимо отдельно отметить, что стоимость достройки новой котельной также негативно сказывается в пользу выбора варианта по переключении на новую котельную.

5.2. Котельная «ХБК»

Котельная «ХБК» по адресу: г. Тверь, Бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 является одной из малых котельных ООО «Тверская генерация», ее установленная мощность составляет 12,9 Гкал/ч, котельная оборудована шестью водогрейными котлами КВа-2,5, температурный график работы котельной 95/70 со срезкой 62 °С.

Котельная находится в удовлетворительном техническом состоянии. Котловое оборудование котельной имеет ограничение тепловой мощности по причине его износа и требует замены. Основным топливом является природный газ, резервное топливо отсутствует.

Котельная обеспечивает теплоснабжение абонентов по зависимой схеме, система ГВС закрытая, система теплоснабжения четырехтрубная. У котельной «ХБК» на случай аварийной подпитки тепловых сетей имеется технологическая связь ЦСТ.

Зона теплоснабжения котельной представляет собой сложившуюся застройку, действующие технические условия на подключение новых потребителей отсутствуют, новое строительство в среднесрочной перспективе не планируется.

Зона действия котельной «ХБК» по адресу бульвар Профсоюзов, д.9, к.2

Зона действия котельной показана на рисунке ниже. Зона действия ограничена ул. К. Заслонова, бульвар Профсоюзов, ул. Халтурина, ул. Севастьянова.

Основными абонентам выделенной системы теплоснабжения являются жилые дома. Также в зоне действия котельной расположены магазины и УВО по г. Твери - филиал ФГКУ «УВО УМВД России».

Рисунок 11 – Зона действия котельной «ХБК»

Предлагаемые мероприятия

В качестве приоритетного варианта развития централизованной системы теплоснабжения ООО «Тверская генерация» в г. Тверь рассматривается реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Тверь, Бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2.

В рамках реконструкции предлагается выполнение следующих мероприятий:

1. Полная замена основного (установка 4 водогрейных жаротрубных котла мощностью 3 Гкал/ч каждый) и вспомогательного оборудования котельной в целях обеспечения возможности автоматизации котельной.

В таблице ниже представлен баланс мощности котельной до и после реализации мероприятий.

Таблица 33 – Баланс тепловой мощности и присоединенной договорной тепловой нагрузки котельной до и после реализации мероприятий

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная "ХБК" г. Тверь, Бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |
| Баланс мощности |  |  |  |
| Установленная мощность котлов | Гкал/ч | 12,900 | 12,000 |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч | 9,020 | 12,000 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,171 | 0,078 |
| Собственные нужды котельной | % | 2,7% | 1,5% |
| Располагаемая мощность котельной (нетто) | Гкал/ч | 8,849 | 11,985 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,058 | 9,058 |
| ЦО | Гкал/ч | 6,997 | 6,997 |
| ГВС ср. час. | Гкал/ч | 2,061 | 2,061 |
| Фактическая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,184 | 5,184 |
| ЦО | Гкал/ч | 4,004 | 4,004 |
| ГВС ср. час. | Гкал/ч | 1,179 | 1,179 |
| Потери в существующих сетях при договорной нагрузке | Гкал/ч | 1,210 | 1,210 |
| Потери в существующих сетях при фактической нагрузке | Гкал/ч | 1,210 | 1,210 |
| Общая подключенная нагрузка (включая потери в ТС) при договорной нагрузке | Гкал/ч | 10,268 | 10,268 |
| Общая подключенная нагрузка (включая потери в ТС) при фактической нагрузке | Гкал/ч | 6,393 | 6,393 |
| Резерв/дефицит мощности в номинальном режиме по договорной нагрузке | Гкал/ч | -1,419 | 1,717 |
| Резерв/дефицит мощности в номинальном режиме по фактической нагрузке | Гкал/ч | 2,456 | 5,592 |
| Дефицит (-) (отопление/ГВС)/ резерв (+) тепловой мощности в аварийном режиме с выводом одного самого мощного котлоагрегата и допустимом снижении подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий до 86 % (для г. Тверь), при договорной нагрузке, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,773 | 0,103 |
| Дефицит (-) (отопление/ГВС)/ резерв (+) тепловой мощности в аварийном режиме с выводом одного самого мощного котлоагрегата и допустимом снижении подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий до 86 % (для г. Тверь), при фактической нагрузке, Гкал/ч | Гкал/ч | 5,105 | 3,435 |

Как представлено в таблице выше в настоящее время на котельной имеет резерв тепловой мощности в размере 1,773 Гкал/ч при общей фактической нагрузке 5,184 Гкал/ч.

В табл. Таблица 34 представлен расчет затрат на строительство котельной, выполненный по укрупнённым расценкам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.03.2024 № 136/пр «Об утверждении укрупненных цены строительства».

Таблица 34 – Оценка инвестиций, тыс. руб. в ценах 2025 года

| НЦС 81-02-19-2025. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры | Ед. изм. | Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе, теплопроизводительностью 10 МВт - 15 МВт |
| --- | --- | --- |
| Код показателя | - | 19-02-001-09 19-02-001-10 |
| Норматив цены строительства на 01.01.2025, тыс. руб. (интерполяция) | тыс. рублей без НДС | 9619,80 |
| Мощность котельной, МВт | МВт | 13,96 |
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Тверская область | - | 0,86 |
| Рекомендуемые коэффициенты, учитывающие регионально-климатические условия осуществления строительства. Тверская область | - | 1,01 |
| Итого затраты в ценах года реализации мероприятия | тыс. рублей без НДС | 116 612,91 |

Таблица 35 – Основные технико-экономические параметры реализации мероприятия

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная "ХБК" г. Тверь, Бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |
| Расчет эффектов |  |  |  |
| Топливо - с учетом реконструкции и техперевооружения |  |  |  |
| Выработка тепла | Гкал/год | 24 584,84 | 24 584,84 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 466,45 | 466,45 |
| Отпуск тепла от котельной | Гкал/год | 24 118,39 | 24 118,39 |
| Потери в сетях | Гкал/год | 10 198,39 | 10 198,39 |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 13 920,00 | 13 920,00 |
| Расход натурального топлива - природный газ | н. м3/год | 3 319,33 | 3 217 |
| Расход условного топлива | т.у.т./год | 3 865,38 | 3 818 |
| Удельный расход условного топлива на выработку | кг у.т./Гкал | 157,23 | 155,3 |
| Цена топлива | руб./н.м3 | 7,94 | 7,94 |
| Затраты на топливо | тыс. руб. | 26 345 | 25 529 |
| Экономический эффект | тыс. руб./год |  | 815,87 |
| Итоговые показатели |  |  |  |
| Эффект в ценах 2025 | тыс. руб./год | 816 |  |
| Инвестиции | тыс. руб. | 116 613 |  |
| Срок окупаемости | лет | 142,9 |  |

Согласно представленной таблице, годовой экономический эффект составит 816 тыс. рублей за счет следующих мероприятий:

- снижение затрат на топливо обусловлено повышением КПД нового котлового оборудования.

Вывод: при реализации мероприятия по реконструкции котельной «ХБК», расположенной по адресу: г. Тверь, Бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 не потребуется увеличение располагаемой мощности котельной. Затраты на реализацию данного мероприятия составят 116 613 тыс. рублей при экономическом эффекте 816 тыс. рублей в год, простой срок окупаемости мероприятия составит 142,9 лет.

5.3. Котельная ООО «Тепло»

Котельная ООО «Тепло» является основным источником тепловой энергии поселка «Затверечье» Заволжского района г. Твери, обеспечивающим тепловой энергией на нужды горячего водоснабжения и отопления население и социальные учреждения. Альтернативных источников тепловой энергии на территории поселка «Затверечье» Заволжского района в г. Твери не имеется.

На котельной установлены паровые котлы с нагревом сетевой воды в бойлерах. Данная схема энергозатратна и неэффективна для теплоснабжения населения. Удельный расход топлива по котельной составляет до 169 кг у.т/Гкал. Котельная характеризуется высокой степенью износа основного оборудования (котлы введены в эксплуатацию в 1970, 1978, 1988, 1999 гг.). На основании выше сказанного можно сделать вывод о необходимости реконструкции систем теплоснабжения в указанном районе.

При рассмотрении вопроса замещения существующей котельной ООО «Тепло» наиболее оптимальным представляется вариант строительства блочно-модульной котельной «Затверецкая» на газообразном топливе мощностью 24 МВт.

Стоимость строительства котельной с тепловыми сетями в ценах по состоянию на I квартал 2025 г. составляет 472 198,63 тыс. руб., в том числе:

- строительно-монтажные работы (без НДC) – 229 552,20 тыс. руб.

- оборудование (без НДС) – 83 797,61 тыс. руб.

- прочие (без HДC) – 81 403, 83 тыс. pyб.

в т.ч. проектно-изыскательские работы – 5 865,79 тыс. руб.;

- затраты на работы по подготовке рабочей документации – 7 009,29 тыс. руб.;

- затраты на проведение экспертизы – 1 238,66 тыс. руб.;

- налог на добавленную стоимость – 77 444,99 тыс. руб.

Стоимость строительства участка тепловой сети от новой котельной до врезки в существующие сети в ценах по состоянию на I квартал 2025 г. составляет 174 125,45 тыс. руб.

Строительство и реконструкцию объектов систем теплоснабжения планируется осуществлять за счет средств бюджетов различных уровней.

5.4. Котельная «Сахаровское шоссе»

Зона действия котельной располагается вдоль Сахаровского шоссе в мкр. Стеклозавод. Зона действия показана на рис. Рисунок 12. В зоне действия котельной расположены, преимущественно, многоквартирные жилые дома, административные строения, объекты социальной инфраструктуры.

На текущий момент по данной котельной запланировано мероприятие по техническому перевооружению котельной с заменой трех существующих котлов КвГ на котлы, работающие в автоматическом режиме.

Стоимость технического перевооружения по состоянию на 2025 г. составит 10 000 тыс. руб. Реализация запланирована с 2029 по 2031 гг.

Рисунок 12 – Зона действия котельной «Сахаровское шоссе»

5.5. Котельная «Сахарово» (пос. Сахарово)

Зона действия котельной располагается в пгт Сахарово г. Твери. Зона действия котельной показана на рис. Рисунок 13.

Абонентами системы теплоснабжения являются здания Тверской государственной сельскохозяйственной академии (в том числе общежития, учебные корпуса, санаторий-профилакторий и др.), жилые здания, образовательные учреждения и прочие административные строения.

Котельная «Сахарово» (пос. Сахарово) характеризуется высокой степенью износа основного оборудования (котлы введены в эксплуатацию в 1969, 1972 гг.) На основании выше сказанного можно сделать вывод о необходимости реконструкции котельной.

На текущий момент по данной котельной запланирована мероприятие по реконструкции с заменой существующего котла ДКВР 10/13 ст. № 1 на водогрейный котел единичной мощностью 2 МВт, а также замена существующей ХВО на автоматическую.

Стоимость реконструкции котельной по состоянию на 2025 г. составит 5 800 тыс. руб. Реализация запланирована с 2029 по 2031 гг.

Рисунок 13 – Зона действия котельная «Сахарово» (пгт Сахарово)

6. решения по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденной схеме и программе развития электроэнергетических систем России

Утвержденной Схемой и программой развития электроэнергетических систем России не предусматриваются решения по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г. Тверь.

7. решения о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике

Статусы генерирующего оборудования ТЭС г. Твери представлены в таблице Таблица 36.

Таблица 36 – Статусы генерирующего оборудования ООО «Тверская генерация»

| № | ТЭС | Турбоагрегат | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Р-12-35/5 | Розничный рынок ЭЭ |  |  |  |  |
| 2 | ТЭЦ-3 | ПТ-60-130-13 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 3 |  | Т-100/120-130-3 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 4 | ТЭЦ-4 | 4АЛ/6.3-Р16/1.7 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 5 |  | ПР-24-90/10 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 6 |  | ПТ-25-90-3 ПР-2 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 7 |  | ПТ-25/30-90/10-1 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 8 |  | ПР-10-90 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |

Видно (табл. Таблица 36), что все генерирующее оборудование ООО «Тверская генерация» (за исключением ТГ ТЭЦ-1, не участвующего в оптовом рынке ЭЭ) в 2024–2029 гг эксплуатируются по результатам КОМ.

7. решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности

Решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности, отсутствуют.

7. предложениЯ по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов

Предложения по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки при наличии резерва тепловой мощности установленных турбоагрегатов, отсутствуют.

8. ВАРИАНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ИЛИ АВАРИЙНЫМ ТОПЛИВОМ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Под реконструкцию топливного хозяйства попадают три котельные: «Сахарово», «Химинститута» и «Южная». Резервным топливом на которых является – топочный мазут, хранение которого организованно на территории ТЭЦ-4 в виду неисправного мазутного хозяйства на этих котельных.

На данных котельных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (с изменениями и дополнениями)» утвержден неснижаемый запас топлива на 01.10.2025 г.

Таблица 37 – Норматив запаса топлива на 01.10.2025 г, тыс. тонн

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Норматив запаса топлива на 01.10.2025 г, тыс. тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий (ОНЗТ) | в том числе |  |
|  |  |  | Неснижаемый (ННЗТ) | Эксплуатационный (НЭЗТ) |
| «Сахарово» | мазут | 0,062 | 0,062 | - |
| «Южная» | мазут | 0,548 | 0,548 | - |
| Химинститута | мазут | 0,124 | 0,124 | - |

В рамках данного раздела рассматривался вопрос о необходимости наличия резервного или авариного топлива в соответствии с действующим законодательством РФ на вышеописанных котельных в случае реконструкции топливного хозяйства этих котельных или реконструкции самих котельных.

Исходя из норм законодательства, а именно:

- согласно п. 211 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511, «эксплуатация топливного хозяйства должна обеспечить подготовку и бесперебойную подачу топлива, хранение и обновление запасов твердого и жидкого топлива (включая резервное) с сохранением его качества при хранении. В течение отопительного периода на источнике тепловой энергии должен обеспечиваться неснижаемый нормативный запас топлива, утверждаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о теплоснабжения»;

- согласно СП 89.13330.2016 «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г.           № 944/пр и введен в действие с 17 июня 2016 г.,

- п. 4.5 «вид топлива и его классификация - основное, резервное или аварийное (при необходимости) определяются техническим заданием в зависимости от категории надежности источника тепла по теплоснабжению»;

п. 4.18 «Для котельных первой категории необходимо:

- обеспечивать наличие как основного, так и резервного топлива;

- для котельных второй категории наличие основного и аварийного топлива определяется в соответствии с ПП РФ от 17.05.2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», за исключением объектов, входящих в утверждении перечня генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности»

- согласно п. 14 ПП РФ от 17.05.2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»

«ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии или обеспечение подачи газа на них не менее чем от 2 магистральных газопроводов;

з) применение газоиспользующего оборудования, приспособленного к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе (для тепловых электростанций и источников тепловой энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства).

Для котельных третьей категории требования по аварийному топливу и водоснабжению определяются техническим заданием.»

Проанализировав вышеуказанные НПА, можно сделать вывод о том, что наличие резервного топлива на существующих котельных необходимо и регламентированно действующим законодательством РФ.

В качестве рекомендаций по реконструкции теплового хозяйства предлагаем следующее:

- рассмотреть возможность заменить топочный мазут на дизельное топливо или лёгкое жидкое топливо с организацией хранения в непосредственной близости от котельной. Данные решение сократить затраты на организацию и обслуживание мазутного топливного хозяйства, а именно распыл мазута и подогрев в холодное время года.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ТВЕРИ

В соответствии с Федеральным законом № ФЗ-417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»);

- с января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения на допускается (часть 9 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»).

Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривается:

- часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15.5 следующего содержания:

"15.5) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

- часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";

- часть 9 статьи 29 признать утратившей силу.

Таким образом, снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Решение о переходе на закрытые системы теплоснабжения должно приниматься по результатам оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Актуализированной схемой теплоснабжения планируется поэтапный перевод потребителей с «открытой» на «закрытую» схему присоединения системы ГВС с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием (далее по тексту АИТП) взамен элеваторных узлов.

Для реализации данного решения в здании предполагается установить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты ведущих производителей.

Тепловой пункт (ТП) – один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков - блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми, либо двухступенчатыми подогревателями ГВС. Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Предлагаемые схемы подключения тепловых пунктов, в зависимости от температурного графика на входе потребителя, представлены на рисунках Рисунок 14 – Рисунок 17.

Рисунок 14 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 115/70 ºС)

Рисунок 15 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 115/70 ºС)

Рисунок 16 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присо-единением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)

Рисунок 17 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присо-единением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)

Как видно из рисунков Рисунок 14–Рисунок 17, к реализации предлагаются стандартные тепловые схемы подключения абонентов к тепловой сети в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», предполагающие учет теплопотребления, автоматическое поддержание необходимых гидравлических режимов, температуры горячей воды и температурного графика в системе отопления зданий.

Схемы включают все необходимые функциональные узлы и модули теплового пункта:

- узел ввода;

- узел учета теплопотребления (узел теплоучета);

- узлы обеспечения гидравлических режимов;

- узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Для определения необходимых затрат в первую очередь были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий, на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Данные о стоимости оборудования стандартных тепловых пунктов принимались в зависимости от технологической схемы по укрупненным стоимостным показателям, отнесенным к 1 Гкал/ч общей тепловой мощности. Стоимость монтажных работ принята по материалам проектов-аналогов в усредненном размере 70 % от стоимости оборудования. Расчет стоимости реконструкции ИТП приведен в Приложении Главы 5 в электронном виде.

9.1 Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

В целом при реализации мероприятий по переводу на закрытую схему ГВС можно выделить эффекты:

У теплоснабжающей организации:

- Уменьшение затрат на отпуск подготовленной воды на нужды ГВС по открытой схеме.

- Уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети на источнике тепловой энергии;

- Уменьшение затрат на химводоподготовку на источниках;

- Рост затрат на электроэнергию на перекачку теплоносителя.

При малых объемах перевода на закрытую схему теплоснабжения перечисленные эффекты у теплоснабжающих организаций не выявляются.

На ИТП для потребителя:

- Изменение затрат на оплату теплоносителя в результате эффекта от установки ИТП в комплексе с автоматизацией процессов (возможна экономия в пределах 5% от общей величины теплопотребления);

- Изменение платы граждан.

Рост стоимости платы граждан при переходе с открытой схемы на закрытую схему ГВС показывает в целом отсутствие положительного экономического эффекта от реализации мероприятий для потребителя (табл. Таблица 38).

Необходимо отдельно отметить, что при переводе потребителя на закрытую схему возникают следующие технически сложности:

- Подвод холодной воды на нужны ГВС к ИТП потребителя или к ЦТП теплоснабжающей организации. Капитальные затраты и техническая возможность в подводе воды необходимо оценить точечно в каждом конкретном случи.

- Техническая возможность по установке ИТП на территории абонента.

- Техническая сложность и высокие капитальные затраты по выделению сетей ГВС по территории г. Твери в связи со стесненностью города.

Таблица 38 – Экономический эффект для потребителей при переходе на закрытую схему ГВС

| Объекты | Годовое потребление ГВС для семьи из 3-х человек * | Количество т/э для приготовления 1 куб.м. горячей воды ** | Горячая вода в открытой системе водоснабжения |  |  | Горячая вода в закрытой системе водоснабжения |  |  | Экономический эффект потребителей при переходе на закрытую схему, руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | компонент на теплоноситель, руб./куб. м | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Итого тариф на ГВС. в открытой системе, руб./м3 | компонент на теплоноситель, руб./куб. м | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Итого тариф на ГВС. в закрытой системе, руб./м3 |  |
| Многоквартирные и жилые дома с изолированными стояками (с полотенцесушителями) | 102,96 | 0,06023 | 21,4 | 1945,0 | 138,55 | 22,69 | 1945,0 | 139,84 | -132,82 |
| Многоквартирные и жилые дома с изолированными стояками (без полотенцесушителей) | 102,96 | 0,05521 | 21,4 | 1945,0 | 128,78 | 22,69 | 1945,0 | 130,07 | -132,82 |
| Многоквартирные и жилые дома с неизолированными стояками (с полотенцесушителями) | 102,96 | 0,06525 | 21,4 | 1945,0 | 148,31 | 22,69 | 1945,0 | 149,60 | -132,82 |
| Многоквартирные и жилые дома с неизолированными стояками (без полотенцесушителей) | 102,96 | 0,06023 | 21,4 | 1945,0 | 138,55 | 22,69 | 1945,0 | 139,84 | -132,82 |

- Примечания:

- * – в соответствии с нормативом потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Приказ ГУ РЭК Тв. обл. 338-нп от 23.08.2012)

- ** – норматив расхода т/э, используемый на подогрев холодной воды для предоставления ком. услуги по горячему водоснабжению на территории Тверской обл. (Приказ ГУ РЭК Тв.обл. 53-нп от 31.08.2020)

В зоне системы централизованного теплоснабжения источников тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и котельных ВК-1, ВК-2, «Котельный цех» и «Южная» располагается порядка 1000 зданий, система горячего водоснабжения которых организованна по открытой схеме. Суммарная, догорая нагрузка ГВС(ср) по данным ООО «Тверской генерации» составляет 70,32 Гкал/ч.

Информация о суммарной договорной тепловой нагрузке ГВС(ср)/ГВС(макс) по отрытой схеме для каждой зоны теплоснабжения от источников теплоснабжения существующих и планируемых в рамках рассмотренных выше Сценариев относящиеся к ООО «Тверская генерация» приведены в табл. Таблица 39,

Таблица 40.

Таблица 39 – Суммарные договрные нагрузки по открыой схеме ГВС, привязка к существующим источникам

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения | Договорная тепловая нагрузка на ГВС пот открытой схеме, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средняя | Максимальная |
| 1 | ТЭЦ-1 | 5,18 | 12,41 |
| 2 | ТЭЦ-3 | 10,68 | 25,99 |
| 3 | ТЭЦ-4 | 35,72 | 85,94 |
| 4 | ВК-1 | 6,47 | 15,53 |
| 5 | ВК-2 | 4,47 | 10,73 |
| 6 | Котельная "Южная" | 7,66 | 19,17 |
| 7 | Котельный цех | 0,14 | 0,33 |
| Итого |  | 70,32 | 170,10 |

Таблица 40 – Суммарные договрные нагрузки по открыой схеме ГВС, привязка к перспективным замещающим источникам

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения | Договорная тепловая нагрузка на ГВС пот открытой схеме, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средняя | Максимальная |
| 1 | ПК № 1-1 | 5,18 | 12,41 |
| 2 | ПК № 3-1 | 0,00 | 0,23 |
| 3 | ПК № 3-4 | 7,92 | 19,14 |
| 4 | ПК № 3-5 | 0,12 | 0,30 |
| 5 | ПК № 3-6 | 2,85 | 6,84 |
| 6 | ПК № 4-2 | 27,02 | 64,92 |
| 7 | ПК № 4-31 | 0,00 | 0,67 |
| 8 | ПК № 4-4 | 0,12 | 0,28 |
| 9 | ВК-1 | 6,19 | 14,85 |
| 10 | ВК-2 | 4,75 | 11,40 |
| 11 | Котельная "Южная" | 16,02 | 38,68 |
| 12 | Котельный цех | 0,16 | 0,38 |
| Итого |  | 70,32 | 170,10 |

9.2. Модернизация ЦТП с переводом на закрытый водоразбор горячего водоснабжения потребителей и реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (тепловых вводов) абонентов

Для перевода потребителей на закрытый водоразбор требуется реконструировать существующие ЦТП. В мероприятия по модернизации ЦТП включаются также мероприятия по установке узла учёта воды, электрической и тепловой энергии, системы погодозависимого регулирования температуры теплоносителя и подогрева холодной воды для нужд ГВС и праведны в таблице Таблица 41.

Перечень индивидуальных тепловых пунктов, подлежащих реконструкции, приведен в Приложении Главы 5 в электронном виде.

Таблица 41 – Предложения по реконструкции ЦТП

| № п/п | Адрес ЦТП и ТУ | Название точки учета | Максимальная нагрузка на ГВС по открытой схеме, Гкал/ч | Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС по укрупненным показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богданова ул.,27 | Богданова ул.,27 | 0,059 | 279,3761 |
|  |  | Богданова ул.,29 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,31 |  |  |
| 2 | Орджоникидзе ул.,13/26 (Лукина, 10) | Орджоникидзе ул.,13/26 | 0,1695 | 688,2987 |
|  |  | Лукина ул.,12 |  |  |
|  |  | Лукина ул.,14 |  |  |
| 3 | Орджоникидзе ул.,2/1 | Орджоникидзе ул.,2/1 | 0,1722 | 801,6718 |
|  |  | Орджоникидзе ул.,4/2 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,4 |  |  |
| 4 | Склизкова ул., 31 | Склизкова ул.,27 | 0,21 | 971,7182 |
|  |  | Склизкова ул., 29 |  |  |
|  |  | Склизкова ул.,31 |  |  |
|  |  | Склизкова ул., 33 |  |  |
|  |  | Склизкова ул., 35 |  |  |
| 5 | Ротмистрова ул., 14а | Ротмистрова ул.,11 | 0,4364 | 1 958,77 |
|  |  | Ротмистрова ул.,12 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,13 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,14 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,15 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,16 |  |  |
|  |  | Резинстроя ул.,4/10 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб.,10 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб.,12 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб.,14 |  |  |
| 6 | Склизкова ул., 60 | 15 лет Октября ул.,54/62 | 2,2211 | 9 969,34 |
|  |  | 15 лет Октября ул.,58 к.1 |  |  |
|  |  | 15 лет Октября ул.,60 |  |  |
|  |  | 15 лет Октября ул.,62 к.1 |  |  |
|  |  | 15 лет Октября ул.,64/23 |  |  |
|  |  | Богданова ул., 22 к.1 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,22 к.2 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,24 к.1 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,24 к.2 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,26/17 |  |  |
|  |  | Склизкова ул.,56/20 |  |  |
|  |  | Склизкова ул., 58 |  |  |
|  |  | Склизкова ул.,60 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,19 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,21 |  |  |
| 7 | Волоколамский пр-т, 31а | Волоколамский пр-т,31а | 1,166 | 5 233,56 |
|  |  | Волоколамский пр-т.,33к.2 |  |  |
|  |  | Волоколамский пр-т.,33к.3 |  |  |
|  |  | Ипподромная,6 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,6а |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,6б |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,7к.1 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,7к.2 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,8 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,31 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,33а |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,33б |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,35 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.1 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.2 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.3 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.4 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,41 к.1 |  |  |
|  |  | Терещенко ул., 41 к.2 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,41к.3 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,41 к.4 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,10 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,12/29 |  |  |
| 8 | 15 лет Октября ул., 3/22 | 15 лет Октября ул.,3/22 | 0,696 | 3 123,98 |
|  |  | 15 лет Октября ул.,5/21 |  |  |
|  |  | наб.р.Лазури,2 |  |  |
|  |  | наб.р.Лазури,4/2 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб., 6/1 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб., 8 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,17 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,18 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,19 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,20 |  |  |
| 9 | Лукина ул., 6 | Лукина ул., 6 | 0,458 | 2 055,72 |
|  |  | Лукина ул.,8 |  |  |
|  |  | Орджоникидзе ул.,11 |  |  |
|  |  | Орджоникидзе ул.,9 |  |  |
| 10 | Попова ул., 33 | Александра Завидова ул.,34 | 0,407 | 1 826,81 |
|  |  | Александра Завидова ул.,36 |  |  |
|  |  | Александра Попова ул.,33 |  |  |
|  |  | Александра Попова ул.,35 |  |  |
|  |  | Александра Попова ул.,35 к.1 |  |  |
|  |  | Фадеева ул.,14 |  |  |
| 11 | Орджоникидзе ул., 3 | Орджоникидзе ул.,1 | 0,2328 | 1044,917 |
|  |  | Орджоникидзе ул., 3 |  |  |
|  |  | Орджоникидзе ул.,5 |  |  |
| 12 | Волоколамский пр., 20 | Ипподромная ул.,2а | 0,108 | 484,7554 |
| 13 | Гвардейская ул., 16/7 | Гвардейская ул.,12/8 | 0,03 | 134,6542 |
|  |  | Гвардейская ул.,14 |  |  |
|  |  | Гвардейская ул.,16 |  |  |
| 14 | Волоколамский проспект, д.47 | Волоколамский пр-т , д.47 | 0,223 | 1000,929 |
| 15 | ул. Терещенко, д. 34Б | ул Фадеева д.26 корп.2 | 1,038 | 4 659,03 |
|  |  | ул.Фадеева д.26 корп.1 |  |  |
|  |  | ул. Терещенко д. 38 |  |  |
|  |  | ул. Терещенко д. 34 |  |  |
|  |  | ул.Терещенко д.32/14 |  |  |
|  |  | ул. Терещенко д.36 |  |  |
| 16 | наб.Степана Разина, у д.12 | д.12 наб.Ст.Разина | 0,274 | 1229,841 |
|  |  | д.11 наб Ст.Разина |  |  |
|  |  | д.13 наб Ст.Разина |  |  |
|  |  | д.14 наб.Ст.Разина |  |  |
| 17 | пер. Беляковский, у д.32 | Беляковский пер. д.30 | 0,142 | 637,3625 |
|  |  | Беляковский пер. д.32 |  |  |
| 18 | наб.Степана Разина, у д.19 | д.19 наб.Ст.Разина | 0,012 | 53,86142 |
|  |  |  | 8,055 | 36 154,59 |

Для реконструкции 18-и ЦТП с переводом на закрытый водоразбор требуется привлечь 36 154,59 тыс. руб. без НДС в текущих ценах.

Для переоборудования существующих тепловых пунктов в автоматические индивидуальные тепловые пункты требуется 4 230,94 млн. руб. без НДС в текущих ценах. (Приложение Главы 5 в электронном виде).

Капитальные затраты на подвод холодной воды к ИТП и ЦТП необходимо рассчитывать с учетом технической возможности организации ИТП у абонента и выданных технических условий от ресурсоснабжающей организации по холодному водоснабжению горда Твери. На момент разработки ТЭО, данная информацией, отсутствовала.

9.3. Эффект от реализации мероприятия по переводу открытой схемы на закрытую схему ГВС.

По фактическим данным за последние 5 лет отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) в среднем составляет 309 т/ч или порядка 2 595 600 тонн в год. При среднем тарифе на ГВС в открытой системе теплоснабжения составляющем порядка 138 руб/м3 экономия по переведу потребителей для ООО «Тверская генерация» составит порядка 358 млн. руб. в год. без учета на капитальные вложения по переводу открытой системы на закрытую, увеличения расходов на электроэнергию по перекачке теплоносителя.