ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	7

1 ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	8

2 ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	14

3 АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

4 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	16

5 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	17

5.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	17

5.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации котельных	33

6 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	38

7 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	39

8 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	40

9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	41

10 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	42

11 ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ТВЕРИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	43

12 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ	44

13 АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	60

13.1 Использование ветрогенераторов	60

13.2 Использование солнечных коллекторов	63

13.3 Использование геотермальных источников	65

13.4 Выводы по разделу	65

14 ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ	66

15 РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЬ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	67

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 – Статусы генерирующего оборудования ТЭС г. Твери	14

Таблица 5.1 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-1	19

Таблица 5.2 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-3	21

Таблица 5.3 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-4	23

Таблица 5.4 – Сводные данные по оценке капитальных затрат по подержанию готовности трех ТЭЦ ООО «Тверская генерация»	33

Таблица 5.5 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных	36

Таблица 12.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-1, Гкал/ч	45

Таблица 12.2 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-3, Гкал/ч	45

Таблица 12.3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-4, Гкал/ч	46

Таблица 12.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-1, Гкал/ч	47

Таблица 12.5 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-2, Гкал/ч	48

Таблица 12.6 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Южная», Гкал/ч	48

Таблица 12.7 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Котельный цех», Гкал/ч	49

Таблица 12.8 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Тепло», Гкал/ч	50

Таблица 12.9 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахарово», Гкал/ч	51

Таблица 12.10 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ХБК», Гкал/ч	51

Таблица 12.11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ПАТП-1», Гкал/ч	52

Таблица 12.12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч	53

Таблица 12.13 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 3», Гкал/ч	54

Таблица 12.14 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахаровское шоссе», Гкал/ч	54

Таблица 12.15 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной пос. Химинститут, Гкал/ч	55

Таблица 12.16 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная», Гкал/ч	56

Таблица 12.17 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД", Гкал/ч	57

Таблица 12.18 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Левитана», Гкал/ч	57

Таблица 12.19 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной п. Элеватор, Гкал/ч	58

Таблица 12.20 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Затверецкая», Гкал/ч	59

Таблица 13.1 – Средняя и максимальная скорость ветра по месяцам, м/с	61

Таблица 13.2 – Среднее и максимальное число дней с сильным ветром (более 15 м/с) по месяцам	61

Таблица 13.3 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе, (МДж/м²)	64

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 13.1 – Роза ветров г. Твери (по данным метеостанции г. Твери)	61

Рисунок 13.2 – Потенциал геотермальных энергоресурсов	65

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловых сетей, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 (ред. от 16.05.2024 г.) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения теплоснабжающая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

- подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

- подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в схему теплоснабжения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от теплоснабжающей организации заявитель направляет исполнителю письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.

В случае, если заявитель выбирает первый вариант подключения к системам теплоснабжения, он в ответном письме теплоснабжающей организации подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий (независимо от срока их выполнения):

- теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней со дня выбора заявителем порядка подключения обязана обратиться в Администрацию города Твери с предложением о включении в Схему теплоснабжения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение;

- в течение 30 дней со дня получения указанного предложения Администрация города Твери направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения;

- Администрация города Твери одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

- В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления Региональной энергетической комиссией Тверской области платы за подключение. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении.

- В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

В Твери источники централизованной системы теплоснабжения обеспечивают большую часть тепловой нагрузки города. Сложившиеся зоны их действия покрывают наиболее плотные по застройке и тепловой нагрузке районы города.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше).

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде и для отдельных объектов коммерческого, социального и производственного назначения. При определении условий организации индивидуального теплоснабжения учитывается ст. 3 Федерального закона от 27.02.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О теплоснабжении», в соответствии с которым общими принципами организации отношений и основой государственной политики в сфере теплоснабжения являются <…> обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения, а также развитие систем централизованного теплоснабжения. На основании этого в рамках актуализации Схемы теплоснабжения г. Твери индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов, планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение;

- социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. ФЗ от 30.12.2012 № 318-ФЗ) запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

В соответствии с п. 64 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 (ред. от 16.05.2024 г.) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" в перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

- давление теплоносителя - до 1 МПа;

- если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Случаи использования индивидуального поквартирного отопления существующих зданий города Твери не зафиксированы. На период планирования Схемы теплоснабжения г. Твери (до 2028 года) индивидуальное поквартирное отопление не предусматривается.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир Схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Для реализации объемов мощности генерирующего оборудования на оптовом рынке электроэнергии требуется отбор оборудования на входе конкурентного отбора мощности (КОМ) на соответствующий период. Согласно п. 2.4.5.5 Регламента проведения конкурентных отборов мощности (Приложение № 19.3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) признаками несоответствия единицы генерирующего оборудования требованиям КОМ являются:

- давление свежего пара составляет 9 МПа (90 атм) и менее;

- год выпуска паровой турбины ранее, чем за 55 лет до года, в отношении которого проводится КОМ;

- КИУМ не более 8 %.

Указанные минимальные требования в отношении генерирующего оборудования, отбираемого на КОМ, обусловлены необходимостью обеспечения замещения неэффективного оборудования в энергосистеме на оборудование с лучшими удельными показателями работы.

Результаты проведенных КОМ в отношении генерирующего оборудования тверских ТЭС отражены в таблице Таблица 2.1.

Таблица 2.1 – Статусы генерирующего оборудования ТЭС г. Твери

| № | ТЭС | Турбоагрегат | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Р-12-35/5 | Розничный рынок ЭЭ |  |  |  |  |
| 2 | ТЭЦ-3 | ПТ-60-130-13 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 3 |  | Т-100/120-130-3 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 4 | ТЭЦ-4 | 4АЛ/6.3-Р16/1.7 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 5 |  | ПР-24-90/10 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 6 |  | ПТ-25-90-3 ПР-2 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 7 |  | ПТ-25/30-90/10-1 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 8 |  | ПР-10-90 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |

Видно (табл. Таблица 2.1), что все генерирующее оборудование ООО «Тверская генерация» (за исключением ТГ ТЭЦ-1, не участвующего в оптовом рынке ЭЭ) в 2024–2028 гг эксплуатируются по результатам КОМ.

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Согласно данным, приведенным в п. 2, на территории муниципального образования нет генерирующих объектов, отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 N 212), анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36. В связи с отсутствием в г. Твери по состоянию на 2024 год генерирующих объектов, отнесенных к вынужденным, таблицы по форме П. 36.1 не приводятся.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Несмотря на прогнозируемый дефицит существующей располагаемой тепловой мощности в системе централизованного теплоснабжения для принятия решения о строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории города Твери должны быть учтены факторы:

- ЭС Тверской области является избыточной энергосистемой с большой долей выработки электроэнергии на Калининской АЭС, что потенциально приводит к вытеснению ТЭЦ с рынка электрической и тепловой энергии;

- СиПР ЕЭС России предусмотрено прогнозное увеличение электропотребления в ЭС Тверской области к 2030 году в пределах 5,5 % по отношению к уровню 2024 года;

- Планы по строительству новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в СиПР ЕЭС России на 2025–2030 гг отсутствуют.

С учетом вышеизложенного принято решение о нецелесообразности строительства новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на период планирования Схемы теплоснабжения.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

5.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии основаны на анализе перспективных тепловых нагрузок, присоединение которых запланировано к указанным источникам (Книга 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Твери до 2039 года, а также с учетом фактической наработки и сроков достижения паркового ресурса оборудования на конец 2024 года, представленных в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

На Тверской ТЭЦ-1 котлы ст. № 1, 3, 4 типа ЛМЗ-50, введенные в эксплуатацию в 1932–1933 гг., имеют наработку 445–481 тыс. часов, морально и физически устарели, имеют недостаточно высокую экономичность и надежность, требуют больших затрат на поддержание их в нормативном эксплуатационном состоянии. Котел ст. №2 типа ЦЭМ-70, введенный в эксплуатацию в 1967 году, имеет наработку более 354 тыс. часов, проведение очередного тех. освидетельствования запланировано на 2026 год. Котлы ст. №№ 5, 6 типа ЦЭМ-200, введенные в эксплуатацию в 1971–1974 гг, имеют наработку 115–129 тыс. часов. Проведение очередного тех. освидетельствования состоится в 2025 году. Турбина ст. № 4 имеет наработку 288 тыс. часов, достижение назначенного ресурса ожидается в 2029 г.

На ТЭЦ-3 котлы энергетические ст. № 1–4, введенные в эксплуатацию в 1973–1979 гг., имеют наработку 283–325 тыс. часов. Очередное техническое освидетельствование с продлением паркового ресурса ожидается в 2025 гг.

Турбины ТЭЦ-3 введены в эксплуатацию в 1973–1976 гг, имеют наработку 333–343 тыс. часов, достижение назначенного ресурса с учетом загрузки оборудования ожидается в 2028–2029 гг.

Котлы ст. № 11, 13 ТЭЦ-4, введенные в эксплуатацию в 1957 и 1968 гг соответственно, имеют наработку 345 тыс. часов, год проведения очередного тех. освидетельствования ожидается в 2025 году.

Котлы ст. №№ 14, 15, введенные в эксплуатацию в 1987 и 1991 гг соответственно, имеют наработку 182–205 тыс. часов, достижение их ресурса ожидается в 2027 и 2031 гг соответственно.

В соответствии с принятым сценарием развития системы теплоснабжения г. Твери (Книга 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г.») в части источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии планируется развитие существующей системы теплоснабжения с выполнением необходимого объема мероприятий для поддержания работоспособности существующих ТЭЦ города.

Мероприятия в части реконструкции источников ООО «Тверская генерация» направлены, главным образом, на поддержание состояния оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения абонентов. Перечень проектов, включенный в Схему теплоснабжения в соответствии с планированием инвестиционных затрат ООО «Тверская генерация» приведен в таблицах Таблица 5.1–Таблица 5.3.

Таблица 5.1 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-1

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Стоимость реализации, тыс. руб. без учета НДС в ценах текущего периода | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение кабельных связей ТЭЦ-1– БНС: 1-й этап - установка КРУН 6кВ на ОРУ 110/35/6кВ; перевод питания РП-2, ТП УТП, ВК-2 от КРУН 6кВ; прокладка воздушно-кабельных линий от КРУН до БНС; 2-й этап - техперевооружение РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ БНС, установка нового насосного оборудования на БНС | 2027–2029 | 1 018 235 | Не определен |
| 2 | Замена бойлера ст. №3 типа БО-200 на ПСВ-200 |  |  |  |
| 3 | Замена кабельных связей по 6 кВ между ОРУ 110/35/6 кВ и шинами ГРУ-6 кВ в количестве 18 кабелей по 500 м. |  |  |  |
| 4 | Установка 2-х баков серной кислоты объемом по 16м3 взамен баков объемом по 23,5м3 |  |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение главных станционных трубопроводов (2 этап машинный зал - к РОУ 1,2) |  |  |  |
| 6 | Реконструкция системы возбуждения турбогенератора №4 (установка бесконтактной системы возбуждения взамен существующей) |  |  |  |
| 7 | Замена сетевого трубопровода (в двухтрубном исполнении) вывода ТЭЦ-1 на ХБК на участке от ТЭЦ-1 до ТК-8 с увеличением диаметра трубопровода с 400мм до 500мм. |  |  |  |
| 8 | Техническое перевооружение склада кислотохранилища (установка АСУ ТП и технологических защит) |  |  |  |
| 9 | Замена сетевого насоса №3 |  |  |  |
| 10 | Замена сетевого насоса №4 |  |  |  |
| 11 | Замена магистральных трубопроводов питательной воды (2 этап) |  |  |  |
| 12 | Замена дымовой трубы №1 |  |  |  |
| 13 | Замена дымовой трубы №3 |  |  |  |
| 14 | Замена дымовой трубы №2 |  |  |  |
| 15 | Замена трансформатора №1 ТМ-7500 35/6кВ (1939г.) |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора №3 ТДТН-40000 110/35/6 кВ (1967г) |  |  |  |
| 17 | Замена трансформатора №4 ТМ-7500 35/6кВ (1955г.). |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора №2 ТМ-7500 35/6кВ (1936г.). |  |  |  |
| 19 | Модернизация РУ-6кВ с заменой высоковольтных масляных выключателей на вакуумные |  |  |  |
| 20 | Частичные замены поверхностей нагрева котлоагрегатов |  |  |  |
| 21 | Демонтаж эстакады топливоподачи с перекладкой существующих коммуникаций |  |  |  |
| 22 | Замена питательного насоса №3 |  |  |  |
| 23 | Замена питательного насоса №1 |  |  |  |
| 24 | Замена питательного насоса №2 |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт здания котельной №1 (1912 г.п.) |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт здания машинного зала (1900 г.п.) |  |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт здания главного распредустройства (1900 г.п.) |  |  |  |
| 28 | Капитальный ремонт здания бойлерной-деаэраторной (1895 г.п.) |  |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт здания котельной №2 (1953 г.п.) |  |  |  |
| 30 | Капитальный ремонт К/А ст. №1 (1931 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |  |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт К/А ст. №2 (1967 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |  |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт К/А ст. №3 (1931 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |  |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт К/А ст. №4 (1931 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |  |  |  |
| 34 | Замена насосного оборудования |  |  |  |
| 35 | Замена аккумуляторной батареи 110В |  |  |  |
| 36 | Замена обмоток генератора ст. №4 |  |  |  |
| 37 | Замена оборудования ХВО |  |  |  |
| 38 | Замена выключателя 110 кВ |  |  |  |
| 39 | Замена выключателей 35 кВ |  |  |  |
| 40 | Замена ошиновки 35 кВ |  |  |  |
| 41 | Капитальный ремонт турбоагрегата ст. №4 |  |  |  |

Таблица 5.2 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-3

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Стоимость реализации, тыс. руб. без учета НДС в ценах текущего периода | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация турбинной установки ПТ-60-130 на новую ПТ-60-130 | 2027–2029 | 5 274 889 | Не определен |
| 2 | Усиление фундамента ТГ-1 |  |  |  |
| 3 | Модернизация турбинной установки Т-100/120-130 с обновлением паркового ресурса и увеличением мощности до 130 МВт |  |  |  |
| 4 | Усиление фундамента ТГ-2 |  |  |  |
| 5 | Замена турбогенератора ТВФ-60 на новый ТФ-80 ( в случае реконструкции ТГ-1 по п.1, а также по состоянию железа статора) |  |  |  |
| 6 | Замена трубок конденсатора турбоагрегата Т-100/120-130 |  |  |  |
| 7 | Замена БРОУ140/13/6 |  |  |  |
| 8 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |  |  |  |
| 9 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |  |  |  |
| 10 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |  |  |  |
| 11 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |  |  |  |
| 12 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |  |  |  |
| 13 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |  |  |  |
| 14 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |  |  |  |
| 15 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |  |  |  |
| 16 | Замена циркуляционного насоса №1 с электродвигателем |  |  |  |
| 17 | Замена циркуляционного насоса №2 с электродвигателем |  |  |  |
| 18 | Замена циркуляционного насоса №4 с электродвигателем |  |  |  |
| 19 | Восстановление циркуляционного насоса №3 |  |  |  |
| 20 | Замена экранных труб фронтовой стены топки и замена горелок котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |  |  |  |
| 21 | Замена ПЭН№1 с электродвигателем |  |  |  |
| 22 | Замена сетевого насоса СЭН-1А |  |  |  |
| 23 | Замена сетевого насоса СЭН-1Б |  |  |  |
| 24 | Замена сетевого насоса СЭН-1В |  |  |  |
| 25 | Замена сетевого насоса СЭН-1Д |  |  |  |
| 26 | Замена сетевого насоса СЭН-1Е |  |  |  |
| 27 | Замена сетевого насоса СЭН-2А |  |  |  |
| 28 | Замена сетевого насоса СЭН-2Б |  |  |  |
| 29 | Замена сетевого насоса СЭН-2В |  |  |  |
| 30 | Замена сетевого насоса СЭН-2Д |  |  |  |
| 31 | Замена сетевого насоса СЭН-2Е |  |  |  |
| 32 | Замена сетевого насоса СЭН-2К |  |  |  |
| 33 | Замена пароперегревателя котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |  |  |  |
| 34 | Замена пароперегревателя котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |  |  |  |
| 35 | Замена пароперегревателя котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |  |  |  |
| 36 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |  |  |  |
| 37 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |  |  |  |
| 38 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |  |  |  |
| 39 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |  |  |  |
| 40 | Замена ПЭН№2 с электродвигателем |  |  |  |
| 41 | Замена ПЭН№3 с электродвигателем |  |  |  |
| 42 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |  |  |  |
| 43 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |  |  |  |
| 44 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |  |  |  |
| 45 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |  |  |  |
| 46 | Капитальный ремонт здания ГК |  |  |  |
| 47 | Замена трансформатора 1Т ТРДН-80000/110 |  |  |  |
| 48 | Замена трансформатора 1ТР ТРДН-25000/110 |  |  |  |
| 49 | Замена трансформатора 1ТР ТРДН-25000/110 |  |  |  |
| 50 | Замена трансформатора 2ТР ТРДНС-25000/35, с выключателем |  |  |  |

Таблица 5.3 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-4

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Стоимость реализации, тыс. руб. без учета НДС в ценах текущего периода | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ОРУ-110 кВ (замена выключателей) | 2027–2029 | 1 471 028 | Не определен |
| 2 | Ремонт ОРУ-35 кВ 1 этап |  |  |  |
| 3 | Ремонт ОРУ-35 кВ 2 этап |  |  |  |
| 4 | Замена аккумуляторной батареи №2 |  |  |  |
| 5 | Ремонт трансформаторов НОВ №1,2 |  |  |  |
| 6 | Замена ПЭН №11 с электродвигателем |  |  |  |
| 7 | Замена стопорного клапана т/а ст. №3 |  |  |  |
| 8 | Ремонт ротора с заменой лопаток т/а ст. №3 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция системы регулирования и маслоснабжения т/а ст. №4 |  |  |  |
| 10 | Котлоагрегат ст.№11. Демонтаж скрубберов 11А, 11Б и монтаж газохода. |  |  |  |
| 11 | Котлоагрегат ст.№15. Замена труб боковых экранов от отм. 10 до верхних коллекторов. |  |  |  |
| 12 | Котлоагрегат ст.№11. Демонтаж скрубберов 11В, 11Г и монтаж газохода. |  |  |  |
| 13 | Котлоагрегат ст.№13. Замена ВЭК-I ст. |  |  |  |
| 14 | Котлоагрегат ст.№14. замена ширмового пароперегревателя. |  |  |  |
| 15 | Котлоагрегат ст.№13. Замена части ширмового пароперегревателя. |  |  |  |
| 16 | Котлоагрегат ст.№14. Замена набивки горячего слоя РВП |  |  |  |
| 17 | Котлоагрегат ст.№13. Замена части ширмового пароперегревателя. |  |  |  |
| 18 | Котлоагрегат ст.№14. Замена водяного экономайзера II ступени |  |  |  |
| 19 | Генератор ст.№4 замена обмотки статора и ротора |  |  |  |
| 20 | Генератор ст.№3 замена обмотки статора |  |  |  |
| 21 | Трансформатор ст. № 5 замена |  |  |  |
| 22 | Здание бойлерной №3 (кирпичные стены, мет рамы, АКЗ м/конструкций внутри помещения, отмостка) |  |  |  |
| 23 | Здание подпитки теплосети инв.№604010010 (отмостка, зачеканка трещин, ремонт кирпичной кладки стен, кровля, АКЗ металлоконструкций, ремонт стеновых панелей) |  |  |  |
| 24 | Здание береговой насосной станции инв.№604010002 (подводная часть и окна) |  |  |  |
| 25 | Здание главного корпуса ТЦ (окна) |  |  |  |
| 26 | Здание насосной осветлённой воды |  |  |  |
| 27 | Напорный циркуляционный водовод №2 (ремонт труба в трубе) |  |  |  |
| 28 | Здание компрессорной (окна, отмостка, герметизация стеновых панельных швов |  |  |  |
| 29 | Эстакада топливоподачи 1-го подъёма |  |  |  |
| 30 | Здание узла нейтрализации |  |  |  |
| 31 | Эстакада топливоподачи 2-го подъёма |  |  |  |
| 32 | Здание разгрузкорпуса |  |  |  |
| 33 | ОРУ 35 кВ (ремонт порталов) |  |  |  |
| 34 | Здание известкового хозяйства |  |  |  |
| 35 | Подземная галерея топливоподачи |  |  |  |
| 36 | Здание главного корпуса (Атмосферные деаэраторы) |  |  |  |
| 37 | Здание главного корпуса (АБК бытовки 2 эт) |  |  |  |
| 38 | Здание коагулянта |  |  |  |
| 39 | Здание главного корпуса |  |  |  |
| 40 | Здание компрессорной для отвода замазученных стоков (демонтаж) |  |  |  |
| 41 | Эстакада выгрузки кислоты и щелочи |  |  |  |
| 42 | Здание главного корпуса АБК (спортзал) |  |  |  |
| 43 | Здание главного корпуса (окна в АБК) |  |  |  |
| 44 | Здание главного корпуса оси 37-39 (стены) |  |  |  |
| 45 | Здание главного корпуса ( КЦколонны) |  |  |  |
| 46 | Здание главного корпуса (потолок ТЦ) |  |  |  |
| 47 | Здание главного корпуса КЦ(кровля1,2 оч.строительства) |  |  |  |
| 48 | Здание проходной |  |  |  |
| 49 | Здание пристройки к клубу (демонтаж) |  |  |  |
| 50 | Здание дробильного корпуса (бытовки) |  |  |  |
| 51 | Здание известкового хозяйства (ячейки извести) |  |  |  |
| 52 | Здание коагулянта (ячейки ) |  |  |  |
| 53 | Здание пристройки к ремонтной мастерской (окна и косметика) |  |  |  |
| 54 | Здание мастерской ОРГ ЭЦ (косметич.ремонт) |  |  |  |
| 55 | Пристройка к служебному корпусу (кровля ЦТАИ) |  |  |  |
| 56 | Здание РСЦ (кровля) |  |  |  |
| 57 | ОРУ 35-110кВ (ремонт каналов и замена плит покрытия) |  |  |  |
| 58 | Здание мастерской ОРГ ЭЦ (бытовки) |  |  |  |
| 59 | Здание артскважины |  |  |  |
| 60 | Здание бытовых помещений (кровля бульдозеров) |  |  |  |
| 61 | Здание ГЩУ и ГРУ (бытовки) |  |  |  |
| 62 | Здание раздаточно-смазочных материалов (демонтаж) |  |  |  |
| 63 | Здание химцеха (бытовки мужские и женские) |  |  |  |
| 64 | Здание бытовок на складе топлива (косметический ремонт) |  |  |  |
| 65 | Здание мазутонасосной (кровля) |  |  |  |
| 66 | Здание компрессорной (кровля) |  |  |  |
| 67 | Здание главного корпуса (кровля) |  |  |  |
| 68 | Пост ВОХР (косметика) |  |  |  |
| 69 | ТП№2 (кровля) |  |  |  |
| 70 | Здание багерной насосной станции (кровля) |  |  |  |
| 71 | Здание главного корпуса (кровля 3-его вывода теплосети) |  |  |  |
| 72 | Золоотвал (подсыпка дамб) |  |  |  |
| 73 | Помещение щита управления (косметический ремонт и кровля) |  |  |  |
| 74 | Переходной мост между главным корпусом и ГЩУ (кровля) |  |  |  |
| 75 | Замена деаэрационных колонок подпиточных деаэраторов |  |  |  |
| 76 | Установка грязевика на 1 выводе обратной теплосети |  |  |  |
| 77 | Ремонт кладовой ТЦ (пристройка к главному корпусу |  |  |  |
| 78 | Установка сетевого насоса №8 |  |  |  |
| 79 | Здание химцеха (щит управления) |  |  |  |
| 80 | Здание мастерской химзащиты (кровля) |  |  |  |
| 81 | Здание помещение осветлителей №6,7 (кровля) |  |  |  |
| 82 | Здание химцеха (мастерская и цех) |  |  |  |
| 83 | Монтаж компрессора в КЦ |  |  |  |
| 84 | Резервуар мазута 5000м3 №5 ремонт |  |  |  |
| 85 | Резервуар мазута 5000м3 №6 инв.№4020090 ремонт |  |  |  |
| 86 | Резервуар мазута 5000м3 №6,7 инв.№4020091 ремонт |  |  |  |
| 87 | Здание химобессоливающей установки (кровля) |  |  |  |
| 88 | Здание склада кислоты и щёлочи с открытой площадкой (кровля) |  |  |  |
| 89 | Здание гаража (кровля) |  |  |  |
| 90 | Здание кислородной (демонтаж) |  |  |  |
| 91 | Здание главного щита управления и ГРУ (ячейки ГРУ) |  |  |  |
| 92 | Механическая мастерская ЭЦ (бытовки, окна) |  |  |  |
| 93 | Здание пристройки к ремонтной мастерской (кровля) |  |  |  |
| 94 | Кабельный тоннель инв.№604020008 |  |  |  |
| 95 | Здание пристройки к клубу (демонтаж) |  |  |  |
| 96 | Здание главного корпуса (кровля) |  |  |  |
| 97 | Здание главного корпуса (ремонт и АКЗ металлической противопожарной лестницы по оси 39) |  |  |  |
| 98 | Здание главного корпуса (кровля скрубберно-дымососного отделения) |  |  |  |
| 99 | Здание главного корпуса (помещение 5-х конвейеров) кровля |  |  |  |
| 100 | Здание пилорамы (демонтаж) |  |  |  |
| 101 | Здание дома для технических занятий (демонтаж) |  |  |  |
| 102 | Здание материального склада (кровля) |  |  |  |
| 103 | Здание цеха мелких стеновых блоков (демонтаж) |  |  |  |
| 104 | Здание главной конторы |  |  |  |
| 105 | Наружные сети водопровода и канализации (промывка) |  |  |  |
| 106 | Здание главного корпуса (приводная станция 4-х конвейеров) |  |  |  |
| 107 | Здание химцеха (кровля) |  |  |  |
| 108 | Промливнёвая канализация (промывка) |  |  |  |
| 109 | Здание главного корпуса (кровля, стены, окна) |  |  |  |
| 110 | Здание главного корпуса (кровля 3-й очереди строительства) |  |  |  |
| 111 | Кабельный тоннель за зданием подпитки теплосети (кровля) |  |  |  |
| 112 | Демонтаж топливной эстакады с переносом трубопроводов, 2 этап демонтаж строительных конструкций |  |  |  |
| 113 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |  |  |  |
| 114 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |  |  |  |
| 115 | Котлоагрегат ст.№15. Замена труб боковых экранов от отм. 10 до отм. ширмового пароперегревателя. |  |  |  |
| 116 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |  |  |  |
| 117 | Котлоагрегат ст.№13. Замена части ширмового пароперегревателя. |  |  |  |
| 118 | Котлоагрегат ст.№11. Замена ВЭК-II ст. |  |  |  |
| 119 | Котлоагрегат ст.№13. Замена Фронтового экрана от разводки горелок до верхних коллекторов. |  |  |  |
| 120 | Котлоагрегат ст.№14. Замена заднего экрана от нижних коллекторов до отм 10м |  |  |  |
| 121 | Котлоагрегат ст.№14. Замена труб боковых экранов от нижн коллекторов до отм 10м |  |  |  |
| 122 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |  |  |  |
| 123 | Водогрейный котел №2. Замена левого экрана. |  |  |  |
| 124 | Котлоагрегат ст.№13. Замена Фронтового экрана от нижних коллекторов до разводки горелок. |  |  |  |
| 125 | Котлоагрегат ст.№13. Замена заднего экрана. |  |  |  |
| 126 | Котлоагрегат ст.№13. Замена барабана. |  |  |  |
| 127 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |  |  |  |
| 128 | Котлоагрегат ст.№13. Замена левого и правого экранов. |  |  |  |
| 129 | Водогрейный котел №1. Замена левого экрана. |  |  |  |
| 130 | Водогрейный котел №3. Замена правого экрана. |  |  |  |
| 131 | Котлоагрегат ст.№13.Замена горячего пакета пароперегревателя. |  |  |  |
| 132 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |  |  |  |
| 133 | Котлоагрегат ст.№11. Замена барабанов. |  |  |  |
| 134 | Котлоагрегат ст.№14. Замена барабана |  |  |  |
| 135 | Котлоагрегат ст.№14. Замена барабана |  |  |  |
| 136 | Котлоагрегат ст.№13.Замена горячего пакета пароперегревателя. |  |  |  |
| 137 | Котлоагрегат ст.№15. Замена труб заднего экрана от нижних коллекторов до отм. 10м |  |  |  |
| 138 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |  |  |  |
| 139 | Котлоагрегат ст.№13.Замена холодного пакета пароперегревателя. |  |  |  |
| 140 | Котлоагрегат ст.№14.Замена холодного пакета пароперегревателя. |  |  |  |
| 141 | Котлоагрегат ст.№13. Замена ВЭК-II ст. |  |  |  |
| 142 | Котлоагрегат ст.№15. Замена ВЭК-II ст. |  |  |  |
| 143 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |  |  |  |
| 144 | Водогрейный котел №1. Замена фронтового экрана. |  |  |  |
| 145 | Котлоагрегат ст.№11. Замена пароперегревателя II-ст. |  |  |  |
| 146 | Реконструкция мерного отделения обессоливающей установки- перенос мерников кислоты в отдельное помещение |  |  |  |
| 147 | Реконструкция механических 2-х камерных фильтров в однокамерные с двухслойной загрузкой |  |  |  |
| 148 | Монтаж схемы подкисления осветлённой воды для подпитки теплосети |  |  |  |
| 149 | Замена бака осветлённой воды №6 ХЦ |  |  |  |
| 150 | Замена бака хранения серной кислоты №1 |  |  |  |
| 151 | Замена бака хранения серной кислоты №2 |  |  |  |
| 152 | Ремонт осветлителя №7- замена воздухоотделителя и шламоотделителя |  |  |  |
| 153 | Ремонт осветлителя №4- замена сливного желоба, верхней решётки |  |  |  |
| 154 | Замена осветлителя №1,2 на один осветлитель с большей нагрузкой |  |  |  |
| 155 | Замена осветлителей №№4,5 на один с большей нагрузкой ( 2х 250 т/ч на Q= 630 т/ч) |  |  |  |
| 156 | Замена осветлителя №6 |  |  |  |
| 157 | Здание главного корпуса (замена кирпичных стен на панели ВИНТАЛ и замена окон) |  |  |  |
| 158 | Пристройка к служебному корпусу (замена окон, фасад) |  |  |  |
| 159 | Здание главного корпуса (замена кирпичных стен на панели ВИНТАЛ) |  |  |  |
| 160 | Здание багерной насосной станции (кровля, окна) |  |  |  |
| 161 | Здание главного корпуса (3-й вывод теплосети)-кровля |  |  |  |
| 162 | Здание главного корпуса (ремонт стен приводной станции 4-х конвейеров и стены КЦ по оси "С") |  |  |  |
| 163 | Здание главного корпуса ТЦ (замена окон на ПВХ ) |  |  |  |
| 164 | Здание главного корпуса ТЦ (фасад, сандрик, парапет) |  |  |  |
| 165 | Дымовая труба №1 с газоходами |  |  |  |
| 166 | Золоотвал (чистка обводного канала) |  |  |  |
| 167 | Переход через Октябрьскую ж/д (отведение воды из-под эстакады) |  |  |  |
| 168 | Здание главного щита управления и ГРУ (щит управления, лестничная клетка, душевые) |  |  |  |
| 169 | Здание подпитки теплосети инв.№604010010 ( АКЗ металлоконструкций) |  |  |  |
| 170 | Здание главного корпуса (пультовые коридоры 1,2,3,очередей строительства) |  |  |  |
| 171 | Здание механической мастерской (бытовки) |  |  |  |
| 172 | Здание ремонтно-строительного цеха (кровля) |  |  |  |
| 173 | Здание главного корпуса (окна 1-ой очереди строительства) |  |  |  |
| 174 | Здание главного корпуса (кровля над архивом и шахты лифта) |  |  |  |
| 175 | Подземная часть топливоподачи |  |  |  |
| 176 | Здание главного корпуса |  |  |  |
| 177 | Дымовая труба №2 с газоходами |  |  |  |
| 178 | Здание разгрузкорпуса (кровля) |  |  |  |
| 179 | Здание артскважины на складе топлива |  |  |  |
| 180 | Склад топлива |  |  |  |
| 181 | Резервуар мазута 5000м3 №6,7 инв.№4020090 №4020091 |  |  |  |
| 182 | Здание главного корпуса |  |  |  |
| 183 | Здание химцеха (мастерская ) |  |  |  |
| 184 | Здание коагулянта (кровля) |  |  |  |
| 185 | Производственное здание ХВО-известковое (кровля) |  |  |  |
| 186 | Здание компрессорной установки (кровля) |  |  |  |
| 187 | Здание пристройки к ремонтной мастерской (кровля и косметика и окна) |  |  |  |
| 188 | Механическая мастерская ЭЦ(кровля) |  |  |  |
| 189 | Демонтаж здания дома для технических занятий |  |  |  |
| 190 | ОРУ 35-110кВ (АКЗ порталов) |  |  |  |
| 191 | Здание химцеха (стены, окна, кровля) |  |  |  |
| 192 | Дымовая труба №3 с газоходами |  |  |  |
| 193 | Здание главного корпуса |  |  |  |
| 194 | Здание химводоочистки ХВО |  |  |  |
| 195 | Здание склада кислоты и щёлочи с открытой площадкой (кровля) |  |  |  |
| 196 | Здание химобессоливающей установки (кровля) |  |  |  |
| 197 | Локальные сооружения по очистке сточных вод |  |  |  |
| 198 | Здание главной конторы |  |  |  |
| 199 | Здание столовой (косметика) инв.№604010103 |  |  |  |
| 200 | Здание главного корпуса |  |  |  |
| 201 | Здание главного корпуса ТЦ (огнезащита ферм) |  |  |  |
| 202 | Здание главного корпуса КЦ (огнезащита ферм) |  |  |  |
| 203 | Здание главного корпуса (бытовые помещения и кабинеты) |  |  |  |
| 204 | Здание ХВО (помещение осветлителей №6,7 -кровля) |  |  |  |
| 205 | Здание ХВО (помещение для трансформаторов-кровля) |  |  |  |
| 206 | Здание для 2-х камерных фильтров |  |  |  |
| 207 | Здание служебное ХВО -известковое (кровля) |  |  |  |
| 208 | Здание главного корпуса (АБК 2 эт ЦТАИ -отопление) |  |  |  |
| 209 | Здание главного корпуса ТЦ (косметический ремонт цеха с отм. 8.00) |  |  |  |
| 210 | Здание релейного щита 110кВ (кровля и косметика) |  |  |  |
| 211 | Кабельный тоннель |  |  |  |
| 212 | Здание главного корпуса ТЦ (косметический ремонт цеха с отм. 0.00) |  |  |  |
| 213 | Здание главного корпуса КЦ (косметический ремонт лестничных клеток) |  |  |  |
| 214 | Здание насосной осветлённой воды (кровля) |  |  |  |
| 215 | Здание главного корпуса (кровли) |  |  |  |
| 216 | Здание главного корпуса (АБК бытовки 2 эт,3 и 4) |  |  |  |
| 217 | Здание коагулянта (кровля и внутрен.отделка) |  |  |  |
| 218 | Здание главного корпуса |  |  |  |
| 219 | Здание компрессорной (кровля) |  |  |  |
| 220 | Эстакада выгрузки кислоты и щелочи |  |  |  |
| 221 | Здание химцеха (бытовки мужские и женские) |  |  |  |
| 222 | Здание компрессорной |  |  |  |
| 223 | Пристройка к главному корпусу (АКЗ металлической противопожарной лестницы) |  |  |  |
| 224 | Здание узла нейтрализации (кровля) |  |  |  |
| 225 | Здание главного корпуса |  |  |  |
| 226 | Золоотвал (АКЗ труб) |  |  |  |
| 227 | ОРУ 35 кВ (АКЗ порталов) |  |  |  |
| 228 | Здание известкового хозяйства |  |  |  |
| 229 | Здание главного корпуса (герметизация швов стеновых панелей, окна) |  |  |  |
| 230 | Здание мастерской ОРГ ЭЦ (бытовки) |  |  |  |
| 231 | Здание артскважины |  |  |  |
| 232 | Здание бытовых помещений |  |  |  |
| 233 | Здание ГЩУ и ГРУ (бытовки) |  |  |  |
| 234 | Здание химзащиты(отмостка, кровля) |  |  |  |
| 235 | Здание химцеха (бытовки мужские и женские) |  |  |  |
| 236 | Здание бытовок на складе топлива (косметический ремонт) |  |  |  |
| 237 | Здание мазутонасосной (кровля) |  |  |  |
| 238 | Здание компрессорной (кровля) |  |  |  |
| 239 | Здание главного корпуса (кровля скрубберно-дымососного отделения) |  |  |  |
| 240 | Здание главного корпуса (помещение4- 5-х конвейеров) кровля |  |  |  |
| 241 | Здание главного корпуса (3-я очередь строительства) кровля |  |  |  |
| 242 | Здание главного корпуса (турбинный цех) кровля |  |  |  |
| 243 | Здание материального склада (кровля) |  |  |  |
| 244 | Здание главного корпуса |  |  |  |
| 245 | Здание главной конторы |  |  |  |
| 246 | Наружные сети водопровода и канализации (промывка) |  |  |  |
| 247 | Здание БНС инв.№604010002 (кровля) |  |  |  |
| 248 | Трансформаторный пункт №3 инв.№ 604040009 (ремонт кровли) |  |  |  |
| 249 | Кабельный тоннель инв.№604020008 (восстановление толщины защитного слоя бетона до арматуры) |  |  |  |
| 250 | Хозяйственно-противопожарный водопровод инв.№604030078 |  |  |  |
| 251 | Здание насосной осветлённой воды (кровля) |  |  |  |
| 252 | Здание химводоочистки ХВО |  |  |  |
| 253 | Здание химцеха |  |  |  |
| 254 | Эстакада выгрузки кислоты и щелочи с площадкой (АКЗ) |  |  |  |
| 255 | Капитальный ремонт АСУ ТП турбоагрегата ст. №5 с заменой модулей процессоров и обновлением ПО. |  |  |  |

Таблица 5.4 – Сводные данные по оценке капитальных затрат по подержанию готовности трех ТЭЦ ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятия в текущих ценах тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание готовности ТЭЦ-1 | 1 018 235 |
| 2 | Поддержание готовности ТЭЦ-3 | 5 274 889 |
| 3 | Поддержание готовности ТЭЦ-4 | 1 471 028 |
|  | Итого: | 7 764 152 |

5.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации котельных

Схемой теплоснабжения предусматривается:

- Реконструкция котельных ВК-1, ВК-2, Южная (включая организацию РТХ) и ОКЦ.

Мероприятие направлено на достижение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды.

- Реконструкция котельной «ХБК»

Планируется полная замена основного (установка 4 водогрейных жаротрубных котла мощностью 3 Гкал/ч каждый) и вспомогательного оборудования котельной в целях обеспечения возможности автоматизации котельной.

3) Строительство котельной «Затверецкая»

Котельная ООО «ТЕПЛО» является основным источником тепловой энергии поселка «Затверечье» Заволжского района г.Твери, обеспечивающим тепловой энергией на нужды горячего водоснабжения и отопления население и социальные учреждения. Альтернативных источников тепловой энергии на территории поселка «Затверечье» Заволжского района в г.Твери не имеется.

В 2025 году АО ТКСМ-2 передало котельную в аренду ООО «ТЕПЛО». Техническая возможность подключения новых потребителей в данной системе теплоснабжения отсутствует.

На котельной ООО «ТЕПЛО» установлены паровые котлы с нагревом сетевой воды в бойлерах. Данная схема энергозатратна и неэффективна для теплоснабжения населения. Удельный расход топлива по котельной составляет до 169 кг у.т/Гкал (в среднем, по котельным ООО «Тверская генерация» на 8% ниже). Котельная характеризуется высокой степенью износа основного оборудования (котлы введены в эксплуатацию в 1970, 1978, 1988, 1999 гг.). На основании выше сказанного можно сделать вывод о необходимости реконструкции систем теплоснабжения в указанном районе.

При рассмотрении вопроса замещения существующей наиболее оптимальным представляется вариант строительства блочно-модульной котельной «Затверецкая» на газообразном топливе мощностью 24,0 МВт.

Строительство и реконструкцию объектов систем теплоснабжения планируется осуществлять за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

4) Строительство новой котельной «Левитана» для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

Для обеспечения теплоснабжения перспективной застройки в границах кадастрового квартала 69:40:0200180 предлагается строительство котельной установленной мощностью 4 МВт.

5) Строительство и реконструкция резервного топливного хозяйства (РТХ) котельных «Южная», «Химинститут», «Сахарово».

PTX котельной «Южная» требует реконструкции с заменой вида резервного топлива в связи с тем, что ранее при работе котельной на мазуте использовался пар для разогрева мазута с паровых котлов, установленных на котельной (не переданы по договору аренды) совместно с паром, поступающим с котельной Мясокомбината. После закрытия в 2010 году котельной Мясокомбината подача пара от них прекратилась. Работа котельной «Южная» на мазуте невозможна в связи с отсутствием пара для разогрева мазута.

На котельной «Сахарово» отсутствует работоспособное PTX, из оборудования PTX имеется лишь здание мазутонасосной станции без оборудования и емкости для хранения мазута (6 шт. по 40 м3), находящиеся в аварийном состоянии. PTX котельной «Сахарово» требует реконструкции с заменой вида резервного топлива.

На котельной «Химинститут» оборудование PTX на котельной отсутствует в полном объеме. Проект PTX также отсутствует, отсутствует земельный участок для размещения PTX. Требуется выделение земельного участка и строительство резервного топливного хозяйства муниципальной котельной.

6) Котельная ООО «Лазурная» планируется к выводу из эксплуатации на основании письма ООО «Лазурная» от 23.07.2022 года и ответом от администрации города Твери от 11.07.2022 N 01-3731/4. Для обеспечения теплоснабжения абонентов в выделенной системе теплоснабжения предлагается строительство новой котельной в п. Элеватор установленной мощностью 25 МВт.

7) Реконструкция котельных п. Сахарово и «Сахаровское ш.» для обеспечения надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных г. Твери приведены в табл. Таблица 5.5.

Таблица 5.5 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных

| №, п/п | Наименование мероприятий | Описание и месторасположение объекта | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Стоимость реализации, тыс. руб. | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Реконструкция ВК-1 с полной заменой оборудования | ВК-1 | 2027 | 2029 | # 664 195,85 | # Обеспечение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды | # Реконструкция существующей котельной |
| 2 | # Реконструкция ВК-2 с полной заменой оборудования | ВК-2 | 2027 | 2029 | 467 066,89 | Обеспечение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды | Реконструкция существующей котельной |
| 3 | # Реконструкция котельной Южная с полной заменой оборудования | Котельная «Южная» | 2027 | 2029 | 1 660 501,25 | Обеспечение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды | Реконструкция существующей котельной |
| 4 | # Реконструкция котельной ОКЦ с полной заменой оборудования | Котельная «ОКЦ» | 2027 | 2029 | 531 356,68 | Обеспечение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды | Реконструкция существующей котельной |
| 5 | # Реконструкция котельной «ХБК» с заменой основного и вспомогательного оборудования | Котельная «ХБК» | 2030 | 2030 | 141 219,61 | Обеспечение надежного теплоснабжения абонентов | Техническое перевооружение котельной «ХБК» с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| 6 | # Строительство котельной «Затверецкая» | Новая котельная на территории 69:40:0100625:37 | 2025 | 2026 | 250 700,00 | Обеспечение надежного теплоснабжения абонентов | Строительство новой котельной для обеспечения теплоснабжения абонентов в существующей зоне действия котельной ООО «Тепло» |
| 7 | # Строительство котельной «Левитана» | Новая котельная на территории 69:40:0200180 | 2026 | 2027 | 92 190,55 | Обеспечение перспективной тепловой нагрузки | Строительство котельной установленной мощностью 4 МВт |
| 8 | # Реконструкция РТХ | # Котельная «Сахарово» | 2027 | 2030 | 38 145,58 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Реконструкции существующего резервного топливного хозяйства с заменой вида резервного топлива |
| 9 | # Строительство РТХ | # Котельная «Химинститут» | 2027 | 2030 | 76 291,16 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Строительство резервного топливного хозяйства |
| 10 | # Строительство котельной п. Элеватор | # Новая котельная на территории п. Элеватор | 2026 | 2027 | 315 222,34 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Строительство котельной установленной мощностью 25 МВт |
| 11 | # Реконструкция котельной | # Котельная п. Сахарово | 2029 | 2031 | 5 800,00 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Реконструкция котельной: замена котла ДКВР и ХВО |
| 12 | # Реконструкция котельной | # Котельная «Сахаровское ш.» | 2029 | 2031 | 10 000,00 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Реконструкция котельной: замена трех котлов на новые |

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения г. Твери отсутствуют.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Схемой теплоснабжения г. Твери до 2039 предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрены.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Схемой теплоснабжения г. Твери до 2039 года перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии выполняется за счет подключения перспективных площадок тепловой нагрузки и переключения тепловой нагрузки от менее эффективных источников.

Схемой теплоснабжения предусматривается перевод абонентов котельной ОАО «Волжский пекарь» на систему централизованного теплоснабжения.

Котельная участка «Хлебозавод №3» предназначена для выработки технологического пара, необходимого для производства хлебобулочных изделий. Резервное топливо не предусмотрено. Теплоснабжение предприятия производится за счет конденсата. В настоящее время котельная осуществляет теплоснабжение одного стороннего потребителя – жилого дома по адресу ул. Хромова, 3, кор. 1 (тепловая нагрузка Q=0,23 Гкал/ч. Теплоснабжение жилого дома конденсатом невозможно, поэтому на котельной установлен скоростной бойлер и насосная группа, которые выработали свой ресурс. Собственник теплотрассы к жилому дому не определен, теплотрасса также выработала свой ресурс.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В рамках схемы теплоснабжения предусматривается вывод в резерв (вывод из эксплуатации) котельной ООО «Тепло» при передаче нагрузки на новую котельную «Затверецкая». Подробное описание приведено в пп. 5.2 настоящей Книги.

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ТВЕРИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Актуализированы расположения и характеристики перспективных зон застройки малоэтажными жилыми домами на территории города Твери. Определены зоны застройки малоэтажными жилыми домами, подключаемые к централизованным источникам тепла.

Теплоснабжение районов Твери со среднеэтажной и многоэтажной застройками обеспечивается теплом в настоящее время и предусматривается в перспективе от централизованных систем теплоснабжения на базе источников с комбинированной выработкой, а также районных котельных. Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии имеют место в районах малоэтажной застройки, обозначенных в Генеральном плане Твери.

Приросты потребления тепловой мощности приведены в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г Твери (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000).

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в системах теплоснабжения, для которых запланированы изменения тепловой мощности источников, перевод нагрузки на другие источники, а также предусматриваются новые подключения приведены в таблицах Таблица 12.1–Таблица 12.20.

Для зон действия источников, не предполагающих изменения в балансе тепловой мощности и тепловой нагрузки, балансы приведены в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000). Перспективные балансы теплоносителя по зонам действия источников представлены в Книге 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.006.000).

Таблица 12.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-1, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 |
| отборы паровых турбин | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 |
| РОУ | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 |
| ПВК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 27,0000 | 27,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 114,0000 | 114,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,0000 | 5,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,7016 | 7,7016 | 9,0512 | 9,5595 | 10,0212 | 9,6078 | 9,7295 | 9,7862 | 9,7078 | 9,7412 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 99,0522 | 97,7034 | 97,7913 | 97,7913 | 101,7521 | 102,1337 | 102,1337 | 102,6177 | 103,2677 | 103,6222 | 103,9181 | 104,2139 | 104,5097 | 104,8055 | 105,1013 | 105,2313 | 105,3613 | 105,4913 | 105,6213 | 105,7513 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 106,7538 | 105,4050 | 106,8425 | 107,3508 | 111,7734 | 111,7416 | 111,8633 | 112,4039 | 112,9756 | 113,3634 | 113,6631 | 113,9589 | 114,2547 | 114,5506 | 114,8464 | 114,9764 | 115,1064 | 115,2364 | 115,3664 | 115,4964 |
| Полезная расчетная нагрузка | 92,1378 | 90,8832 | 70,7313 | 70,7313 | 73,5966 | 73,9782 | 73,9782 | 74,4622 | 75,1122 | 75,4667 | 75,7625 | 76,0583 | 76,3541 | 76,6499 | 76,9457 | 77,0757 | 77,2057 | 77,3357 | 77,4657 | 77,5957 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 99,8394 | 98,5848 | 79,7825 | 80,2907 | 83,6178 | 83,5860 | 83,7077 | 84,2483 | 84,8200 | 85,2078 | 85,5075 | 85,8033 | 86,0992 | 86,3950 | 86,6908 | 86,8208 | 86,9508 | 87,0808 | 87,2108 | 87,3408 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -3,7538 | -2,4050 | 7,7575 | 7,2492 | 2,6656 | 2,6974 | 2,5757 | 2,0351 | 1,4634 | 1,0756 | 0,7759 | 0,4801 | 0,1843 | -0,1116 | -0,4074 | -0,5374 | -0,6674 | -0,7974 | -0,9274 | -1,0574 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,1606 | 4,4152 | 34,8175 | 34,3093 | 30,8212 | 30,8530 | 30,7313 | 30,1907 | 29,6190 | 29,2312 | 28,9315 | 28,6357 | 28,3398 | 28,0440 | 27,7482 | 27,6182 | 27,4882 | 27,3582 | 27,2282 | 27,0982 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 65,5187 | 64,7603 | 48,2283 | 48,5356 | 50,5468 | 50,4234 | 50,4968 | 50,9081 | 51,3426 | 51,6112 | 51,8420 | 52,0703 | 52,2986 | 52,5269 | 52,7552 | 52,8416 | 52,9279 | 53,0143 | 53,1007 | 53,1871 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2196 | 0,2166 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1754 | 0,1763 | 0,1763 | 0,1775 | 0,1790 | 0,1799 | 0,1806 | 0,1813 | 0,1820 | 0,1827 | 0,1834 | 0,1837 | 0,1840 | 0,1843 | 0,1847 | 0,1850 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,3816 | 0,0000 | 0,4840 | 0,6500 | 0,3545 | 0,2958 | 0,2958 | 0,2958 | 0,2958 | 0,2958 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |

Таблица 12.2 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-3, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| отборы паровых турбин | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 17,0000 | 17,0000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 50,0444 | 50,0444 | 58,8143 | 62,1167 | 65,1173 | 62,4310 | 63,2217 | 63,5900 | 63,0809 | 63,2975 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 683,4111 | 685,0096 | 678,1565 | 678,1565 | 676,8569 | 681,2183 | 684,1200 | 688,4105 | 693,8123 | 698,1948 | 704,2911 | 710,3874 | 716,4837 | 722,5800 | 728,6763 | 730,4309 | 732,1855 | 733,9401 | 735,6947 | 737,4493 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 733,4556 | 735,0541 | 736,9709 | 740,2733 | 741,9742 | 743,6492 | 747,3417 | 752,0005 | 756,8931 | 761,4923 | 767,6139 | 773,7102 | 779,8065 | 785,9028 | 791,9991 | 793,7537 | 795,5083 | 797,2629 | 799,0175 | 800,7721 |
| Полезная расчетная нагрузка | 580,9817 | 582,3406 | 351,5910 | 351,5910 | 350,9259 | 355,2873 | 358,1891 | 362,4796 | 367,8813 | 372,2639 | 378,3602 | 384,4564 | 390,5527 | 396,6490 | 402,7453 | 404,4999 | 406,2545 | 408,0091 | 409,7637 | 411,5183 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 631,0261 | 632,3850 | 410,4053 | 413,7077 | 416,0432 | 417,7182 | 421,4107 | 426,0695 | 430,9622 | 435,5614 | 441,6829 | 447,7792 | 453,8755 | 459,9718 | 466,0681 | 467,8227 | 469,5773 | 471,3319 | 473,0865 | 474,8411 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -22,4556 | -24,0541 | -56,4709 | -59,7733 | -61,4742 | -63,1492 | -66,8417 | -71,5005 | -76,3931 | -80,9923 | -87,1139 | -93,2102 | -99,3065 | -105,4028 | -111,4991 | -113,2537 | -115,0083 | -116,7629 | -118,5175 | -120,2721 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 45,9739 | 44,6150 | 270,0947 | 266,7923 | 264,4568 | 262,7818 | 259,0893 | 254,4305 | 249,5378 | 244,9386 | 238,8171 | 232,7208 | 226,6245 | 220,5282 | 214,4319 | 212,6773 | 210,9227 | 209,1681 | 207,4135 | 205,6589 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 329,1531 | 329,8619 | 220,8757 | 222,5983 | 223,8165 | 224,9713 | 227,4308 | 230,5344 | 234,1652 | 237,4347 | 241,8055 | 246,1576 | 250,5049 | 254,8476 | 259,1858 | 260,4666 | 261,7470 | 263,0270 | 264,3066 | 265,5859 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5533 | 0,5546 | 0,3348 | 0,3348 | 0,3342 | 0,3384 | 0,3411 | 0,3452 | 0,3504 | 0,3545 | 0,3603 | 0,3661 | 0,3720 | 0,3778 | 0,3836 | 0,3852 | 0,3869 | 0,3886 | 0,3903 | 0,3919 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 4,3614 | 2,9018 | 4,2905 | 5,4017 | 4,3826 | 6,0963 | 6,0963 | 6,0963 | 6,0963 | 6,0963 | 1,7546 | 1,7546 | 1,7546 | 1,7546 | 1,7546 |

Таблица 12.3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-4, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
| отборы паровых турбин | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,4280 | 0,4280 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 27,9063 | 27,9063 | 32,7967 | 34,6383 | 36,3115 | 34,8135 | 35,2544 | 35,4598 | 35,1759 | 35,2967 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 489,6061 | 487,2493 | 483,9851 | 483,9851 | 488,7453 | 491,8187 | 494,2817 | 498,0909 | 499,6547 | 503,6620 | 505,1648 | 506,6676 | 508,1704 | 509,6732 | 511,1760 | 512,7556 | 514,3352 | 515,9148 | 517,4944 | 519,0740 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 517,5124 | 515,1557 | 516,7818 | 518,6234 | 525,0568 | 526,6322 | 529,5361 | 533,5507 | 534,8306 | 538,9587 | 540,4756 | 541,9784 | 543,4812 | 544,9840 | 546,4868 | 548,0664 | 549,6460 | 551,2256 | 552,8052 | 554,3848 |
| Полезная расчетная нагрузка | 419,3734 | 417,3547 | 319,9919 | 319,9919 | 323,1345 | 326,2079 | 328,6709 | 332,4802 | 334,0439 | 338,0512 | 339,5540 | 341,0568 | 342,5596 | 344,0624 | 345,5652 | 347,1448 | 348,7244 | 350,3040 | 351,8836 | 353,4632 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 447,2797 | 445,2610 | 352,7886 | 354,6301 | 359,4460 | 361,0214 | 363,9253 | 367,9399 | 369,2198 | 373,3479 | 374,8648 | 376,3676 | 377,8704 | 379,3732 | 380,8760 | 382,4556 | 384,0352 | 385,6148 | 387,1944 | 388,7740 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 14,6820 | 14,6820 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 14,6820 | 14,6820 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,9156 | 5,2723 | -11,8888 | -13,7304 | -20,4708 | -22,0462 | -24,9501 | -28,9647 | -30,2446 | -34,3727 | -35,8896 | -37,3924 | -38,8952 | -40,3980 | -41,9008 | -43,4804 | -45,0600 | -46,6396 | -48,2192 | -49,7988 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 72,2923 | 74,3110 | 152,1044 | 150,2629 | 145,1400 | 143,5646 | 140,6607 | 136,6461 | 135,3662 | 131,2381 | 129,7212 | 128,2184 | 126,7156 | 125,2128 | 123,7100 | 122,1304 | 120,5508 | 118,9712 | 117,3916 | 115,8120 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 257,8980 | 256,7357 | 203,4904 | 204,5507 | 207,3235 | 207,5138 | 209,3847 | 212,2931 | 213,3352 | 216,3116 | 217,4162 | 218,5125 | 219,6085 | 220,7044 | 221,8002 | 223,0065 | 224,2125 | 225,4183 | 226,6239 | 227,8292 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3679 | 0,3661 | 0,2807 | 0,2807 | 0,2835 | 0,2861 | 0,2883 | 0,2916 | 0,2930 | 0,2965 | 0,2979 | 0,2992 | 0,3005 | 0,3018 | 0,3031 | 0,3045 | 0,3059 | 0,3073 | 0,3087 | 0,3101 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 3,0734 | 2,4630 | 3,8092 | 1,5637 | 4,0073 | 1,5028 | 1,5028 | 1,5028 | 1,5028 | 1,5028 | 1,5796 | 1,5796 | 1,5796 | 1,5796 | 1,5796 |

Таблица 12.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-1, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Тепловая мощность нетто | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 89,8100 | 89,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 |
| Потери в тепловых сетях | 4,2955 | 4,2955 | 5,0483 | 5,0483 | 5,8605 | 5,8619 | 6,4063 | 6,4226 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4366 | 6,4381 | 6,4396 | 6,4411 | 6,4426 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 77,3990 | 78,6960 | 79,4629 | 79,4629 | 79,9921 | 80,0199 | 90,9076 | 91,2330 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,5130 | 91,5430 | 91,5730 | 91,6030 | 91,6330 |
| отопление и вентиляция | 46,8950 | 47,6730 | 48,2524 | 48,2524 | 48,7192 | 48,7436 | 55,0079 | 55,2967 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5470 | 55,5729 | 55,5988 | 55,6246 | 55,6505 |
| горячее водоснабжение | 30,5040 | 31,0230 | 31,2105 | 31,2105 | 31,2729 | 31,2763 | 35,8997 | 35,9364 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9660 | 35,9701 | 35,9743 | 35,9784 | 35,9825 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,8845 | -3,1815 | -4,7011 | -4,7011 | -6,0426 | -6,0718 | -17,5039 | -7,8456 | -8,1081 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8604 | 1,8289 | 1,7974 | 1,7659 | 1,7344 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 69,9244 | 71,0956 | 49,9284 | 49,9284 | 53,8285 | 53,8562 | 64,7440 | 65,0694 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3494 | 65,3794 | 65,4094 | 65,4394 | 65,4694 |
| отопление и вентиляция | 43,6569 | 44,3812 | 30,3181 | 30,3181 | 32,7842 | 32,8086 | 39,0730 | 39,3617 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,6121 | 39,6379 | 39,6638 | 39,6897 | 39,7155 |
| горячее водоснабжение | 26,2674 | 26,7143 | 19,6103 | 19,6103 | 21,0442 | 21,0476 | 25,6710 | 25,7077 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7373 | 25,7415 | 25,7456 | 25,7497 | 25,7539 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,5901 | 4,4189 | 24,8333 | 24,8333 | 20,1210 | 20,0918 | 8,6597 | 18,3180 | 18,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0240 | 27,9925 | 27,9610 | 27,9295 | 27,8980 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5827 | 0,5925 | 0,4161 | 0,4161 | 0,4486 | 0,4488 | 0,5395 | 0,5422 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5446 | 0,5448 | 0,5451 | 0,5453 | 0,5456 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 40,0613 | 40,6846 | 28,9069 | 28,9069 | 31,4640 | 31,3767 | 37,0048 | 37,2688 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4977 | 37,5214 | 37,5450 | 37,5686 | 37,5922 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлов |  |  |  |  |  |  |  | +10,0000 |  | +10,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0278 | 10,8878 | 0,3254 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |

Таблица 12.5 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-2, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Тепловая мощность нетто | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 |
| Потери в тепловых сетях | 4,2153 | 4,1382 | 4,8634 | 4,8634 | 5,0983 | 5,0983 | 5,0983 | 5,0983 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1183 | 5,1233 | 5,1283 | 5,1333 | 5,1383 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 70,5556 | 69,2662 | 68,9877 | 68,9877 | 69,1088 | 69,1088 | 69,1088 | 69,1088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,5088 | 69,6088 | 69,7088 | 69,8088 | 69,9088 |
| отопление и вентиляция | 44,2835 | 43,2393 | 42,9470 | 42,9470 | 42,7458 | 42,7458 | 42,7458 | 42,7458 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 43,0501 | 43,1240 | 43,1979 | 43,2718 | 43,3457 |
| горячее водоснабжение | 26,2721 | 26,0270 | 26,0408 | 26,0408 | 26,3630 | 26,3630 | 26,3630 | 26,3630 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4587 | 26,4848 | 26,5109 | 26,5370 | 26,5631 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -14,8808 | -13,5145 | -13,9611 | -13,9611 | -14,3171 | -14,3171 | -14,3171 | -14,3171 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,7371 | -14,8421 | -14,9471 | -15,0521 | -15,1571 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 72,4189 | 71,0956 | 39,1923 | 39,1923 | 39,2620 | 39,2620 | 39,2620 | 39,2620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,6620 | 39,7620 | 39,8620 | 39,9620 | 40,0620 |
| отопление и вентиляция | 45,4530 | 44,3812 | 24,3984 | 24,3984 | 24,2847 | 24,2847 | 24,2847 | 24,2847 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5890 | 24,6629 | 24,7368 | 24,8107 | 24,8845 |
| горячее водоснабжение | 26,9659 | 26,7143 | 14,7939 | 14,7939 | 14,9773 | 14,9773 | 14,9773 | 14,9773 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0729 | 15,0991 | 15,1252 | 15,1513 | 15,1774 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -16,7442 | -15,3438 | 15,8343 | 15,8343 | 15,5297 | 15,5297 | 15,5297 | 15,5297 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,1097 | 15,0047 | 14,8997 | 14,7947 | 14,6897 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2332 | 0,2290 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1277 | 0,1281 | 0,1284 | 0,1287 | 0,1290 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 41,5077 | 40,5311 | 23,7085 | 23,7085 | 23,7189 | 23,6363 | 23,6363 | 23,6363 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,9144 | 23,9817 | 24,0491 | 24,1164 | 24,1838 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |

Таблица 12.6 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Южная», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Тепловая мощность нетто | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 |
| Потери в тепловых сетях | 11,9986 | 11,9986 | 14,1013 | 14,1013 | 14,8845 | 14,9701 | 15,0483 | 15,0894 | 15,1239 | 15,1239 | 15,1334 | 15,1429 | 15,1524 | 15,1619 | 15,1714 | 15,1779 | 15,1844 | 15,1909 | 15,1974 | 15,2039 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 196,2364 | 197,5652 | 196,9745 | 196,9745 | 198,8866 | 200,5987 | 202,1627 | 202,9860 | 203,6755 | 203,6755 | 203,8655 | 204,0555 | 204,2455 | 204,4355 | 204,6255 | 204,7555 | 204,8855 | 205,0155 | 205,1455 | 205,2755 |
| отопление и вентиляция | 113,2661 | 114,1875 | 113,7871 | 113,7871 | 114,3925 | 115,6538 | 116,7672 | 117,4293 | 118,0238 | 118,0238 | 118,1912 | 118,3586 | 118,5260 | 118,6934 | 118,8608 | 118,9744 | 119,0881 | 119,2017 | 119,3154 | 119,4290 |
| горячее водоснабжение | 82,9703 | 83,3777 | 83,1874 | 83,1874 | 84,4940 | 84,9448 | 85,3954 | 85,5566 | 85,6516 | 85,6516 | 85,6742 | 85,6969 | 85,7195 | 85,7421 | 85,7647 | 85,7810 | 85,7974 | 85,8137 | 85,8301 | 85,8464 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,0650 | -6,3938 | -7,9058 | -7,9058 | -10,6010 | -12,3987 | -14,0409 | -14,9054 | -15,6294 | -15,6294 | -15,8289 | -16,0284 | -16,2279 | -16,4274 | -16,6269 | -16,7634 | -16,8999 | -17,0364 | -17,1729 | -17,3094 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 182,3522 | 183,5870 | 151,2935 | 151,2935 | 153,2142 | 154,9263 | 156,4903 | 157,3136 | 158,0031 | 158,0031 | 158,1931 | 158,3831 | 158,5731 | 158,7631 | 158,9531 | 159,0831 | 159,2131 | 159,3431 | 159,4731 | 159,6031 |
| отопление и вентиляция | 105,2523 | 106,1085 | 87,3983 | 87,3983 | 88,1234 | 89,3847 | 90,4981 | 91,1602 | 91,7547 | 91,7547 | 91,9221 | 92,0895 | 92,2569 | 92,4243 | 92,5917 | 92,7053 | 92,8189 | 92,9326 | 93,0462 | 93,1599 |
| горячее водоснабжение | 77,0999 | 77,4785 | 63,8952 | 63,8952 | 65,0908 | 65,5416 | 65,9922 | 66,1534 | 66,2484 | 66,2484 | 66,2710 | 66,2936 | 66,3163 | 66,3389 | 66,3615 | 66,3778 | 66,3942 | 66,4105 | 66,4269 | 66,4432 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,8192 | 7,5844 | 37,7752 | 37,7752 | 35,0713 | 33,2736 | 31,6314 | 30,7669 | 30,0430 | 30,0430 | 29,8435 | 29,6440 | 29,4445 | 29,2450 | 29,0455 | 28,9090 | 28,7725 | 28,6360 | 28,4995 | 28,3630 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3507 | 0,3531 | 0,2909 | 0,2909 | 0,2946 | 0,2979 | 0,3009 | 0,3025 | 0,3039 | 0,3039 | 0,3042 | 0,3046 | 0,3049 | 0,3053 | 0,3057 | 0,3059 | 0,3062 | 0,3064 | 0,3067 | 0,3069 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 96,9553 | 97,7006 | 82,6339 | 82,6339 | 83,6155 | 84,4716 | 85,4830 | 86,0868 | 86,6300 | 86,6300 | 86,7830 | 86,9361 | 87,0891 | 87,2421 | 87,3951 | 87,4990 | 87,6029 | 87,7067 | 87,8106 | 87,9144 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 1,7121 | 1,5640 | 0,8233 | 0,6895 | 0,0000 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |

Таблица 12.7 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Котельный цех», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 |
| Тепловая мощность нетто | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 |
| Потери в тепловых сетях | 3,5423 | 3,5423 | 4,1630 | 4,1630 | 4,3641 | 4,3820 | 4,4070 | 4,4070 | 4,4320 | 4,4320 | 4,4380 | 4,4440 | 4,4500 | 4,4560 | 4,4620 | 4,4779 | 4,4939 | 4,5098 | 4,5258 | 4,5417 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 61,0250 | 60,5436 | 60,0789 | 60,0789 | 58,8297 | 59,1873 | 59,6873 | 59,6873 | 60,1873 | 60,1873 | 60,3073 | 60,4273 | 60,5473 | 60,6673 | 60,7873 | 61,1063 | 61,4253 | 61,7443 | 62,0633 | 62,3823 |
| отопление и вентиляция | 33,6943 | 33,1155 | 32,6164 | 32,6164 | 31,9610 | 32,1464 | 32,5158 | 32,5158 | 33,0158 | 33,0158 | 33,1162 | 33,2166 | 33,3170 | 33,4174 | 33,5178 | 33,7928 | 34,0679 | 34,3429 | 34,6180 | 34,8930 |
| горячее водоснабжение | 27,3307 | 27,4281 | 27,4624 | 27,4624 | 26,8687 | 27,0410 | 27,1716 | 27,1716 | 27,1716 | 27,1716 | 27,1912 | 27,2108 | 27,2304 | 27,2500 | 27,2696 | 27,3135 | 27,3575 | 27,4014 | 27,4454 | 27,4893 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,8627 | 4,3441 | 4,1881 | 4,1881 | 5,2362 | 4,8607 | 4,3357 | 4,3357 | 3,8107 | 3,8107 | 3,6847 | 3,5587 | 3,4327 | 3,3067 | 3,1807 | 2,8457 | 2,5108 | 2,1758 | 1,8409 | 1,5059 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 67,4245 | 66,8926 | 48,4753 | 48,4753 | 47,4653 | 47,8229 | 48,3229 | 48,3229 | 48,8229 | 48,8229 | 48,9429 | 49,0629 | 49,1829 | 49,3029 | 49,4229 | 49,7419 | 50,0609 | 50,3799 | 50,6989 | 51,0179 |
| отопление и вентиляция | 37,2277 | 36,5883 | 26,3169 | 26,3169 | 25,7870 | 25,9723 | 26,3417 | 26,3417 | 26,8417 | 26,8417 | 26,9421 | 27,0425 | 27,1429 | 27,2433 | 27,3437 | 27,6187 | 27,8938 | 28,1688 | 28,4439 | 28,7189 |
| горячее водоснабжение | 30,1967 | 30,3043 | 22,1583 | 22,1583 | 21,6783 | 21,8506 | 21,9812 | 21,9812 | 21,9812 | 21,9812 | 22,0008 | 22,0204 | 22,0400 | 22,0596 | 22,0792 | 22,1232 | 22,1671 | 22,2111 | 22,2550 | 22,2990 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -2,5368 | -2,0049 | 15,7917 | 15,7917 | 16,6006 | 16,2251 | 15,7001 | 15,7001 | 15,1751 | 15,1751 | 15,0491 | 14,9231 | 14,7971 | 14,6711 | 14,5451 | 14,2101 | 13,8752 | 13,5402 | 13,2053 | 12,8703 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3746 | 0,3716 | 0,2693 | 0,2693 | 0,2637 | 0,2657 | 0,2685 | 0,2685 | 0,2712 | 0,2712 | 0,2719 | 0,2726 | 0,2732 | 0,2739 | 0,2746 | 0,2763 | 0,2781 | 0,2799 | 0,2817 | 0,2834 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 34,0556 | 33,4893 | 24,9234 | 24,9234 | 24,5625 | 24,6436 | 24,9798 | 24,9798 | 25,4383 | 25,4383 | 25,5299 | 25,6215 | 25,7132 | 25,8048 | 25,8964 | 26,1476 | 26,3987 | 26,6498 | 26,9009 | 27,1519 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос ветхого жилья |  |  | -0,0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3576 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 |

Таблица 12.8 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Тепло», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | Перевод абонентов на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,8540 | 35,8540 | 35,8540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 2,4700 | 2,4700 | 1,2090 | 1,1718 | 1,3065 | 1,2496 | 1,2426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,6064 | 16,6256 | 16,6256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1789 | 10,1958 | 10,1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4298 | 6,4298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,8638 | 16,8546 | 18,1157 | 18,1528 | 17,9411 | 17,9788 | 17,9858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,6064 | 16,6256 | 16,6256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1789 | 10,1958 | 10,1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4298 | 6,4298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,8638 | 16,8546 | 18,1157 | 18,1528 | 17,9411 | 17,9788 | 17,9858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2073 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2076 | 0,2078 | 0,2078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.9 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахарово», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
| Тепловая мощность нетто | 23,8700 | 23,8700 | 23,8700 | 23,8700 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,7960 | 0,7960 | 0,9469 | 0,8196 | 0,8206 | 1,0307 | 0,8903 | 0,9139 | 0,9450 | 0,9164 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 13,2968 | 12,6960 | 12,6634 | 12,6634 | 13,1213 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 |
| отопление и вентиляция | 10,1216 | 9,5743 | 9,5010 | 9,5010 | 9,5416 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 |
| горячее водоснабжение | 3,1751 | 3,1216 | 3,1623 | 3,1623 | 3,5798 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,7772 | 10,3780 | 10,2597 | 10,3870 | 8,1981 | 7,5581 | 7,6985 | 7,6749 | 7,6438 | 7,6724 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,3304 | 7,9540 | 7,9336 | 7,9336 | 8,6864 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 |
| отопление и вентиляция | 6,3412 | 5,9983 | 5,9524 | 5,9524 | 6,3166 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 |
| горячее водоснабжение | 1,9892 | 1,9557 | 1,9812 | 1,9812 | 2,3698 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 14,7436 | 15,1200 | 14,9895 | 15,1168 | 12,6330 | 11,9930 | 12,1334 | 12,1098 | 12,0788 | 12,1073 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1041 | 0,0994 | 0,0992 | 0,0992 | 0,1086 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 6,0934 | 5,7933 | 5,8486 | 5,7664 | 6,0643 | 6,3963 | 6,3094 | 6,3240 | 6,3432 | 6,3255 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 12.10 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ХБК», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Тепловая мощность нетто | 12,7800 | 12,7800 | 12,7800 | 12,7800 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 |
| Потери в тепловых сетях | 1,4430 | 1,4430 | 1,0122 | 1,0004 | 1,2098 | 1,2306 | 1,1469 | 1,1958 | 1,1911 | 1,1780 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0579 | 9,0579 | 9,0579 | 9,3579 | 9,3579 | 9,3579 | 9,4779 | 9,5979 | 9,7179 | 9,8379 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 |
| отопление и вентиляция | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 6,9970 | 6,9970 | 6,9970 | 7,2275 | 7,2275 | 7,2275 | 7,3131 | 7,3986 | 7,4842 | 7,5698 | 7,6554 | 7,6554 | 7,6554 | 7,6554 | 7,6554 | 7,6554 |
| горячее водоснабжение | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0609 | 2,0609 | 2,0609 | 2,1304 | 2,1304 | 2,1304 | 2,1649 | 2,1993 | 2,2337 | 2,2682 | 2,3026 | 2,3026 | 2,3026 | 2,3026 | 2,3026 | 2,3026 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,2668 | 2,2668 | 2,6976 | 2,7094 | -1,3678 | -1,3886 | -1,3049 | -1,6538 | -1,6491 | -1,6359 | 1,2138 | 1,0938 | 0,9738 | 0,8538 | 0,7338 | 0,7338 | 0,7338 | 0,7338 | 0,7338 | 0,7338 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 5,1835 | 5,1835 | 5,1835 | 5,4835 | 5,4835 | 5,4835 | 5,6035 | 5,7235 | 5,8435 | 5,9635 | 6,0835 | 6,0835 | 6,0835 | 6,0835 | 6,0835 | 6,0835 |
| отопление и вентиляция | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,0041 | 4,0041 | 4,0041 | 4,2346 | 4,2346 | 4,2346 | 4,3202 | 4,4057 | 4,4913 | 4,5769 | 4,6624 | 4,6624 | 4,6624 | 4,6624 | 4,6624 | 4,6624 |
| горячее водоснабжение | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,1794 | 1,1794 | 1,1794 | 1,2489 | 1,2489 | 1,2489 | 1,2833 | 1,3177 | 1,3522 | 1,3866 | 1,4210 | 1,4210 | 1,4210 | 1,4210 | 1,4210 | 1,4210 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,9050 | 4,9050 | 5,3358 | 5,3476 | 2,5067 | 2,4859 | 2,5696 | 2,2207 | 2,2254 | 2,2386 | 5,0882 | 4,9682 | 4,8482 | 4,7282 | 4,6082 | 4,6082 | 4,6082 | 4,6082 | 4,6082 | 4,6082 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1828 | 0,1828 | 0,1828 | 0,1868 | 0,1908 | 0,1948 | 0,1988 | 0,2028 | 0,2028 | 0,2028 | 0,2028 | 0,2028 | 0,2028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 5,3412 | 5,3412 | 5,0546 | 5,0468 | 4,3555 | 4,3541 | 4,2986 | 4,5286 | 4,5255 | 4,5167 | 4,5957 | 4,6679 | 4,7401 | 4,8124 | 4,8847 | 4,8847 | 4,8847 | 4,8847 | 4,8847 | 4,8847 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вывод устаревшего котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка нового котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +12,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ПАТП-1», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая мощность нетто | 2,6700 | 2,6700 | 2,6700 | 2,6700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0300 | 0,0300 | 0,0316 | 0,0566 | 0,0570 | 0,1013 | 0,0716 | 0,0766 | 0,0832 | 0,0771 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2482 | 2,2728 | 2,2974 | 2,3220 | 2,3466 |
| отопление и вентиляция | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1273 | 2,1485 | 2,1697 | 2,1910 | 2,2122 |
| горячее водоснабжение | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1209 | 0,1243 | 0,1276 | 0,1310 | 0,1344 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,4596 | 0,4596 | 0,4580 | 0,4330 | -0,0674 | -0,1117 | -0,0820 | -0,1302 | -0,1367 | -0,1307 | -0,1325 | -0,1325 | -0,1325 | -0,1325 | -0,1325 | -0,1571 | -0,1818 | -0,2064 | -0,2310 | -0,2556 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,2266 | 1,2266 | 1,2266 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2944 | 1,3190 | 1,3436 | 1,3683 | 1,3929 |
| отопление и вентиляция | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,1635 | 1,1635 | 1,1635 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2226 | 1,2438 | 1,2651 | 1,2863 | 1,3075 |
| горячее водоснабжение | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0718 | 0,0752 | 0,0786 | 0,0820 | 0,0854 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,2117 | 1,2117 | 1,2101 | 1,1851 | 0,8864 | 0,8420 | 0,8717 | 0,8236 | 0,8170 | 0,8231 | 0,8212 | 0,8212 | 0,8212 | 0,8212 | 0,8212 | 0,7966 | 0,7720 | 0,7474 | 0,7228 | 0,6981 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0647 | 0,0660 | 0,0672 | 0,0684 | 0,0696 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2168 | 1,2168 | 1,2181 | 1,2386 | 1,0741 | 1,1065 | 1,0823 | 1,1187 | 1,1241 | 1,1192 | 1,1206 | 1,1206 | 1,1206 | 1,1206 | 1,1206 | 1,1388 | 1,1569 | 1,1750 | 1,1931 | 1,2112 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |

Таблица 12.12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Тепловая мощность нетто | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4310 | 0,4310 | 0,3185 | 0,2468 | 0,2690 | 0,3076 | 0,2745 | 0,2837 | 0,2886 | 0,2823 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5533 | 2,5492 | 2,6451 | 2,6927 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 |
| отопление и вентиляция | 2,0425 | 2,0383 | 2,1162 | 2,1638 | 2,1162 | 2,1162 | 2,1162 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 |
| горячее водоснабжение | 0,5108 | 0,5108 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,6657 | 2,6698 | 2,6864 | 2,7105 | 2,7059 | 2,6673 | 2,7004 | 2,6912 | 2,6863 | 2,6927 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,8236 | 2,8190 | 2,9251 | 2,9727 | 2,2385 | 2,2385 | 2,2385 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 |
| отопление и вентиляция | 2,2587 | 2,2541 | 2,3402 | 2,3878 | 1,7909 | 1,7909 | 1,7909 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 |
| горячее водоснабжение | 0,5649 | 0,5649 | 0,5848 | 0,5848 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,3954 | 2,4000 | 2,4064 | 2,4305 | 3,1125 | 3,0739 | 3,1070 | 3,0502 | 3,0453 | 3,0517 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2824 | 0,2819 | 0,2925 | 0,2973 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,2588 | 2,2547 | 2,2516 | 2,2438 | 1,7445 | 1,7649 | 1,7422 | 1,7904 | 1,7938 | 1,7894 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 12.13 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 3», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,0700 | 1,0700 | 0,8100 | 0,8100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,2400 | 0,2400 | 0,0700 | 0,0700 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0065 | 0,0174 | 0,0123 | 0,0125 | 0,0141 | 0,0129 | 0,0132 | 0,0134 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 |
| отопление и вентиляция | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0676 | 1,0847 | 1,1017 | 1,1187 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 |
| горячее водоснабжение | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1724 | 0,1747 | 0,1771 | 0,1795 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,9846 | -0,9846 | -1,1571 | -1,1680 | -0,4129 | -0,4131 | -0,4147 | -0,4135 | -0,4138 | -0,4140 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2908 | 0,3102 | 0,3296 | 0,3490 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 |
| отопление и вентиляция | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2506 | 0,2677 | 0,2847 | 0,3017 | 0,3187 | 0,3187 | 0,3187 | 0,3187 | 0,3187 | 0,3187 |
| горячее водоснабжение | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0402 | 0,0425 | 0,0449 | 0,0473 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,0100 | -0,0100 | -0,1825 | -0,1934 | 0,5363 | 0,5362 | 0,5345 | 0,5357 | 0,5355 | 0,5352 | 0,5160 | 0,4966 | 0,4772 | 0,4578 | 0,4384 | 0,4384 | 0,4384 | 0,4384 | 0,4384 | 0,4384 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1065 | 1,1065 | 0,8846 | 0,8926 | 0,2189 | 0,2182 | 0,2194 | 0,2186 | 0,2187 | 0,2189 | 0,2333 | 0,2480 | 0,2626 | 0,2772 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 12.14 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахаровское шоссе», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Тепловая мощность нетто | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 | 4,9500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1310 | 0,1310 | 0,3122 | 0,1881 | 0,1907 | 0,2459 | 0,2082 | 0,2150 | 0,2231 | 0,2154 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,4979 | 6,4961 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 |
| отопление и вентиляция | 3,4014 | 3,3996 | 3,3438 | 3,3438 | 3,3438 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 | 3,3628 |
| горячее водоснабжение | 3,0965 | 3,0965 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 | 3,0716 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,3289 | -0,3271 | -0,4249 | -0,3008 | -1,6535 | -1,7087 | -1,6710 | -1,6777 | -1,6858 | -1,6782 | -1,6806 | -1,6806 | -1,6806 | -1,6806 | -1,6806 | -1,6806 | -1,6806 | -1,6806 | -1,6806 | -1,6806 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1618 | 4,1607 | 4,1073 | 4,1073 | 3,3472 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 |
| отопление и вентиляция | 2,1785 | 2,1774 | 2,1417 | 2,1417 | 1,7453 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 | 1,7643 |
| горячее водоснабжение | 1,9833 | 1,9833 | 1,9657 | 1,9657 | 1,6019 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,0072 | 2,0083 | 1,8805 | 2,0046 | 1,4121 | 1,3353 | 1,3729 | 1,3662 | 1,3581 | 1,3658 | 1,3634 | 1,3634 | 1,3634 | 1,3634 | 1,3634 | 1,3634 | 1,3634 | 1,3634 | 1,3634 | 1,3634 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0416 | 0,0416 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0335 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 | 0,0337 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,9520 | 1,9510 | 2,0013 | 1,9456 | 1,6055 | 1,6414 | 1,6245 | 1,6275 | 1,6311 | 1,6277 | 1,6288 | 1,6288 | 1,6288 | 1,6288 | 1,6288 | 1,6288 | 1,6288 | 1,6288 | 1,6288 | 1,6288 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0216 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.15 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной пос. Химинститут, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Тепловая мощность нетто | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 |
| Потери в тепловых сетях | 3,1700 | 3,1700 | 1,6850 | 1,8713 | 1,7450 | 1,8828 | 1,8330 | 1,8203 | 1,8454 | 1,8329 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 35,2586 | 35,4306 | 35,2369 | 35,2369 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 |
| отопление и вентиляция | 21,1088 | 21,1088 | 21,1047 | 21,1047 | 21,1061 | 21,1061 | 21,1061 | 21,8005 | 21,8005 | 21,8005 | 21,8269 | 21,8532 | 21,8795 | 21,9059 | 21,9322 | 21,9839 | 22,0357 | 22,0874 | 22,1391 | 22,1909 |
| горячее водоснабжение | 14,1498 | 14,3218 | 14,1322 | 14,1322 | 14,1322 | 14,1322 | 14,1322 | 14,3777 | 14,3777 | 14,3777 | 14,3814 | 14,3851 | 14,3887 | 14,3924 | 14,3961 | 14,4043 | 14,4126 | 14,4209 | 14,4291 | 14,4374 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 19,9714 | 19,7994 | 21,4780 | 21,2918 | 21,4167 | 21,2789 | 21,3287 | 21,3414 | 21,3164 | 21,3288 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,6852 | 29,8300 | 29,6670 | 29,6670 | 24,2570 | 24,2570 | 24,2570 | 25,1970 | 25,1970 | 25,1970 | 25,2270 | 25,2570 | 25,2870 | 25,3170 | 25,3470 | 25,4070 | 25,4670 | 25,5270 | 25,5870 | 25,6470 |
| отопление и вентиляция | 17,7721 | 17,7721 | 17,7687 | 17,7687 | 14,5288 | 14,5288 | 14,5288 | 15,2233 | 15,2233 | 15,2233 | 15,2496 | 15,2759 | 15,3023 | 15,3286 | 15,3549 | 15,4067 | 15,4584 | 15,5101 | 15,5619 | 15,6136 |
| горячее водоснабжение | 11,9131 | 12,0579 | 11,8983 | 11,8983 | 9,7282 | 9,7282 | 9,7282 | 9,9737 | 9,9737 | 9,9737 | 9,9774 | 9,9811 | 9,9847 | 9,9884 | 9,9921 | 10,0003 | 10,0086 | 10,0169 | 10,0251 | 10,0334 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 25,5448 | 25,4000 | 27,0480 | 26,8617 | 32,3980 | 32,2602 | 32,3100 | 31,3827 | 31,3576 | 31,3701 | 31,3402 | 31,3102 | 31,2802 | 31,2502 | 31,2202 | 31,1602 | 31,1002 | 31,0402 | 30,9802 | 30,9202 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2969 | 0,2983 | 0,2967 | 0,2967 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2523 | 0,2526 | 0,2529 | 0,2532 | 0,2535 | 0,2541 | 0,2547 | 0,2553 | 0,2559 | 0,2565 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 17,0219 | 17,0139 | 16,2539 | 16,3499 | 13,4953 | 13,5191 | 13,4935 | 14,0909 | 14,1039 | 14,0975 | 14,1206 | 14,1437 | 14,1668 | 14,1899 | 14,2130 | 14,2583 | 14,3037 | 14,3490 | 14,3943 | 14,4396 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |

Таблица 12.16 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 3,5044 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4679 | 8,4662 | 8,4662 | 8,9662 | 8,4662 | 8,4927 | 8,4927 | 8,9927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 5,0979 | 5,0962 | 5,0962 | 5,5452 | 5,0962 | 5,1194 | 5,1194 | 5,5584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4210 | 3,3700 | 3,3732 | 3,3732 | 3,4343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 40,8181 | 40,8198 | 40,8198 | 38,4754 | 38,0109 | 37,9844 | 37,9844 | 37,4844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4679 | 8,4662 | 8,4662 | 8,9662 | 8,4662 | 8,4927 | 8,4927 | 8,9927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 5,0979 | 5,0962 | 5,0962 | 5,5452 | 5,0962 | 5,1194 | 5,1194 | 5,5584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4210 | 3,3700 | 3,3732 | 3,3732 | 3,4343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 40,8181 | 40,8198 | 40,8198 | 38,4754 | 38,0109 | 37,9844 | 37,9844 | 37,4844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1694 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1793 | 0,1693 | 0,1699 | 0,1699 | 0,1799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 5,3823 | 5,3808 | 5,3808 | 6,7731 | 7,0465 | 7,0447 | 7,0447 | 7,4719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0265 | 0,0000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.17 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД", Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 |
| Тепловая мощность нетто | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 6,1245 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 5,8073 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3171 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 0,3412 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 6,1245 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 5,8073 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3171 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 0,3412 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,3978 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,0683 | 3,0683 | 3,0683 | 3,0683 | 5,0979 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 12.18 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Левитана», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| - в паре |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 0,6516 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,1516 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 2,7214 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 0,6516 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,1516 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 2,7214 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,1123 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 0,5604 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 12.19 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной п. Элеватор, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 |
| - в паре |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4927 | 10,4927 | 10,6047 | 10,7167 | 10,8287 | 10,9407 | 11,0527 | 11,5861 | 12,1195 | 12,6529 | 13,1863 | 13,7197 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9973 | 6,8851 | 6,9835 | 7,0818 | 7,1801 | 7,2784 | 7,3767 | 7,8392 | 8,3017 | 8,7642 | 9,2266 | 9,6891 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4954 | 3,6075 | 3,6212 | 3,6349 | 3,6486 | 3,6623 | 3,6760 | 3,7469 | 3,8178 | 3,8887 | 3,9597 | 4,0306 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9359 | 6,9359 | 6,8239 | 6,7119 | 6,5999 | 6,4879 | 6,3759 | 5,8425 | 5,3091 | 4,7757 | 4,2423 | 3,7089 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4927 | 10,4927 | 10,6047 | 10,7167 | 10,8287 | 10,9407 | 11,0527 | 11,5861 | 12,1195 | 12,6529 | 13,1863 | 13,7197 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9973 | 6,8851 | 6,9835 | 7,0818 | 7,1801 | 7,2784 | 7,3767 | 7,8392 | 8,3017 | 8,7642 | 9,2266 | 9,6891 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4954 | 3,6075 | 3,6212 | 3,6349 | 3,6486 | 3,6623 | 3,6760 | 3,7469 | 3,8178 | 3,8887 | 3,9597 | 4,0306 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9359 | 6,9359 | 6,8239 | 6,7119 | 6,5999 | 6,4879 | 6,3759 | 5,8425 | 5,3091 | 4,7757 | 4,2423 | 3,7089 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1899 | 0,2099 | 0,2121 | 0,2143 | 0,2166 | 0,2188 | 0,2211 | 0,2317 | 0,2424 | 0,2531 | 0,2637 | 0,2744 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8937 | 8,7363 | 8,8284 | 8,9203 | 9,0121 | 9,1037 | 9,1952 | 9,6224 | 10,0470 | 10,4692 | 10,8893 | 11,3076 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 1,0000 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,5334 | 0,5334 | 0,5334 | 0,5334 | 0,5334 |
| Строительство новой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | +21,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.20 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Затверецкая», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
| - в паре |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  | 1,2662 | 1,2528 | 1,2539 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5418 | 2,5552 | 2,5541 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5418 | 2,5552 | 2,5541 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 9,5914 | 9,5843 | 9,5849 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод новой котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | +21,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться энергия ветра, солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод. При выполнении анализа использованы материалы по обоснованию Генерального плана города, данные метеостанции г. Твери, данные ГИС «Возобновляемые источники энергии в России (https://gisre.ru).

13.1 Использование ветрогенераторов

Энергия ветра в течение длительного времени рассматривается в качестве экологически чистого неисчерпаемого источника энергии. В частности, существует возможность применения ветрогенераторов для получения тепловой энергии. Механическая энергия, получаемая за счет кинетической энергии ветра может быть использована для получения тепловой энергии путем вихревого движения больших масс воды, при использовании центробежных насосов и т.п. Эту теплоту затем можно аккумулировать и использовать для отопления, в технологических процессах и т.п. Наиболее экономически целесообразным в настоящее время является получение с помощью ветрогенераторов не электрической энергии промышленного качества, а постоянного или переменного тока (переменной частоты) с последующим преобразованием его с помощью тепловых электронасосов в тепло для обогрева жилья и получения горячей воды.

При использовании ветрогенераторов следует решить ряд проблем, связанных с охраной окружающей среды. Также следует учитывать климатические условия и характеристики места установки генераторов. Согласно опубликованным в свободном доступе данным размещение ветрогенератов целесообразно в районах со среднегодовыми скоростями ветра более 6 м/с и на местности, близкой к долинам больших рек и водоемов. Проектирование ветроэнергетических систем для районов, не соответствующих описанным требованиям, требует дополнительного технико-экономическое обоснования.

Территория города Твери характеризуется умеренно-континентальным климатом. Вторжение воздушных масс в Тверскую область протекает достаточно интенсивно и сопровождается хорошо выраженными циклонами с фронтальными разделами. Определяющее влияние на климат Тверской области имеют воздух умеренных широт и арктический воздух, несколько меньшее значение имеет тропический воздух.

Преобладают ветры западные и юго-западные. Небольшая скорость ветра отмечается осенью и зимой. Скорость ветра, вероятность превышения которой не более 5 % – 8 м/с. Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»).

Расчетные параметры приведены в таблицах

Таблица 13.1 – Средняя и максимальная скорость ветра по месяцам, м/с

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
| Максимальная скорость | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Порыв |  |  | 25 | 24 | 24 |  | 22 | 18 |  | 25 | 22 | 24 | 25 |

Таблица 13.2 – Среднее и максимальное число дней с сильным ветром (более 15 м/с) по месяцам

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 12 |
| Наибольшее число дней | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 30 |

Рисунок 13.1 – Роза ветров г. Твери (по данным метеостанции г. Твери)

Из рисунка Рисунок 13.1 видно, что на территории г. Твери преобладают ветра южного направления, что также определено в СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Среднегодовая скорость ветра (табл. Таблица 13.1) невелика и составляет 3,8 м/с. Слабый ветер препятствует обменным движениям в приземном слое атмосферы, способствует накоплению вредных примесей в городе.

Территория Твери является частью Волго-Тверецкой низины, входящей в состав обширной Верхне-Волжской низины (низменной равнины). Верхне-Волжская низина относится к области, формирование рельефа которой связано с деятельностью талых вод ледника, и представляет собой относительно глубокую дочетвертичную депрессию, ограниченную с севера Вышне-Волоцкой и Угличско-Даниловской возвышенностями, с юга – Клинско-Дмитровской грядой. Низина заполнена мощной толщей ледниковых отложений, среди которых в верхней части разреза преобладают водно-ледниковые, и характеризуется всхолмленным равнинным рельефом с большим количеством обширных болот, таких как Пелецкий, Оршинский Васильевский Мох и другие. Однообразие ее пологоволнистого рельефа нарушает Калининская конечно-моренная гряда, располагающаяся к югу от города Твери. Конечно-моренные образования разделяются на два или даже три четкие гряды, возвышающиеся над окружающей поверхностью моренной равнины на 40-70 м. Гряды состоят из крупных моренных холмов с полого-выпуклыми вершинами и крутизной склонов до 20 градусов. Они расположены параллельно друг другу, разделяются широкими (до 1-1,5 км) заболоченными ложбинами, освоенными верховьями ручьев, и имеют субширотное простирание. Ширина гряд местами достигает 2-4 км, длина – 7-8 км. Как правило, гряды осложнены беспорядочно расположенными холмами (камами) высотой до 3-4 м и шириной у основания не более 20-30 м, а также мелкими ложбинами ледникового стока с подвешенными устьями. Абсолютные отметки гряд составляют 220-320 м.

Территория находится в пределах озерно-ледникового бассейна московского оледенения (гляциодепрессии), кроме Калининской гряды (конечной морены). Освоение ледникового, водно-ледникового и озерно-ледникового рельефа физико-геологическими процессами привело к формированию речных долин, овражно-балочной сети, заторфованных межхолмных понижений и крупных озерных котловин. В послеледниковый период в основном были сформированы эрозионно-аккумулятивные формы рельефа, этот период начался после деградации московского ледника и продолжается до настоящего времени.

Большая часть существующей городской застройки (центральная часть города) расположена в пределах долины реки Волга и ее притоков: реки Тверца и реки Тьмака. Южная и северная части города выходят на моренную равнину, характеризующихся пологоволнистым, почти плоским рельефом с абсолютными отметками от 135 до 140 м. Поверхность моренной равнины интенсивно заболочена и заторфована. За пределами городской черты на территории, прилегающей к городу, абсолютные отметки поверхности изменяются от 103 до 140 м, относительные колебания высот – в пределах 5-10 м. Уклоны поверхности изменяются от 0,5-1 % до 3-4 %. В северо-западном и юго-восточных направлениях моренная равнина переходит в холмистую моренную возвышенность, абсолютные отметки поверхности повышаются до 150-175 м и более. В районе деревень Неготино, Вишенки равнинный характер рельефа нарушает Калининская моренная гряда простирающаяся почти в широтном направлении и состоящая из отдельных холмообразных возвышенностей с абсолютными отметками до 146-175 м (до 220-320 м). Склоны холмов пологие, уклоны поверхности не превышают 10 %.

На основании приведенных данных можно заключить, что географическое положение г. Твери не является благоприятным для размещения ветрогенераторов. Наибольшая часть планируемых к вводу строительных площадей находится в границах города в сложившихся зонах действия существующих источников тепловой энергии, что говорит о том, что по критерию стоимости подключения абонентов к существующим системам теплоснабжения организация локальных систем отопления на базе ветроэнергетических генераторов не целесообразна.

13.2 Использование солнечных коллекторов

Одним из альтернативных источников тепловой энергии является энергия Солнца. Преобразование солнечной энергии в тепловую производится путем нагрева воды для отопления и горячего водоснабжения.

Эффективность использования гелиоустановок определяется параметрами облученности на территории размещения установки. Облученность земной поверхности зависит от географического расположения территории (широты). К районам с наиболее благоприятными условиями для солнечного теплоснабжения относятся республики Средней Азии и Кавказа, южные районы Украины и Казахстана, а также другие страны, характеризующиеся продолжительностью солнечного сияния 2200–3000 ч/год, а удельная солнечная радиация составляет 1200–1700 кВт·ч/м2.

Таблица 13.3 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе, (МДж/м²)

| Месяц |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На горизонтальную поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная радиация |  |  | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 |
| На вертикальную поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная радиация | Ориентация поверхности | С |  |  |  | 106 | 183 | 223 | 215 | 127 |  |  |  |  |
|  |  | СВ/СЗ |  |  | 130 | 236 | 326 | 375 | 350 | 264 | 185 | 95 |  |  |
|  |  | В/З | 104 | 187 | 327 | 480 | 528 | 541 | 541 | 466 | 366 | 239 | 139 | 93 |
|  |  | ЮВ/ЮЗ | 313 | 394 | 556 | 592 | 607 | 550 | 542 | 567 | 547 | 476 | 346 | 254 |
|  |  | Ю | 425 | 528 | 528 | 638 | 541 | 469 | 501 | 552 | 608 | 598 | 486 | 400 |

На территории города Твери радиационный баланс отрицателен с октября по март. Дней без солнца насчитывается 113 за год, в основном за счет осенне-зимнего периода. Особенно сумрачны ноябрь и декабрь, когда продолжительность солнечного сияния составляет около 10 % от возможного, а число дней без солнца достигает 22–23 дня в месяц. Облачность существенно уменьшает количество солнечной радиации. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

С учетом параметров солнечного баланса города Твери можно сделать вывод о том, что площадь солнечных коллекторов для обеспечения теплоснабжения абонентов должна быть значительной, а стоимость и окупаемость гелиоустановок для выработки тепловой энергии при сопоставлении с традиционными источниками тепловой энергии свидетельствуют о целесообразности использования таких источников в условиях невозможности подключения к другим (например, газовым источникам тепловой энергии). С учетом того, что большая часть планируемых к вводу объектов находится в сложившихся зонах действия источников или в непосредственной близости к ним, использование солнечной энергии в качестве источников тепла на территории города Твери не целесообразно. Однако, использование таких солнечной энергии может рассматриваться как дополнительный источник тепла в солнечные дни (летний период) в системах ГВС.

13.3 Использование геотермальных источников

Использование тепла Земли максимально эффективно на территориях с наличием геотермальных вод сравнительно неглубокого залегания. Потенциал геотермальных ресурсов на территории России показан на рис. Рисунок 13.2.

Рисунок 13.2 – Потенциал геотермальных энергоресурсов

Согласно представленным данным (рис. Рисунок 13.2) Тверская область не обладает достаточным потенциалом для использования геотермальной энергетики.

13.4 Выводы по разделу

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях города Твери в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным по отношению к традиционным системам с источниками на природном газе.

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Промышленный комплекс г. Твери представлен большим количеством крупных и средних предприятий, большинство из которых имеют собственные источники тепловой энергии. Промышленные котельные располагаются, главным образом, на территориях предприятий и в большинстве случаев осуществляют теплоснабжение производственных и административных строений этих предприятий. Ряд промышленных котельных обеспечивает теплоснабжение сторонних абонентов (жилье, объекты социальной сферы и прочие объекты).

Анализ прогнозного теплопотребления объектами промышленности, представленный в Книге 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000) выявил следующее: прирост промышленной нагрузки в г. Твери в период до 2028 г. составляет незначительную долю от общего прироста нагрузки (менее 20 %). Для всех планируемых к вводу производственных объектов определены централизованные источники тепловой энергии.

РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЬ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.