Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

Адрес:

| № п/п | Обязательное требование |  | Подтверждающий документ | Показатель |  | Вес показателя | Наименование показателя |  | Расчет показателей готовности (формула) |  |  | Значение (заполняется комиссией) |  | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  |  |  | = * 0,85 + * 0,06 + * 0,02 + * 0,05 + * 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) |  | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении |  | 0,85 |  |  | = * 0,8 + * 0,03 + * 0,15 + * 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23_2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1-11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности |  | 0,8 |  |  | = * 0,31 + * 0,31 + * 0,01 + * 0,01 + * 0,31 + * 0,01 + * 0,01 + * 0,01 + * 0,01 + * 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки |  | 0,31 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный № 4358. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | 0,31 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования |  | 0,01 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  | 0,01 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998. В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 Правила промышленной безопасности действуют до 1 января 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов |  | 0,31 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Организационно- распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО |  | 0,01 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций |  | 0,01 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно- техническая документация на здание | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно- технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по тепло- потребляющим установкам |  | 0,01 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов |  | 0,01 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды |  | 0,01 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии |  |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил |  |  | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии |  | 0,03 |  |  | = * 0,5 + * 0,5 |  |  |  |
| 1.2.1 |  | (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  |  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих |  |  | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкциони- рованных врезок |  | 0,5 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности |  |  | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду |  | 0,5 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию |  |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил |  |  | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию |  | 0,15 |  |  | = * 0,05 + * 0,95 |  |  |  |
| 1.3.1 |  | (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  |  | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) |  |  | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности |  | 0,05 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами |  |  | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности |  | 0,95 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, |  |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил |  |  | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя |  | 0,02 |  |  | = * 0,5 + * 0,5 |  |  |  |
| 1.4.1 |  | установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  |  | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением |  |  | Показатель наличия акта проверки узла учета |  | 0,5 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  | Акты проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно- измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) |  |  | Показатель наличия актов проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте |  | 0,5 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 2 |  | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение |  |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил |  |  | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда |  | 0,06 |  |  | = * 0,7 + * 0,3 |  |  |  |
| 2.1 |  | требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее - |  |  | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) |  |  | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания |  | 0,7 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 2.2 |  | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) |  |  | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных |  |  | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы |  | 0,3 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2003 г., регистрационный № 5176. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62296 (с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрировано Минюстом России 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558). В соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" действуют до 1 марта 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных |  |  | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте |  |  | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению |  | 0,02 |  |  | = * 0,5 + * 0,5 |  |  |  |
| 3.1 |  | постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и |  |  | внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  | 0,5 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 3.2 |  | внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 0,5 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
| 4 |  | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный |  |  | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального |  |  | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период |  | 0,05 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  | Не заполняется |
|  |  | период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального |  |  | государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, |  |  | безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) закона (в случаях, предусмотренных |  |  | (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4_1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пунктом 2 части 1 статьи 4_1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений |  |  | отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с |  |  | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) |  |  | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду |  | 0,02 |  |  | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |  |
|  |  | учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |