ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	11

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	17

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	21

Общая характеристика территории	21

Описание границ муниципального образования	22

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	23

1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	23

1.1.1 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	29

1.1.2 Описание зон действия источников тепловой энергии	32

1.1.3 Описание зон действия производственных котельных	32

1.1.5 Описание зон действия источников теплоснабжения, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	33

1.1.6 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	33

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	34

2.1 Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ООО «Тверская генерация»	34

2.1.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	34

2.1.2 Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	37

2.1.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	38

2.1.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	39

2.1.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	40

2.1.6 Типы и станционные номера теплофикационных агрегатов, не прошедших конкурентный отбор мощности	43

2.1.7 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок	44

2.1.8 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	53

2.1.9 Среднегодовая загрузка оборудования	55

2.1.10 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	58

2.1.11 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	64

2.1.12 Характеристики водоподготовительных установок	65

2.1.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	79

2.1.14 Проектный и установленный топливный режим источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	79

2.1.15 Характеристики и состояние золоотвалов	81

2.1.16 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	83

2.1.17 Эксплуатационные показатели функционирования источников комбинированной выработки	83

2.2 Котельные в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	92

2.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	92

2.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	95

2.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	96

2.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	97

2.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	98

2.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности	100

2.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температуры и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	101

2.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	106

2.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	107

2.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	110

2.2.11 Характеристики водоподготовительных установок	111

2.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	112

2.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	112

2.2.14 Сведения о резервном топливе котельных	113

2.2.15 Эксплуатационные показатели котельных	114

2.3 Зоны деятельности прочих ЕТО	114

2.3.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	114

2.3.2 Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	119

2.3.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	120

2.3.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	120

2.3.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	122

2.3.6 Схемы выдачи тепловой мощности	122

2.3.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	123

2.3.8 Среднегодовая загрузка оборудования	127

2.3.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	128

2.3.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	128

2.3.11 Характеристики водоподготовительных установок	128

2.3.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	130

2.3.13 Проектный и установленный топливный режим котельных	130

2.3.14 Сведения о резервном топливе котельных	131

2.3.15 Эксплуатационные показатели котельных	131

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	131

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	131

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей	132

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	132

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	140

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	142

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	143

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	146

3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	150

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	151

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	152

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	152

3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	155

3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	157

3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	163

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	167

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	167

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	170

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	171

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	172

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	172

3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	173

3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей	212

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	218

4.1 Зона централизованного теплоснабжения	218

4.2 Зоны действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	220

4.3 Зоны действия котельных в зонах деятельности прочих ЕТО	229

4.3.1 Зоны действия котельных ЕТО ООО «Тепло»	229

4.3.2 Зоны действия котельных ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	230

4.3.3 Зоны действия котельных ЕТО ООО «Энергоресурс»	233

4.3.4 Зона действия котельной ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД»	233

4.3.5 Зона действия котельной ЕТО ООО УК «Лазурь»	234

4.3.6 Зона действия котельной ЕТО ООО «Крикс»	235

4.3.7 Зона действия котельной ЕТО ОАО «Тверской вагоностроительный завод»	235

4.3.8 Зона действия котельной ЕТО ООО «КОМО»	236

4.3.9 Зона действия котельной ЕТО ОАО «Центросвармаш»	237

4.3.10 Зона действия котельной ЕТО ОАО «Волжский пекарь»	237

4.3.11 Зона действия котельной ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС)	238

4.3.12 Зоны действия котельных ЕТО ООО «Теплосеть»	238

4.3.13 Зоны действия котельных ЕТО ООО «Тверская теплосбытовая компания»	239

4.4 Определение эффективного радиуса теплоснабжения	240

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	245

5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	245

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	245

5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	255

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	255

5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	258

5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	259

5.6.1 Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к сетям ООО «Тверская генерация»	259

5.6.2 Тепловые нагрузки котельных в зонах деятельности прочих ЕТО	263

5.6.3 Cводные данные по сравнению договорной и расчетной нагрузки	266

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	267

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	267

6.1.1 В зоне действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ЕТО ООО «Тверская генерация»	267

6.1.2 В зонах действия котельных города	270

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	294

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	294

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	296

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	296

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	297

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	297

7.2 Описание годовых расходов теплоносителя на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии	312

7.3 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	317

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	318

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	318

8.1.1 Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	318

8.1.2 Котельные города	323

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	326

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	328

8.4 Описание использования местных видов топлива	330

8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии	330

8.6 Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городе Твери	333

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса города	333

ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	335

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	335

9.2 Частота отключений потребителей	342

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	349

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	350

9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении	350

9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	355

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	355

10.1 Технико-экономические показатели работы ТЭС г. Твери	355

10.1.1 Выработка и отпуск электроэнергии на ТЭС г. Твери	356

10.1.2 Отпуск тепловой энергии источниками ООО «Тверская генерация»	357

10.1.3 Удельные расходы топлива по ТЭС г. Твери	357

10.1.4 Затраты тепла на собственные нужды источников ООО «Тверская генерация»	358

10.2 Технико-экономические показатели работы котельных города	358

10.2.1 Отпуск тепловой энергии котельными в 2024 г.	358

10.2.2 Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии	359

10.2.3 Собственные нужды котельных	361

10.3 Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии	361

ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	381

11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	381

11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	384

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	386

11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	387

11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	387

11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	388

ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г. ТВЕРИ	389

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	389

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения г. Твери (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	390

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	397

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	397

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	397

ЧАСТЬ 13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г. ТВЕРИ	398

13.1 Электронная карта территории города Твери с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	400

13.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории городского округа	400

13.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	402

13.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	402

13.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	403

13.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	403

13.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	405

13.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	407

13.9 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме г. Твери	407

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Перечень систем теплоснабжения и единых теплоснабжающих организаций по состоянию на 2024 год	24

Таблица 2.1 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2024 год	35

Таблица 2.2 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2024 год	35

Таблица 2.3 – Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2024 год	36

Таблица 2.4 – Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-1	37

Таблица 2.5 – Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-3	37

Таблица 2.6 – Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-4	37

Таблица 2.7 – Установленная, располагаемая тепловая, ограничения тепловой мощности ТЭЦ-1	38

Таблица 2.8 – Установленная, располагаемая тепловая, ограничения тепловой мощности ТЭЦ-3	38

Таблица 2.9 – Установленная, располагаемая тепловая, ограничения тепловой мощности ТЭЦ-4	38

Таблица 2.10 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-1	39

Таблица 2.11 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-3	39

Таблица 2.12 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-4	40

Таблица 2.13 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ-1 на 01.01.2025 года	41

Таблица 2.14 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ-1 на 01.01.2025 года	41

Таблица 2.15 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ-3 на 01.01.2025 года	41

Таблица 2.16 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ-3 на 01.01.2025 года	42

Таблица 2.17 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ-4 на 01.01.2025 года	42

Таблица 2.18 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ-4 на 01.01.2025 года	42

Таблица 2.19 – Статусы генерирующего оборудования ООО «Тверская генерация»	43

Таблица 2.20 – Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее – РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2024 год	46

Таблица 2.21 – Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в 2024 году	46

Таблица 2.22 – Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в 2024 году	47

Таблица 2.23 – Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в 2024 году	47

Таблица 2.24 – Коэффициенты использования УЭМ и УТМ ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО № 1	57

Таблица 2.25 – Коэффициенты использования УЭМ и УТМ ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО № 1	58

Таблица 2.26 – Коэффициенты использования УЭМ и УТМ ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО № 1	58

Таблица 2.27 – Средневзвешенные коэффициенты использования УЭМ и УТМ ТЭС ООО «Тверская генерация» в зоне деятельности ЕТО № 1	58

Таблица 2.28 – Реестр узлов учета отпущенной тепловой энергии и узлов учета тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ-1	59

Таблица 2.29 – Реестр узлов учета отпущенной тепловой энергии и узлов учета тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ-4	61

Таблица 2.30 – Статистика отказов отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2024 год	64

Таблица 2.31 – Динамика изменения прекращения теплоснабжений от источника ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО № 1	64

Таблица 2.32 – Статистика отказов отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2024 год	64

Таблица 2.33 – Динамика изменения прекращения теплоснабжений от источника ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО № 1	64

Таблица 2.34 – Статистика отказов отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2024 год	64

Таблица 2.35 – Динамика изменения прекращения теплоснабжений от источника ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО № 1	65

Таблица 2.36 – Характеристики бакового хозяйства химического цеха ТЭЦ-3	66

Таблица 2.37 – Характеристики насосного оборудования химического цеха ТЭЦ-3	69

Таблица 2.38 – Состав оборудования химического цеха ТЭЦ-4	73

Таблица 2.39 – Проектные и фактические виды топлива, используемого на ТЭС ООО «Тверская генерация» в 2024 году	79

Таблица 2.40 – Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО №1	80

Таблица 2.41 – Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на ТЭС ООО «Тверская Генерация» в зоне деятельности ЕТО № 1	80

Таблица 2.42 – Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭС ООО «Тверская Генерация» в зоне деятельности ЕТО № 1	81

Таблица 2.43 – Эксплуатационные показатели ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	83

Таблица 2.44 – Эксплуатационные показатели ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	85

Таблица 2.45 – Эксплуатационные показатели ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	86

Таблица 2.46 – Состав и технические характеристики основного оборудования газовых котельных, расположенных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», на год актуализации схемы теплоснабжения (факт 2024 г.)	93

Таблица 2.47 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	95

Таблица 2.48 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на год актуализации схемы теплоснабжения (факт 2024 г.)	97

Таблица 2.49 – Сроки ввода в эксплуатацию, год проведения капитального ремонта оборудования	98

Таблица 2.50 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на год актуализации схемы теплоснабжения	106

Таблица 2.51 – Сведения о приборах учета тепловой энергии на котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	107

Таблица 2.52 – Динамика изменения прекращения теплоснабжения котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	110

Таблица 2.53 – Характеристика ВПУ котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	111

Таблица 2.54 – Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на год актуализации схемы теплоснабжения	112

Таблица 2.55 – Резервный запас топлива котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на 01 октября 2025 года	113

Таблица 2.56 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зонах деятельности прочих ЕТО	115

Таблица 2.57 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах деятельности прочих ЕТО, Гкал/ч	119

Таблица 2.58 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности прочих ЕТО на год актуализации схемы теплоснабжения	120

Таблица 2.60 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности прочих ЕТО на год актуализации схемы теплоснабжения	127

Таблица 2.61 – Сведения об установленных приборах учета	128

Таблица 2.62 – Сведения о водоподготовительных установках в зонах деятельности прочих ЕТО	129

Таблица 2.63 – Установленный топливный режим котельных в зонах деятельности прочих ЕТО на год актуализации схемы теплоснабжения	130

Таблица 3.1 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на 01.01.2025 г.	133

Таблица 3.2 – Характеристики прокладки магистральных тепловых сетей ООО «Тверская генерация» по видам прокладки, кв.м.	133

Таблица 3.3 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «Тверская генерация»	133

Таблица 3.4 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ГВС ООО «Тверская генерация»	134

Таблица 3.5 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО «Тверская генерация»	134

Таблица 3.7 – Общая характеристика тепловых сетей ОАО «Волжский пекарь»	136

Таблица 3.8 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ООО «ЭнергоАльянс»	136

Таблица 3.9 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «ЭнергоАльянс»	136

Таблица 3.10 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ГВС ООО «ЭнергоАльянс»	136

Таблица 3.11 – Общая характеристика тепловых сетей в зоне действия котельной Министерства обороны инв. № 58/84	137

Таблица 3.12 – Общая характеристика тепловых сетей в зоне действия котельной ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6	137

Таблица 3.13 – Характеристики прокладки магистральных тепловых сетей ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 по видам прокладки, кв.м.	137

Таблица 3.14 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6	137

Таблица 3.15 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ГВС ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6	138

Таблица 3.16 – Общая характеристика тепловых сетей в зоне действия котельной ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5	138

Таблица 3.17 – Характеристики прокладки магистральных тепловых сетей ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 по видам прокладки, кв.м.	138

Таблица 3.18 – Общая характеристика тепловых сетей в зоне действия котельной ООО УК "Лазурь"	138

Таблица 3.19 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО УК "Лазурь"	139

Таблица 3.20 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15	139

Таблица 3.21 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО «Крикс»	139

Таблица 3.22 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «Теплосеть»	139

Таблица 3.23 – Характеристики прокладки магистральных тепловых сетей ООО «Теплосеть» по видам прокладки, кв.м.	139

Таблица 3.24 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО «Теплосеть»	139

Таблица 3.25 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «ТТК»	140

Таблица 3.26 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО «ТТК»	140

Таблица 3.27 – Секционирование между контурами источников ООО «Тверская генерация» в отопительный период 2024–2025 гг	140

Таблица 3.28 – Центральные тепловые пункты ЕТО ООО «Тверская генерация»	142

Таблица 3.29 – Центральные тепловые пункты ООО «ЭнергоАльянс»	143

Таблица 3.30 – Центральные тепловые пункты ООО «Лазурная»	143

Таблица 3.31 – Центральные тепловые пункты ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"	143

Таблица 3.32 – Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зон действия источников в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (таблицы П12.6, 12.7, 12.9 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212)	151

Таблица 3.33 – Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных тепловых сетей зон действия источников в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» за 2024 год (таблица П12.8 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212)	152

Таблица 3.34 – Нормативные потери в тепловых сетях в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», Гкал	158

Таблица 3.35 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. Гкал (таблица П12.2 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212)	163

Сведения о величине тепловой нагрузки ГВС, присоединенной по открытой схеме к общей тепловой нагрузке приведены в таблице 3.36.	170

Таблица 3.36 – Информация о величине тепловой нагрузки ГВС, присоединенной по открытой схеме	170

Таблица 3.37 – Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды	171

Таблица 3.38 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей на базовый период разработки Схемы теплоснабжения	174

Таблица 3.23 – Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в централизованной системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (таблица П12.5 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212)	214

Таблица 4.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников г. Твери	242

Таблица 5.1 – Расчетная тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» г. Твери, Гкал/ч	252

Таблица 5.2 – Расчетная тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери, Гкал/ч	253

Таблица 5.3 – Расчетная тепловая нагрузка потребителей в системах централизованного теплоснабжения г. Твери, Гкал/ч	254

Таблица 5.4 – Потребление тепловой энергии в 2024 году в системах теплоснабжения г. Твери, Гкал	256

Таблица 5.5 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях в отопительный период	258

Таблица 5.6 – Нормативы потребления коммунальных услуг горячему водоснабжению (холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) в жилых помещениях	258

Таблица 5.7 – Договорные тепловые нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская Генерация»	261

Таблица 5.8 – Договорные тепловые нагрузки котельных в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери, Гкал/ч	264

Таблица 5.14 – Договорные и расчетные нагрузки котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	266

Таблица 6.1 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ-1	267

Таблица 6.2 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ-3	268

Таблица 6.3 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ-4	269

Таблица 6.4 – Тепловой баланс котельных г. Твери	271

Таблица 6.5 – Обеспечение гидравлического режима на выводах ТЭС, ПНС в ноябре-декабре 2024 года	295

Таблица 7.1 – Фактическая среднечасовая подпитка тепловых сетей в ретроспективном периоде	298

Таблица 7.2 – Балансы теплоносителя на котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	301

Таблица 7.3 – Балансы теплоносителя на котельных в зонах деятельности прочих ЕТО	308

Таблица 7.4 – Годовой расход теплоносителя в зонах действия источников комбинированной выработки ТЭС ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг., тыс. м3	312

Таблица 7.5 – Годовой расход теплоносителя на котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. м3	313

Таблица 7.6 – Годовой расход теплоносителя на котельных в зонах деятельности прочих ЕТО, тыс. м3	315

Таблица 8.1 – Динамика потребления натурального топлива на ТЭЦ-1	318

Таблица 8.2 – Динамика потребления натурального топлива на ТЭЦ-3	319

Таблица 8.3 – Динамика потребления натурального топлива на ТЭЦ-4	319

Таблица 8.4 – Баланс топлива ТЭС за 2020–2024 гг.	320

Таблица 8.5 – Динамика и структура потребления топлива в 2020–2024 гг.	322

Таблица 8.6 – Сведения о потреблении топлива котельными в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	324

Таблица 8.7 – Топливопотребление прочих групп энергоисточников г. Твери	325

Таблица 8.8 – Утвержденные запасы топлива на 2025 г. на энергоисточниках ООО «Тверская генерация», тыс. тонн	327

Таблица 8.9 – Утвержденные запасы топлива на 2025 г. на котельных ООО «Тверская генерация», тыс. тонн	327

Таблица 8.10 – Характеристики мазута (ГОСТ 10585-99)	329

Таблица 8.11 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии	331

Таблица 8.12 – Затраты условного топлива на ТЭС и котельных города в 2024 году, т.у.т.	333

Таблица 9.1 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в системах теплоснабжения города за 2024-тый год разработки схемы теплоснабжения	336

Таблица 9.2 – Статистика прекращений теплоснабжения в системах теплоснабжения города за 2024 г	342

Таблица 9.3 – Статистика прекращений теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Тверская генерация» за 2023–2024 гг	342

Таблица 9.4 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	349

Таблица 10.1 – Отпуск тепловой энергии энергоисточниками Твери в 2024 г.	356

Таблица 10.2 – Выработка и отпуск электроэнергии от ТЭЦ-1 г. Твери в 2020–2024 гг., млн. кВт*ч	356

Таблица 10.3 – Выработка и отпуск электроэнергии от ТЭЦ-3 г. Твери в 2020–2024 гг., млн. кВт*ч	356

Таблица 10.4 – Выработка и отпуск электроэнергии от ТЭЦ-4 г. Твери в 2020–2024 гг., млн. кВт*ч	356

Таблица 10.5 – Отпуск тепловой энергии от источников ООО «Тверская генерация» в г. Твери в 2020–2024 гг., тыс. Гкал	357

Таблица 10.6 – Затраты тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ в г. Твери в 2020–2024 гг., тыс. Гкал	358

Таблица 10.7 – Отпуск тепловой энергии котельными Твери в 2024 г.	359

Таблица 10.8 – Значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./ Гкал	359

Таблица 10.9 – Значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери, кг у.т./ Гкал	360

Таблица 10.10 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверская генерация» в 2024 году (по данным портала https://ri.eias.ru/Map.aspx)	362

Таблица 10.11 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДСК-Ресурс» в 2024 году (по данным портала https://ri.eias.ru/Map.aspx)	372

Таблица 10.12 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энергоресурс» в 2024 году (по данным портала https://ri.eias.ru/Map.aspx)	376

Таблица 11.1 – Информация по утвержденным тарифам в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» и прочих ЕТО г. Твери	382

Таблица 11.3 – Размер платы за подключение в 2025 году для ООО «Тверская генерация», тыс. руб./Гкал (час)	387

Таблица 13.1 – Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб	402

Таблица 13.2 – Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на ТЭС г. Твери, т/год	403

Таблица 13.3 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Твери в 2021 году	403

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1 – Административное деление города Твери	22

Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения на 01.01.2025 г.	27

Рисунок 1.2 – Сетка кадастрового деления г. Твери	29

Рисунок 2.1 – Тепловая схема ТЭЦ-1	49

Рисунок 2.2 – Тепловая схема ТЭЦ-3	50

Рисунок 2.3 – Тепловая схема ТЭЦ-4	51

Рисунок 2.4 – Температурный график работы источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения города Твери	54

Рисунок 2.5 – Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ-1 г. Твери	55

Рисунок 2.6 – Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ-3 г. Твери	56

Рисунок 2.7 – Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ-4 г. Твери	56

Рисунок 2.5 – Выработка и отпуск электроэнергии ТЭЦ-1 ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг.	87

Рисунок 2.6 – Выработка и отпуск электроэнергии ТЭЦ-3 ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг.	88

Рисунок 2.7 – Выработка и отпуск электроэнергии ТЭЦ-4 ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг.	89

Рисунок 2.8 – Суммарная выработка электроэнергии ТЭЦ ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг.	90

Рисунок 2.9 – Изменение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии ТЭС ООО «Тверская генерация»	91

Рисунок 2.10 – Изменение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии ТЭС ООО «Тверская генерация»	91

Рисунок 2.11 – Соотношение котельных по группам мощности	95

Рисунок 2.12 – Структура основного оборудования котельных ООО «Тверская генерация» в части установленной мощности котлов относительно года ввода в эксплуатацию по состоянию на конец 2024 года	98

Рисунок 2.13 – Температурный график работы котельных Поликлиника № 2, Школы № 3, Школы № 2, Школы № 24, Керамический завод, ДРСУ-2, Сахаровское шоссе, ПАТП-1, Б. Перемерки, 20, ул. Шишкова, 97, УПК ООО «Тверская генерация»	102

Рисунок 2.14 – Температурный график работы котельных п. Сахарово и ОКБ ООО «Тверская генерация»	103

Рисунок 2.15 – Температурный график работы котельной ХБК ООО «Тверская генерация»	104

Рисунок 2.16 – Температурный график работы котельной Химинститут ООО «Тверская генерация»	105

Рисунок 2.17 – Температурный график работы котельной «Мамулино» ООО «Тверская генерация»	106

Рисунок 2.18 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной ООО «Лазурная»	123

Рисунок 2.19 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной ОАО «Волжский пекарь»	124

Рисунок 2.20 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной ЗАО «ТКСМ-2»	124

Рисунок 2.21 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ООО «Энергоресурс»	125

Рисунок 2.22 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"	125

Рисунок 2.23 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ООО "Теплосеть"	126

Рисунок 2.24 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ООО "ДСК-Ресурс"	126

Рисунок 3.1 – Структура тепловых сетей по году прокладки в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	135

Рисунок 3.3 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторах ТЭЦ-1	146

Рисунок 3.4 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторах ТЭЦ-3	147

Рисунок 3.5 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторах ТЭЦ-4	147

Рисунок 3.6 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторе котельной ВК-1	148

Рисунок 3.7 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторе котельной ВК-2	148

Рисунок 3.8 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторе Котельного цеха	149

Рисунок 3.9 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторе котельной «Южная»	149

Рисунок 3.11 – Фактические и нормативные потери в системе централизованного теплоснабжения (зона 01) г. Твери	166

Рисунок 3.11 – Схема присоединения потребителя с открытым водоразбороом на ГВС и элеваторными присоединением системы отопления	168

Рисунок 3.12 – Схема присоединения потребителя с открытым водоразбороом на ГВС и непосредственным присоединением системы отопления	169

Рисунок 3.13 – Схема присоединения потребителя с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением системы отопления	169

Рисунок 3.14 – Схема присоединения потребителя с открытым водоразбором и циркуляционной линией	170

Рисунок 4.1 – Зона действия централизованного теплоснабжения	219

Рисунок 4.2 – Зона действия котельной «Сахаровское шоссе»	220

Рисунок 4.3 – Зона действия котельной «Школа № 3»	221

Рисунок 4.4 – Зона действия котельная «Сахарово» (пгт Сахарово)	222

Рисунок 4.5 – Зона действия котельной «ХБК»	223

Рисунок 4.6 – Зона действия котельной «ПАТП-1»	224

Рисунок 4.7 – Зона действия котельной «ДРСУ-2»	225

Рисунок 4.8 – Зона действия котельной «Керамический завод»	226

Рисунок 4.9 – Зона действия котельной «Химинститут»	227

Рисунок 4.10 – Зоны действия котельных Мамулино, Мамулино-3 и «Брусилово»	228

Рисунок 4.11 – Зона действия котельной ООО «Лазурная»	229

Рисунок 4.12 – Зона действия котельной «ТКСМ» (N 26)	230

Рисунок 4.13 – Зона действия котельной ул. Склизкова, 86, корп. 1	231

Рисунок 4.14 – Зона действия котельной ул. Склизкова, 108, корп. 1	231

Рисунок 4.15 – Зона действия котельной ул. Планерная, 6	232

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД»	234

Рисунок 4.17 – Зона действия котельной ООО УК «Лазурь»	234

Рисунок 4.18 – Зона действия котельной ООО УК «Лазурь»	235

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной ОАО «ТВЗ»	236

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной ООО «КОМО»	237

Рисунок 4.21 – Зона действия котельной ОАО «Волжский пекарь»	238

Рисунок 4.22 – Зона действия котельной ООО «Теплосеть» по ул. Левитана, 46	239

Рисунок 5.1 – Среднесуточная температура в г. Твери в 2024 году	246

Рисунок 5.2 – Среднесуточная температура в г. Твери в ОЗП 2023/24 г	247

Рисунок 5.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ТЭЦ-1	248

Рисунок 5.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ТЭЦ-3	248

Рисунок 5.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ТЭЦ-4	249

Рисунок 5.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ВК-1	249

Рисунок 5.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ВК-2	250

Рисунок 5.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе Котельного цеха	250

Рисунок 5.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Южная»	251

Рисунок 5.10 – Договорные и расчётные нагрузки по системам теплоснабжения г. Твери	266

Рисунок 6.1 – Баланс тепловой мощности в системе централизованного теплоснабжения в зоне ЕТО ООО «Тверская генерация»	270

Рисунок 7.1 – Структура подпитки тепловой сети ООО «Тверская генерация»	299

Рисунок 8.1 – Потребление топлива источниками с комбинированной выработкой	320

Рисунок 9.1 – Зона действия ТЭЦ-4, переключаемая на теплоснабжение от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3	352

Рисунок 9.2 – Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-4 до потребителя Школа № 51	353

Рисунок 9.3 – Пьезометрический график от ТЭЦ-4 до потребителя Школа № 51	354

Рисунок 10.1 – Динамика изменения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии ТЭЦ ООО «Тверская генерация»	357

Рисунок 10.2 – Динамика изменения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии ТЭЦ ООО «Тверская генерация»	358

Рисунок 10.4 – Соотношение значений отпуска тепловой энергии котельными по принадлежности котельных к ЕТО	359

Рисунок 11.1 – Структура затрат на теплоэнергию источников централизованного теплоснабжения ООО «Тверская генерация»	384

Рисунок 11.2 – Структура затрат на теплоэнергию котельной ОАО «Волжский пекарь»	385

Рисунок 11.3 – Структура затрат на теплоэнергию котельной ООО «КОМО»	385

Рисунок 11.4 – Структура затрат на теплоэнергию котельной ООО «Лазурная»	386

Рисунок 13.1 – Выбросы загрязняющих веществ по видам экономической деятельности	399

Рисунок 13.2 – Карта-схема размещения пункта наблюдений за загрязнением и крупных источников выбросов	400

Рисунок 13.3 – Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн	401

Рисунок 13.4 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в г. Твери	404

Рисунок 13.5 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в г. Твери	405

Рисунок 13.6 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в г. Твери	406

Рисунок 13.7 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в г. Твери	406

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Общая характеристика территории

Город Тверь – административный центр Тверской области, входящей в состав Центрального федерального округа. Город Тверь является единым муниципальным образованием и на основании закона Тверской области имеет статус городского округа, так в его состав входит эксклавная территория – поселок Сахорово. В настоящее время это крупный административный, промышленный и культурный центр Верхневолжья. Город расположен в 167 км от города Москвы и в 485 км от города Санкт-Петербурга, стоит у слияния рек Волги, Тверцы и Тьмаки. С городом Москва город Тверь связан тремя транспортными магистралями: железнодорожной, автомобильной и водной.

Город расположен на западной окраине Верхневолжской низины и к северу от Тверской моренной гряды, на слиянии рек Волги, Тверцы и Тьмаки. Протяженность с запада на восток составляет около 21 км, а с севера на юг примерно 17 км. Площадь территории города в установленных границах – 152,372 кв. км.

Численность населения города Твери составляет на начало 2025 года – 412,8 тысяч человек. Плотность населения – 27,28 чел./га.

Город характеризуется умеренно-континентальным климатом. Баланс солнечной радиации (приход и расход тепла) не является решающим для термического режима Тверской области. В значительной мере термический режим зависит от условий циркуляции воздушных масс. Для большей части территории Европейской территории России преобладающим является перенос теплых воздушных масс с запада (для города Твери характерно преобладание ветров юго-западного направления).

Деление города на районы (рис. 1) закреплено в Уставе города Твери:

Заволжский район (1) – охватывает всю левобережную часть города, граничит с другими районами города по фарватеру реки Волги;

Московский район (2) – охватывает восточную часть города, ориентированную в сторону Москвы вдоль Московского шоссе;

Пролетарский район (3) – охватывает западную часть города;

Центральный район (4) – охватывает центральную часть города, включая исторический центр и прилегающие к нему территории.

Рисунок 1 – Административное деление города Твери

Описание границ муниципального образования

Город Тверь граничит с 9 сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования Тверской области «Калининский район»: Эммаусское, Щербининское, Каблуковское, Бурашевское, Никулинское, Заволжское, Черногубовское, Михайловское и Аввакумовское. Общая протяженность границ 96,7 км. Наибольшую протяженность границы город имеет с Никулинским сельским поселением – 17,4 км.

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжение в городе Твери осуществляется от трех источников комбинированной выработки энергии ООО «Тверская генерация» – ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» и котельных прочих ЕТО с преобладанием централизованного теплоснабжения. Всего на территории города работают 46 котельных, в том числе 3 котельных большой мощности (100–250 Гкал/ч), 14 котельных средней мощности (10–100 Гкал/ч), 7 котельных малой мощности (5–10 Гкал/ч) и 22 котельных мощностью не более 5 Гкал/ч. Все энергоисточники города работают на газе в качестве основного топлива.

На территории города можно выделить одну наиболее крупную изолированную систему теплоснабжения – система на базе источников ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная «Южная» (расположенных на правом берегу р. Волга) и ТЭЦ-3 и котельной «Котельной цех» (расположенных на левом берегу р. Волга).

Все источники в указанных системах находятся на балансе ООО «Тверская генерация», работают на единую сеть, имеют одинаковый температурный график отпуска тепловой энергии 115/70 °С. Подпитка указанных систем теплоснабжения осуществляется от ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3.

В межотопительный период в работе остаются только ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. При необходимости (на период проведения гидравлических испытаний сетей, плановых отключений и ремонтов) в работу включаются водогрейные котельные. В зимнем режиме все источники ЦСТ работают на выделенные зоны по подающим трубопроводам. Выделение зон осуществляется с помощью секционирующей арматуры. По обратным трубопроводам все теплоисточники работают в единую сеть.

Перечень единых теплоснабжающих организаций и систем теплоснабжения представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень систем теплоснабжения и единых теплоснабжающих организаций по состоянию на 2024 год

| № системы теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наименование, адрес источника (категория тепловых сетей) | Форма собственности | Основание эксплуатации | Статус ЕТО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1 ул. Двор Пролетарки, д.1 | частная | на праве собственности | да |  |
|  | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-4 ул. Индустриальная | частная | на праве собственности | да |  |
|  | ООО «Тверская генерация» | ВК-1 пр. 50 лет Октября, д. 48 | частная | на праве собственности | да |  |
|  | ООО «Тверская генерация» | ВК-2 пр. Калинина, 66 стр.2 | частная | на праве собственности | да |  |
|  | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Южная» Промышленный проезд, д. 2 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
|  | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-3 ул. Дмитрова, д. 8 | частная | на праве собственности | да |  |
|  | ООО «Тверская генерация» | Котельный цех, Петербургское шоссе, д. 2 | частная | на праве собственности | да |  |
| 2 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахаровское шоссе» Сахаровское шоссе, 16 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 3 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №3» ул. Новая Заря, 27 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 4 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахарово» п. Сахарово, ул. Василев- ского, д. 2 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 5 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ХБК» бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 6 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ПАТП-1» ул. Шишкова, д. 92 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 7 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ДРСУ-2» п. Черкассы | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 8 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №2» ул. Машинистов, 2 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 9 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Керамический з-д» ул. Керамический завод, 5 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 10 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «УПК» Третьяковский пер., 17 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 11 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Поликлиника № 2» ул. Семенова, 38 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 12 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №24» ул. Линейная, 81 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 13 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Химинститут» Московское шоссе, д.157 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
|  | АО «ВНИИСВ» | Тепловые сети | частная | на праве собственности | нет |  |
| 14 | ООО «Тверская генерация» | Котельная ул. Шишкова, д. 97 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 15 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Б. Перемерки, 20» | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 16 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Мамулино» ул. Складская | муниципальная | на праве аренды | да | Котельные «Мамулино» и «Брусилово» работают на единую сеть |
|  | ООО " Энерго Альянс" | Котельная «Брусилово» ул. Оснабрюкская, 37 | частная | на праве аренды | нет |  |
| 17 | ООО «Тверская генерация» | Котельная ОКБ С.Петербургское шоссе, д. 103, кор.3 | государственная | Договор аренды госимущества Тверской области №5022 от 09.09.2021 | да |  |
| 18 | ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | частная | на праве собственности | да |  |
| 19 | ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» | Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | частная | на праве собственности | нет |  |
|  | ООО «ТЕПЛО» | Тепловые сети | муниципальная | на праве аренды | да | Статус ЕТО присвоен Постановлением Администрации города Твери N 888 от 03.10.2025 г. |
| 20 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ЖК «Лесная Мелодия 1» ул. Склизкова 86 корп 1 | частная | на праве аренды | да |  |
| 21 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ЖК «Лесная Мелодия 2» ул. Склизкова 108, корп 1 | частная | на праве аренды | да |  |
| 22 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ЖК «Молодёжный» Фрунзе 2, корп 1 | частная | на праве аренды | да |  |
| 23 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ЖК «Авиаторы» ул. Планерная 6 | частная | на праве аренды | да |  |
| 24 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ЖК «Волга Лайф» ул. Новочеркасская 57 | частная | на праве аренды | да |  |
| 25 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ЖК «Медовый» ул. Сахаровское шоссе, 9 | частная | на праве аренды | да | Введена в эксплуатацию в 2020 году |
| 26 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная «Лесная Мелодия 3» ул. Левитана, 95А | частная | на праве аренды | да | Введена в эксплуатацию в 2021 году |
| 27 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» ул. Оснабрюкская, в районе д.31 | частная | на праве аренды | да |  |
| 28 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | частная | на праве аренды | да |  |
| 29 | ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | частная | на праве собственности | да |  |
| 30 | ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | частная | на праве собственности | да | Прекращено государственное регулирование тарифов в сфере теплоснабжения |
| 31 | ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | частная | на праве собственности | да |  |
| 32 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ул. Красина, д. 46/38 | частная | на праве собственности | да |  |
| 33 | ООО УК "Лазурь" | Котельная Октябрьский пр-т, 75 | частная | на праве собственности | да |  |
| 34 | ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90, стр. 2 | муниципальная | на праве аренды | да |  |
| 35 | ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | частная | на праве собственности | да |  |
| 36 | ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | частная | на праве собственности | да |  |
| 37 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | государственная | –– | да |  |
| 38 | ООО «Теплосеть» | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | частная | на праве аренды | да | Введена в эксплуатацию в 2023 году |
| 39 | ООО «Теплосеть» | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | частная | на праве аренды | да | Введена в эксплуатацию в 2023 году |
| 40 | ООО «Тверская теплосбытовая компания» | Крышная котельная ул. Фрунзе, д. 22 | частная | на праве аренды | да | Введена в эксплуатацию в 2022 году |
| 41 | ООО «Тверская теплосбытовая компания» | Крышная котельная ул. Лемешева, д. 8 | частная | на праве аренды | да | Введена в эксплуатацию в 2023 году |

Функциональная структура теплоснабжения г. Твери показана на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения на 01.01.2025 г.

Технологическая связь централизованной системы теплоснабжения имеется с зоной действия локальной котельной «ХБК» ООО «Тверская генерация» на случай аварийной подпитки тепловых сетей.

Системы теплоснабжения локальных котельных «Мамулино» (ООО «Тверская генерация») и «Брусилово» (ООО «ЭнергоАльянс») имеют технологические связи. Котельная «Мамулино» осуществляет теплоснабжение потребителей микрорайона «Мамулино» и «Брусилово», котельная «Брусилово» по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения используется для покрытия пиковых нагрузок и большую часть времени находится в резерве.

Котельные, работающие в пиковом режиме по отношению к ТЭЦ, отсутствуют.

Системы теплоснабжения на базе остальных источников тепловой энергии являются изолированными.

ООО «Тверская генерация» эксплуатирует источники и тепловые сети в системах теплоснабжения №№1–17 (табл. 1.1). Эксплуатацию котельной в системе №19 осуществляет ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2». В системе телоснабжения № 18 эксплуатацию котельной осуществляет ООО «Лазурная», экслуатацию тепловых сетей и функции ЕТО в выделенной зоне до 11.11.2022 г. осуществляло ООО «Тверская генерация». С 12.11.2022 г. ответственность за эксплуатацию тепловых сетей и функции ЕТО возложены на ООО «Лазурная» (постановление Администрации г. Твери № 1129 от 11.11.2022 г.).

Источники и тепловые сети в остальных системах теплоснабжения эксплуатируются соответствующими организациями (табл. 1.1).

Все существующие на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения города Твери системы теплоснабжения входят в зоны деятельности ЕТО.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, как территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории г. Твери с укрупненным разделением на районы планировки.

При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы.

Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета, который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1, где:

А – номер Тверской области в Российской Федерации (69);

Б – номер г. Твери в Тверской области (40);

В – номер кадастровой зоны (административного района);

В1 – номер кадастрового квартала;

: – разделитель частей кадастрового номера.

Административное деление г. Твери включает 4 административных района, которым соответствуют следующие базовые части номеров кадастровых кварталов:

Заволжский – 69:40:01;

Московский – 69:40:02;

Пролетарский – 69:40:03;

Центральный – 69:40:04.

Укрупненный фрагмент сетки кадастрового деления территории г. Твери представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Сетка кадастрового деления г. Твери

Кадастровые зоны и кварталы покрывают территорию города без разрывов и перекрытий. Сетка кадастрового деления города загружена отдельным слоем в электронную модель системы теплоснабжения г. Твери.

1.1.1 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Системообразующей теплоснабжающей организацией является ООО «Тверская генерация», осуществляющая:

- производство тепловой энергии (мощности) с помощью собственных и арендованных котельных;

- передачу тепловой энергии через присоединенную тепловую сеть;

- сбыт тепловой энергии потребителям;

- производство и передачу коммунального ресурса «горячая вода» различным группам потребителей в г. Твери.

По существующей структуре в г. Твери теплоснабжение в каждой зоне деятельности ЕТО осуществляется одной теплоснабжающей организацией, за исключением зон №№ 16, 19.

В зоне № 16 основным источником является котельная «Мамулино», для покрытия пиковых нагрузок используется котельная «Брусилово» (ООО «Энергоальянс»). Эксплуатацию котельной «Мамулино» и часть тепловых сетей в выделенной зоне осуществляет ООО «Тверская генерация». Тепловыми сетями от камеры Т-1 (УТ-301) и далее в зону микрорайона «Брусилово» владеет на праве аренды теплосетевая и теплоснабжающая организация ООО «ЭнергоАльянс», которая осуществляет эксплуатацию этих тепловых сетей, поддерживая их в исправном состоянии. В свою очередь ООО «Тверская генерация» осуществляет транспортировку тепловой энергии до конечных потребителей через тепловые сети ООО «ЭнергоАльянс», за что обязана производить своевременную оплату согласно установленному тарифу на транспортировку тепловой энергии и заключенного договора транспортировки тепловой энергии № ТГ-689-17.

В зоне 19 эксплуатацию котельной осуществляет ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2». Эксплуатацию тепловых сетей в выделенной зоне осуществляет ООО «Тверская генерация». Договоры теплоснабжения с потребителями заключены также с ООО «Тверская генерация». Поставка тепловой энергии потребителям осуществляется ООО «Тверская генерация» путем покупки тепловой энергии у организаций, владеющих данными источниками теплоснабжения.

Теплоснабжающими организациями в г. Твери являются ООО «Тверская генерация» и организации, эксплуатирующие прочие локальные котельные, которые объединяют функции производства, передачи и сбыта тепловой энергии.

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения.

В городе Твери сложилась следующая структура договорных отношений:

1. С Товариществами собственников жилья, Жилищно-строительными кооперативами, как с исполнителями коммунальных услуг, заключается договор на поставку тепловой энергии в горячей воде, горячей воды с учетом норм, установленных в «Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124.

2. С Управляющими компаниями заключается договор снабжения тепловой энергией с целью оказания потребителям надлежащих услуг по отоплению и горячему водоснабжению. При этом указанный договор относится к смешанному виду и включает в себя элементы договора агентирования. В соответствии с данными договорами Управляющая компания передает ООО «Тверская генерация» право начисления, печати и выставления платежных документов, взыскания задолженности непосредственно с потребителей – физических лиц.

Указанный вид договора заключается с учетом правил, предусмотренных в «Правилах, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124.

3. При выборе в жилом многоквартирном доме непосредственной формы управления начисление и выставление платежных документов осуществляется напрямую потребителям, в соответствии с открытыми лицевыми счетами.

4. С потребителями, занимающими встроенные помещения в жилом многоквартирном доме или часть нежилых помещений в административном здании, заключаются договоры купли-продажи тепловой энергии или субабонентские договоры.

5. С бюджетными учреждениями заключаются муниципальные или государственные контракты энергоснабжения или гражданско-правовые договоры в соответствии требованиями ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. №94-ФЗ.

6. С юридическим лицами, занимающими на праве собственности или ином законном праве административные здания, имеющие непосредственное присоединение к сетям Энергоснабжающей организации, заключаются договоры на поставку тепловой энергии в горячей воде в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» №190-ФЗ (редакция, действующая с 01.05.2022 г.), Правилами организации теплоснабжения в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 (с учетом изменений на 25.11.2021 г.).

1.1.2 Описание зон действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой энергии и котельных, зоны действия которых имеют с ней технологические связи, показаны на рисунке 1.3.

Зона действия (код 01) охватывает потребителей, расположенных как на правом, так и на левом берегу р. Волга. Источниками тепловой энергии в выделенной зоне являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная «Южная», а также ТЭЦ-3 и котельная «Котельной цех». Основными категориями потребителей являются многоквартирные жилые дома, административные строения и объекты социальной инфраструктуры.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора обеспечивается локальными котельными в зонах ЕТО ООО «Тверская генерация» (зоны 2–17, 19), ООО «ДСК-Ресурс» (зоны 20–26), ООО «ЭнергоРесурс» (зоны 27, 28), ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» (зона 31), ООО УК «Лазурь» (зона 32), ООО «КОМО» (зона 33), ООО «Крикс» (зона 35).

Подробное описание зон действия источников приводится в Части 4 Книги 1 «Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Твери.

1.1.3 Описание зон действия производственных котельных

Для обеспечения теплоснабжения потребителей в г. Твери кроме источников, описанных в п. 1.1.2, используются производственные котельные. В схеме теплоснабжения рассматриваются следующие производственные источники: котельная ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (Петербургское шоссе, 45б), ОАО «Центросвармаш» (ул. П. Савельевой, 47), ООО «КОМО» (ул. Б. Перемерки, 90, стр. 2), ОАО «Волжский пекарь» (ул. Хромова, 3).

Подробное описание зон действия источников приводится в Части 4 Книги 1 «Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Твери.

1.1.5 Описание зон действия источников теплоснабжения, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

По состоянию на 2024 год все зоны действия источников теплоснабжения входят в зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций.

1.1.6 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Также индивидуальные источники теплоснабжения имеют точечно расположенные общественно-деловые строения. По состоянию на базовый период в г. Твери выявлены 13 крышных котельных.

Случаи поквартирного отопления в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения не зафиксированы.

В перспективе индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1 Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ООО «Тверская генерация»

2.1.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в г. Твери осуществляется в структурных подразделениях ООО «Тверская генерация»: ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4.

ТЭЦ-1 располагается в Пролетарском районе города на правом берегу реки Волга. Основными абонентами системы теплоснабжения являются жилищный сектор и объекты социальной инфраструктуры. В состав основного оборудования станции входят:

- турбоагрегат Р-12-35/5 ст. № 4;

- шесть котлоагрегатов различной производительности.

ТЭЦ-3 расположена на окраине города в Заволжском районе на левом берегу реки Волга, обеспечивает теплоснабжение жилых и общественно-деловых строений северной части города. Основное оборудование станции:

- энергоблок ст. № 1: турбоагрегат ПТ-60-130-13;

- энергоблок ст. № 2: турбоагрегат Т-100/120-130-3;

- четыре энергетических котла типа БКЗ-210-140:

- пиковая водогрейная котельная – 3 котла различной производительности.

ТЭЦ-4 расположена в Московском районе г. Твери на правом берегу реки Волга, обеспечивает теплоснабжение юго-восточной части города. В состав основного оборудования входят:

- пять турбоагрегатов различной мощности;

- четыре энергетических котла различной производительности;

- водогрейная котельная – три водогрейных котла производительностью 100 Гкал/ч каждый.

Характеристики основного оборудования ТЭС ООО «Тверская генерация» по состоянию на 2024 год по форме Приложения № 2 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 г. № 212 приведены в таблицах 2.1–2.3.

Таблица 2.1 – Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2024 год

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кг/см2 | Температура острого пара, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промыш-ленных отборов |  |  |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-12-35/5 | 4 | Калужский турбинный завод | 1974 | 11 | 73 | 73 | – | 35 | 435 |
| ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТ-60-130-13 | 1 | ЛМЗ | 30.12.1973 | 60 | 139 | 52 | 87 | 130 | 555 |
| Т-100/120-130-3 | 2 | УТМЗ | 26.09.1976 | 110 | 175 | – | – | 130 | 555 |
| ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4АЛ/6.3Р16-1.7 | 1 | Калужский турбинный завод | 2005 | 4 | 20 | 20 | – | 15 | 340 |
| ПР-24-90/10/0.9 | 3 | Турбомоторный завод, Екатеринбург | 1972 | 24 | 80 | 45 | 35 | 90 | 535 |
| ПТ-25-90/10М | 4 | Турбомоторный завод, Екатеринбург | 1955 | 25 | 120 | 29 | 91 | 90 | 500 |
| ПТ-25/30-90/10М-1 | 5 | Калужский турбинный завод | 2000 | 25 | 75 | 32 | 43 | 90 | 535 |
| ПР-10-90/15/7М | 7 | Калужский турбинный завод | 1995 | 10 | 45 | – | 23(22) | 90 | 535 |

Таблица 2.2 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2024 год

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производитель-ность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кг/см2 | температура, °С | основное | резервное |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛМЗ-50 | 1 | 1933 | 45 | 36 | 410 | газ | нет |
| ЦЭМ-70 | 2 | 1967 | 60 | 36 | 420 | газ | нет |
| ЛМЗ-50 | 3 | 1932 | 45 | 36 | 410 | газ | нет |
| ЛМЗ-50 | 4 | 1932 | 45 | 36 | 410 | газ | нет |
| ЦЭМ-200 | 5 | 1971 | 160 | 40 | 440 | газ | мазут |
| ЦЭМ-200 | 6 | 1974 | 150 | 40 | 440 | газ | мазут |
| ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-210-140-7 | 1 | 30.12.1973 | 210 | 140 | 560 | Газ | Мазут |
| БКЗ-210-140-7 | 2 | 19.10.1974 | 210 | 140 | 560 | Газ | Мазут |
| БКЗ-210-140-7 | 3 | 23.09.1976 | 210 | 140 | 560 | Газ | Мазут, уголь |
| БКЗ-210-140-7 | 4 | 29.09.1979 | 210 | 140 | 560 | Газ | Мазут, уголь |
| ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП-170-100Ф | 11 | 1957 | 170 | 100 | 510 | торф | газ |
| БКЗ-220-100Ф | 13 | 1968 | 220 | 100 | 525 | газ | торф |
| БКЗ-160-100ГМ | 14 | 1987 | 160 | 100 | 540 | газ | мазут |
| БКЗ-160-100ГМ | 15 | 1992 | 160 | 100 | 540 | газ | мазут |

Таблица 2.3 – Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2024 год

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, °С, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, °С, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резервное |
| ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КВТК-100 | 2 | 26.12.1985 | 100 | 70 | 150 | Газ | Мазут, уголь |
| КВТК-100 | 3 | 30.12.1988 | 100 | 70 | 150 | Газ | Мазут, уголь |
| КВГМ-180-150-2 | 4 | 20.12.2002 | 180 | 70 | 150 | Газ | Мазут |
| ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| КВГМ-100 | 1 | 1977 | 100 | 110 | 150 | мазут | газ |
| КВГМ-100 | 2 | 1979 | 100 | 110 | 150 | мазут | газ |
| КВГМ-100 | 3 | 1982 | 100 | 110 | 150 | газ | мазут |

2.1.2 Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В соответствии с п.6.3 СТО 70238424.27.100.009-2008 «Тепловые электростанции. Условия создания. Нормы и требования» установленная тепловая мощность определяется как сумма тепловой мощности отопительных и производственных отборов паровой турбины (в номинальном режиме работы турбины), а также РОУ, водогрейных котлов и паровых котлов низкого давления, отпускающих тепло внешним потребителям и на собственные нужды ТЭС.

Параметры установленной тепловой и электрической мощности источников комбинированной выработки приведены в таблицах 2.4–2.6.

Таблица 2.4 – Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-1

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2020 | 11 | 6,7 | 141 | 73 |
| 2021 | 11 | 6,7 | 141 | 73 |
| 2022 | 11 | 6,7 | 141 | 73 |
| 2023 | 11 | 6,7 | 141 | 73 |
| 2024 | 11 | 9,0 | 141 | 73 |

Таблица 2.5 – Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-3

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2020 | 170 | 166 | 694 | 314 |
| 2021 | 170 | 166 | 694 | 314 |
| 2022 | 170 | 166 | 694 | 314 |
| 2023 | 170 | 166 | 694 | 314 |
| 2024 | 170 | 166 | 694 | 314 |

Таблица 2.6 – Установленная и располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-4

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2020 | 88 | 88 | 620 | 126 |
| 2021 | 88 | 88 | 620 | 126 |
| 2022 | 88 | 88 | 620 | 126 |
| 2023 | 88 | 88 | 620 | 126 |
| 2024 | 88 | 88 | 620 | 126 |

Суммарная установленная электрическая мощность станций составляет 269 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность станций составляет 1455 Гкал/ч.

2.1.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников ООО «Тверская генерация» с 2016 г. остаются постоянными. Значения тепловой мощности ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, соответственно, составляют 141 Гкал/ч, 694 Гкал/ч и 620 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности ТЭС представлены в таблицах 2.7–2.9.

Таблица 2.7 – Установленная, располагаемая тепловая, ограничения тепловой мощности ТЭЦ-1

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | РОУ | ПВК |  |  |
| 2020 | 73,0 | 68,0 | –– | 27,0 | 114,0 |
| 2021 | 73,0 | 68,0 | –– | 27,0 | 114,0 |
| 2022 | 73,0 | 68,0 | –– | 23,0 | 118,0 |
| 2023 | 73,0 | 68,0 | –– | 23,0 | 118,0 |
| 2024 | 73,0 | 68,0 | –– | 23,0 | 118,0 |

Таблица 2.8 – Установленная, располагаемая тепловая, ограничения тепловой мощности ТЭЦ-3

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | РОУ | ПВК |  |  |
| 2020 | 314 | –– | 380 | 0,0 | 694,0 |
| 2021 | 314 | –– | 380 | 0,0 | 694,0 |
| 2022 | 314 | –– | 380 | 0,0 | 694,0 |
| 2023 | 314 | –– | 380 | 0,0 | 694,0 |
| 2024 | 314 | –– | 380 | 0,0 | 694,0 |

Таблица 2.9 – Установленная, располагаемая тепловая, ограничения тепловой мощности ТЭЦ-4

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | РОУ | ПВК |  |  |
| 2020 | 320 | –– | 300 | 100 | 520 |
| 2021 | 320 | –– | 300 | 100 | 520 |
| 2022 | 320 | –– | 300 | 100 | 520 |
| 2023 | 320 | –– | 300 | 100 | 520 |
| 2024 | 320 | –– | 300 | 100 | 520 |

Ограничение по располагаемой мощности связано с отсутствием технической возможности одновременной работы всех водогрейных котлов на отдельно взятом источнике (ТЭЦ-4).

Наиболее проблематичными являются зоны действия источников ТЭЦ-4, ВК-2 и ТЭЦ-1. Причем ТЭЦ-4 имеет технические ограничения по выдаче 100 Гкал/ч тепловой энергии: ограничение вызвано нехваткой пропускной способности теплосети в зоне действия ТЭЦ-4.

2.1.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблицах 2.10–2.12 приведены значения потребления тепловой мощности на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто для источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Таблица 2.10 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-1

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  | в паре | в горячей воде |  |
| 2020 | 73,0 | 68,0 | 141,0 | 27,0 | 114,0 | 6,0 | 5,0 | 103,0 |
| 2021 | 73,0 | 68,0 | 141,0 | 27,0 | 114,0 | 6,0 | 5,0 | 103,0 |
| 2022 | 73,0 | 68,0 | 141,0 | 23,0 | 118,0 | 0,0 | 2,0 | 116,0 |
| 2023 | 73,0 | 68,0 | 141,0 | 23,0 | 118,0 | 0,0 | 2,0 | 116,0 |
| 2024 | 73,0 | 68,0 | 141,0 | 23,0 | 118,0 | 0,0 | 2,02 | 115,98 |

Таблица 2.11 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-3

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  | в паре | в горячей воде |  |
| 2020 | 314,0 | 380,0 | 694,0 | 0,0 | 694,0 | 0,0 | 37,0 | 657,0 |
| 2021 | 314,0 | 380,0 | 694,0 | 0,0 | 694,0 | 0,0 | 37,0 | 657,0 |
| 2022 | 314,0 | 380,0 | 694,0 | 0,0 | 694,0 | 7,9 | 5,6 | 680,5 |
| 2023 | 314,0 | 380,0 | 694,0 | 0,0 | 694,0 | 7,9 | 5,6 | 680,5 |
| 2024 | 314,0 | 380,0 | 694,0 | 0,0 | 694,0 | 7,9 | 5,6 | 680,5 |

Таблица 2.12 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-4

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  | в паре | в горячей воде |  |
| 2020 | 320,0 | 300,0 | 620,0 | 100,0 | 520,0 | 0,0 | 0,428 | 519,572 |
| 2021 | 320,0 | 300,0 | 620,0 | 100,0 | 520,0 | 0,0 | 0,428 | 519,572 |
| 2022 | 320,0 | 300,0 | 620,0 | 100,0 | 520,0 | 0,0 | 0,425 | 519,575 |
| 2023 | 320,0 | 300,0 | 620,0 | 100,0 | 520,0 | 0,0 | 0,425 | 519,575 |
| 2024 | 320,0 | 300,0 | 620,0 | 100,0 | 520,0 | 0,0 | 4,461 | 515,539 |

2.1.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблицах 2.13, 2.14 представлены года ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и года достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов и паровых турбин ТЭЦ-1.

Котлы ст. № 1, 3, 4 типа ЛМЗ-50, введенные в эксплуатацию в 1932–1933 гг., имеют наработку 445–481 тыс. часов, морально и физически устарели, имеют недостаточно высокую экономичность и надежность, требуют больших затрат на поддержание их в нормативном эксплуатационном состоянии. Котел ст. №2 типа ЦЭМ-70, введенный в эксплуатацию в 1967 году, имеет наработку более 354 тыс. часов, проведение очередного тех. освидетельствования запланировано на 2026 год. Котлы ст. №№ 5, 6 типа ЦЭМ-200, введенные в эксплуатацию в 1971–1974 гг, имеют наработку 115–129 тыс. часов. Проведение очередного тех. освидетельствования состоится в 2025 году.

Турбина ст. № 4 имеет наработку 288 тыс. часов, достижение назначенного ресурса ожидается в 2029 г.

В таблицах 2.15, 2.16 представлены года ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и года достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов и турбин ТЭЦ-3.

В таблицах 2.17, 2.18 представлены года ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и года достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов и турбин ТЭЦ-4.

Таблица 2.13 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ-1 на 01.01.2025 года

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.25, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, лет (час.) | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛМЗ-50 | 1933 | 20 лет | 481500 | 1953 | 94 | 7 | 2027 |
| 2 | ЦЭМ-70 | 1967 | 20 лет | 354457 | 1987 | 59 | 7 | 2026 |
| 3 | ЛМЗ-50 | 1932 | 20 лет | 445215 | 1952 | 95 | 7 | 2027 |
| 4 | ЛМЗ-50 | 1932 | 20 лет | 452502 | 1952 | 94 | 7 | 2026 |
| 5 | ЦЭМ-200 | 1971 | 20 лет | 128851 | 1991 | 54 | 7 | 2025 |
| 6 | ЦЭМ-200 | 1974 | 20 лет | 114825 | 1994 | 51 | 5 | 2025 |

Таблица 2.14 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ-1 на 01.01.2025 года

| Ст. № | Тип турбины | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, лет. | Наработка на 01.01.25, час. | Год проведения очередного тех. диагностирования | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, лет. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Р-12-35/5 | 1974 | 40 лет | 287972 | 2029 | 900 | 742 | 55 | 3 | 2029 |

Таблица 2.15 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ-3 на 01.01.2025 года

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, лет | Наработка на 01.01.25, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БКЗ-210-140-7 | 1973 | 20 | 320466 | 2025 | 350000 | 1 | 2025 |
| 2 | БКЗ-210-140-7 | 1974 | 20 | 324737 | 2025 | 350000 | 1 | 2025 |
| 3 | БКЗ-210-140-7 | 1976 | 20 | 300417 | 2028 | 350000 | 2 | 2028 |
| 4 | БКЗ-210-140-7 | 1979 | 20 | 283256 | 2027 |  | 1 | 2027 |

Таблица 2.16 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ-3 на 01.01.2025 года

| Ст. № | Тип турбины | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.25, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-60-130-13 | 1973 | 220000 | 333303 | 2029 | 600 | 276 | 376665 | 5 | 2029 |
| 2 | Т-100/120-130-3 | 1976 | 220000 | 342980 | 2028 | 600 | 184 | 372370 | 3 | 2028 |

Таблица 2.17 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ-4 на 01.01.2025 года

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.25, час. | Год достижения назначенного ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТП-170-100Ф | 1957 | 250 000 | 345002 | 2025 | 356 191 | 5 | 2025 |
| 13 | БКЗ-220-100Ф | 1968 | 300 000 | 345188 | 2025 | 360 953 | 4 | 2025 |
| 14 | БКЗ-160-100ГМ | 1987 | 300 000 | 205279 | 2027 | 40 лет | 0 | 2027 |
| 15 | БКЗ-160-100ГМ | 1992 | 300 000 | 182357 | 2031 | 40 лет | 0 | 2031 |

Таблица 2.18 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ-4 на 01.01.2025 года

| Ст. № | Тип турбины | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.25, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4АЛ/6.3Р16-1.7 | 2005 | 350640 | 115095 | 2029 | 200 | 88 | 40 лет | 0 | 2045 |
| 3 | ПР-24-90/10/0.9 | 1972 | 300400 | 293883 | 2027 | 250 | 217 | 304000 | 2 | 2027 |
| 4 | ПТ-25-90/10М | 1955 | 540000 | 455016 | 2025 | 900 | 515 | 540000 | 1 | 2043 |
| 5 | ПТ-25/30-90/10М-1 | 2000 | 350640 | 173063 | 2026 | 900 | 103 | 40 лет | 0 | 2040 |
| 7 | ПР-10-90/15/7М | 1995 | 350640 | 198564 | 2028 | 900 | 104 | 40 лет | 0 | 2035 |

Котлы энергетические ст. № 1–4 ТЭЦ-3, введенные в эксплуатацию в 1973–1979 гг., имеют наработку 283–325 тыс. часов. Очередное техническое освидетельствование с продлением паркового ресурса ожидается в 2025 гг.

Турбины ТЭЦ-3 введены в эксплуатацию в 1973–1976 гг, имеют наработку 333–343 тыс. часов, достижение назначенного ресурса с учетом загрузки оборудования ожидается в 2028–2029 гг.

Котлы ст. № 11, 13 ТЭЦ-4, введенные в эксплуатацию в 1957 и 1968 гг соответственно, имеют наработку 345 тыс. часов, год проведения очередного тех. освидетельствования ожидается в 2025 году.

Котлы ст. №№ 14, 15, введенные в эксплуатацию в 1987 и 1991 гг соответственно, имеют наработку 182–205 тыс. часов, достижение их ресурса ожидается в 2027 и 2031 гг соответственно.

2.1.6 Типы и станционные номера теплофикационных агрегатов, не прошедших конкурентный отбор мощности

Сведения о результатах проведенных конкурентных отборов мощности приведены в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. Статусы генерирующего оборудования ТЭС г. Твери представлены в таблице 2.19.

Таблица 2.19 – Статусы генерирующего оборудования ООО «Тверская генерация»

| № | ТЭС | Турбоагрегат | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Р-12-35/5 | Розничный рынок ЭЭ |  |  |  |  |
| 2 | ТЭЦ-3 | ПТ-60-130-13 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 3 |  | Т-100/120-130-3 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 4 | ТЭЦ-4 | 4АЛ/6.3-Р16/1.7 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 5 |  | ПР-24-90/10 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 6 |  | ПТ-25-90-3 ПР-2 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 7 |  | ПТ-25/30-90/10-1 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 8 |  | ПР-10-90 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |

Видно (табл. 2.19), что все генерирующее оборудование ООО «Тверская генерация» (за исключением ТГ ТЭЦ-1, не участвующего в оптовом рынке ЭЭ) в 2024–2028 гг эксплуатируются по результатам КОМ.

2.1.7 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 7 крупных источников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, водогрейных котельных №1 и №2, Котельного цеха, котельной «Южная».

Все семь источников закольцованы и работают в единую сеть. Подпитка тепловых сетей поступает от двух источников: ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Производительность подпиточных установок 750 т/ч и 1080 т/ч соответственно.

В летнем режиме работают только ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4.

Схема выдачи тепловой энергии от ТЭЦ-1

ТЭЦ-1 представляет собой станцию с поперечными связями по пару и давлением 36 кгс/см2 и питательной воде в составе шести энергетических котлов, работающих на природном газе, и одной турбины типа Р-12-35/5.

Пар от шести энергетических котлов поступает в главный паропровод, откуда подается в турбоагрегат.

Отработанный пар от турбины поступает в два коллектора отборного пара, откуда по индивидуальным паропроводам поступает к потребителям пара, к бойлерам ст. №№1–5 и на собственные нужды.

На ТЭЦ-1 предусмотрена возможность передачи пара от главного паропровода к потребителям пара, к бойлерам и на собственные нужды станции через РОУ ст.№2 (36/5 кгс/см2), по этой схеме станция работает в режиме котельной.

От главного паропровода пар через РОУ ст.№3 (40/10 кгс/см2) поступает на мазутное хозяйство (только в период привоза мазута для разогрева цистерн), в настоящее время РОУ ст.№3 (40/10кгс/см2) находится в работе постоянно, от него пар с параметрами 11,5 ати и температурой 230 °С подается потребителю ООО «Интерстиль».

От тупиковых участков главных паропроводов пар по дренажным трубопроводам поступает в РРОУ далее в коллекторы отборного пара. Характеристики редукционно-охладительных установок ТЭЦ-1 приведены в таблице 2.20.

В состав теплофикационной установки ТЭЦ-1 входят пять бойлеров ст. №№1, 2, ПСВ-200-7-15, № 3 (БО-200), ст.№4, 5 (ПСВ-125-7-15), четыре сетевых насоса СЭН ст.№1 (СЭ-800-100), СЭН ст.№2 (СЭ-800-100), СЭН ст.№3,4 (СЭ-1250-70-11), сетевые трубопроводы, коллектор прямой сетевой воды и коллектор обратной сетевой воды.

Схема сетевых трубопроводов ТЭЦ-1: обратная сетевая вода по двум ниткам трубопроводов ПК и ХБК поступает в обратный коллектор сетевой воды, далее сетевыми насосами (ст.№1,2,3,4) подается на бойлеры (ст.№1,2,3,4,5). После подогрева сетевая вода поступает в прямой коллектор сетевой воды, откуда по двум ниткам трубопроводов ПК и ХБК поступает в городскую сеть.

Тепловая схема ТЭЦ-1 показана на рисунке 2.1.

Таблица 2.20 – Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее – РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на 2024 год

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |
| РОУ-1 36/5 кгс/см2 | 100 | 1986 |
| РОУ-2 36/5 кгс/см2 | 100 | 1981 |
| ТЭЦ-3 |  |  |
| РОУ 140/13 | 150 | 1973 |
| РОУ 1,2 ст. №1,2 | 60 | 1973 |
| ТЭЦ-4 |  |  |
| РОУ 100/20 | 60 | 1982 |
| РОУ 100/10 | 55 | 1983 |
| РОУ 100/1,2 | 30 | 1986 |

Таблица 2.21 – Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в 2024 году

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ-1 |  |  |  |
| 1 | 1 | ПСВ-200-7-15 | ООО «Сарэнергомаш», г. Саратов | 2015 |
| 2 | 2 | ПСВ-200-7-15 | АО «ЦЭЭВТ» (г. Нижний Новгород) | 2020 |
| 3 | 3 | БО-200 | Брянский паровозостроительный завод | 1955 |
| 4 | 4 | ПСВ-125-7-15 | ООО «Сарэнергомаш», г. Саратов | 2012 |
| 5 | 5 | ПСВ-125-7-15 | ООО «Сарэнергомаш», г. Саратов | 2012 |
|  | ТЭЦ-3 |  |  |  |
| 1 | ОБ-1А | ПСВ-500-3-23 | СЗЭМС | 1973 |
| 2 | ОБ-1Б | ПСВ-500-3-23 | СЗЭМС | 1973 |
| 3 | ПСГ-1 | ПСГ-2300-2-8-2-1 | ТНЗ | 1976 |
| 4 | ПСГ-2 | ПСГ-2300-2-8-2-1 | ТНЗ | 1976 |
|  | ТЭЦ-4 |  |  |  |
| 1 | 1 | БО-350 | «КОМЕГА» г. Москва | 1962 |
| 2 | 2 | БО-350 | «КОМЕГА» г. Москва | 1962 |
| 3 | 3 | ПСВ 315-14-23+ | ООО «ПК Бойлер» г. Москва | 2021 |

Таблица 2.22 – Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в 2024 году

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| ТЭЦ-1 |  |  |
| ПСВ-200-7-15 | 24 | 800 |
| ПСВ-200-7-15 | 24 | 800 |
| БО-200 | 17 | 800 |
| ПСВ-125-7-15 | 10 | 400 |
| ПСВ-125-7-15 | 10 | 400 |
| ТЭЦ-3 |  |  |
| ОБ-1А | 57,5 | 1150 |
| ОБ-1Б | 57,5 | 1150 |
| ПСГ-1 | 80 | 2000-6500 |
| ПСГ-2 | 80 | 2000-6500 |
| ТЭЦ-4 |  |  |
| БО-350 | 30 | 1200 |
| БО-350 | 30 | 1200 |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| ТЭЦ-3 |  |  |
| ПБ-1А | 144 | 1800 |
| ПБ-1Б. | 144 | 1800 |
| ТЭЦ-4 |  |  |
| ПСВ 315-14-23+ | 30 | 1000 |

Таблица 2.23 – Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в 2024 году

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос | СЭ-800-100 | 800 | 100 | 315 | 2 |
| Сетевой насос | СЭ-1250-70 | 1250 | 70 | 315 | 2 |
| ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |
| СЭН 1 подъема (А) | Д-4000-95-2 | 4000 | 50 | 630 | 1 |
| СЭН 1 подъема (Б,В) | 22НДС | 3600 | 52 | 630 | 2 |
| СЭН 1 подъема (Г) | Д-4000-95а-2 | 3700 | 82 | 1250 | 1 |
| СЭН 1 подъема (Д) | СЭ-2500-60-11-1 | 2500 | 60 | 560 | 1 |
| СЭН 1 подъема (Е) | СЭ-2500-60-16 | 2500 | 60 | 630 | 1 |
| СЭН 2 подъема (А) | СЭ 2500-180 | 2500 | 180 | 1545 | 1 |
| СЭН 2 подъема (Б,В,Г) | СЭ 2500-180 | 2500 | 180 | 1600 | 3 |
| СЭН 2 подъема (Д) | СЭ-5000-160-10 | 5000 | 160 | 3150 | 1 |
| СЭН 2 подъема (Е,К) | АСЭ-2500-180-8 | 2500 | 180 | 1392 | 2 |
| ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |
| СЭН-1 | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 1 |
| СЭН-2 | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 1 |
| СЭН-3 | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 1 |
| СЭН-4 | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 1 |
| СЭН-5 | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 1 |
| СЭН-6 | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 1 |
| СЭН-7 | СЭ-1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 1 |

Рисунок 2.1 – Тепловая схема ТЭЦ-1

Рисунок 2.2 – Тепловая схема ТЭЦ-3

Рисунок 2.3 – Тепловая схема ТЭЦ-4

Режим работы теплосети (прокачка и температура прямой сетевой воды) задается диспетчерской службой ООО «Тверская генерация».

Схема выдачи тепловой мощности ТЭЦ-3

Характеристики теплофикационных установок ООО «Тверская генерация» по состоянию на 2024 год приведены в таблице 2.21. Тепловая схема ТЭЦ-3 показана на рисунке 2.2.

ТЭЦ-3 представляет собой станцию с поперечными связями по пару давлением 140 кгс/см2 и питательной воде в составе четырех энергетических котлов (ст.№1,2,3,4 БКЗ-210), и двух турбин (ст.№13 ПТ-60 и ст.№2 Т-100). Пар от четырех энергетических котлов поступает в магистральный паропровод, откуда подается на два турбоагрегата. Отработавший пар от турбин поступает в два коллектора отборного пара (13 и 1,2 кгс/см2), откуда по индивидуальным паропроводам поступает к потребителям пара, к бойлерам и на собственные нужды станции. Также существует возможность передачи пара от главного паропровода к потребителям пара, к бойлерам и на собственные нужды станции через РОУ140/13 и РОУ ст.№1,2 13/1,2. От главных паропроводов пар через РОУ 140/13 поступает на мазутное хозяйство в период привоза мазута для разогрева цистерн, в остальной период для подогрева мазута в резервуарах. Схема трубопроводов теплосети: обратная сетевая вода по четырем ниткам трубопроводов город 1 и 2 очередь, и тепличный комбинат 1 и 2 очередь поступает в обратный коллектор теплосети станции, далее сетевыми насосами подается на бойлер (ОБ, ПБ, ПСГ), также существует возможность дополнительного подогрева сетевой воды в водогрейных котлах №2,3,4. После подогрева сетевая вода поступает в прямой коллектор теплосети, откуда по четырем ниткам трубопроводов: 1,2 очередь поступает в городскую сеть, и 1,2 очередь на тепличный комбинат.

Особенностью тепловой схемы Тверской ТЭЦ-3 является поперечные связи энергетических котлов и турбин. По сетевым трубопроводам особенностью является последовательное включение оборудования теплофикационных установок турбин и пиковых водогрейных котлов, кроме КВГМ-180-150.

Схема выдачи тепловой мощности ТЭЦ-4

Тепловая схема ТЭЦ-4 показана на рисунке 2.3. ТЭЦ-4 представляет собой станцию с поперечными связями. Энергетические котлы работают на общий паропровод 100 ата, из которого пар поступает к турбинам станции. Пар от отборов и турбин с противодавлением подается в общие станционные коллектора 1,2–2,5 ата (теплофикационный), 8–13 ата (промышленный) и 16 ата.

Теплофикационная установка ТЭЦ-4 имеет три ступени подогрева сетевой воды. В отопительный период на первой ступени возвращаемая обратная сетевая вода подогревается в конденсаторе турбины ПТ-25-90 ст.№4, которая работает в режиме ухудшенного вакуума. Второй ступенью подогрева служит бойлерная теплосети (БО ТС), состоящая из 2-х основных бойлеров (ОБ) типа БО-350 ст.№№1,2 и одного пикового бойлера (ПБ) ПСВ-315-14-23+ ст.№3. Третья ступень подогрева осуществляется в водогрейных котлах типа КВГМ-100 ст.№№1,2,3. Для восполнения потерь в магистральных и разводящих трубопроводах сетевой воды и потерь, связанных с наличием открытого водоразбора горячей воды в г. Твери, на станции имеется подпиточная установка (ПУ) номинальной производительностью 1060 т/час.

Прокачка сетевой воды осуществляется насосами типа СЭ-1250-140 ст. №№ 1-7. Для подогрева волжской (сырой) воды на нужды водоподготовительной установки, в турбинном цехе имеются два основных бойлера (БО ЦПСВ). Греющим паром основных бойлеров (ОБ), основных бойлеров (БО ЦПСВ), бойлеров и деаэраторов подпиточной установки – является пар Т-отбора турбин ст.№№ 4,5 и противодавления турбин ст.№№1,3. Резервным – редуцированный острый пар энергетических котлов (РОУ-100/1,2) и редуцированный пар П-отборов (8-13 кгс/см2) турбин ст.№№3,4,5 и противодавления турбины ст.№7.

2.1.8 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

При проектировании системы централизованного теплоснабжения г. Твери проведено технико-экономическое обоснование выбора качественного способа регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. Температурный график ЦСТ на ОЗП 2024-2025 рассчитан на t=-29⁰С – 115/70 ⁰С.

Температурный график работы источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приведен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Температурный график работы источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения города Твери

Регулирование режимов отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения ООО «Тверская генерация» потребителям, осуществляется по ежегодно разрабатываемым температурным графикам сетевой воды.

Графики утверждаются и согласовываются руководящим техническим персоналом ООО «Тверская генерация».

2.1.9 Среднегодовая загрузка оборудования

На рисунках 2.5–2.7 представлены значения среднегодовой загрузки оборудования ТЭС ООО «Тверская генерация».

Рисунок 2.5 – Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ-1 г. Твери

Рисунок 2.6 – Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ-3 г. Твери

Рисунок 2.7 – Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ-4 г. Твери

Число часов использования установленной тепловой мощности на ТЭС ниже числа часов использования установленной электрической мощности. Это связано с тем, что, хотя все ТЭС работают, в основном, по тепловому графику с максимальным использованием теплофикационных отборов турбин в отопительный период, в летнее время увеличивается конденсационная выработка электроэнергии и снижается время использования установленной тепловой мощности.

Таблица 2.24 – Коэффициенты использования УЭМ и УТМ ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО № 1

| Годы (ретроспективный период) | Выработка тепла, Гкал | КИУ тепловой мощности, % | Выработка электроэнергии, МВт-ч | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 204 274,290 | 16,49 | 29 484,128 | 30,51 |
| 2021 | 229 591,290 | 18,60 | 30 248,798 | 31,40 |
| 2022 | 224 145,500 | 18,20 | 31 490,414 | 32,70 |
| 2023 | 205 197,830 | 16,61 | 26 818,634 | 27,83 |
| 2024 | 235 066,960 | 18,98 | 31 783,240 | 32,89 |

Таблица 2.25 – Коэффициенты использования УЭМ и УТМ ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО № 1

| Годы (ретроспективный период) | Выработка тепла, Гкал | КИУ тепловой мощности, % | Выработка электроэнергии, МВт-ч | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1 299 592,670 | 21,32 | 709 031,331 | 47,48 |
| 2021 | 1 435 567,020 | 23,61 | 600 994,454 | 40,36 |
| 2022 | 1 354 944,230 | 22,29 | 668 367,364 | 44,88 |
| 2023 | 1 280 504,450 | 21,06 | 626 531,125 | 42,07 |
| 2024 | 1 275 149,260 | 20,92 | 592 156,503 | 39,65 |

Таблица 2.26 – Коэффициенты использования УЭМ и УТМ ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО № 1

| Годы (ретроспективный период) | Выработка тепла, Гкал | КИУ тепловой мощности, % | Выработка электроэнергии, кВт-ч | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1 131 863,000 | 20,78 | 384 608,119 | 49,76 |
| 2021 | 1 226 510,000 | 22,58 | 405 871,497 | 52,65 |
| 2022 | 1 156 865,000 | 21,30 | 412 310,843 | 53,49 |
| 2023 | 1 196 294,000 | 22,03 | 402 276,028 | 52,18 |
| 2024 | 1 188 191,000 | 21,82 | 357 020,435 | 46,19 |

Таблица 2.27 – Средневзвешенные коэффициенты использования УЭМ и УТМ ТЭС ООО «Тверская генерация» в зоне деятельности ЕТО № 1

| Годы (ретроспективный период) | Выработка тепла, Гкал | КИУ тепловой мощности, % | Выработка электроэнергии, кВт-ч | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2 635 729,960 | 20,78 | 1 123 123,578 | 49,76 |
| 2021 | 2 891 668,310 | 21,37 | 1 037 114,749 | 44,01 |
| 2022 | 2 735 954,730 | 20,24 | 1 112 168,621 | 47,20 |
| 2023 | 2 681 996,280 | 19,90 | 1 055 625,787 | 40,70 |
| 2024 | 2 698 407,220 | 20,57 | 980 960,178 | 39,58 |

2.1.10 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы коммерческого учета на ТЭЦ-3 установлены только на водяные тепловые сети. Для расчета тепловой энергии применяются тепловычислители СПТ961(М). Для измерения расхода применяются ультразвуковые расходомеры – счетчики типа US800 (УРС002). Для измерения давления используются датчики давления производства ООО НПП «Элемер» и ПГ «Метран», для измерения температуры – термометры сопротивления градуировки 50П и 100П.

Сведения о средствах учета тепла, отпущенного в тепловые сети, на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4 представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.28 – Реестр узлов учета отпущенной тепловой энергии и узлов учета тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ-1

| № п/п | Подразделение | Место установки узла учета тепловой энергии | СИ, входящие в состав узла учета тепловой энергии |  |  | Способ сбора данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Измеряемый параметр | Тип СИ | зав.№ |  |
| Узлы учета на источнике тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | подающий трубопровод сетевой воды ХБК | количество | СПТ 961 (Общий СПТ 961 для ИК на подающ. и обр. труб. ХБК и ПК) | 10932 | СПСеть |
|  |  |  | расход | диафрагма | 2102 |  |
|  |  |  | расход | Метран-150CD3 | 1007871 |  |
|  |  |  | расход | Метран-100-ДД | 134506 |  |
|  |  |  | температура | ТСП-002 | 371 |  |
|  |  |  | давление | Метран-100-ДИ | 244397 |  |
| 2 | ТЭЦ-1 | обратный трубопровод сетевой воды ХБК | количество | СПТ 961 |  | СПСеть |
|  |  |  | расход | диафрагма | 1516/1 |  |
|  |  |  | расход | Метран-150CD3 | 1007870 |  |
|  |  |  | расход | Метран-100-ДД | 245935 |  |
|  |  |  | температура | ТСП-002 | 370 |  |
|  |  |  | давление | Метран-100-ДИ | 244396 |  |
| 3 | ТЭЦ-1 | подающий трубопровод сетевой воды ПК | количество | СПТ 961 |  | СПСеть |
|  |  |  | расход | US 800 | 3409 |  |
|  |  |  | температура | ТСП-002 | 372 |  |
|  |  |  | давление | Сапфир-22М-ДИ | 804966 |  |
| 4 | ТЭЦ-1 | обратный трубопровод сетевой воды ПК | количество | СПТ 961 |  | СПСеть |
|  |  |  | расход | UFM 001 | 00842 |  |
|  |  |  | температура | ТСП-002 |  |  |
|  |  |  | давление | Сапфир-22М-ДИ | 804966 |  |
| 5 | ТЭЦ-1 | паропровод на ООО Ситистрой | количество | СПТ 961 | 13752 | СПСеть |
|  |  |  | расход | ДРГ.М-800 | 52525 |  |
|  |  |  | расход | диафрагма | 1304 |  |
|  |  |  | расход | Метран-100-ДД | 246491 |  |
|  |  |  | температура | ТСП 9201 | 821 |  |
|  |  |  | давление | Метран-100-ДИ | 244399 |  |
| Узлы учета тепловой энергии потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЭЦ-1 | подающий и обратный трубопровод сетевой воды Валдайское предприятие МЭС (УУТЭ потребителя) | количество | Теплосчетчик ЭСКО-Т-2 | 20092 | показания снимаются раз в сутки с записью в журнал |
|  |  |  | расход | ПРЭ Ду=50 | 50629 |  |
|  |  |  | температура | КТС-Б | 1510713 г |  |
|  |  |  | расход | ПРЭ Ду=50 | 50630 |  |
|  |  |  | температура | КТС-Б | 1510713 х |  |
| 7 | ТЭЦ-1 | подающий и обратный трубопровод сетевой воды ООО "Геор-Г" | количество | Теплосчетчик ТЭМ-104 | 1643471 | показания снимаются раз в сутки с записью в журнал |
|  |  |  | расход | ПРП-100 | 90067 |  |
|  |  |  | температура | ТСПА-К | 104074 г |  |
|  |  |  | расход | ПРП-100 | 90068 |  |
|  |  |  | температура | ТСПА-К | 104074 х |  |
| 8 | ТЭЦ-1 | паропровод на ООО «Интерстиль» | количество | СПТ 961.2 | 32773 | СПСеть |
|  |  |  | расход | ТИРЭС-50-П | 1279 |  |
|  |  |  | температура | ТСПУ-205-М | 51012190001 |  |
|  |  |  | давление | СДВ-И-1,6 | 82575 |  |
| 9 | ТЭЦ-1 | паропровод на АНО ФК и С «Пролетарка» (недействующий УУТЭ потребителя) | количество | СПТ 961 | 4404 | СПСеть |
|  |  |  | расход | ТИРЭС-80-П | 395 |  |
|  |  |  | температура | ТПТ-1-3 | 2704 |  |
|  |  |  | давление | Метран-55-ДИ | 57262 |  |
| Узлы технического учета тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЭЦ-1 | подающий трубопровод сетевой воды ТТЦ | расход | КСД-3 с ДМ-3583М | 195713 | диаграмма |
| 11 | ТЭЦ-1 | обратный трубопровод сетевой воды ТТЦ | расход | КСД-3 с ДМ-3583М | 237082 | диаграмма |
| 12 | ТЭЦ-1 | подающий трубопровод сетевой воды собственных нужд КТЦ | расход | ДСС-711 | 650686 | диаграмма |
| 13 | ТЭЦ-1 | обратный трубопровод сетевой воды собственных нужд КТЦ | расход | ДСС-711 | 650691 | диаграмма |

Таблица 2.29 – Реестр узлов учета отпущенной тепловой энергии и узлов учета тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ-4

| Место установки узла учета ТЭ, теплоносителя | Номер, наименование тепловой сети | Наименование прибора | Тип прибора | Размерность | Диапазон измерений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от | до |
| ТЭЦ-4, Теплосеть | - | Тепловычислитель | СПТ-961 |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод 2 вывод | Расходомер | СУ+Метран-22ДД-2440 | т/ч | 0 | 5000 |
|  |  | Датчик давления | МТ-100Р | кгс/см2 | 0 | 16 |
|  |  | Датчик температуры | ТС-1088Л | ºС | -50 | 200 |
|  | Подающий трубопровод 3 вывод | Расходомер | СУ+Метран-22ДД-2440 | т/ч | 0 | 5000 |
|  |  | Датчик давления | МТ-100Р | кгс/см2 | 0 | 16 |
|  |  | Датчик температуры | ТС-1088Л | ºС | -50 | 200 |
|  | Обратный трубопровод 1 вывод | Расходомер | СУ+Метран-22ДД-2440 | т/ч | 0 | 2500 |
|  |  | Датчик давления | МТ-100Р | кгс/см2 | 0 | 16 |
|  |  | Датчик температуры | ТС-1088Л | ºС | -100 | 450 |
|  | Обратный трубопровод 2 вывод | Расходомер | СУ+Метран-22ДД-2440 | т/ч | 0 | 3200 |
|  |  | Датчик давления | МТ-100Р | кгс/см2 | 0 | 16 |
|  |  | Датчик температуры | ТС-1088Л | ºС | -50 | 200 |
|  | - | Тепловычислитель | СПТ-961 |  |  |  |
|  | Подпиточный трубопровод 1 вывод | Расходомер | СУ+ Метран-150CD2 | т/ч | 0 | 1000 |
|  |  | Датчик давления | МТ-100Р | кгс/см2 | 0 | 10 |
|  |  | Датчик температуры | ТС-1088Л | ºС | -100 | 450 |
|  | Подпиточный трубопровод 2 вывод | Расходомер | СУ+Метран-150CD2 | т/ч | 0 | 1000 |
|  |  | Датчик давления | Метран-100ДИ | кгс/см2 | 0 | 10 |
|  |  | Датчик температуры | ТС-1088Л | ºС | -100 | 450 |
|  | Подающий трубопровод 1 вывод | Расходомер | СУ+Метран-100ДД | т/ч | 0 | 3200 |
|  |  | Датчик давления | Элемер-100ДИ | кгс/см2 | 0 | 16 |
|  |  | Датчик температуры | ТС-1088Л | ºС | -100 | 450 |
| ТЭЦ-4, горячая вода ИП Шаповал А.В., (у потребителя) | - | Тепловычислитель | СПТ-943.1 |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Расходомер | МастерФлоу | м3/ч | 0,033 | 5 |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-01 | ºС | 0 | 180 |
|  | Обратный трубопровод | Расходомер | МастерФлоу | м3/ч | 0,033 | 5 |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-01 | ºС | 0 | 180 |
| ТЭЦ-4, горячая вода ООО «Техносвар», (у потребителя) | - | Тепловычислитель | Теплосчетчик ТЭМ-104 |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Расходомер | ПРП | м3/ч | 0,015 | 6 |
|  |  | Датчик температуры | ТСПА-К | ºС | 0 | 150 |
|  | Обратный трубопровод | Расходомер | ПРП | м3/ч | 0,015 | 6 |
|  |  | Датчик температуры | ТСПА-К | ºС | 0 | 150 |
| ТЭЦ-4, горячая вода ООО «Промтранс», (у потребителя) | - | Теплосчетчик | Вычислитель ИП-02 |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Расходомер | ППР | м3/ч | 0,068 | 17 |
|  |  | Датчик температуры | КТС-Б | ºС | 0 | 160 |
|  | Обратный трубопровод | Расходомер | ППР | м3/ч | 0,068 | 17 |
|  |  | Датчик температуры | КТС-Б | ºС | 0 | 160 |
| ТЭЦ-4, Пар на ООО «Колорит» | - | Тепловычислитель | Текон-19-05М |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Расходомер | ТИРЭС-80-П | м3/ч | 80 | 1400 |
|  |  | Датчик давления | СДВ-И-2,50 | кгс/см2 | 0 | 25 |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-Н | ºС | -50 | 400 |
| ТЭЦ-4, Пар на ООО «Аэроком» | - | Тепловычислитель | СПТ-961.2 |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Расходомер | ТИРЭС-80 | м3/ч | 80 | 1400 |
|  |  | Датчик давления | СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М (1,60) | кгс/см2 | 0 | 16 |
|  |  | Датчик температуры | ТСП Метран-256 | ºС | -50 | 500 |
| ТЭЦ-4, Пар на ИП Федотов В.Н. | - | Тепловычислитель | СПТ-961 |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Расходомер | СУ+Сапфир-22МТ | т/ч | 0,5 | 3,2 |
|  |  | Датчик давления | Метран-55ДИ | кгс/см2 | 0 | 10 |
|  |  | Датчик температуры | ТСП 9201 | ºС | -50 | 500 |
| ТЭЦ-4, Пар на ООО «БЭСТ-Логистик» | - | Тепловычислитель | СПТ-961 |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Расходомер | СУ+Метран-100ДД | т/ч | 0 | 15 |
|  |  | Датчик давления | Метран-100ДИ | кгс/см2 | 0 | 10 |
|  |  | Датчик температуры | ТСП 9201 | ºС | -50 | 500 |
| ТЭЦ-4, Пар на Кудинов А.В., (у потребителя) | - | Тепловычислитель | ВКЭ ИРГА-2 |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Расходомер | ППР «ИРГА-2» | т/ч | 0 | 2,0 |
|  |  | Датчик давления | ПД100-ДИ0,6 | кгс/см2 | 0 | 10 |
|  |  | Датчик температуры | ДТС | ºС | -50 | 450 |
| ТЭЦ-4, Пар на ООО «Тверская промышленная компания» | - | Тепловычислитель | Текон-19-05М |  |  |  |
|  | Подающий трубопровод | Расходомер | ЭМИС-ВИХРЬ 200 | м3/ч | 48 | 480 |
|  |  | Датчик давления | ЭМИС БАР 123 | кгс/см2 | 0 | 10 |
|  |  | Датчик температуры | ТПТ-1-3 | ºС | -100 | 300 |

2.1.11 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановление оборудования источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приведена в таблицах 2.30–2.35.

Таблица 2.30 – Статистика отказов отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2024 год

| № п/п | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | нет | нет | не | – | 0 |
| – | Всего событий | 0 | 0 | – | 0 |

Таблица 2.31 – Динамика изменения прекращения теплоснабжений от источника ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО № 1

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.32 – Статистика отказов отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2024 год

| № п/п | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | нет | нет | не | – | 0 |
| – | Всего событий | 0 | 0 | – | 0 |

Таблица 2.33 – Динамика изменения прекращения теплоснабжений от источника ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО № 1

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.34 – Статистика отказов отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО № 1 за 2024 год

| № п/п | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | нет | нет | не | – | 0 |
| – | Всего событий | 0 | 0 | – | 0 |

Таблица 2.35 – Динамика изменения прекращения теплоснабжений от источника ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО № 1

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |

Прекращения отпуска тепла с коллекторов источников с комбинированной выработкой ООО «Тверская генерация» вследствие возникновения аварийных ситуаций на источниках по состоянию на 2024 год не зафиксировано.

2.1.12 Характеристики водоподготовительных установок

На ТЭЦ-1 отсутствуют водоподготовительные установки в системе теплоснабжения.

На ТЭЦ-3 исходной водой для установок химобесоленной и химочищенной воды является артезианская вода от городского водозабора, подаваемая от горводопровода.

На Тверской ТЭЦ-4 для подпитки теплосетей используется вода р. Волга. Исходная вода характеризуется нестабильным качеством по содержанию органических соединений в течение всего года, а не только в паводковый период. Необходимость использования волжской воды для нужд горячего водоснабжения г. Твери вызвана отсутствием в районе ТЭЦ-4 достаточно мощного источника подземных вод.

Характеристики водоподготовительных установок представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.36 – Характеристики бакового хозяйства химического цеха ТЭЦ-3

| № п/п | Бак/фильтр № | Компонент (щёлочь, кислота, вода и т.д.) | Год ввода в эксплуатацию | Наземный/ Подземный | Горизонтальный/ Вертикальный | Емкость, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механический фильтр № 1 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 37,5 |
| 2 | Механический фильтр № 2 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 37,5 |
| 3 | Механический фильтр № 3 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 37,5 |
| 4 | Механический фильтр № 4 | вода | 1975 | наземный | вертикальный | 37,5 |
| 5 | Н-катионитовый фильтр I ступени №1 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 6 | Н-катионитовый фильтр I ступени №2 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 7 | Н-катионитовый фильтр I ступени №3 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 8 | Н-катионитовый фильтр I ступени №4 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 9 | Анионитовый фильтр I ступени №1 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 10 | Анионитовый фильтр I ступени №2 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 11 | Анионитовый фильтр I ступени №3 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 12 | Анионитовый фильтр I ступени №4 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 13 | Н-катионитовый фильтр II ступени №1 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 26,9 |
| 14 | Н-катионитовый фильтр II ступени №2 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 26,9 |
| 15 | Н-катионитовый фильтр II ступени №3 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 26,9 |
| 16 | Анионитовый фильтр II ступени №1 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 26,9 |
| 17 | Анионитовый фильтр II ступени №2 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 26,9 |
| 18 | Анионитовый фильтр II ступени №3 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 26,9 |
| 19 | Н «голодный» фильтр №1 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 20 | Н «голодный» фильтр №2 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 21 | Н «голодный» фильтр №3 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 22 | Н «голодный» фильтр №4 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 23 | Н «голодный» фильтр №5 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 24 | Н «голодный» фильтр №6 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 25 | Н «голодный» фильтр №7 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 26 | Н «голодный» фильтр №8 | вода | 1977 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 27 | Н «голодный» фильтр №9 | вода | 1977 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 28 | Н «голодный» фильтр №10 | вода | 1979 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 29 | Н «голодный» фильтр №11 | вода | 1992 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 30 | Н «голодный» фильтр №12 | вода | 1993 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 31 | Н «голодный» фильтр №13 | вода | 1993 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 32 | Н «голодный» фильтр №14 | вода | 1993 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 33 | Н «голодный» фильтр №15 | вода | 1993 | наземный | вертикальный | 34,6 |
| 34 | Н «буферный» фильтр №1 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 21,0 |
| 35 | Н «буферный» фильтр №2 | вода | 1974 | наземный | вертикальный | 21,0 |
| 36 | Н «буферный» фильтр №3 | вода | 1977 | наземный | вертикальный | 21,0 |
| 37 | Н «буферный» фильтр №4 | вода | 1987 | наземный | вертикальный | 21,0 |
| 38 | Н «буферный» фильтр №5 | вода | 1992 | наземный | вертикальный | 36,2 |
| 39 | Н «буферный» фильтр №6 | вода | 1992 | наземный | вертикальный | 36,2 |
| 40 | Угольный фильтр конденсатоочистки № 1 | конденсат | 1974 | наземный | вертикальный | 1,6 |
| 41 | Угольный фильтр конденсатоочистки № 2 | конденсат | 1974 | наземный | вертикальный | 1,6 |
| 42 | Угольный фильтр конденсатоочистки № 3 | конденсат | 1974 | наземный | вертикальный | 2,3 |
| 43 | Угольный фильтр конденсатоочистки № 4 | конденсат | 1974 | наземный | вертикальный | 2,3 |
| 44 | Na-катионитовый фильтр №1 | конденсат | 1974 | наземный | вертикальный | 1,6 |
| 45 | Na-катионитовый фильтр №2 | конденсат | 1974 | наземный | вертикальный | 1,6 |
| 46 | Угольный дренажный фильтр | конденсат | 1974 | наземный | вертикальный | 2,3 |
| 47 | Механический фильтр оч. сооружений №1 | вода | 1976 | наземный | вертикальный | 37,5 |
| 48 | Механический фильтр оч. сооружений №2 | вода | 1976 | наземный | вертикальный | 37,5 |
| 49 | Механический фильтр оч. сооружений №3 | вода | 1976 | наземный | вертикальный | 37,5 |
| 50 | Угольный фильтр оч. сооружений № 1 | вода | 1976 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 51 | Угольный фильтр оч. сооружений № 2 | вода | 1976 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 52 | Угольный фильтр оч. сооружений № 3 | вода | 1976 | наземный | вертикальный | 40,9 |
| 53 | Бак нейтрализатор №1 | регенерационные воды | 1973 | наземный | вертикальный | 400 |
| 54 | Бак нейтрализатор №2 | регенерационные воды | 1973 | наземный | вертикальный | 400 |
| 55 | Бак нейтрализатор №3 | регенерационные воды | 1973 | наземный | вертикальный | 400 |
| 56 | Бак нейтрализатор №4 | регенерационные воды | 1993 | наземный | вертикальный | 600 |
| 57 | Бак кислых вод | регенерационные воды | 1973 | наземный | вертикальный | 400 |
| 58 | Бак сбора регенерационных вод №1 | регенерационные воды | 1973 | наземный | вертикальный | 200 |
| 59 | Бак сбора регенерационных вод №2 | регенерационные воды | 1973 | наземный | вертикальный | 200 |
| 60 | Бак известкованной воды №1 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 200 |
| 61 | Бак известкованной воды №2 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 200 |
| 62 | Бак химочищенной воды №1 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 300 |
| 63 | Бак химочищенной воды №2 | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 300 |
| 64 | Бак частично обессоленной воды (ЧОВ) | вода | 1973 | наземный | вертикальный | 200 |
| 65 | Бак очищенного конденсата | конденсат | 1973 | наземный | вертикальный | 200 |
| 66 | Бак хранения щелочи № 1 | щелочь | 1974 | наземный | вертикальный | 100 |
| 67 | Бак хранения щелочи № 2 | щелочь | 1974 | наземный | вертикальный | 100 |
| 68 | Бак хранения аммиака NH3 | аммиак | 1974 | наземный | вертикальный | 75 |
| 69 | Бак хранения серной кислоты № 1 | серная кислота | 1974 | наземный | вертикальный | 100 |
| 70 | Бак хранения серной кислоты № 2 | серная кислота | 1974 | наземный | вертикальный | 100 |
| 71 | Бак хранения серной кислоты № 3 | серная кислота | 1974 | наземный | вертикальный | 100 |
| 72 | Цистерна щелочи №1 | щелочь | 1973 | наземный | вертикальный | 30 |
| 73 | Цистерна щелочи №2 | щелочь | 1973 | наземный | вертикальный | 30 |
| 74 | Цистерна щелочи №3 | щелочь | 1973 | наземный | вертикальный | 15 |
| 75 | Цистерна аммиака | аммиак | 1977 | наземный | вертикальный | 30 |
| 76 | Мерник щелочи № 1 | щелочь | 1973 | наземный | вертикальный | 10 |
| 77 | Мерник щелочи № 2 | щелочь | 1973 | наземный | вертикальный | 10 |
| 78 | Мерник кислоты № 1 | серная кислота | 2004 | наземный | вертикальный | 4,0 |
| 79 | Мерник кислоты № 2 | серная кислота | 2004 | наземный | вертикальный | 4,0 |
| 80 | Мерник гидразина № 1 | раствор гидразина | 1976 | наземный | вертикальный | 10 |
| 81 | Мерник гидразина № 2 | раствор гидразина | 1976 | наземный | вертикальный | 10 |
| 82 | Приемный бак очистных сооружений №1 | вода | 1976 | наземный | вертикальный | 400 |
| 83 | Приемный бак очистных сооружений №2 | вода | 1976 | наземный | вертикальный | 400 |

Таблица 2.37 – Характеристики насосного оборудования химического цеха ТЭЦ-3

| № п/п | Наименование насоса | Завод-изготовитель | Тип насоса | Производительность, м3/час | Напор, м.вод.ст. | Число оборотов, об/мин | Мощность, Квт | Смазка подшипников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос известкованной воды №№1,2, 3, с электродвигателем А 2-71-2; №4 с электродвигателем А 2-72-2 | г. Катайск | К-90/35 (4К-8) | 65 – 112 | 61 – 45 | 2900 | 22 30 | Жидкая – масло индустриальное, И-20, И-40 ГОСТ 20799-75 |
| 2 | Насос частично обессоленной воды №№1,2, 3, с электродвигателем АО 2-82-2 | г. Катайск | Х160/29/2ЕС (5Х-12К-1) | 119 – 198 | 55,6 – 42,4 | 2940 | 56 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 3 | Насос взрыхления механических фильтров с электродвигателем А 2-81-4 | г. Катайск | К-290/30 (8К-12) | 220 – 230 | 33 – 25 | 1460 | 40 | Жидкая – масло индустриальное, И-20, И-40 ГОСТ 20799-75 |
| 4 | Насос взрыхления Н-катионита II ступени и Анионита II ступени №№ 1, 2 с электродвигателе АО 2-81-4 | г. Свердловск | Х160/29/2ЕС (5Х-18К-1С) | 119 – 198 | 34 – 23 | 2900 | 40 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 5 | Насос взрыхления Н-катионита I ступени с электродвигателем АО 2-81-2 | г. Свердловск | Х160/29/2 (5Х-18Е-1-51) | 119 – 198 | 34 – 23 | 2900 | 40 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 6 | Насос взрыхления и регенерации анионита I ступени и взрыхления анионита II ступени №№1, 2 с электродвигателем АО 2-72-2 | г. Катайск | 4Х-12Д-1-14 | 65 – 108 | 37 – 28 | 2900 | 30 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 7 | Насос подачи промывочных вод механических фильтров в осветлители №№1, 2 с электродвигателем А4-2-2 | г. Ереван | К20/30 (2К-6) | 10 – 30 | 34 – 24 | 2900 | 4,5 | Солидол ГОСТ 1033-79 |
| 8 | Насос очищенного конденсата №1 с электродвигателем АО 2-62-2 №2 с электродвигателем АО 2-62-2 | г. Катайск | 3К-6 К-80-50-200 | 30,6 – 61 50 | 58 – 45 50 | 2910 2910 | 17 17 | Масло индустр. И-20, И-30, И-40 Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 9 | Насос эжектирующей воды с электродвигателем А2-71-2 | г. Катайск | К-90-50 (4К-8) | 65 – 112 | 64 – 45 | 2900 | 30 | Масло индустр. И-20, И-30, И-40 ГОСТ 20799-75 |
| 10 | Насос раствора соли №№1, 2 с электродвигателем АО 2-41-4 | Г. Свердловск | 2Х-9К-3-51 | 12 – 29 | 20 – 14 | 2900 | 3,5 | Циатим-201 ГОСТ 11110-75 |
| 11 | Насос шламовый №1 с электродвигателем 5А200L4УЗ №2 с электродвигателем 4АМ180М4 №3,4с электродвигателем 4АМ200М4 | г.Катайск г. Рыбницы г. Рыбницы | Х150-125-315-К-СД-У-2 ФГ 144/46 СД 160/45 | 200 79,2 – 162 160 | 32 50 – 44 45 | 1450 1450 1470 | 45 30 37 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 12 | Насос - дозатор раствора аммиака №№1, 3 с электродвигателем ВАО-071-4 №2 с эл.дв. Аир71А4УЗ | г. Рига | 2.5НД100/10 2.5НД100/10 НД10Р 160/10 | 100 л/час 100 л/час 160 л/час | 100 | 1500 1500 1360 | 0,27 0,27 0,55 | Масло индустр. И-50 ГОСТ 20799-75 |
| 13 | Насос дренажный под баком-нейтрализаторм №3 с электродвигателем АО 2-32-2 | г. Целиноград | Х8/30-К-ОД (1,5АХ-4К) | 8 | 30 | 2900 | 4,0 | Солидол ГОСТ 1033-79 |
| 14 | Насос перекачивающий №1 с электродвигателем АО 2-72-4 №2 с электродвигателем 4АМ225М4 №3,5 с электродвигателем 4АМ250S4 №4 с электродвигателем А250S4V3 | г. Рыбницы г. Москва АО ЛГМ г. Новгород | Х150-125-315 ФГ144/46 (5Ф6) АХ200-150-400И Х150-125-400КСД | 200 144 315 200 | 32 48 50 50 | 1470 1450 1470 1470 | 55 30 75 75 | Жировая 1-13 Литол -24 ГОСТ 20799-75 |
| 15 | Насос эжектирующей воды №№1, 2 с электродвигателем А 2-81-2 | г. Ясногорск Машзавод | 4СМ-10-5 | 60 | 198 | 2930 | 55 | Литол-24 ГОСТ 20799-75 |
| 16 | Насос раствора коагулянта №№1, 2 с электродвигателем АО 2-51-2 | г. Свердловск | 2Х-6Е-3-51 | 12 – 29 | 34,5 – 25 | 2900 | 10 | Циатим-201 ГОСТ 11110-75 |
| 17 | Насос раствора соли №№1 с электродвигателем АО 2-41-2 | г. Свердловск | Х20/31-1-КС (2Х-6К-3-51) | 12 – 29 | 34,5 – 25 | 2900 | 10 | Циатим-201 ГОСТ 11110-75 |
| 17 | Насос раствора гидразина с электродвигателем АО 2-52-2 | г. Свердловск | Х20/31-1-КС (2Х-6К-3-51) | 12 – 29 | 34,5 – 25 | 2900 | 10 | Циатим-201 ГОСТ 11110-75 |
| 19 | Насос раствора хлорной извести с электродвигателем АО 2-51-2 | г. Свердловск | Х20/31-1-КС (2Х-6К-3-51) | 12 – 29 | 34,5 – 25 | 2900 | 10 | Циатим-201 ГОСТ 11110-75 |
| 20 | Насос раствора фосфата с электродвигателем АОЛ-32-2 | г. Ереван | К20/30 (2К-6) | 10 – 30 | 34,5 – 25 | 2900 | 4,0 | Солидол ГОСТ 1033-79 |
| 21 | Насос разгрузки едкого натра с электродвигателем АО 2-52-2 | г. Свердловск | Х45/31ЕС (3Х-9К-3-51) | 29 – 60 | 35 – 26 | 2900 | 13,0 | Солидол ГОСТ 1033-79 |
| 22 | Насос дренажный №1 с электродвигателем 4АМ160М2 №2 с электродвигателем 7AVER16032 1E3 | г. Свердловск г. Катайск | Х45/31ЕС (3Х-9К-3-51) К80-50-200 | 29 – 60 50 | 35 – 26 50 | 2900 2900 | 17,0 15,0 | Солидол ГОСТ 1033-79 Солидол ГОСТ 1033-79 |
| 23 | Насос разгрузки аммиака с электродвигателем АО 2-52-2 | г. Свердловск | Х45/31ЕС (3Х-9К-3-51) | 29 – 60 | 35 – 26 | 2900 | 13,0 | Солидол ГОСТ 1033-79 |
| 24 | Насос разгрузки серной кислоты №1 с электродвигателем АО 2-52-2 | г. Свердловск | Х45/31ЕС (3Х-9К-3-51) | 29 – 60 | 35 – 26 | 2900 | 13,0 | Солидол ГОСТ 1033-79 |
| 25 | Насос разгрузки серной кислоты №2 с электродвигателем АО 2-52-2 | г. Екатеринбург | Х-80-65-160-КСД-У-2 | 50 | 32 | 2930 | 15 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 26 | Насос разгрузки серной кислоты №3 с электродвигателем АО 2-52-2 | г. Свердловск | Х-80-65-160-Е-С-72 | 50 | 32 | 2880 | 15 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 27 | Насос разгрузки серной кислоты №4 с электродвигателем АО 2-41-2 | г. Свердловск | Х20/31-1-КС (2Х-6К-3-51) | 12 – 29 | 34,5 – 25 | 2900 | 10 | Циатим-201 ГОСТ 11110-75 |
| 28 | Насос вакуумный №№ 1, 2 | ЧССР | 01 |  | Вакуум 90% | 980 | 13 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 29 | Насос химочищенной воды №№3, 4 с электродвигателем А 2-91-2 №№2, 5 с электродвигателем А 2-91-2 №№ 6 с электродвигателем АМН 225 №1 с электродвигателем 5АН200L2УЗ | г. Ливны | 6НДС-60 1Д 315-71 1Д315-50 | 330 – 216 315 315 | 64 – 80 71 50 | 2960 2960 2930 2925 | 100 100 90 75 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 30 | Насос замасленной воды №№1, 2, 3 с электродвигателем АО 2-82-4 | г. Ливны | Д320-50 | 330 – 216 | 48 | 1450 | 55 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 31 | Насос очищенной воды №№1, 2 с электродвигателем ВАО-82-41 | г. Ливны | Д320-50 | 330 – 216 | 48 | 1450 | 55 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 32 | Насос перекачки осадка №№1, 2 с электродвигателем 4А100L | г. Ливны | АР-50 | 24 | 20 | 1425 | 4,0 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 33 | Насос перекачки мазута №№1, 2 с электродвигателем 4А132S6 | г. Ливны | М-40-6Р304 | 18 | 36 | 1450 | 5.5 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 34 | Насос дренажный №№1, 2 с электродвигателем АО 2-42-4 | г. Ливны | ВКС-1/16 | 3,7 | 14 | 1450 | 55 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 35 | Насос перекачки фосфоната №1 | г. Свердловск | Х-80-65-160-Е-С-72 | 50 | 32 | 2880 | 15 | Литол-24 ГОСТ 21150-75 |
| 36 | Насос-дозатор раствора фосфоната №№1, 2 с электродвигателем АИР71А4 | г. Рязань «Нефтехиммашсистемы» | НД 100/40 НД 630/10 | 100 л/час 630 л/час | 40 10 | Весступ. 1360 1400 | 0,55 1,1 | Жидкая – масло индустриальное, И-50 |
| 37 | Насос-дозатор серной кислоты №№1,2 | Великобритания | Перистальтический насос «Verderflex» серии DURA 25 | 17005 л/ч | 12bar |  |  | Жидкая VERDERLUBE или VERDERSIL |

Таблица 2.38 – Состав оборудования химического цеха ТЭЦ-4

| №№ | # Наименование оборудования | # Тип оборудования | Кол-во, шт. | # Производительность, м3/час. |  | Объем, м3 | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектн. | Максим. |  |  |
| Предочистка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осветлитель | ЦНИИ – 1А | 2 |  | 150 |  | 1950 |
|  | Осветлитель | ВТИ-250И | 2 | 250 | 180 |  | 1965 |
|  | Осветлитель | ВТИ-500И | 1 | 500 | 420 |  | 1965 |
|  | Осветлитель | ВТИ-500И | 1 | 500 | 420 |  | 1974 |
|  | Механич., однокамерные фильтры | ФОВ-3, 0-6 | 7 | 40 | 60 |  | 1950 |
|  | Механич., двухкамерные фильтры | ФОВ-3, 0-6 | 1 | 150 | 150 |  | 1974 |
|  | Механич., двухкамерные фильтры | ФОВ-3, 4-6 | 6 | 150 | 180 |  | 1974 |
|  | Бак осветленной воды № 1 |  | 1 |  |  | 100 | 1950 |
|  | Бак осветленной воды № 3 |  | 1 |  |  | 1000 | 1998 |
|  | Бак осветленной воды № 5 |  | 1 |  |  | 500 | 2011 |
|  | Бак осветленной воды № 5 А |  | 1 |  |  | 495 | 2005 |
|  | Бак сбора шламовых вод №1,2 |  | 2 |  |  | 16 | 1965 |
|  | Бак сбора шламовых вод №3 |  | 1 |  |  | 200 | 1965 |
|  | Бак гидроперегрузки |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Мешалка известкового молока |  | 2 |  |  | 11 |  |
|  | Мешалка известкового молока |  | 1 |  |  | 16 |  |
|  | Мешалка известкового молока |  | 1 |  |  | 14 |  |
|  | Мешалка известкового молока |  | 4 |  |  | 15 | 2016 2019 |
|  | Расходный бак рабочего раствора коагулянта |  | 2 |  |  | 16 | 1980 |
|  | Расходный бак рабочего раствора коагулянта |  | 3 |  |  | 14 | 1981 |
|  | Гидравлическая мешалка рабочего раствора фосфата |  | 1 |  |  | 5,5 |  |
|  | Расходный бак флокулянта |  | 2 |  |  | 5,5 |  |
|  | Реактор-растворитель флокулянта с мешалкой |  | 1 |  |  | 1,6 |  |
|  | Насос осветленной воды | 1Д800-56а | 1 | 740 |  |  | 2017 |
|  | Насос осветленной воды | 1Д320-50 | 1 | 320 |  |  | 2012 |
|  | Насос осветленной воды | 1Д320-50 | 1 | 320 |  |  | 2011 |
|  | Насос осветленной воды | 1Д500-63 | 1 | 500 |  |  | 2011 |
|  | Насос осветленной воды | Д800-56 | 1 | 800 |  |  | 2011 |
|  | Насос осветленной воды | Д500-63 | 1 | 500 |  |  | 2014 |
|  | Насос осветленной воды | 1Д800-56 | 1 | 800 |  |  | 2018 |
|  | Насос промывки фильтров | 1Д500-63 | 1 | 500 |  |  | 2019 |
|  | Насос известкового молока НИМ | 3ПС-9 | 1 | 100 |  |  |  |
|  | Насос известкового молока НИМ | 4ПС-10 | 1 | 85 |  |  |  |
|  | Насос известкового молока НИМ | АР-100 | 1 | 97 |  |  | 2020 |
|  | Насос известкового молока НИМ | 4ПС - 10 | 1 | 85 |  |  |  |
|  | Насос известкового молока НИМ | АР-100 | 1 | 97 |  |  | 2016 |
|  | Насос известкового молока НИМ | АР100м | 1 | 97 |  |  | 2014 |
|  | Насос известкового молока НИМ | АР100 | 1 | 97 |  |  | 2013 |
|  | Насос известкового молока | АР-100 | 1 | 97 |  |  | 2018 |
|  | Насос перекачки флокулянта №№ 1,2 | К 20/30 | 1 | 20 |  |  | 2018 |
|  | Н-с перекачки фосфата | К 45/30 | 1 | 45 |  |  | 2008 |
|  | Насос эжектирующей воды | 4МС-10 | 2 | 60 |  |  |  |
|  | Насос шламовых вод | АР100 | 4 | 97 |  |  | 2011 |
|  | Насос шламовых вод | АР100 | 1 | 97 |  |  | 2013 |
|  | Насос дренажных вод | К 45/30 | 2 | 45 |  |  | 2000 |
|  | Насос – дозатор известкового молока | НД2,5 2500/16 | 2 | 2500 л/час |  |  |  |
|  | Насос – дозатор известкового молока | НД2,5 1600/16 | 9 | 1600 л/час |  |  |  |
|  | Насос – дозатор известкового молока | НД2,5 1600/16 | 2 | 1600 л/час |  |  | 2014 |
|  | Насос – дозатор известкового молока | НД2,5 630/16 | 1 | 630 л/час |  |  |  |
|  | Насос – дозатор железного купороса | НД2,5 2500/16 | 1 | 2500 л/час |  |  |  |
|  | Насос – дозатор железного купороса | НД2,5 1600/16 | 1 | 1600 л/час |  |  | 2014 |
|  | Насос – дозатор железного купороса | НД2,5 1600/16 | 5 | 1600 л/час |  |  |  |
|  | Насос – дозатор железного купороса | НД2,5 1000/16 | 3 | 1000 л/час |  |  |  |
|  | Насос – дозатор железного купороса | НД2,5 400/16 | 1 | 400 л/час |  |  |  |
|  | Насос – дозатор железного купороса | НД2,5 160/16 | 1 | 160 л/час |  |  |  |
|  | Насос – дозатор флокулянта | НД2,5 160/25 | 5 | 160 л/час |  |  |  |
|  | Насос – дозатор флокулянта | НД2,5 400/16 | 2 | 400 л/час |  |  |  |
|  | Химобессоливающая установка |  |  |  |  |  |  |
|  | Бак запаса обессоленной воды |  | 1 |  |  | 1000 | 1989 |
|  | Бак декарбонизованной воды |  | 2 |  |  | 100 | 1989 |
|  | Бак кислых вод |  | 1 |  |  | 100 | 1989 |
|  | Бак щелочных вод |  | 1 |  |  | 100 | 1989 |
|  | Бак регенерационных вод |  | 2 |  |  | 100 | 1995 |
|  | Декарбонизатор с вентилятором. | ХОТЭП 23189-Т | 2 | 300 |  |  | 1989 |
|  | Н-катионитовые фильтры 1-ой ст. | ФИП-3,0 | 5 | 130-150 | 210 |  | 1989 |
|  | Н-катионитовые фильтры 2-ой ст. | ФИП-3,0 | 4 | 130-150 | 210 |  | 1989 |
|  | Анионитовые фильтры | ФИП-3,0 | 5 | 130-150 | 210 |  | 1989 |
|  | Насос обессоленной воды | Д500-65 | 2 |  |  |  | 1991 |
|  | Насос декарбонизованной воды | Х150-125-400К-СД | 1 | 200 |  |  | 2009 |
|  | Насос декарбонизованной воды | Х150-125-400К-СД | 1 | 200 |  |  | 2013 |
|  | Насос декарбонизованной воды | Х200\150- 500 | 1 | 315 |  |  | 2013 |
|  | Мерник серной кислоты |  | 2 |  |  | 5 | 2015 2016 |
|  | Мерник щелочи |  | 2 |  |  | 5 | 1989 |
|  | Насос взрыхления Н-катионитовых фильтров | Х90\49 | 2 | 90 |  |  | 1989 |
|  | Насос взрыхления анионитовых фильтров | Х90\49 | 1 | 90 |  |  | 1989 |
|  | Насос взрыхления анионитовых фильтров | АР-100 | 1 | 97 |  |  | 1989 |
|  | Насос регенерационных вод | Х90/46 | 1 | 90 |  |  | 2004 |
|  | Насос регенерационных вод | Х80/ 250КС | 1 | 50 |  |  | 2009 |
|  | Насос дренажных вод | Х65-50-125 | 2 | 25 |  |  | 2010 |
|  | Насос – дозатор серной кислоты | НД2,5 1000/16 | 3 | 1000 л/час |  |  | 1989 |
|  | Насос-дозатор щелочи | НД2,5 1000/16 | 3 | 1000 л/час |  |  | 1989 |
|  | Вентилятор центробежный | Ц4-70 № 4,0 |  |  |  |  | 2012 |
|  | Вентилятор центробежный | Ц4-70 № 3,2 |  |  |  |  | 2012 |
|  | Склад жидких реагентов |  |  |  |  |  |  |
|  | Баки хранения серной кислоты |  | 2 |  |  | 100 | 1989 |
|  | Баки хранения едкого натра |  | 2 |  |  | 100 | 1989 |
|  | Бак хранения аммиачной воды |  | 1 |  |  | 100 | 1989 |
|  | Баки хранения соляной кислоты |  | 1 |  |  | 100 | 1989 |
|  | Расходные баки аммиачной воды |  | 2 |  |  | 10 | 1989 2016 |
|  | Насос перекачки серной кислоты | Х80-65-160 | 1 | 50 |  |  | 2011 |
|  | Насос перекачки серной кислоты | Х80-50-200 | 1 | 50 |  |  | 2020 |
|  | Насос перекачки щелочи | АР – 100М | 2 | 97 |  |  | 1989 |
|  | Насос перекачки аммиачной воды | 1К 45/30 | 1 | 45 |  |  | 1989 |
|  | Вакуум-насос кислоты | 150-SZO-384-290-LC-00 | 1 |  |  |  | 2012 |
|  | Вакуум-насос щелочи | 150-SZO-384-290-LC-00 | 1 |  |  |  | 1989 |
|  | Насос-дозатор рабочего раствора аммиачной воды | НД2,5 160/16 | 2 | 160 |  |  | 1989 |
|  | Насос дренажных вод | Х45/23/4П | 1 | 45 |  |  | 2006 |
|  | Дренажный эжектор |  | 1 |  |  |  | 1989 |
|  | Разгрузчик жидких реагентов |  | 1 |  |  |  | 1989 |
|  | Вентилятор вытяжной | ВР86-77-6,3 | 1 |  |  |  | 1989 |
|  | Вентилятор вытяжной крышный | КЦ3-90 № 5 | 1 |  |  |  | 1989 |
|  | Склад хранения купороса |  |  |  |  |  |  |
|  | Ячейка мокрого хранения коагулянта |  | 2 |  |  | 150 | 1987 |
|  | Ячейка раствора коагулянта |  | 2 |  |  | 35 | 1987 |
|  | Насос перекачки коагулянта | Х80-65-160-КС1 | 1 | 50 |  |  | 2019 |
|  | Насос перекачки коагулянта | Х65/160-К-55 | 1 | 25 |  |  | 2003 |
|  | Насос перекачки коагулянта | Х45/31 | 1 | 45 |  |  | 2008 |
|  | Насос перекачки коагулянта | Х80-65-160-КС1 | 1 | 50 |  |  | 2019 |
|  | Склад извести |  |  |  |  |  |  |
|  | Ячейка хранения негашеной извести |  | 1 |  |  | 190 | 1976 |
|  | Ячейка хранения отходов |  | 1 |  |  | 190 | 1976 |
|  | Ячейка гашеной извести |  | 2 |  |  | 90 | 1976 |
|  | Мешалка известкового молока |  | 2 |  |  | 25 | 2013 |
|  | Насос циркуляции известкового молока | ПБ 160/20 СП-30 | 1 | 160 |  |  | 2013 |
|  | Насос циркуляции известкового молока | ПБ 160/20 СП-30 | 1 | 160 |  |  | 2014 |
|  | Насос перекачки известкового молока | ПБ 100/3105 | 1 | 100 |  |  | 2013 |
|  | Насос перекачки известкового молока | АР-100м | 1 | 97 |  |  | 2003 |
|  | Очистные сооружения 1 – ой очереди |  |  |  |  |  |  |
|  | Приемный бак |  | 1 |  |  | 200 | 1973 |
|  | Нефтеловушка |  |  | 108 |  | 173 | 1973 |
|  | Механические фильтры | ФОВ-3, 0-6 | 2 |  |  |  | 1973 |
|  | Угольные фильтры | ФАУ | 3 | 25 |  |  | 1973 |
|  | Фильтр сорбционный | ФОВ-3, 0-6 | 1 |  |  |  | 1973 |
|  | Бак промывки фильтров |  |  |  |  | 100 | 2018 |
|  | Бак сбора нефтепродуктов |  |  |  |  | 15 | 1973 |
|  | Дренажный бак |  |  |  |  | 16 | 1973 |
|  | Насос подачи воды на фильтры | К80-50-200 | 1 | 50 |  |  | 1973 |
|  | Насос подачи воды на фильтры | АР-100 | 1 | 90 |  |  | 2018 |
|  | Насос подачи воды на фильтры | АР-100 | 1 | 97 |  |  | 2010 |
|  | Насос промывки механических фильтров | 200Д 60 | 2 | 594 |  |  | 1973 |
|  | Насос промывки угольных фильтров | К 45\55 | 1 | 45 |  |  | 1973 |
|  | Насос откачки мазута | Ш 40-4-19,5/4 | 2 | 19,5 |  |  | 1973 |
|  | Дренажный насос | К8\18 | 1 | 8 |  |  | 1973 |
|  | Дренажный насос | К20/30 | 1 | 30 |  |  | 2012 |
|  | Очистные сооружения 2 – ой очереди |  |  |  |  |  |  |
|  | Бак условно чистых вод |  | 2 |  |  | 400 |  |
|  | Насос условно чистых вод | Х80\250 | 2 | 50 |  |  | 2018 2020 |
|  | Насос дренажных вод | АР-100 | 4 | 97 |  |  |  |
|  | Очистные сооружения 3 – ей очереди |  |  |  |  |  |  |
|  | Бак - нейтрализатор |  | 2 |  |  | 400 | 1989 |
|  | Насос нейтральной воды | АХ200\150 400А | 2 | 315 |  |  | 2017 2019 |
|  | Насос рециркуляции | Х200/150-500Б | 1 | 315 |  |  | 2014 |
|  | Насос рециркуляции | Х200/150-500Б | 1 | 315 |  |  | 1989 |
|  | Насос дренажных вод | Х 20\31 | 1 | 20 |  |  | 1991 |

2.1.13 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии ООО «Тверская генерация» по состоянию на 2025 год не выдавались.

2.1.14 Проектный и установленный топливный режим источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Сведения о проектных и фактических видах топлива, используемых на тепловых электрических станциях г. Твери приведены в таблице 2.39.

Таблица 2.39 – Проектные и фактические виды топлива, используемого на ТЭС ООО «Тверская генерация» в 2024 году

| Электростанция | Бассейн, местонахождение, марка топлива | Q, ккал/кг | Ар, % | Wр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | Газ горючий природный (основное топливо) | 8153 | – | – |
|  | Мазут топочный (резервное топливо) | 9404 | – | н/д |
| ТЭЦ-3 | Газ горючий природный (основное топливо) | 8155 | – | – |
|  | Мазут (резервное топливо) | 9120 |  | 4,66 |
|  | Уголь каменный марки СС | 5692 | 14,79 | 8,73 |
| ТЭЦ-4 | Природный газ (основное топливо) | 8157 | - | - |
|  | Мазут топочный (резервное топливо для котельной) | 9404 | 2,7 | 1 |
|  | Торф фрезерный | 1365 | 4,3 | 64,8 |

На энергетических котлах Тверских ТЭС в качестве проектного топлива предусмотрен, в основном, природный газ.

Каменные угли Кузнецкого бассейна считаются высококачественным топливом с высокой теплотой сгорания, малой сернистостью и относительно невысокой зольностью, а также обладают свойством выдерживать дальние перевозки.

Фактически используемые виды топлива на энергетических котлах Тверских ТЭС соответствуют проектным. Мазут используется как резервное и растопочное топливо.

Таблица 2.40 – Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО №1

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Qнр, ккал/кг | Зольность, Ар, % | Влажность, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
|  | ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | СС Кузнецкий | 5 595 | 10,52 | 12 | 0 | 144 | 75 741 |
| 2021 | СС Кузнецкий | 5 771 | 10,16 | 13 | 0 | 3 415 | 72 326 |
| 2022 | СС Кузнецкий | 5 568 | 13,74 | 11 | 0 | 5 223 | 67 103 |
| 2023 | СС Кузнецкий | 5 880 | 12,03 | 7,77 | 0 | 453 | 66 564 |
| 2024 | СС Кузнецкий | 5 692 | 14,79 | 8,73 | 5 520 | 85 | 71 980 |
|  | ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | Фрезерный торф | 1 458 | 4,5 | 63 | 0 | 24 | 36 450 |
| 2021 | Фрезерный торф | 1 365 | 4,61 | 61,08 | 0 | 35 | 34 077 |
| 2022 | Фрезерный торф | 1 365 | 4,61 | 61,08 | 0 | 20 | 34 057 |
| 2023 | Фрезерный торф | 1 365 | 4,3 | 64,8 | 0 | 20 | 32 927 |
| 2024 | Фрезерный торф | 1 365 | 4,3 | 64,8 | 0 | 20 | 26 661 |

Таблица 2.41 – Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на ТЭС ООО «Тверская Генерация» в зоне деятельности ЕТО № 1

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
|  | ТЭЦ-1 |  |  |  |
| 2020 | 8150 | 34 073,241 | 34 073,241 | 0 |
| 2021 | 8135 | 37 853,311 | 37 853,311 | 0 |
| 2022 | 8149 | 37 165,646 | 37 165,646 | 0 |
| 2023 | 8 192 | 33 569,276 | 33 569,276 | 0 |
| 2024 | 8 153 | 38 166,679 | 38 166,679 | 0 |
|  | ТЭЦ-3 |  |  |  |
| 2020 | 8120 | 322 372,209 | 322 372,209 | 0 |
| 2021 | 8091 | 329 358,39 | 329 358,386 | 0 |
| 2022 | 8147 | 330 625,60 | 330 625,595 | 0 |
| 2023 | 8 809 | 305 767,394 | 305 767,394 | 0 |
| 2024 | 8 155 | 301 270,883 | 301 270,883 | 0 |
|  | ТЭЦ-4 |  |  |  |
| 2020 | 8114 | 229 570,837 | 229 570,837 | 0 |
| 2021 | 8091 | 249 023,87 | 249 023,868 | 0 |
| 2022 | 8146 | 244 553,13 | 244 553,128 | 0 |
| 2023 | 8 188 | 252 647,154 | 252 647,154 | 0 |
| 2024 | 8 157 | 243 593,296 | 243 593,296 | 0 |

Таблица 2.42 – Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭС ООО «Тверская Генерация» в зоне деятельности ЕТО № 1

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
|  | ТЭЦ-1 |  |  |  |  |
| 2020 | – | – | 0 | 0 | 600 |
| 2021 | – | – | 0 | 0 | 600 |
| 2022 | – | – | 0 | 0 | 600 |
| 2023 | – | – | 0 | 0 | 675,139 |
| 2024 | – | – | 0 | 0 | 675,139 |
|  | ТЭЦ-3 |  |  |  |  |
| 2020 | 9405 | 1 | 0 | 5 | 7427 |
| 2021 | 9564 | 1,0 | 0 | 3 | 7 531 |
| 2022 | 9564 | 1,0 | 0 | 7 | 7 268 |
| 2023 | 9567 | 0,6 | 0 | 3 | 7234 |
| 2024 | 9120 | 8,73 | 0 | 2429 | 4805 |
|  | ТЭЦ-4 |  |  |  |  |
| 2020 | 9641,5 | 1,0 | 0 | 9 | 6 961 |
| 2021 | 9569 | 1,0 | 0 | 2 | 6 936 |
| 2022 | 9572 | 1,0 | 0 | 4 | 7 016 |
| 2023 | 9572 | 1 | 0 | 4 | 7438 |
| 2024 | 9404 | 1 | 0 | 1692 | 5746 |

2.1.15 Характеристики и состояние золоотвалов

Характеристика системы гидрозолоудаления и золоотвала ТЭЦ-3

Гидрозолоудаление ТЭЦ-3 осуществляется по замкнутой оборотной схеме – транспортировка золошлаковой пульпы осуществляется багерными насосами (БН) по одному из 2-х пульпопроводов диаметром 200 мм на золоотвал. Осветленная вода после пруда-отстойника перекачивается насосами осветленной воды в цех по одному из 2-х трубопроводов диаметром 500 мм и поступает на всас смывных насосов системы ГЗУ, а также непосредственно на всас БН.

Золоотвал ТЭЦ-3 расположен на расстоянии 2,5 км от ТЭЦ-3 (3 км по трассе трубопровода). Полезная емкость золоотвала 635 000 м3 (12,7га). Дамбы выполнены из извлеченного грунта. Золоотвал является замкнутым бассейном оборотной схемы ГЗУ, продувка его не разрешается. Дренирование прудов-отстойников запрещается. Сброс воды из него является аварийной ситуацией. Верхняя абсолютная отметка дамб золоотвала (гребень) составляет 140.6 м нижняя отметка (дно карты) – 134,5м, максимальная отметка заполнения золоотвала 139.8м.

Золоотвал состоит из трех карт:

- шламоотвал, куда в настоящее время сбрасывается золошлаковая пульпа, (пруд-отстойник) емкостью 115 000м3 (2,3га).

- пруд осветленной воды;

- золоотвал, как резервная емкость для золошлаковой пульпы.

Пруд-отстойник сообщается с прудом осветленной воды переливной трубой.

Для предотвращения размыва слоя глины дамбы золоотвала предусмотрен рассредоточенный вдоль дамбы выпуск пульпы из пульпопроводов по специальным корытам.

С восточной стороны за дамбой пруда осветленной воды установлено здание насосной с тремя насосами осветленной воды, типа 300Д-90, производительностью 650 м3/час, напором 29 м.в.ст., обороты двигателя 1000 об./мин, мощностью эл. двигателя 75 кВт.

Все двигатели механизмов работают на напряжении 380в, питаются от двух независимых понижающих трансформаторов. Управление насосами осуществляется ключами, установленными на дверце специального шкафа. Под каждым ключом пуска-останова насоса установлены ключи - переключатели с тремя положениями: "Работа", "Резерв" - для постановки насосов на АВР, "Отключено".

На насосной осветленной воды предусмотрена свето-звуковая сигнализация, срабатывающая при отключении насосов осветленной воды, при срабатывании АВР. Сигнализация выведена на ГрЩУ (табло "Неисправность на сборках насосной осветленной воды"). Съем сигнализации производится кнопкой, установленной на шкафе управления насосами осветленной воды.

В нижних точках пульпопровода установлены лючки, для их дренирования (в районе ПМК после пересечения железнодорожного пути).

Обслуживание оборотной системы ГЗУ и золоотвала осуществляет персонал к/о: машинист обходчик к/о, ст. машинист к/о и дежурный слесарь (по распоряжению НСЦ).

Характеристика системы гидрозолоудаления и золоотвала ТЭЦ-4

Система золошлакоудаления оборотная, гидравлическая (ГЗУ). Действующий золошлакоотвал расположен на расстоянии 5,5 км от ТЭЦ-4 в районе пос. им. Крупской. Полезная емкость золоотвала 1 630 000 м3. Максимальная глубина прудов золоотвала 5,6 метра. Максимальный уровень воды 139,3 м, уровень золошлаков 138,7. Площади прудов золошлакоотвала: секции №1 (пруд-отстойник) 18,36 га, пруд-отстойник осветленной воды 3,28 га, пруд-отстойник промывочных вод 1,16 га. Золошлакоотвал оборотной системы гидрозолоудаления (ГЗУ) выполнен с непроницаемым покрытием из полиэтиленовой пленки присыпанной слоем около полуметра суглинка. ТЭЦ-4 связана с прудами золоотвала и насосной осветленной воды четырьмя трубопроводами. Для транспортировки золошлаковой пульпы основным является «левый» пульпопровод диаметром 500 мм.

2.1.16 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В соответствии с данными, приведенными в п. 2.1.6, все генерирующее оборудование ООО «Тверская генерация» (за исключением ТГ ТЭЦ-1, не участвующего в оптовом рынке ЭЭ) в 2024–2028 гг эксплуатируются по результатам КОМ.

2.1.17 Эксплуатационные показатели функционирования источников комбинированной выработки

В таблицах 2.43–2.45 приведены основные технико-экономические показатели работы станций ООО «Тверская генерация» за период с 2020 г. по 2024 г.

Таблица 2.43 – Эксплуатационные показатели ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 29,484 | 30,249 | 31,490 | 26,819 | 31,783 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 6,933 | 7,096 | 7,289 | 5,964 | 6,563 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 3,119 | 3,095 | 3,227 | 2,800 | 3,052 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 22,551 | 23,153 | 24,201 | 20,855 | 25,221 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 204,274 | 229,591 | 224,146 | 205,198 | 235,067 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 201,284 | 209,063 | 220,077 | 185,113 | 211,413 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | –– | –– | –– | 0 | 0 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | –– | –– | –– | 0 | 0 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | –– | –– | –– | 0 | 0 |
| из ПВК | тыс. Гкал | –– | –– | –– | 0 | 0 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 2,990 | 20,529 | 4,069 | 20,085 | 23,654 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1015 | 1009 | 1011 | 999 | 988 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  | 0 | 0 |
| с сетевой водой | тыс. Гкал |  |  |  | 0 | 0 |
| с паром | тыс. Гкал |  |  |  | 0 | 0 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 29,936 | 30,526 | 31,826 | 26,789 | 31,392 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 9,479 | 10,804 | 11,729 | 9,764 | 10,189 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВт-ч | 1036 | 1059 | 1060 | 1045,0 | 1031,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 181,5 | 179,71 | 180,04 | 177,9 | 173,7 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 98,54 | 91,06 | 98,18 | 90,2 | 89,9 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 140 | 138 | 136 | 138,3 | 144,0 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 140 | 138 | 136 | 138,3 | 144,0 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | –– | –– | –– | 0 | 0 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 29,484 | 30,249 | 31,490 | 26,819 | 31,783 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | –– | –– | –– | 0 | 0 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1015 | 1009 | 1011 | 999 | 988 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1036 | 1059 | 1060 | 1045 | 1031 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 181,5 | 179,71 | 180,04 | 177,9 | 173,7 |
| по теплофикационному циклу | г/кВт-ч | 181,5 | 179,71 | 180,04 | 177,9 | 173,7 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 174,2 | 173,48 | 173,58 | 173,4 | 170,5 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 39,669 | 43,990 | 43,264 | 39,283 | 44,455 |

Таблица 2.44 – Эксплуатационные показатели ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 709,031 | 600,994 | 668,347 | 626,531 | 592,157 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 116,745 | 110,138 | 113,978 | 109,140 | 104,711 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 45,373 | 48.122 | 48,155 | 68,773 | 65,760 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 592,286 | 490,856 | 554,389 | 517,391 | 487,446 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1299,593 | 1435,6 | 1354,9 | 1280,504 | 1275,149 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 22,446 | 308,604 | 306,385 | 145,231 | 97,21 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1017,693 | 700,5 | 713,125 | 843,090 | 702,928 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | –– | –– | –– | 0 | 0 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 4,057 | 16,433 | 55,522 | 25,086 | 19,79 |
| из ПВК | тыс. Гкал | 87,503 | 414,513 | 281,802 | 191,746 | 141,689 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 237,703 | 80,805 | 75,024 | 148,207 | 313,537 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1443,75 | 1622 | 1502 | 1423,8 | 1 498,08 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с сетевой водой | тыс. Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с паром | тыс. Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 5,973 | 974,701 | 1004,041 | 892,055 | 887,098 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 42,779 | 51,192 | 38,796 | 33,881 | 42,570 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВт-ч |  | 1707 | 1560 | 1456,0 | 1532,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 293,2 | 318,36 | 313,02 | 296,1 | 300,6 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 74,98 | 71,00 | 79,00 | 73,5 | 64,3 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 534,22 | 480,13 | 486,48 | 580,7 | 580,5 |
| с паром производственных отборов | кВт-ч/Гкал | 231,43 | 252,4 | 263,57 | 455 | 467 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 548,14 | 513,44 | 532 | 588 | 590 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 557,834 | 453,611 | 522,984 | 546,205 | 475,964 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 151,197 | 147,383 | 145,363 | 80,326 | 116,193 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1799,71 | 1455 | 1480 | 1350 | 1420 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1473,92 | 1496 | 1513 | 1456 | 1532,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 293,2 | 318,36 | 313,02 | 296,1 | 300,6 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 273,6 | 286,92 | 281,64 | 278,4 | 275,5 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 364,9 | 415,8 | 424,84 | 417,3 | 403,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 154,2 | 158,322 | 159,021 | 160,1 | 162,3 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 374,0903 | 383,548 | 389,000 | 358,224 | 353,512 |

Таблица 2.45 – Эксплуатационные показатели ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 384,608 | 405,871 | 412,311 | 402,276 | 357,020 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 75,912 | 79,375 | 79,406 | 81,313 | 80,357 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 23,566 | 23,586 | 24,113 | 24,149 | 23,747 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 308,696 | 326,497 | 332,905 | 320,963 | 276,663 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1131,863 | 1226,510 | 1156,865 | 1196,294 | 1188,191 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 143,30 | 133,57 | 170,162 | 128,449 | 79,434 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 158,84 | 167,86 | 179,053 | 182,673 | 188,431 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 425,27 | 421,422 | 380,298 | 287,415 | 397,136 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 280,55 | 282,098 | 271,006 | 343,25 | 247,454 |
| из ПВК | тыс. Гкал | 57,294 | 154,062 | 59,536 | 59,048 | 145,717 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 51,585 | 53,037 | 81,524 | 195,459 | 130,019 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1284 | 1293 | 1397 | 1544,4 | 1559,0 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| с сетевой водой | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| с паром | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 496,115 | 524,678 | 576,035 | 621,258 | 556,511 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 35,406 | 51,230 | 44,306 | 43,569 | 39,186 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 1290,00 | 1300 | 1405 | 1553,9 | 1569,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 250,4 | 258,96 | 273,60 | 297,5 | 313,2 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 89,05 | 81,9 | 86,5 | 77,5 | 75,6 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 327,18 | 336,0 | 335,0 | 356 | 324 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 230,0 | 222,0 | 211,0 | 219 | 241 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 410,0 | 350,0 | 378,0 | 375 | 331 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 361,167 | 380,952 | 374,549 | 365,392 | 326,645 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 23,441 | 24,919 | 37,762 | 36,884 | 30,375 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1409,0 | 1377 | 1538 | 1443 | 1450 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1415,0 | 1385 | 1547 | 1451 | 1460 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 250,4 | 258,96 | 273,64 | 297,5 | 313,2 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 249,0 | 258,25 | 268,52 | 290,0 | 309,4 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 272,2 | 269,96 | 325,91 | 374,5 | 355,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 166,8 | 165,75 | 167,25 | 167,2 | 167,9 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 266,116 | 287,846 | 284,587 | 295,545 | 286,146 |

На рисунках 2.5–2.7 представлены объемы выработки и отпуска электроэнергии Тверскими ТЭЦ за 2020–2024 гг.

Рисунок 2.5 – Выработка и отпуск электроэнергии ТЭЦ-1 ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг.

Рисунок 2.6 – Выработка и отпуск электроэнергии ТЭЦ-3 ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг.

Рисунок 2.7 – Выработка и отпуск электроэнергии ТЭЦ-4 ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг.

Как видно из рисунков 2.5–2.7 расходы электроэнергии на собственные нужды ООО «Тверская генерация» практически не изменяются за период 2020–2024 гг. Минимальная выработка электроэнергии за рассматриваемый период наблюдается на ТЭЦ-1 в 2023 году, на ТЭЦ-3 и на ТЭЦ-4 – в 2024 году.

Суммарные показатели выработки электрической энергии по режимам работы показаны на рисунке 2.8. Из рисунка видно, что наибольшая доля выработки электроэнергии в теплофикационном режиме наблюдается в 2020 г. При этом количество электроэнергии, выработанной на тепловом потреблении, значительно уменьшилось в 2021 и 2024 годах.

Рисунок 2.8 – Суммарная выработка электроэнергии ТЭЦ ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг.

На рисунках 2.9, 2.10 показана динамика изменения удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии и тепловой энергии, соответственно. Видно, что значения удельных расходов для ТЭЦ-1,3,4 практические не меняется в рассматриваемый период.

Рисунок 2.9 – Изменение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии ТЭС ООО «Тверская генерация»

Рисунок 2.10 – Изменение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии ТЭС ООО «Тверская генерация»

2.2 Котельные в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

2.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

В зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» функционирует 20 отопительных котельных.

По ведомственной принадлежности котельные ВК-1, ВК-2 и «Котельный цех» являются частными и эксплуатируются ООО «Тверская генерация» на праве собственности. Остальные котельные являются муниципальными и эксплуатируются ООО «Тверская генерация» на праве аренды.

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных, расположенных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 2.46.

Таблица 2.46 – Состав и технические характеристики основного оборудования газовых котельных, расположенных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», на год актуализации схемы теплоснабжения (факт 2024 г.)

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котельной на отпуск (факт 2024 года), кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Южная» Промышленный проезд, д. 2 | КВ-ГМ-50-150 | 3 | 1977,1977,1991 | 50 | 250,0000 | 90,4 90,5 89,9 | 159,2 | 06.09.2025г. |
|  |  | КВ-ГМ-100-150 | 1 | 1987 | 100 |  | 94,8 |  | 06.09.2025г. |
| 2 | Котельный цех, Петербургское шоссе, д. 2 | ПТВМ-50 | 1 | 1968 | 50 | 80,0000 | 93,1 | 157.0 | 21.07.2025г. |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1965 | 30,0000 |  | 93 |  | 30.09.2025г. |
| 3 | ВК-1 пр. Корыткова, 48 | ПТВМ-50М | 2 | 1970,1972 | 50,0000 | 100,0000 | 93,4 93,3 | 155.0 | 21.07.2025г. |
| 4 | ВК-2 пр. Калинина, 66 стр.2 | ПТВМ-30 | 2 | 1972,1973 | 30,0000 | 60,0000 | 91,7 91,8 | 156.0 | 23.08.2025г. |
| 5 | Котельная «Химинститут» Московское шоссе, д.157 | ПТВМ-30М | 2 | 1972,1975 | 30,0000 | 60,0000 | 89,2 92,5 | 162,6 | 21.07.2025г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.10.2026г. |
| 6 | Котельная «Сахарово» п. Сахарово, ул. Василевского, д. 2 | ДКВР 10/13 | 3 | 1972 | 8,0000 | 24,0000 | 87,6 93,8 90,8 | 165,1 | 22.06.2028г. |
| 7 | Котельная «Сахаровское шоссе» Сахаровское шоссе, 16 | КВг-2,5 | 2 | 2003 | 2,1500 | 6,3000 | 90,0 90,2 | 160,7 | 2026 |
|  |  | КВг-2,32 | 1 | 2002 | 2,0000 |  | 89 |  | 2028 |
| 8 | Котельная «ХБК» бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 | КВа-2,5 | 6 | 1998 | 2,1500 | 12,9000 | 87,9 87,8 91,5 91,5 90,3 89,7 | 160,4 | 2026 |
| 9 | Котельная ОКБ С.Петербургское шоссе, д. 103, кор.3 | КВа-2,5 | 5 | 2001 | 2,1500 | 10,7500 | 89,8 91,0 88,9 88,2 88,3 | 163,2 | 2026 |
| 10 | Котельная «Мамулино» ул. Складская. б/н | TTKV-8 | 3 | 1994 | 6,8800 | 27,5200 | 96,3 95,7 96,1 | 152,5 | 21.07.2025г. |
|  |  | Unitherm 8000 | 1 | 2024 | 6,8800 |  | 94,2 |  | 2028 |
| 11 | Котельная «ДРСУ-2» п. Черкассы | Unical Ellprex 2200 | 3 | 2008 | 1,8900 | 5,6700 | 92,1 92,2 91,8 | 157,2 | 2028 |
| 12 | Котельная «ПАТП-1» ул. Шишкова, д. 92 | Unical Ellprex 1570 | 2 | 2008 | 1,3500 | 2,7000 | 93,4 93,5 | 166,2 | 2035 |
| 13 | Котельная «Школа №2» ул. Машинистов, 22 | Unical Ellprex 970 | 2 | 2015 | 0,8300 | 1,6600 | 92,0 92,1 | 167,9 | 2035 |
| 14 | Котельная «Школа №3» ул. Новая Заря, 27 | Unical Ellprex 510 | 2 | 2015 | 0,4400 | 0,8800 | 91,1 91,9 | 167,8 | 2034 |
| 15 | Котельная «Школа №24» ул. Линейная, 81 | ЗИОСАБ-250 | 2 | 2005 | 0,2150 | 0,4300 | 89,5 90,4 | 172,5 | 2025 |
| 16 | Котельная «Поликлиника № 2» ул. Семенова, 38 | ЗИОСАБ-250 | 2 | 2005 | 0,2150 | 0,4300 | 90,3 90,5 | 161,9 |  |
| 17 | Котельная «Б. Перемерки, 20» | Хопер-100А | 4 | 2016,2022 | 0,0860 | 0,3440 | 90,6 90,2 90,2 90,8 | 164,1 | 2025,2032 |
| 18 | Котельная «Керамический з-д» ул. Керамический завод, 5 | КомпактА-200 | 3 | 2007,2009,2013 | 0,2000 | 0,6000 | 89,0 91,3 90,1 | 159,2 | 2028 |
| 19 | Котельная ул. Шишкова, д. 97 | UNICАL MODAL 93 | 1 | 2018 | 0,0800 | 0,1700 | 91,7 | 160,2 | 2039 |
|  |  | UNICАL MODAL 105 | 1 | 2018 | 0,0900 |  | 92,2 |  | 2039 |
| 20 | Котельная «УПК» Третьяковский пер., 17 | ЗИОСАБ-250 | 2 | 2005 | 0,2150 | 0,4300 |  |  | 2025 |

2.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

В зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» находится 20 котельная суммарной установленной мощностью 638,814 Гкал/ч (рис. 2.11), в том числе 5 котельных большой мощности (50–250 Гкал/ч), 6 котельных средней мощности (5–50 Гкал/ч) и 11 котельных мощностью менее 10 Гкал/ч.

Рисунок 2.11 – Соотношение котельных по группам мощности

На котельные большой мощности приходится 86 % всей мощности котельных.

Величина потребления тепловой мощности источников на собственные нужды котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» представлена в таблице 2.47.

Таблица 2.47 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейная котельная № 1, пр.50 лет Октября, 48 | 100,0000 | 20,0000 | 80,0000 | 0,1900 | 79,8100 |
| 2 | Водогрейная котельная № 2, проспект Калинина, 66 стр.2 | 60,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 0,1100 | 59,8900 |
| 3 | Котельный цех, Петербургское шоссе, 2 | 80,0000 | 11,2000 | 68,8000 | 0,3700 | 68,4300 |
| 4 | Котельная «Химинститут», Московское шоссе, д.157 | 60,0000 | 1,5000 | 58,5000 | 0,1000 | 58,4000 |
| 5 | Котельная «Б. Перемерки», д.20 | 0,3440 | 0,0440 | 0,3000 | 0,0100 | 0,2900 |
| 6 | Котельная «Южная», Промышленный проезд, 2 | 250,0000 | 46,4000 | 203,6000 | 0,4300 | 203,1700 |
| 7 | Котельная «Мамулино», ул. Складская | 27,5200 | 1,4600 | 26,0600 | 0,0500 | 26,0100 |
| 8 | Котельная «Поликлиника № 2», ул. Семенова, 38 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 0,0100 | 0,4200 |
| 9 | Котельная «УПК», Третьяковский переулок, 17 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 0,0100 | 0,4200 |
| 10 | Котельная «Школа №24», ул. Линейная, 81 | 0,4300 | 0,0600 | 0,3700 | 0,0100 | 0,3600 |
| 11 | Котельная «Школа №3», ул. Новая Заря, 27 | 0,8600 | 0,0500 | 0,8100 | 0,0100 | 0,8000 |
| 12 | Котельная «Школа № 2», ул. Машинистов, 2 | 2,5600 | 0,2500 | 2,3100 | 0,0100 | 2,3000 |
| 13 | Котельная «ДРСУ-2», п. Черкассы | 5,6700 | 0,0300 | 5,6400 | 0,0200 | 5,6200 |
| 14 | Котельная «ПАТП-1», ул. Шишкова,92 | 2,7000 | 0,5000 | 2,2000 | 0,0300 | 2,1700 |
| 15 | Котельная «Сахаровское ш.», Сахаровское шоссе, 16 | 6,3200 | 1,3300 | 4,9900 | 0,0200 | 4,9700 |
| 16 | Котельная «ХБК», бульвар профсоюзов, 9 к.2 | 12,9000 | 3,8800 | 9,0200 | 0,1200 | 8,9000 |
| 17 | Котельная «Сахарово», ул. Василевского, 2 | 24,0000 | 2,3000 | 21,7000 | 0,1300 | 21,5700 |
| 18 | Котельная «Керамический завод», ул. Керамический завод, 5 | 0,6100 | 0,0500 | 0,5600 | 0,0100 | 0,5500 |
| 19 | Котельная «ул. Шишкова,97», ул. Шишкова,97 | 0,1700 | 0,0100 | 0,1600 | 0,0100 | 0,1500 |
| 20 | Котельная ОКБ, «Петербургское ш., д.103, корп.3» | 10,7500 | 3,6700 | 7,0800 | 0,1900 | 6,8900 |
| ИТОГО |  | 644,7840 | 15,1340 | 629,6500 | 1,8400 | 627,8100 |

Примечание: эксплуатация котельной «УПК» запрещена (подробнее – см. п. 2.2.12).

Величина расхода тепловой энергии на собственные нужды колеблется в пределах от 0,2 % до 5,9 % от установленной тепловой мощности котельной.

2.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Суммарная величина ограничений тепловой мощности на котельных ООО «Тверская генерация» составляет 92,164 Гкал/ч (табл. 2.47).

Наличие ограничений обусловлено, в основном, высокой степенью износа оборудования, выработавшего ресурс.

На момент актуализации схемы теплоснабжения котельная «УПК» не эксплуатируется. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования прочих котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» по состоянию на 2025 год не выдавались.

Располагаемая тепловая мощность котлов представлена выше в таблице 2.47.

2.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 2.48 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на год актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 2.48 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на год актуализации схемы теплоснабжения (факт 2024 г.)

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Сахарово», ул. Василевского, 2 | 31580,93 | 1478,05 | 30102,88 | газ | 4961,24 |
| 2 | Котельная «Южная», Промышленный проезд, 2 | 398725,47 | 4809,71 | 393915,76 | газ | 62642,77 |
| 3 | Котельная «УПК», Третьяковский переулок, 17 | –– | –– | –– | газ | –– |
| 4 | Котельная «Школа №24», ул. Линейная, 81 | 348,72 | 25,85 | 322,87 | газ | 55,32 |
| 5 | Котельная «Школа № 2», ул. Машинистов, 2 | 2031,20 | 120,42 | 1910,78 | газ | 319,85 |
| 6 | Котельная «Поликлиника № 2», ул. Семенова, 38 | 211,94 | 8,29 | 203,65 | газ | 32,90 |
| 7 | Котельная «ХБК», бульвар профсоюзов, 9 к.2 | 24584,84 | 466,45 | 24118,39 | газ | 3865,38 |
| 8 | Котельная «Мамулино», ул. Складская | 73771,52 | 1498,93 | 72272,59 | газ | 11026,05 |
| 9 | Котельная «Керамический завод», ул. Керамический завод, 5 | 1426,47 | 18,64 | 1407,83 | газ | 224,21 |
| 10 | Котельная «ПАТП-1», ул. Шишкова,92 | 3123,89 | 209,24 | 2914,65 | газ | 480,92 |
| 11 | Котельная «ДРСУ-2», п. Черкассы | 8055,65 | 179,65 | 7876,00 | газ | 1237,78 |
| 12 | Котельная «Школа №3», ул. Новая Заря, 27 | 726,75 | 35,93 | 690,82 | газ | 115,95 |
| 13 | Котельная «Сахаровское ш.», Сахаровское шоссе, 16 | 11935,12 | 154,91 | 11780,22 | газ | 1892,97 |
| 14 | Котельная «ул. Шишкова,97», ул. Шишкова,97 | 238,36 | 6,65 | 231,71 | газ | 37,11 |
| 15 | Водогрейная котельная № 2, проспект Калинина, 66 стр.2 | 109208,89 | 988,06 | 108220,83 | газ | 16772,72 |
| 16 | Водогрейная котельная № 1, пр.50 лет Октября, 48 | 139345,74 | 1839,83 | 137505,91 | газ | 20696,07 |
| 17 | Котельный цех, Петербургское шоссе, 2 | 145532,70 | 2300,31 | 143232,39 | газ | 22510,34 |
| 18 | Котельная «Химинститут», Московское шоссе, д.157 | 65915,66 | 1464,33 | 64451,33 | газ | 10481,49 |
| 19 | Котельная «Б. Перемерки», д.20 | 1014,41 | 39,20 | 975,21 | газ | 159,93 |
| 20 | Котельная ОКБ, «Петербургское ш., д.103, корп.3» | 14817,19 | 388,70 | 14428,49 | газ | 2354,25 |
|  | Итого | 1032595,47 | 16033,16 | 1016562,30 |  | 159867,22 |

2.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных ООО «Тверская генерация» приведены в таблице 2.49.

По состоянию на 2024 год 52 % котлов (29 котлов) имеют срок эксплуатации более 25 лет. При этом суммарная установленная мощность указанного оборудования составляет 618,35 Гкал/ч или 96,8 % от суммарной установленной мощности (рисунок 2.12).

Средневзевешенный срок службы

Рисунок 2.12 – Структура основного оборудования котельных ООО «Тверская генерация» в части установленной мощности котлов относительно года ввода в эксплуатацию по состоянию на конец 2024 года

Таблица 2.49 – Сроки ввода в эксплуатацию, год проведения капитального ремонта оборудования

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Год проведения капитального ремонта | Мощность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейная котельная № 1, пр.50 лет Октября, 48 | ПТВМ-50 | 1 | 1970 | 2021 | 50,0000 |
|  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1972 | 2011 | 50,0000 |
| 2 | Водогрейная котельная № 2, проспект Калинина, 66 стр.2 | ПТВМ-30М4 | 1 | 1972 | 2019 | 30,0000 |
|  |  | ПТВМ-30М4 | 1 | 1973 | 2020 | 30,0000 |
| 3 | Котельный цех, Петербургское шоссе, 2 | ПТВМ-50 | 1 | 1968 | 2012 | 50,0000 |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1965 | 2018 | 30,0000 |
| 4 | Котельная «Химинститут», Московское шоссе, д.157 | ПТВМ-30-М | 1 | 1972 | 2016 | 30,0000 |
|  |  | ПТВМ-30-М | 1 | 1975 | 2018 | 30,0000 |
| 5 | Котельная «Б. Перемерки», д.20 | Хопер-100А | 1 | 2015 | 2022 | 0,0860 |
|  |  | Хопер-100А | 1 | 2015 | 2023 | 0,0860 |
|  |  | Хопер-100А | 1 | 2015 | - | 0,0860 |
|  |  | Хопер-100А | 1 | 2015 | - | 0,0860 |
| 6 | Котельная «Южная», Промышленный проезд, 2 | КВ-ГМ-50-150 | 1 | 1977 | 2006 | 50,0000 |
|  |  | КВ-ГМ-50-150 | 1 | 1977 | 2020 | 50,0000 |
|  |  | КВ-ГМ-50-150 | 1 | 1991 | 2007 | 50,0000 |
|  |  | КВ-ГМ-100-150 | 1 | 1986 | 2013 | 100,0000 |
| 7 | Котельная «Мамулино», ул. Складская | ТТКВ-8 | 1 | 1993 | - | 6,8900 |
|  |  | ТТКВ-8 | 1 | 1993 | - | 6, 8900 |
|  |  | ТТКВ-8 | 1 | 1993 | - | 6, 8900 |
|  |  | Unitherm 8000 | 1 | 2025 | –– | 6,8800 |
| 8 | Котельная «Поликлиника № 2», ул. Семенова, 38 | ЗиОСАБ-250 | 1 | 2005 | - | 0,2150 |
|  |  | ЗиОСАБ-250 | 1 | 2005 | - | 0,2150 |
| 9 | Котельная «УПК», Третьяковский переулок, 17 | ЗиОСАБ-250 | 1 | 2005 | - | 0,2150 |
|  |  | ЗиОСАБ-250 | 1 | 2005 | - | 0,2150 |
| 10 | Котельная «Школа №24», ул. Линейная, 81 | ЗиОСАБ-250 | 1 | 2005 | - | 0,2150 |
|  |  | ЗиОСАБ-250 | 1 | 2005 | - | 0,2150 |
| 11 | Котельная «Школа №3», ул. Новая Заря, 27 | Unical Ellprex-510 | 1 | 2014 | - | 0,4300 |
|  |  | Unical Ellprex-510 | 1 | 2014 | - | 0,4300 |
| 12 | Котельная «Школа № 2», ул. Машинистов, 2 | Unical Ellprex-970 | 1 | 2015 | - | 0,8600 |
|  |  | Unical Ellprex-970 | 1 | 2015 | - | 0,8600 |
| 13 | Котельная «ДРСУ-2», п. Черкассы | Ellprex-2200 | 1 | 2008 | - | 1,8900 |
|  |  | Ellprex-2200 | 1 | 2008 | - | 1,8900 |
|  |  | Ellprex-2200 | 1 | 2008 | - | 1,8900 |
| 14 | Котельная «ПАТП-1», ул. Шишкова,92 | Unical Ellprex-1570 | 1 | 2015 | - | 1,3000 |
|  |  | Unical Ellprex-1570 | 1 | 2015 | - | 1,3000 |
| 15 | Котельная «Сахаровское ш.», Сахаровское шоссе, 16 | КВГ-2,5-115П | 1 | 2003 |  | 2,1500 |
|  |  | КВГ-2,5-115П | 1 | 2004 |  | 2,1500 |
|  |  | КВГ-2,32-95 | 1 | 2002 |  | 2,0000 |
| 16 | Котельная «ХБК», бульвар профсоюзов, 9 к.2 | КВА-2,5г-ЭЭ | 1 | 1998 | - | 2,1500 |
|  |  | КВА-2,5г-ЭЭ | 1 | 1998 | - | 2,1500 |
|  |  | КВА-2,5г-ЭЭ | 1 | 1998 | - | 2,1500 |
|  |  | КВА-2,5г-ЭЭ | 1 | 1998 | - | 2,1500 |
|  |  | КВА-2,5г-ЭЭ | 1 | 1998 | - | 2,1500 |
|  |  | КВА-2,5г-ЭЭ | 1 | 1998 | - | 2,1500 |
| 17 | Котельная «Сахарово», ул. Василевского, 2 | ДКВР-10/13 | 1 | 1969 | 2000 | 8,0000 |
|  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1969 | 1997 | 8,0000 |
|  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1972 | 1997 | 8,0000 |
| 18 | Котельная «Керамический завод», ул. Керамический завод, 5 | Сомраст А-200 | 1 | 2004 | - | 0,2000 |
|  |  | Сомраст А-200 | 1 | 2004 | - | 0,2300 |
|  |  | Сомраст А-200 | 1 | 2004 | - | 0,2300 |
| 19 | Котельная «ул. Шишкова,97», ул. Шишкова,97 | Unical Modal 93 | 1 | 2019 | - | 0,0800 |
|  |  | Unical Modal 105 | 1 | 2019 | - | 0,0900 |
| 20 | Котельная ОКБ, «Петербургское ш., д.103, корп.3» | КВА -2,5г - ЭЭ | 1 | 1995 | - | 2,1500 |
|  |  | КВА -2,5г - ЭЭ | 1 | 1995 | - | 2,1500 |
|  |  | КВА -2,5г - ЭЭ | 1 | 1995 | - | 2,1500 |
|  |  | КВА -2,5г - ЭЭ | 1 | 1995 | - | 2,1500 |
|  |  | КВА -2,5г - ЭЭ | 1 | 1995 | - | 2,1500 |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. На данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

2.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности

Среди котельных ООО «Тверская генерация» можно выделить следующие группы по типу тепловых схем:

1) обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек в сеть добавляется химически очищенная вода.

2) Отпуск тепла на отопление осуществляется по 2-х контурной схеме теплоснабжения. 1-й контур: котел – котловой насос – теплообменник сетевой и ГВС. 2-й контур: сетевые насосы, насосы ГВС – теплообменник сетевой и ГВС – тепловые сети и сети ГВС – системы потребителей. Система теплоснабжения подпитывается химически очищенной водой, подпитка системы ГВС осуществляется водопроводной водой.

3) отпуск тепла на отопление осуществляется по 2-х контурной схеме теплоснабжения. 1-й контур: котел – котловой насос – теплообменник сетевой. 2-й контур: сетевые насосы – теплообменник сетевой – тепловые сети – системы потребителей. Подпитка системы выполняется химически очищенной водой.

2.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температуры и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На всех котельных ООО «Тверская генерация» (за исключением котельной «Мамулино») предусмотрен качественный способ регулирования.

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения для котельных ВК-1, ВК-2, Котельный цех, котельная Южная составляет 115/70 °С и приведен на рис. 2.4.

На остальных котельных (за исключением котельной «Мамулино») применяется температурный график 95/70 °С (рис. 2.13–2.16).

Работа теплосети по температурному графику 95/70 (со срезкой) задается в том случае, когда у потребителя тепловой энергии имеются тепловые пункты с установленными на них водяными водонагревателями ГВС. Если таковых нет и ГВС готовится непосредственно на котельной, либо вообще отсутствует, используют температурный график 95/70 (без срезки). В противном случае температура теплоносителя в отопительных приборах потребителя при температуре наружного воздуха +8 °С будет +70 °С.

Котельные, работающие по температурному графику без срезки: Поликлиника 2, Школа 2, Школа 3, Школа 24, Керамический з-д, Б.Перемерки, Сахаровское ш.16, ДРСУ-2, ПАТП-1, Шишкова 97, УПК.

Исходя из мощности установленных водонагревателей у потребителей, протяженности теплосетей, потерь в теплосетях на котельных Сахарово и ОКБ принят температурный график 95/70 со срезкой 65 °С, а на котельной ХБК температурный график 95/70 со срезкой 62 °С.

Рисунок 2.13 – Температурный график работы котельных Поликлиника № 2, Школы № 3, Школы № 2, Школы № 24, Керамический завод, ДРСУ-2, Сахаровское шоссе, ПАТП-1, Б. Перемерки, 20, ул. Шишкова, 97, УПК ООО «Тверская генерация»

Рисунок 2.14 – Температурный график работы котельных п. Сахарово и ОКБ ООО «Тверская генерация»

Рисунок 2.15 – Температурный график работы котельной ХБК ООО «Тверская генерация»

Рисунок 2.16 – Температурный график работы котельной Химинститут ООО «Тверская генерация»

На котельной «Мамулино» применяется количественный способ регулирования с температурным графиком 130/70 °С (рис. 2.17). Количественный способ регулирования способствует снижению расходов электроэнергии на транспорт теплоносителя, а также уменьшению инерционности системы в переходных режимах.

Рисунок 2.17 – Температурный график работы котельной «Мамулино» ООО «Тверская генерация»

2.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Информация о среднегодовой загрузке оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» предоставлена в таблице 2.50.

По предоставленным данным (таблица 2.50) средневзвешенный коэффициент использования установленной тепловой мощности по котельным составляет 20,49 %.

Таблица 2.50 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на год актуализации схемы теплоснабжения

| № кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Факт 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Водогрейная котельная № 1, пр.50 лет Октября, 48 | 100,0000 | 139 345,74 | 1393 |
| 2 | Водогрейная котельная № 2, проспект Калинина, 66 стр.2 | 60,0000 | 109 208,89 | 1820 |
| 3 | Котельный цех, Петербургское шоссе, 2 | 80,0000 | 145 532,70 | 1819 |
| 4 | Котельная «Химинститут», Московское шоссе, д.157 | 60,0000 | 65 915,66 | 1099 |
| 5 | Котельная «Б. Перемерки», д.20 | 0,3440 | 1 014,41 | 2949 |
| 6 | Котельная «Южная», Промышленный проезд, 2 | 250,0000 | 398 725,47 | 1595 |
| 7 | Котельная «Мамулино», ул. Складская | 20,6400 | 73 771,52 | 3574 |
| 8 | Котельная «Поликлиника № 2», ул. Семенова, 38 | 0,4300 | 211,94 | 493 |
| 9 | Котельная «УПК», Третьяковский переулок, 17 | 0,4300 | –– | –– |
| 10 | Котельная «Школа №24», ул. Линейная, 81 | 0,4300 | 348,72 | 811 |
| 11 | Котельная «Школа №3», ул. Новая Заря, 27 | 0,8600 | 726,75 | 845 |
| 12 | Котельная «Школа № 2», ул. Машинистов, 2 | 2,5600 | 2 031,20 | 793 |
| 13 | Котельная «ДРСУ-2», п. Черкассы | 5,6700 | 8 055,65 | 1421 |
| 14 | Котельная «ПАТП-1», ул. Шишкова,92 | 2,7000 | 3 123,89 | 1157 |
| 15 | Котельная «Сахаровское ш.», Сахаровское шоссе, 16 | 6,3200 | 11 935,12 | 1888 |
| 16 | Котельная «ХБК», бульвар профсоюзов, 9 к.2 | 12,9000 | 24 584,84 | 1906 |
| 17 | Котельная «Сахарово», ул. Василевского, 2 | 24,0000 | 31 580,93 | 1316 |
| 18 | Котельная «Керамический завод», ул. Керамический завод, 5 | 0,6100 | 1 426,47 | 2338 |
| 19 | Котельная «ул. Шишкова,97», ул. Шишкова,97 | 0,1700 | 238,36 | 1402 |
| 20 | Котельная ОКБ, «Петербургское ш., д.103, корп.3» | 10,7500 | 14 817,19 | 1378 |
|  | ИТОГО: | 638,81 | 1 032 595,47 | 1616 |

2.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», отпускаемой потребителям котельных, ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии. Сведения о приборах учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в таблице 2.51. На источниках, сведения о которых не представлены в таблице 2.51, приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Таблица 2.51 – Сведения о приборах учета тепловой энергии на котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование узла учета | СИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Измеряемый параметр | Тип СИ |
|  | Коммерческий учет |  |
| Узел учёта тепловой энергии, теплоносителя котельной ВК-1, сетевая вода | Расход, давление, температура воды | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исп.ТСР-043 |
|  | Расход, давление, температура воды | Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ исп. ТСРВ-043 |
|  | Расход воды подающий трубопровод обратный трубопровод | Ультразвуковой расходомер-счетчик УРСВ-542ц |
|  | Давление воды подающий трубопровод | Преобразователь давления Метран-55-ДИ |
|  | Давление воды обратный трубопровод | Преобразователь давления Метран-55-ДИ |
|  | Температура воды подающий трубопровод обратный трубопровод | Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н |
| Узел учёта тепловой энергии, теплоносителя источника тепловой энергии ВК-1, собственные нужды | Расход, давление, температура воды | ТепловычислительТСРВ-043 |
|  | Расход, давление, температура воды | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исп.ТСР-043 |
|  | Расход воды подающий трубопровод отопления | Расходомер ЭРСВ-570ФВ/50 |
|  | Давление воды подающий трубопровод отопления | Преобразователь давления Метран-55-ДИ |
|  | Температура воды подающий трубопровод обратный трубопровод | Комплект термопреобразователей сопротивления ТПС |
|  | Расход воды обратный трубопровод отопления | Расходомер ЭРСВ-570ФВ/50 |
|  | Давление воды обратный трубопровод отопления | Преобразователь давления Метран-55-ДИ |
|  | Расход воды трубопровод ГВС | Расходомер ЭРСВ-570ФВ/20 |
|  | Давление воды трубопровод ГВС | Преобразователь давления Метран-55-ДИ |
|  | Температура воды трубопровод ГВС | Термопреобазователь сопротивления Взлет ТПС |
| Узел учёта тепловой энергии, теплоносителя котельной КЦ, сетевая вода | Расход, давление, температура воды | Тепловычислитель ТСРВ-043 |
|  | Расход, давление, температура воды | Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-043 |
|  | Расход воды подающий трубопровод обратный трубопровод | Ультразвуковой расходомер-счетчик УРСВ-542ц |
|  | Давление воды подающий трубопровод | Преобразователь давления Метран-55ДИ |
|  | Давление воды обратный трубопровод | Преобразователь давления Метран-55ДИ |
|  | Температура воды подающий трубопровод обратный трубопровод | Комплект термопреобразователей сопротивления КТПР-01 |
| Узел учёта тепловой энергии, теплоносителя котельной ВК-2, сетевая вода | Расход, давление, температура воды | Тепловычислитель СПТ-961 |
|  | Расход воды подающий трубопровод | Диафрагма измерительная |
|  | Давление воды подающий трубопровод | Преобразователь разности давлений Метран-100 -ДД |
|  | Давление воды подающий трубопровод | Преобразователь давления Метран-100ДИ |
|  | Давление воды обратный трубопровод | Преобразователь давления Метран-100ДИ |
|  | Температура воды подающий трубопровод | Термопреобразователь сопротивления ТСП9201 |
|  | Температура воды обратный трубопровод | Термопреобразователь сопротивления ТСП9201 |
|  | Технический учет |  |
| Узел учёта тепловой энергии, теплоносителя котельной Южная , сетевая вода | Расход, давление, температура воды | Тепловычислитель СПТ 961 |
|  | Давление воды подающий трубопровод | Преобразователь давления MBS 1700 |
|  | Давление воды обратный трубопровод | Преобразователь давления MBS 1700 |
|  | Давление воды обратный трубопровод | Преобразователь давления ОВЕН ПД-100-ДИ1,0-371-1,0 |
|  | Температура воды обратный трубопровод | Комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01 100П/А |
|  | Температура воды подающий трубопровод | Термометр платиновый технический ТПТ-1-3 100П/А |
|  | Расход прямой сетевой воды | Расходомер-счетчик электромагнитный ВИС.МИР ВР 100-0-0-1ПТ |
|  | Расход обратной сетевой воды(два трубопровода) | Расходомер-счетчик электромагнитный ВИС.МИР ВР 200-0-0-3 П-Р-Т |
| Котельная «Шишкова, 97» Узел учёта тепловой энергии, теплоносителя | Температура сетевой воды Подающий ,обратный трубопроводы | Термопреобразователи сопротивления Pt500 ВЗЛЕТ ТПС |
|  | Температура подающей, обратной ГВС | Термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС |
|  | Температура, давление, расход | Тепловычислитель-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М ТСР-043 |
|  | Температура, давление, расход | Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-043 |
|  | Расход воды Подающий ,обратный трубопроводы сетевой воды | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР 540ЛВ/32 |
|  | Расход воды Подающий ,обратный трубопроводы ГВС | Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР |

На котельных, оснащенных приборами учета, имеется эксплуатационная документация на узлы учета: паспорта, действующие свидетельства о поверке, руководства по эксплуатации на средства измерений, входящих в узел учета. Все узлы учета имеют действующие свидетельства о поверке. На все узлы учета имеется акты допуска в эксплуатацию, акты повторного допуска в эксплуатацию.

2.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Динамика изменения прекращения теплоснабжения котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведена в таблице 2.52.

Таблица 2.52 – Динамика изменения прекращения теплоснабжения котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 59 | До 24 | 0 |
| 2019 | 99 | До 24 | 0 |
| 2020 | 89 | До 24 | 0 |
| 2021 | 43 | До 24 | 0 |
| 2022 | 40 | До 24 | 8,1 |
| 2023 | 5702 | До 24 | - |
| 2024 | 6230 | До 24 | - |
| ЦСТ | 4715 | До 24 | - |
| ТКСМ №2 | 357 | До 24 | - |
| Водогрейная котельная № 1, пр.50 лет Октября, 48 | 0 | 0 | - |
| Водогрейная котельная № 2, проспект Калинина, 66 стр.2 | 0 | 0 | - |
| Котельный цех, Петербургское шоссе, 2 | 0 | 0 | - |
| Котельная «Химинститут», Московское шоссе, д.157 | 73 | До 24 | - |
| Котельная «Б. Перемерки», д.20 | 4 | До 24 | - |
| Котельная «Южная», Промышленный проезд, 2 | 0 | 0 | - |
| Котельная «Мамулино», ул. Складская | 234 | До 24 | - |
| Котельная «Поликлиника № 2», ул. Семенова, 38 | 0 | 0 | - |
| Котельная «УПК», Третьяковский переулок, 17 | 0 | 0 | - |
| Котельная «Школа №24», ул. Линейная, 81 | 3 | До 24 | - |
| Котельная «Школа №3», ул. Новая Заря, 27 | 2 | До 24 | - |
| Котельная «Школа № 2», ул. Машинистов, 2 | 16 | До 24 | - |
| Котельная «ДРСУ-2», п. Черкассы | 148 | До 24 | - |
| Котельная «ПАТП-1», ул. Шишкова,92 | 30 | До 24 | - |
| Котельная «Сахаровское ш.», Сахаровское шоссе, 16 | 63 | До 24 | - |
| Котельная «ХБК», бульвар профсоюзов, 9 к.2 | 300 | До 24 | - |
| Котельная «Сахарово», ул. Василевского, 2 | 257 | До 24 | - |
| Котельная «Керамический завод», ул. Керамический завод, 5 | 4 | До 24 | - |
| Котельная «ул. Шишкова,97», ул. Шишкова,97 | 6 | До 24 | - |
| Котельная ОКБ, «Петербургское ш., д.103, корп.3»[1] | 18 | До 24 | - |

2.2.11 Характеристики водоподготовительных установок

На большинстве котельных водоподготовительная установка работает по схеме одноступенчатого натрий-катионирования. На некоторых котельных осуществляется предварительное обезжелезивание или осветление.

Установлено оборудование различных марок, как российских, так и зарубежных производителей. Характеристики ВПУ приведены в таблице 2.53.

Таблица 2.53 – Характеристика ВПУ котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Адрес | Характеристика ВПУ | Ном. производительность ВПУ, т/ч | Тип водоисточника | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Сахарово | Одноступенчатое Na-катионирование | 17,6 | Центральный водопровод | Na-катионитовый фильтр ФИПа-(2 шт в работе. 1 шт – не раб.) производительность 35,0 т/ч(макс) |
| 2 | Котельная Мамулино | Аэрационная колонка Обезжелезивание Одноступенчатое Na-катионирование | 1,6 | Центральный водопровод | Фильтр Обезжелезивания Fleck7700 STX 1865-2 шт Na-катионитовый фильтр CLAK серии –WS RR -1665-2 шт производительность 3,0 т/ч(макс) |
| 3 | Котельная ХБК | Одноступенчатое Na-катионирование | 4,2 | Центральный водопровод | Na-катионитовый фильтр ФИПа-(2 шт в работе.), производительность 7,1 т/ч (макс) |
| 4 | Котельная Сахаровское шоссе,16 | Одноступенчатое Na-катионирование | 3,4 | Центральный водопровод | Na-катионитовый фильтр CLAK серии –WS СL-1865 -2 шт. производительность 4,5 т/ч (макс) |
| 5 | Котельная ДРСУ-2 | Одноступенчатое Na-катионирование | 3,4 | Центральный водопровод | Na-катионитовый фильтр CLAK серии –WS1 СI-1465 -2 шт. производительность 4,5 т/ч (макс) |
| 6 | Котельная Школа №24 | Обезжелезивание Одноступенчатое Na-катионирование | 1,2 | Центральный водопровод | Фильтр Обезжелезивания CLAK серии –WS1 TC-1 шт Na-катионитовый фильтр CLAK серии –WS1 СI-0833 -1 шт. Производительность 1,5 т/ч (макс) |
| 7 | Котельная Школа №3 | Одноступенчатое Na-катионирование | 1,2 | Центральный водопровод | Na-катионитовый фильтр Runxin-TM F65B3 1054 -2шт Производительность 2,5 т/ч (макс) |
| 8 | Котельная Школа №2 | Обезжелезивание Одноступенчатое Na-катионирование | 1,2 | Центральный водопровод | Na-катионитовый фильтр Runxin-TM F65B3 1054 -2шт Производительность 2,5 т/ч (макс) |
| 9 | Поликлиника №2 | Обезжелезивание Одноступенчатое Na-катионирование | 1,2 | Центральный водопровод | Фильтр Обезжелезивания CLAK серии –WS1 TC-1 шт Na-катионитовый фильтр CLAK серии –WS1 СI-0833 -1 шт. Производительность 1,5 т/ч (макс) |
| 10 | Котельная Химинститут | Обезжелезивание Одноступенчатое Na-катионирование | 7,0 | Центральный водопровод | Фильтр Обезжелезивания CLAK серии –WS1 TC 3672 -4 шт Na-катионитовый фильтр CLAK серии –WS СL-3072 -3 шт Производительность 27,0 т/ч (макс) |
| 11 | Керамический завод | Обезжелезивание Одноступенчатое Na-катионирование | 1,2 | Центральный водопровод | Фильтр Обезжелезивания CLAK серии –WS1 TC 1054-1 шт Фильтр Обезжелезивания Fleck9100 STX 0844-2 шт Производительность 1,5 т/ч (макс) |
| 12 | Котельная Б.Перемерки,20 | Обезжелезивание Одноступенчатое Na-катионирование | 1,5 | Центральный водопровод | Фильтр Обезжелезивания Fleck7700 STX 1465-1 шт Na-катионитовый фильтр CLAK серии –WS1 CI -1665-1 шт Производительность 3,0 т/ч(макс) |
| 13 | Котельная ПАТП-1 | Одноступенчатое Na-катионирование | 1,5 | Центральный водопровод | Na-катионитовый фильтр Runxin-TM F65B3 1252 -2шт Производительность 3,0 т/ч(макс) |
| 14 | Котельная Шишкова,97 | Обезжелезивание Одноступенчатое Na-катионирование | 1,0 | Центральный водопровод | Фильтр Обезжелезивания Runxin-TM F65B3 1054 -1шт Na-катионитовый фильтр Runxin-TM F65B3 1054 -1шт Производительность 1,5 т/ч (макс) |
| 15 | Котельная УПК | Обезжелезивание Одноступенчатое Na-катионирование | 1,2 | Центральный водопровод | Фильтр Обезжелезивания CLAK серии –WS1 TC-1 шт Na-катионитовый фильтр CLAK серии –WS1 СI-0833 -1 шт. Производительность 1,5 т/ч (макс) |
| 16 | Котельная «Брусилово» | Химическая водоподготовка реагентом «Гидро-Х» Гидроаккумулятор «Zilmet» | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Котельная «ТКСМ-2» | Механические, Nа-катионирование | н/д | н/д | н/д |

2.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии ООО «Тверская генерация» по состоянию на 2025 год не выдавались.

2.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

Основным топливом для всех котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» является природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Тверь». Установленный топливный режим котельных за 2024 год приведен в таблице 2.54.

Таблица 2.54 – Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на год актуализации схемы теплоснабжения

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг (ккал/м3 | Расход условного топлива, т.у.т. 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейная котельная №1 | газ | 8155 | 20696,07 |
| 2 | Водогрейная котельная №2 | газ | 8158 | 16772,72 |
| 3 | Котельный цех | газ | 8154 | 22510,34 |
| 4 | котельная Хим.институт | газ | 8161 | 10481,49 |
| 5 | котельная пгт. Сахарово | газ | 8153 | 4961,24 |
| 6 | котельная Мамулино | газ | 8155 | 11026,05 |
| 7 | котельная Керамический завод | газ | 8152 | 224,21 |
| 8 | котельная Южная | газ | 8149 | 62642,77 |
| 9 | котельная ХБК | газ | 8152 | 3865,38 |
| 10 | котельная УПК | газ | –– | –– |
| 11 | котельная Поликлиника №2 | газ | 8149 | 32,90 |
| 12 | котельная Школа №2 | газ | 8150 | 319,85 |
| 13 | котельная Школа №24 | газ | 8149 | 55,32 |
| 14 | котельная ДРСУ-2 | газ | 8154 | 1237,78 |
| 15 | котельная ПАТП-1 | газ | 8148 | 480,92 |
| 16 | котельная Сахаровское шоссе | газ | 8154 | 1892,97 |
| 17 | котельная Школа №3 | газ | 8149 | 115,95 |
| 18 | котельная Большие Перемерки | газ | 8154 | 159,93 |
| 19 | котельная Шишкова,97 | газ | 8153 | 37,11 |
| 20 | котельная ОКБ | газ | 8154 | 2354,25 |
|  | Итого |  | 8153 | 159867,22 |

2.2.14 Сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо (мазут) предусмотрено для котельных ВК-2, пос. Сахарово, «Химинститут», «Южная». На остальных котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» резервное топливо отсутствует.

Утвержденный резервный запас топлива котельной ВК-2 в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» представлен в таблице 2.55.

Таблица 2.55 – Резервный запас топлива котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на 01 октября 2025 года

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2025 г., тыс. тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| Итого по котельным ООО «Тверская генерация» г. Твери |  | мазут | 0,943 | –– | 0,943 |
| 1 | Водогрейная котельная № 2 | мазут | 0,209 | –– | 0,209 |
| 2 | Котельная «Южная» | мазут | 0,548 | –– | 0,548 |
| 3 | Котельная «Химинститут» | мазут | 0,124 | –– | 0,124 |
| 4 | Котельная «Сахарово» | мазут | 0,062 | –– | 0,062 |

2.2.15 Эксплуатационные показатели котельных

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» представлена в Приложении 2 «Источники тепловой энергии» (шифр документа ПСТ.ОМ.69-40.001.002).

2.3 Зоны деятельности прочих ЕТО

Прочие котельные города Твери (не входящие в зоны деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация») распределены по зонам деятельности ЕТО малыми группами:

- 5 котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»;

- 2 котельные в зонах деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс»;

- 2 котельные в зонах деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь»;

- 2 котельные в зонах деятельности ЕТО ООО «Теплосеть»;

- 2 котельные в зонах деятельности ЕТО ООО «ТТК».

Остальные котельные входят в зоны деятельности ЕТО по одной. Поэтому все источники в зонах деятельности прочих ЕТО города будут рассмотрены в текущем разделе.

2.3.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного оборудования котельных в зонах деятельности прочих ЕТО приведена в таблице 2.56.

Таблица 2.56 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зонах деятельности прочих ЕТО

| Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Основное топливо | Мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЖК «Лесная Мелодия 1» ул. Склизкова 86 корп 1 | Котел Buderus Logano SK755-1042 | 1 | 2015 | 0,860 | газ природный | 2,160 | 90,4 | 158,2 | –– |
|  | Котел Buderus Logano SK755-820 | 1 | 2015 | 0,650 |  |  | 90,2 | 158,5 | –– |
|  | Котел Buderus Logano SK755-820 | 1 | 2015 | 0,650 |  |  | 90,5 | 158,0 | –– |
| Котельная ЖК «Лесная Мелодия 2» ул. Склизкова 108, корп 1 | Котел Unical Ellprex 3000 | 1 | 2017 | 2,580 | газ природный | 8,600 | 89,8 | 159,2 | –– |
|  | Котел Unical Ellprex 3500 | 1 | 2017 | 3,010 |  |  | 90,0 | 158,9 | –– |
|  | Котел Unical Ellprex 3500 | 1 | 2017 | 3,010 |  |  | 90,0 | 158,9 | –– |
| Котельная ЖК «Молодёжный» Фрунзе 2, корп 1 | Котел Buderus Logano SK755-1200 | 1 | 2016 | 0,8772 | газ природный | 2,6316 | 92,1 | 153,9 | –– |
|  | Котел Buderus Logano SK755-1200 | 1 | 2016 | 0,8772 |  |  | 91,8 | 155,8 | –– |
|  | Котел Buderus Logano SK755-1200 | 1 | 2016 | 0,8772 |  |  | 91,4 | 156,4 | –– |
| Котельная ЖК «Авиаторы» ул. Планерная 6 | Котел Unical Ellprex 870 | 1 | 2017 | 0,7482 | газ природный | 2,2446 | 91,57 | 156,1 | –– |
|  | Котел Unical Ellprex 870 | 1 | 2017 | 0,7482 |  |  | 90,73 | 157,5 | –– |
|  | Котел Unical Ellprex 870 | 1 | 2017 | 0,7482 |  |  | 91,91 | 155,59 | –– |
| Котельная ЖК «Волга Лайф» ул. Новочеркасская 57 | Котел Unical Ellprex 4000 | 1 | 2018 | 3,440 | газ природный | 10,320 | 91,88 | 155,6 | –– |
|  | Котел Unical Ellprex 4000 | 1 | 2018 | 3,440 |  |  | 92,1 | 155,4 | –– |
|  | Котел Unical Ellprex 4000 | 1 | 2018 | 3,440 |  |  | 92,3 | 154,9 | –– |
| Котельная ЖК «Медовый» ул. Сахаровское шоссе, 9 | Котел Unical Ellprex 4000 | 1 | 2020 | 3,44 | газ природный | 10,320 | 91,7 | 155,2 | –– |
|  | Котел Unical Ellprex 4000 | 1 | 2020 | 3,44 |  |  | 92,1 | 155,3 | –– |
|  | Котел Unical Ellprex 4000 | 1 | 2020 | 3,44 |  |  | 92,2 | 155,2 | –– |
| Котельная «Лесная Мелодия 3» ул. Левитана, 95А | Котел Unical Ellprex 4000 | 4 | 2021 | 3,44 | газ природный | 13,760 | 92,2 | 155,2 | –– |
| Всего по ЕТО |  |  |  |  |  | 50,0362 |  |  |  |
| ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Мамулино-2» | КВ-ГМ-2,32 | 2 | 2016 | 2,00 | газ природный | 16,000 | 88,1 | 156,01 | 29.04.2025 |
|  | КВ-ГМ-2,32 | 2 | 2013 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| Котельная "Мамулино-3" | КВ-ГМ-1,5 | 1 | 2018 | 1,290 | газ природный | 3,290 | 92,2 | 159,26 | –– |
|  | КВ-ГМ-2,32 | 1 | 2018 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| Всего по ЕТО |  | 2 |  |  |  | 11,290 |  |  |  |
| ЕТО ОАО «ТВЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | н/д | н/д | н/д | н/д | газ природный | 200,000 | н/д | н/д | –– |
| Всего по ЕТО |  | 4 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
| ЕТО ООО «Лазурная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Лазурная» | КВГМ20-150 | 1 | 1978 | 20,000 | газ природный | 46,0000 | 90,2 | н/д | –– |
|  | ДКВрВ-20-13-110С | 2 | 1976 | 12,500 |  |  | 91,0 |  | –– |
|  | ДЕВ-6,5-14-110ГМ | 1 | 2001 | 4,650 |  |  | 91,0 |  | –– |
| Всего по ЕТО |  |  |  |  |  | 51,1000 |  |  |  |
| ЕТО ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Брусилово» (ООО «ЭнергоАльянс») | Котел водогрейный Unitherm – 3500 | 2 | 2015 | 3,01 | газ природный | 14,620 | 92 | 153,4 | 20.01.2020 |
|  | Котел водогрейный Unitherm – 1500 | 2 | 2015 | 1,29 |  |  | 92 | 155,5 | 20.01.2020 |
|  | Котел водогрейный Unitherm – 3500-150 | 2 | 2021 | 3,01 |  |  | 92 | 154,7 | –– |
| Котельная ЗАО «ТКСМ № 2» | ДКВР-10/13 | 2 | 1968 | н/д | газ природный | 36,400 | н/д | 170,0 | н/д |
|  | ДКВР-20/13 | 1 | 1977 | н/д |  |  |  |  |  |
| Всего по ЕТО |  |  |  |  |  | 51,020 |  |  | - |
| ЕТО ОАО «Центросвармаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | н/д | н/д | н/д | н/д | газ природный | 44,000 | н/д | н/д | н/д |
| Всего по ЕТО |  |  |  |  |  | 44,000 |  |  |  |
| ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | ТТ-100 | 2 | 2011 | 3,01 | газ природный | 6,5800 | 92,1 | 155,0 | 10.2023 |
|  | Е-1/09 | 1 | 2007 | 0,56 |  |  |  |  |  |
| Всего по ЕТО |  | 2 |  |  |  | 6,5800 |  |  |  |
| ЕТО ООО УК «Лазурь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | Buderus Logano 735 SK | 3 | 2014 | 1,400 | газ природный | 4,200 | 93-95 | 150,1 | н/д |
| Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | Viessmann Vitoplex 300 TX3A | 2 | 2019 | 0,258 | газ природный | 0,516 | 93-95 | 123,9 | н/д |
| Всего по ЕТО |  | 3 |  |  |  | 4,716 |  |  |  |
| ЕТО ООО «КОМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | ДКВР -2,5/13 | 1 | 1980 | 2,5 | газ природный | 5,000 | 89,0 | 0,16 | 2024/2025 |
|  | ДКВР -2,5/13 | 1 | 2004 | 2,5 |  |  | 89,0 |  |  |
| Всего по ЕТО |  | 2 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |
| ЕТО ОАО «Волжский пекарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | ICI CALDAIE SIXEN 2500 | 2 | 2016 | 1,465 | газ природный | 2,930 | 92,16 | 160,0 | н/д |
| Всего по ЕТО |  |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  |
| ЕТО ООО «Крикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | Wolf Duotherm | 2 | 2012 | 0,946 | газ природный | 1,892 | 93 | 156,0 | 07.2024 |
| Всего по ЕТО |  |  |  |  |  | 1,892 |  |  |  |
| ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | КВ-ГМ-1,1-95 | 3 | 2004 | 0,946 | газ природный | 2,838 | 84,20 | 165,67 | 2004 |
| Всего по ЕТО |  |  |  |  |  | 2,838 |  |  |  |
| ЕТО ООО «ТТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Лемешева, 8 | Geffen MB 3/1-1060 | 2 | 2023 | 0,911 | газ природный | 2,378 | 97,0 | 151,1 |  |
|  | Geffen MB 3/1-646 | 1 | 2023 | 0,555 |  |  | 96,8 |  |  |
| Котельная ул. Фрунзе, 22 | Geffen MB 3/1-1060 | 2 | 2023 | 0,911 |  | 2,163 | 97,0 | 151,1 |  |
|  | Geffen MB 3/1-395 | 1 | 2023 | 0,340 |  |  | 96,5 |  |  |
| Всего по ЕТО |  |  |  |  |  | 4,541 |  |  |  |
| ЕТО ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Левитана 46 | Жаротрубный | 3 | 2023 | 1,5 | газ природный | 4,512 | 93,2 | 143,37 |  |
| Котельная ул. 2-я Красина, 58 | Жаротрубный | 2 | 2023 | 3,61 |  | 7,223 | 96,6 | 149,06 |  |
| Всего по ЕТО |  |  |  |  |  | 11,735 |  |  |  |

2.3.2 Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии для котельных в зонах деятельности прочих ЕТО приведены в таблице 2.57.

Таблица 2.57 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах деятельности прочих ЕТО, Гкал/ч

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения мощности, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Установленная мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Брусилово» | 14,6200 | 0,0000 | 14,6200 | 0,0731 | 14,5469 |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 2,1600 | 0,0000 | 2,1600 | 0,0108 | 2,1492 |
| 3 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 8,6000 | 0,0000 | 8,6000 | 0,0430 | 8,5570 |
| 4 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 2,6316 | 0,0000 | 2,6316 | 0,0132 | 2,6184 |
| 5 | Котельная ул. Планерная 6 | 2,2446 | 0,0000 | 2,2446 | 0,0112 | 2,2334 |
| 6 | Котельная ул. Новочеркасская 57 | 10,3200 | 0,0000 | 10,3200 | 0,1548 | 10,1652 |
| 7 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | 10,3200 | 0,0000 | 10,3200 | 0,1548 | 10,1652 |
| 8 | Котельная ул. Левитана, 95А | 13,7600 | 0,0000 | 13,7600 | 0,2064 | 13,5536 |
| 9 | Котельная «Мамулино-2» | 8,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 0,1200 | 7,8800 |
| 10 | Котельная «Мамулино-3» | 3,2900 | 0,0000 | 3,2900 | 0,0494 | 3,2407 |
| 11 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | 200,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 3,0000 | 197,0000 |
| 12 | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | 51,1000 | 0,0000 | 51,1000 | 0,7665 | 50,3335 |
| 13 | Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | 36,4000 | 0,0000 | 36,4000 | 0,5460 | 35,8540 |
| 14 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | 44,0000 | 0,0000 | 44,0000 | 0,6600 | 43,3400 |
| 15 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 6,5800 | 0,0000 | 6,5800 | 0,0987 | 6,4813 |
| 16 | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | 4,2000 | 0,0000 | 4,2000 | 0,0630 | 4,1370 |
| 17 | Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | 0,5160 | 0,0000 | 0,5160 | 0,0077 | 0,5083 |
| 18 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0750 | 4,9250 |
| 19 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | 2,9300 | 0,0000 | 2,9300 | 0,0440 | 2,8861 |
| 20 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | 1,8920 | 0,0000 | 1,8920 | 0,0284 | 1,8636 |
| 21 | Котельная ООО "Теплосеть" ул. Левитана, д. 46 | 4,5120 | 0,0000 | 4,5120 | 0,0677 | 4,4443 |
| 22 | Котельная ООО "Теплосеть" ул. 2-я Красина, д. 58 | 7,2227 | 0,0000 | 7,2227 | 0,1083 | 7,1144 |
| 23 | Котельная ООО "ТТК" ул. Лемешева, д.8 | 2,3780 | 0,0000 | 2,3780 | 0,0357 | 2,3423 |
| 24 | Котельная ООО "ТТК" ул. Фрунзе, д.22 | 2,1630 | 0,0000 | 2,1630 | 0,0324 | 2,1306 |
| 25 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | 2,8380 | 0,0000 | 2,8380 | 0,0426 | 2,7954 |
|  | Всего по котельным прочих собственников | 447,6779 | 0,0000 | 447,6779 | 6,4126 | 441,2653 |

Суммарные затраты тепла на собственные нужды указанных котельных составляют 6,41 Гкал/ч, установленная мощность нетто суммарно составляет 441,27 Гкал/ч. Величина расхода тепла на собственные нужды колеблется в диапазоне от 0,1 до 5,3 % (от величины установленной тепловой мощности).

2.3.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на котельных нет. Располагаемая тепловая мощность котлов представлена выше в таблице 2.49.

2.3.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 2.58 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности прочих ЕТО на год разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 2.58 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным в зоне деятельности прочих ЕТО на год актуализации схемы теплоснабжения

| Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Брусилово» | 46 831,38 | 0,00 | 46 831,38 | газ | н/д |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 8 252,6 | 123,8 | 8 128,8 | газ | 1 246,19 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 32 857,6 | 492,9 | 32 364,8 | газ | 4 961,70 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 10 054,4 | 150,8 | 9 903,6 | газ | 1 518,28 |
| Котельная ул. Планерная 6 | 8 575,8 | 128,6 | 8 447,2 | газ | 1 295,00 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | 39 032,9 | 585,5 | 38 447,4 | газ | 5 894,20 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | 39 032,9 | 585,5 | 38 447,4 |  | 5 894,20 |
| Котельная ул. Левитана, 95А | 52 043,9 | 780,7 | 51 263,2 |  | 7 858,93 |
| Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | 12 991,3 | 179,8 | 12 607,5 | газ | 2 026,82 |
| Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | 6 389,2 | 50,8 | 5 549,1 | газ | 1 017,52 |
| Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | 756 451,6 | 11 346,8 | 745 104,8 | газ |  |
| Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | 31 268,0 | 912,0 | 30 356,0 | газ | 4 956,00 |
| Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | 137 674,2 | 2 065,1 | 135 609,1 | газ |  |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | 166 419,4 | 2 496,3 | 163 923,1 | газ |  |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 14 499,0 | 338,0 | 14 125,0 | газ | 2 247,37 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | 7 471,4 | 0,0 | 7 471,4 | газ | 1 121,60 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | 622,4 | 0,0 | 622,4 |  | 77,12 |
| Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | 3 800,0 | 20,0 | 3 780,0 | газ | 611,00 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | 11 082,0 | 166,2 | 10 915,8 | газ |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 3 452,9 | 87,7 | 3 365,2 | газ | 170,05 |
| Котельная ООО "Теплосеть" ул. Левитана, д. 46 | 2 333,8 | 46,7 | 2 287,2 | газ | 327,90 |
| Котельная ООО "Теплосеть" ул. 2-я Красина, д. 58 | 9 835,6 | 196,7 | 9 638,9 | газ | 1 436,77 |
| Котельная ООО "ТТК" ул. Лемешева, д.8 | 3 492,5 | н/д | 3 492,5 | газ | 527,67 |
| Котельная ООО "ТТК" ул. Фрунзе, д.22 | 4 301,9 | н/д | 4 301,9 | газ | 650,12 |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | 10 734,0 | 161,0 | 10 573,0 | газ |  |
| ИТОГО | 1 419 500,68 | 20 914,90 | 1 397 556,68 | газ | 43 838,45 |

2.3.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода оборудования в эксплуатацию, а также сроки проведения капитального ремонта приведены в таблице 2.56.

Сведения о мероприятиях по продлению ресурса отсутствуют.

2.3.6 Схемы выдачи тепловой мощности

На большинстве котельных реализована следующая схема выдачи тепловой мощности: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. В случае отсутствия на котельных водоподготовительных устройств в качестве исходной воды используется водопроводная вода или вода из артезианских скважин. Имеются также двухконтурные котельные, в структуре которых котловой контур отделен от сетевого контура.

На котельной ОАО «Волжский пекарь» осуществляется выработка технологического пара, необходимого для производства хлебобулочных изделий. Теплоснабжение предприятия производится за счет конденсата. Теплоснабжение жилого дома конденсатом невозможно. Поэтому теплоснабжение жилого дома ведется технологическим паром через скоростной бойлер ПП2-6-0.2-2 и насосов WILLO BL 40/160-5.5/2 (оборудование выработало свой ресурс).

2.3.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде от всех источников (кроме котельной «Брусилово» ООО «Энергоальянс») осуществляется: посредством качественного регулирования в отопительный период в рамках сегмента утвержденного температурного графика.

На котельной «Брусилово» применяется количественный способ регулирования (температурный график 130/70 °С).

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения для котельных– 95/70. Температурные графики котельных в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери представлены на рис. 2.18–2.23.

Рисунок 2.18 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной ООО «Лазурная»

Рисунок 2.19 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной ОАО «Волжский пекарь»

Рисунок 2.20 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной ЗАО «ТКСМ-2»

Рисунок 2.21 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ООО «Энергоресурс»

Рисунок 2.22 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"

Рисунок 2.23 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ООО "Теплосеть"

Рисунок 2.24 – Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных ООО "ДСК-Ресурс"

Температурные графики сетевой воды на коллекторах источников теплоснабжения г. Твери обуславливаются паспортными характеристиками котельного и сетевого оборудования и соответствующим им номинальными параметрами теплоносителя отпускаемому из котельной в тепловую сеть.

2.3.8 Среднегодовая загрузка оборудования

По предоставленным данным (таблица 2.60) коэффициент использования тепловой мощности по котельным, в среднем, составляет 29 %.

Таблица 2.60 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности прочих ЕТО на год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Факт 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| Котельная «Брусилово» | Резервная в системе теплоснабжения котельной «Мамулино» |  |  |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 2,1600 | 8 252,62 | 3821 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 8,6000 | 32 857,65 | 3821 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 2,6316 | 10 054,44 | 3821 |
| Котельная ул. Планерная 6 | 2,2446 | 8 575,85 | 3821 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | 10,3200 | 39 032,90 | 3782 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | 10,3200 | 39 032,90 | 3782 |
| Котельная ул. Левитана, 95А | 13,7600 | 52 043,87 | 3782 |
| Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | 8,0000 | 12 991,28 | 1624 |
| Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | 3,2900 | 6 389,15 | 1942 |
| Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | 200,0000 | 756 451,61 | 3782 |
| Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | 51,1000 | 31 268,00 | 612 |
| Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | 36,4000 | 137 674,19 | 3782 |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | 44,0000 | 166 419,35 | 3782 |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 6,5800 | 14 499,00 | 2203 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | 4,2000 | 7 471,39 | 1779 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | 0,5160 | 622,37 | 1206 |
| Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | 5,0000 | 3 800,00 | 760 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | 2,9300 | 11 082,02 | 3782 |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 1,8920 | 3 452,90 | 1825 |
| Котельная ООО "Теплосеть" ул. Левитана, д. 46 | 4,5120 | 2 333,84 | 517 |
| Котельная ООО "Теплосеть" ул. 2-я Красина, д. 58 | 7,2227 | 9 835,57 | 1362 |
| Котельная ООО "ТТК" ул. Лемешева, д.8 | 2,3780 | 3 492,49 | 1469 |
| Котельная ООО "ТТК" ул. Фрунзе, д.22 | 2,1630 | 4 301,85 | 1989 |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | 2,8380 | 10 734,05 | 3782 |
| Средневзвешенное значение | 447,6779 | 1373990,64 | 2517 |

2.3.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Большинство котельных оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, а также в линии подпитки. Сведения о приборах учета, установленных на котельных, приведены в таблице 2.61.

Таблица 2.61 – Сведения об установленных приборах учета

| № | Наименование котельной, адрес | Сведения об установленных приборах учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО УК "Лазурь" | «Магика А2200-3» |
| 2 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | Взлет ТСРВ-025 (зав. № 1301251) |
| 3 | Котельная ООО «Теплосеть», ул. Левитана д.46 | ТЕПЛОКОМ ВКТ-9-02 |
| 4 | Котельная ООО «Теплосеть», ул. 2-я Красина, д.58 | ТЭСМА 106-02 |
| 5 | Котельная ООО «КРИКС», Петербургское шоссе, д. 3 | Магика-РИ 1000/2000 |
| 6 | Котельная ООО «ТТК», ул.Фрунзе д.22 | ТЭМ-104М-2,DN 150/150 Теплосчётчик в составе: ИВБ №20407374 , ППР-1 №100000М, ППР-2 №100046М, ТСПА-К №138854 г/х |
| 7 | Котельная ООО «ТТК», ул.С.Я.Лемешева д.8 | ТЭМ-104М-2,DN 150/150 Теплосчётчик в составе: ИВБ №20407820 , ППР-1 №100289М, ППР-2 №100290М, КТСП-Н №73 г/х |
| 8 | Котельная ООО «Энерго Альянс», ул. Оснабрюкская, д.37 | Теплосчетчик электромагнитный КМ-9, Преобразователь расхода ППС-9 3 шт., Термометр сопротивления 3 шт., Датчик давления ИД-5 3 шт. |

По остальным источникам тепловой энергии в зонах деятельности прочих ЕТО сведения о приборах учета отпущенного тепла отсутствуют.

2.3.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Данные о статистике отказов и восстановлений основного оборудования локальных котельных отсутствуют.

2.3.11 Характеристики водоподготовительных установок

Сведения о водоподготовительных установках на котельных в зонах деятельности прочих ЕТО приведены в таблице 2.62.

Таблица 2.62 – Сведения о водоподготовительных установках в зонах деятельности прочих ЕТО

| № | Наименование котельной, адрес | Сведения о водоподготовительной установке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО УК "Лазурь" | Многоступенчатая система очистки: грубая механическая очистка, автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания, автоматическая установка умягчения, установка коррекционной обработки воды химическими реагентами Аминат КО-2 и Аминат КО-5 |
| 2 | Котельная ОАО «ТВЗ» | Двухступенчатое Na-катионирование с предварительным осветлением воды. Деаэраторы ДА-100/25 |
| 3 | Котельная «ТКСМ-2» | Механические, Nа-катионирование |
| 4 | Котельная «Мамулино-2» | Ионитная часть ХВО с 1-о ступенчатым Na- катионированием (2 фильтра) |
| 5 | Котельная «Мамулино-3» | 2-ступенчатая система ХВО «ВОДЭКО» Аквафлоу FF-100-77 (обезжелезивание), Аквафлоу SF 55/2-91 (умягчение) |
| 6 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | Фильтры ФИПА1- 0,7-0,6-NА (2 шт.), производительностью 12 т/ч каждый, загрузочный материал – сульфоуголь |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" | Двуступенчатое Na-катионирование, Фильтр ФИПа-I-2,0-0,6 Na (3+1) |
| 8 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | ВПУ-25У-М (1 ступень) |
| 9 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | Трехступенчатое Na-катионирование |
| 10 | Котельная ООО «КРИКС», Петербургское шоссе, д. 3 | Однаступенчатая химводоочестительная установка Аквофлоу SFS/2-91 |
| 11 | Котельная ООО «Теплосеть», ул. Левитана д.46 | Одноступенчатое Na-катионирование, Фильтр умягчения ЁЛКА WS 1,8 (1 шт.) |
| 12 | Котельная ООО «Теплосеть», ул. 2-я Красина, д.58 | Двухступенчатое Na-катионирование. Фильтры умягчения 1 ступень-SС 064-480 (1шт), 2 ступень-SА 112-496 (2 шт) |
| 13 | Котельная ООО «ТТК», ул.Фрунзе д.22 | Одноступечатое натрий-катионирование фильтр умягчитель WS2ClSoft1365 (1шт). Фильтр-обезжелезователь WS1RxFerox1865 (1шт) |
| 14 | Котельная ООО «ТТК», ул.С.Я.Лемешева д.8 | Одноступечатое натрий-катионирование фильтр умягчитель WS2ClSoft1365 (1шт) |

На котельной ООО «КОМО» водоподготовка осуществляется только для подпитки котлоагрегатов, подпитка тепловой сети отсутствует.

Сведения о водоподготовительных установках на остальных котельных в зонах действия прочих ЕТО отсутствуют.

2.3.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

2.3.13 Проектный и установленный топливный режим котельных

Основным топливом котельных в зонах деятельности прочих ЕТО является газ, уголь, мазут и электрическая энергия. Сведения о топливном режиме приведены в таблице 2.63.

Таблица 2.63 – Установленный топливный режим котельных в зонах деятельности прочих ЕТО на год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Брусилово» | газ | н/д | н/д |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | 7900,0 | 1 246,19 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | 7900,0 | 4 961,70 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | 7900,0 | 1 518,28 |
| Котельная ул. Планерная 6 | газ | 7900,0 | 1 295,00 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | газ | 7900,0 | 5 894,20 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | 7900,0 | 5 894,20 |
| Котельная ул. Левитана, 95А | газ | 7900,0 | 7 858,93 |
| Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 8201,1 | 2 026,82 |
| Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 8201,1 | 1017,519 |
| Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | газ | 8077,3 | 4 956,00 |
| Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | газ | н/д | н/д |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | н/д | н/д |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | газ | 8050,0 | 2247,37 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | газ | 8180,8 | 1 121,60 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | газ | 8170,9 | 77,12 |
| Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 7979,5 | 611,00 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | н/д | н/д |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | газ | 2331,3 | 170,05 |
| Котельная ООО "Теплосеть" ул. Левитана, д. 46 | газ | 8078,0 | 327,90 |
| Котельная ООО "Теплосеть" ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 8078,0 | 1436,77 |
| Котельная ООО "ТТК" ул. Лемешева, д.8 | газ | 8153,2 | 527,7 |
| Котельная ООО "ТТК" ул. Фрунзе, д.22 | газ | 8153,2 | 650,1 |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | н/д | н/д |
| Итого |  |  | 43 838,45 |

2.3.14 Сведения о резервном топливе котельных

Сведения о резервном топливе на котельных в зонах деятельности прочих ЕТО отсутствуют.

2.3.15 Эксплуатационные показатели котельных

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зонах деятельности прочих ЕТО представлена в Приложении 2 «Источники тепловой энергии» (шифр документа ПСТ.ОМ.69-40.001.002).

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Теплоснабжение жилищного и общественного фондов города Твери осуществляется от ТЭЦ ООО «Тверская генерация», отопительных котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» и ряда котельных прочих теплоснабжающих организаций. Большая часть тепловых сетей города находится в обслуживании ООО «Тверская генерация».

Сведения о тепловых сетях в зонах деятельности прочих ЕТО предоставлены частично, поэтому сводные данные по тепловым сетям города в настоящем разделе не приводятся.

В г. Твери можно выделить ряд изолированных систем теплоснабжения. Наиболее крупной из них является система на базе ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, водогрейных котельных ВК-1, ВК-2, «Южная» и Котельного цеха. Все котельные работают на единую сеть. ООО «Тверская генерация» осуществляет обслуживание тепловых сетей в выделенной зоне, а также в зонах действия котельных, находящихся в эксплуатации ООО «Тверская генерация». Также ООО «Тверская генерация» осуществляет транспортировку тепловой энергии от котельной «ТКСМ №2», эксплуатацию которой осуществляет другая ТСО. Передачу тепловой энергии от остальных источников осуществляют организации, эксплуатирующие соответствующие котельные.

Суммарная протяженность тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» составляет 965,95 км (в однотрубном исчислении). Тепловая сеть 2-х и 4-х трубная, также имеются участки сетей в 3-х трубном исполнении; тепловые сети выполнены в основном подземной канальной и надземной прокладкой, другие виды прокладки (подвальная, бесканальная, в проходных каналах и т.п.) занимают незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий.

В системе теплоснабжения на базе источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и крупных котельных схема магистральных тепловых сетей – двухтрубная, радиально-кольцевая, с наличием перемычек резервирования между основными магистралями, отходящими от источников.

Большая часть тепловых сетей как по протяженности, так и по материальной характеристике эксплуатируется ООО "Тверская генерация": в ведении ООО "ТГ" на балансе и на обслуживании находятся 190,4 км магистральных, 642,2 км разводящих и 150,43 км сетей ГВС (в однотрубном исчислении). Магистральные трубопроводы находятся на балансе ООО «Тверская генерация». К квартальным тепловым сетям СЦТ и тепловым сетям от локальных источников относятся, в основном, тепловые сети, переданные по договорам аренды ООО «Тверская генерация» (собственниками являются администрация города, прочие арендодатели), а также бесхозяйные сети.

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в Приложении 2 «Схемы тепловых сетей» Книги 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.003.002).

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Условия подземной прокладки в Твери характеризуются следующими особенностями:

- рельеф в черте города пологоволнистый, почти плоский с абсолютными отметками перепада высот от 135 до 140 м;

- глубина промерзания почво-грунтов – 135 см;

- близкое залегание к поверхности грунтовых вод.

Подземная прокладка выполнена в глинистом грунте на глубине от 1,2 метра до 2 метров. Прокладка выполнена в непроходных каналах.

Основным видом изоляции (более 90 %) являются минераловатные плиты, также в качестве изоляции используются ППУ.

Структура тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведена в таблицах 3.1–3.4.

Таблица 3.1 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» на 01.01.2025 г.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 150 | 742,5 | 118,1 |
| 200 | 4 034,4 | 883,5 |
| 250 | 3 907,8 | 1 066,8 |
| 300 | 9 804,8 | 3 186,5 |
| 350 | 742,9 | 280,1 |
| 400 | 39 244,9 | 16 718,3 |
| 500 | 62 433,6 | 33 089,8 |
| 600 | 11 648,6 | 7 338,6 |
| 700 | 23 540,1 | 16 948,9 |
| 800 | 13 782,8 | 11 301,9 |
| 900 | 6 808,7 | 6 264,0 |
| 1000 | 13 251,1 | 13 516,1 |
| 1200 | 458,0 | 558,8 |
| Всего | 190 400,2 | 111 271,5 |

Таблица 3.2 – Характеристики прокладки магистральных тепловых сетей ООО «Тверская генерация» по видам прокладки, кв.м.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 25 064,8 | 17 319,4 |
| Канальная | 165 251,8 | 93 931,1 |
| Бесканальная | - | - |
| Подвальная | 83,6 | 21,0 |
| Всего | 190 400,2 | 111 271,5 |

Таблица 3.3 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «Тверская генерация»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 4 191,36 | 136,21 |
| 40 | 5 628,69 | 240,99 |
| 50 | 60 596,23 | 3 405,05 |
| 65 | 67 206,71 | 4 936,67 |
| 80 | 80 399,84 | 7 096,28 |
| 100 | 123 073,83 | 13 414,76 |
| 125 | 52 390,70 | 6 739,58 |
| 150 | 102 702,54 | 15 727,84 |
| 200 | 79 676,17 | 16 851,28 |
| 250 | 28 469,72 | 7 604,47 |
| 300 | 30 446,00 | 9 831,89 |
| 350 | 95,50 | 21,63 |
| 400 | 7 203,50 | 3 013,51 |
| 500 | 110,60 | 58,62 |
| 600 | - | - |
| 700 | - | - |
| Всего | 642 191,4 | 89 078,8 |

Таблица 3.4 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ГВС ООО «Тверская генерация»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 64,00 | 1,60 |
| 32 | 3 471,00 | 155,75 |
| 40 | 6 020,75 | 323,97 |
| 50 | 29 870,89 | 2 011,01 |
| 65 | 24 661,26 | 2 066,77 |
| 80 | 24 662,81 | 2 187,83 |
| 100 | 32 826,89 | 3 934,87 |
| 125 | 11 247,20 | 1 583,50 |
| 150 | 15 437,21 | 2 557,53 |
| 200 | 2 170,56 | 443,47 |
| Всего | 150 432,57 | 15 266,30 |

Основная доля трубопроводов тепловых сетей отопления проложена подземным способом – 84,4 % (по материальной характеристике). Все абоненты Тверских ТЭС находятся в пределах эффективности централизованной системы.

Распределение магистральных и квартальных тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Тверская генерация» на 01.01.2025 г., по срокам ввода в эксплуатацию представлено в табл. 3.5.

Таблица 3.5 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 789 740,7 | 168 363,6 |
| С 1991 по 1998 | 109 480,8 | 26 067,5 |
| С 1999 по 2003 | 28 940,7 | 5 812,6 |
| С 2004 по 2020 | 49 984,9 | 14 145,0 |
| С 2021 года | 4 877,2 | 1 227,8 |
| Всего | 983 024,2 | 215 616,5 |

Структура тепловых сетей по году прокладки показана на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 – Структура тепловых сетей по году прокладки в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

Как видно из рисунка, срок эксплуатации основной доли трубопроводов тепловых сетей ООО «Тверская генерация» превышает 25 лет. Средневзвешенный срок эксплуатации трубопроводов превышает 30 лет. Износ тепловых сетей составляет около 90 %.

В зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» применяются сальниковые, сильфонные и П-образные компенсаторы. Тип компенсатора определяется исходя из возможности прокладки тепловой сети с применением П-образного компенсатора и возможности обслуживания других типов компенсаторов. Сведения о типах компенсирующих устройств приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Сведения о компенсирующих устройствах в зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой энергии

| Система теплоснабжения | П-образные | Сальниковые | Сильфонные |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система, в т.ч.: | 119 | 1250 | 2 |
| Ø 1000 мм | 119 | 58 |  |
| Ø 900 мм |  | 42 |  |
| Ø 800 мм |  | 48 |  |
| Ø 700 мм |  | 167 | 2 |
| Ø 600 мм |  | 36 |  |
| Ø 500 мм |  | 498 |  |
| Ø 400 мм |  | 345 |  |
| Ø 300 мм |  | 46 |  |
| Ø 250 мм |  | 2 |  |
| Ø 200 мм |  | 8 |  |

Параметры тепловых сетей в зоне действия котельной ОАО «Волжский пекарь» представлены в табл. 3.7.

Таблица 3.7 – Общая характеристика тепловых сетей ОАО «Волжский пекарь»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Распределительные сети |  |  |
| 50 | 170 | 8,50 |
| Сети ГВС |  |  |
| 32 | 85 | 2,72 |
| Итого | 255 | 11,22 |

Параметры тепловых сетей в зоне действия котельной ООО «ЭнергоАльянс» представлены в табл. 3.8–3.10.

Таблица 3.8 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ООО «ЭнергоАльянс»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 590,4 | н/д |
| Канальная | 6057,56 | н/д |
| Итого | 6647,96 | н/д |

Таблица 3.9 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «ЭнергоАльянс»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 58,25 | 3,79 |
| 80 | 230,20 | 18,42 |
| 125 | 247,00 | 30,88 |
| 150 | 668,55 | 100,28 |
| 200 | 1429,32 | 285,86 |
| 250 | 346,20 | 86,55 |
| Итого | 2979,52 | 525,77 |

Таблица 3.10 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ГВС ООО «ЭнергоАльянс»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 40 | 510,50 | 20,42 |
| 65 | 991,62 | 64,46 |
| 80 | 508,50 | 40,68 |
| 100 | 677,12 | 67,71 |
| 125 | 278,95 | 34,87 |
| Итого | 2966,69 | 228,14 |

Параметры тепловых сетей в зоне действия котельной Министерства обороны инв. № 58/84 представлены в табл. 3.11.

Таблица 3.11 – Общая характеристика тепловых сетей в зоне действия котельной Министерства обороны инв. № 58/84

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 458 | 22,90 |
| 76 | 368 | 27,97 |
| 89 | 340 | 30,26 |
| 100 | 730 | 73,00 |
| 125 | 876 | 109,50 |
| 150 | 370 | 55,50 |
| Итого | 3142 | 319,13 |

Параметры тепловых сетей в зоне действия котельной ООО «Лазурная» представлены в табл. 3.12–3.15.

Таблица 3.12 – Общая характеристика тепловых сетей в зоне действия котельной ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 8,98 | н/д |
| 125 |  | н/д |
| 150 |  | н/д |
| 200 |  | н/д |
| 250 | 4,8 | н/д |
| 300 |  | н/д |
| Всего | 13,78 | н/д |

Таблица 3.13 – Характеристики прокладки магистральных тепловых сетей ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 по видам прокладки, кв.м.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 7,148 | н/д |
| Канальная | 6,714 | н/д |
| Всего | 13,86 | н/д |

Таблица 3.14 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 494,00 | н/д |
| 40 | 212,00 | н/д |
| 50 | 1 458,00 | н/д |
| 65 | 402,00 | н/д |
| 80 | 274,00 | н/д |
| 100 | 462,00 | н/д |
| 150 | 1 872,00 | н/д |
| 200 | 2 350,00 | н/д |
| 250 | 300,00 | н/д |
| 300 | 4 626,00 | н/д |
| Всего | 12 450,00 | н/д |

Таблица 3.15 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ГВС ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 14,2 | н/д |
| 40 | 14,2 | н/д |
| 65 | 473,9 | н/д |
| 80 | 248,4 | н/д |
| 100 | 32,9 | н/д |
| 150 | 56,6 | н/д |
| Всего | 840,20 | н/д |

Параметры тепловых сетей в зоне действия котельной ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 представлены в табл. 3.16–3.17.

Таблица 3.16 – Общая характеристика тепловых сетей в зоне действия котельной ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 3750,4 | н/д |
| Всего | 3750,4 | н/д |

Таблица 3.17 – Характеристики прокладки магистральных тепловых сетей ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 по видам прокладки, кв.м.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 2897,5 | н/д |
| Канальная | 852,9 | н/д |
| Всего | 3 750,4 | н/д |

Параметры тепловых сетей в зоне действия котельных ООО УК "Лазурь" представлены в табл. 3.18–3.19.

Таблица 3.18 – Общая характеристика тепловых сетей в зоне действия котельной ООО УК "Лазурь"

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 85,76 | 5,6 |
| 100 | 85,76 | 8,6 |
| 125 | 263,04 | 32,9 |
| 150 | 173,36 | 26,0 |
| 200 | 155,02 | 31,0 |
| Всего | 762,94 | 104,04 |

Таблица 3.19 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО УК "Лазурь"

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| С 2004 по 2020 | 762,9 | 104,0 |
| Всего | 762,94 | 104,04 |

Параметры тепловых сетей в зоне действия котельной ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 представлены в табл. 3.20–3.21.

Таблица 3.20 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 140 | н/д |
| Всего | 140,00 | н/д |

Таблица 3.21 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО «Крикс»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| С 2004 по 2020 | 140 | н/д |
| Всего | 140,00 | н/д |

Параметры тепловых сетей в зоне действия котельных ООО «Теплосеть» представлены в табл. 3.22–3.24.

Таблица 3.22 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «Теплосеть»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 300 | 77,5 | 23,25 |
| 400 | 6 | 2,4 |
| Всего | 83,5 | 25,65 |

Таблица 3.23 – Характеристики прокладки магистральных тепловых сетей ООО «Теплосеть» по видам прокладки, кв.м.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Бесканальная | 83,5 | 25,65 |
| Всего | 83,50 | 25,65 |

Таблица 3.24 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО «Теплосеть»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| С 2021 года | 83,50 | 25,65 |
| Всего | 83,50 | 25,65 |

Параметры тепловых сетей в зоне действия котельных ООО «ТТК» представлены в табл. 3.25–3.26.

Таблица 3.25 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ООО «ТТК»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 125 | 323,30 | 40,41 |
| Всего | 323,30 | 40,41 |

Таблица 3.26 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации по ЕТО ООО «ТТК»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| С 2021 года | 323,3 | 40,4 |
| Всего | 323,30 | 40,41 |

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.

Сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии представлены в таблице 3.27.

Таблица 3.27 – Секционирование между контурами источников ООО «Тверская генерация» в отопительный период 2024–2025 гг

| № п/п | Запорная арматура | Положение арматуры на подающем трубопроводе | Положение арматуры на обратном трубопроводе | Отключаемый участок |  | Граница источников |  | Необходимость байпаса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |  |  | подающий | обратный |
| 1 | ТК-262 => ТК-261 | закрыта | закрыта | ТК-262 | ТК-261 | ВК-1 | ТЭЦ-1 | да | да |
| 2 | ТК-233-А => ТК-233а-4 | закрыта | закрыта | ТК-233-А | ТК-233а-4 | ВК-1 | ТЭЦ-1 | нет | нет |
| 3 | ТК-230 => ТК-230а | закрыта | открыта | ТК-230 | ТК-230а | ВК-1 | ВК-2 | да | нет |
| 4 | ТК-208 => ТК-209 | закрыта | закрыта | ТК-208 | ТК-209 | ВК-2 | ТЭЦ-1 | нет | нет |
| 5 | ТК-837 => ТК-838 | закрыта | закрыта | ТК-837 | ТК-838 | Южная | Южная | нет | нет |
| 6 | ТК-366 => ТК-365 | закрыта | открыта | ТК-366 | ТК-365 | ВК-2 | ТЭЦ-3 | да | нет |
| 7 | ТК-166 => ТК-369 (166-1) | закрыта | закрыта | ТК-166 | ТК-369 | ВК-2 | ТЭЦ-1 | нет | нет |
| 8 | ТК-17В => ТК-16В | закрыта | закрыта | ТК-12В | ТК-11В | Южная | ТЭЦ-4 | нет | нет |
| 9 | ТК-143 => ТК-144 | закрыта | открыта | ТК-143 | ТК-144 | ТЭЦ-1 | ТЭЦ-3 | нет | нет |
| 10 | ТК-386-21 => ТК-18-3 | закрыта | закрыта | ТК-386-21 | ТК-18-3 | КЦ | ТЭЦ-3 | нет | нет |
| 11 | ТК-12-А => ТК-387 | закрыта | открыта | ТК12-А | ТК-387 | КЦ | ТЭЦ-3 | нет | нет |
| 12 | ТК-384-12 => ТК-384-10 | закрыта | закрыта | ТК-384-12 | ТК-384-10 | КЦ | ТЭЦ-3 | нет | нет |
| 13 | ТК-7-7в => ТК-7-7б | закрыта | закрыта | ТК-7-7в | ТК-7-7б | КЦ | ТЭЦ-3 | нет | нет |
| 14 | ТК-501 => ТК-502 | закрыта | открыта | ТК-501 | ТК-502 | КЦ | ТЭЦ-3 | да | нет |
| 15 | ТК-911 => ТК-912 | закрыта | закрыта | ТК-911 | ТК-912 | ТЭЦ-3 | Южная | нет | нет |
| 16 | ТК-324 => ТК-325/601 | открыта 30% | открыта | ТК-324 | ТК-325/601 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-3 | нет | нет |
| 17 | ТК-402 => ТК-68-54 | закрыта | закрыта | ТК-402 | ТК-68-54 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | нет | нет |
| 18 | ТК-15Б-14 => ЦТП №133 (41 кв.) | закрыта | закрыта | ТК-15Б-14 | ЦТП №133 | ТЭЦ-4 | Южная | нет | нет |
| 19 | ТК-8Б-8 => Фадеева,28 к.1 | закрыта | закрыта | ТК-8Б-8 | Фад.28 к.1 | ТЭЦ-4 | Южная | нет | нет |
| 20 | ТК-7Б-2 => Фадеева, 36, к.1 | закрыта | закрыта | ТК-7Б-2 | Фад.36, к.1 | ТЭЦ-4 | Южная | нет | нет |
| 21 | ТК-12Б-10 => Фадеева, 19 | закрыта | закрыта | ТК-12Б-10 | Фадеева, 19 | ТЭЦ-5 | Южная | нет | нет |
| 22 | ТК-5Б => ТК-5Б-1 | закрыта | закрыта | ТК-5Б | ТК-5Б-1 | ТЭЦ-4 | Южная | нет | нет |
| 23 | ТК-359 => ТК-359-1 | закрыта | закрыта | ТК-359 | ТК-359-1 | ТЭЦ-1 | ТЭЦ-3 | нет | нет |
| 24 | ТК-819-А => ТК-819 | закрыта | открыта | ТК-819 | ТК-819-А | ТЭЦ-4 | Южная | нет | нет |
| 25 | ТК-734 => ТК-733 | закрыта | открыта | ТК-734 | ТК-733 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | нет | нет |
| 26 | ТК-83-8 => ТК-83-12 | закрыта | закрыта | ТК-83-8 | ТК-83-14 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | нет | нет |
| 27 | ТК-402 => ТК-68-54 | закрыта | закрыта | ТК-402 | ТК-68-54 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | нет | нет |
| 28 | ТК-17-3` => ТК-17-3 | закрыта | закрыта | ТК-17-3` | ТК-17-3 | ТЭЦ-3 | КЦ | нет | нет |
| 29 | ТК-733-4 => ЦТП №70 Коробкова, 12 | закрыта | закрыта | ТК-733-4 | ЦТП №70 | ТЭЦ-4 | ТЭЦ-3 | нет | нет |
| 30 | ТК-16Б => ТК-17Б | закрыта | закрыта | ТК-16Б | ТК-17Б | ТЭЦ-4 | Южная | нет | нет |
| 31 | ТК-72 => ТК-410 | закрыта | открыта | ТК-72 | ТК-410 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | нет | нет |
| 32 | ТК-74-А => ТК-407/74 | закрыта | открыта | ТК-74-А | ТК-407/74 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | нет | нет |

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях ООО «Тверская генерация» выполнены в подземном (84,4%) и надземном (15,6%) исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер бетонное;

- стены тепловых камер выполнены в основном из железобетонных блоков, железобетонных плит и кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен из металла;

- перекрытие тепловых камер выполнено из железобетонных плит, труб, металлических листов; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном и подземном исполнении. Стены и перекрытия выполнены в основном из бетона, железобетонных плит и кирпича, основание павильонов бетонное.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. Твери выступают чугунные задвижки и стальные задвижки с ручным приводом. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками.

Тепловые камеры на тепловых сетях от котельных выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер бетонное;

- стены тепловых камер выполнены в основном из кирпича и бетона; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен из стальных труб и блоков ФСБ;

- перекрытие тепловых камер выполнено из железобетонных плит, имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия деревянными крышками.

Сведения о центральных тепловых пунктах в зонах деятельности ЕТО города приведены в таблицах 3.28–3.31.

Таблица 3.28 – Центральные тепловые пункты ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Год актуализации | Кол-во ЦТП | Присоединенная тепловая нагрузка отопление, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка общая, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 166 | 316,5025 | 279,3838 | 595,8863 |
| 2021 | 166 | 307,6519 | 277,3958 | 585,0477 |
| 2022 | 165 | 306,9223 | 276,8357 | 583,7580 |
| 2023 | 165 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | 165 | н/д | н/д | н/д |

Таблица 3.29 – Центральные тепловые пункты ООО «ЭнергоАльянс»

| Год актуализации | Кол-во ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 1 | 11,8845 |
| 2021 | 1 | 11,8845 |
| 2022 | 1 | 11,8845 |
| 2023 | 1 | 11,8845 |
| 2024 | 1 | 11,8845 |

Таблица 3.30 – Центральные тепловые пункты ООО «Лазурная»

| Год актуализации | Кол-во ЦТП | Присоединенная тепловая нагрузка отопление, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка общая, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1 | 1,8732 | 0,8515 | 2,9547 |
| 2023 | 2 | 1,8732 | 0,8515 | 2,9547 |
| 2024 | 2 | 1,8732 | 0,8515 | 2,9547 |

Таблица 3.31 – Центральные тепловые пункты ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД"

| Год актуализации | Кол-во ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 1 | 11,88 |
| 2024 | 1 | 11,88 |

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и теплопотребляющие установки рассчитаны на работу по различным температурным графикам.

В централизованном теплоснабжения г. Твери реализуется способ качественного регулирования отпуска тепловой энергии потребителям по нагрузке отопления, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. Ежегодно разрабатываются и утверждаются температурные графики сетевой воды от источников с комбинированной выработкой ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и локальных котельных.

Графики утверждаются руководящим техническим персоналом ООО «Тверская генерация» и других ЕТО г. Твери.

Температурные графики регулирования отпуска тепла от источников г. Твери представлены в п. 2.1.8, 2.2.7, 2.3.7. Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения. При этом обеспечивается поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.

Температурные графики регулирования отпуска тепла центральными тепловыми пунктами в системе централизованного теплоснабжения приведены на рис.3.2

Рисунок 3.2 – Температурный график регулирования отпуска тепла центральным тепловым пунктом 95/70 ºС при работе источника тепла по графику 115/70 ºС в централизованной системе теплоснабжении города Твери

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Анализ режимов работы систем централизованного теплоснабжения за 2024 год показал, что фактические режимы отпуска тепловой энергии от источников централизованной системы теплоснабжения в рассматриваемый период незначительно отличались от утвержденных температурных режимов.

Данные по фактическим и нормативным среднемесячным температурам сетевой воды по источникам централизованной системы теплоснабжения приведены на рисунках 3.3–3.9.

Рисунок 3.3 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторах ТЭЦ-1

Рисунок 3.4 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторах ТЭЦ-3

Рисунок 3.5 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторах ТЭЦ-4

Рисунок 3.6 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторе котельной ВК-1

Рисунок 3.7 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторе котельной ВК-2

Рисунок 3.8 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторе Котельного цеха

Рисунок 3.9 – Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды на коллекторе котельной «Южная»

Как видно из рисунков, приведённых выше, источники выдерживали температурный график, отклонения от фактических температур незначительные (в среднем, менее 2 % для прямой сетевой воды и менее 6 % для обратной сетевой воды). Более высокие отклонения характерны для подачи в период низких температур наружного воздуха (отклонения 5–11 % в период температур ниже -10 °С). Для обратной сетевой воды наибольшие отклонения зафиксированы в периоды температур наружного воздуха выше 4 °С (отклонения 6–10 %).

Для удовлетворения теплопотребителей расчетным количеством тепловой энергии нехватка температуры воды компенсируется за счет увеличения (относительно расчетного значения) эксплуатационного расхода теплоносителя.

Данные для проведения анализа температур наружного воздуха (среднесуточных, среднемесячных, средних за отопительный период рассматриваемого периода), фактических и нормативных температурных графиков сетевой воды и режимов отпуска тепловой энергии приведены в Приложении 5 «Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления» Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Твери до 2039 г. (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.005). Среди показателей, представленных в указанных приложениях, приведены значения продолжительности стояния температур наружного воздуха, под которой понимается продолжительность периода с указанной температурой воздуха.

3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Расчет гидравлического режима тепловых сетей выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения г. Твери, результат расчета отражен в Приложении 3 «Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Твери до 2039 г. (шифр ПСТ.ОМ.69-40.003.003).

Отнесение тепловых сетей к магистральным и квартальным сетям в расчетах выполнено в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Где магистральные тепловые сети: Тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах, распределительные тепловые сети: тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП, квартальные тепловые сети: распределительные тепловые сети внутри кварталов городской застройки (называются по территориальному признаку), ответвление: участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным тепловым сетям.

Проведенный в электронной модели системы теплоснабжения г. Твери гидравлический расчет на расчетную тепловую нагрузку показал, что на территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Расчеты позволили выявить следующие проблемы:

- наличие участков трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей с диаметрами, несоответствующими по своей пропускной способности подключенной тепловой нагрузке;

- отсутствие резервной пропускной способности по тепловым сетям для подключения новых потребителей в районах города, отдаленных от источников.

- результаты расчетов показателей надежности системы теплоснабжения представлены в соответствующих разделах.

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

В таблицах ниже представлены сведения о зафиксированных отказах тепловых сетей с описанием повреждения и указания срока восстановления.

Таблица 3.32 – Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей зон действия источников в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (таблицы П12.6, 12.7, 12.9 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212)

| Год актуализации | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,182 | до 24 | н/д | 0 |
| 2021 | 1,268 | до 24 | 0,725 | 0 |
| 2022 | 1,133 | до 24 | 0,733 | 0 |
| 2023 | 10,285 | до 24 | 3,718 | 0 |
| 2024 | 19,556 | до 24 | 2,987 | 0 |

Таблица 3.33 – Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных тепловых сетей зон действия источников в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» за 2024 год (таблица П12.8 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212)

| Система теплоснабжения | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система теплоснабжения | 1,257 | менее 24 ч | 0,061 | –– |
| кот.Химинститут | 0,661 | менее 24 ч | 0,198 | –– |
| кот.Б.Перемерки | 0 | менее 24 ч | 0,000 | –– |
| кот.Сахарово | 3,162 | менее 24 ч | 2,213 | –– |
| кот.Мамулино | 0,687 | менее 24 ч | 0,343 | –– |
| кот.Керамический завод | 0 | менее 24 ч | 0,000 | –– |
| кот.ХБК | 3,216 | менее 24 ч | 0,095 | –– |
| кот.Поликлиника №2** | –– | менее 24 ч | –– | –– |
| кот.Школа №2 | 6,897 | менее 24 ч | 0,000 | –– |
| кот.Школа №24 | 0 | менее 24 ч | 0,000 | –– |
| кот.ДРСУ-2 | 2,757 | менее 24 ч | 0,000 | –– |
| кот.ПАТП-1 | 0 | менее 24 ч | 0,000 | –– |
| кот.Сахаровское шоссе | н/д | менее 24 ч | н/д | –– |
| кот.Школа №3 | 0 | менее 24 ч | 0,000 | –– |
| кот.Шишкова,97 | 0 | менее 24 ч | 0,000 | –– |
| кот.ОКБ | 0 | менее 24 ч | 0,000 | –– |
| кот.ТКСМ №2 | 0,921 | менее 24 ч | 0,077 | –– |

Сведения о статистике отказов и восстановлений оборудования в зонах деятельности прочих ЕТО отсутствуют.

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация представлена в разделе 9.3.

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностику состояния тепловых сетей в ООО «Тверская генерация» выполняют специализированные подразделения предприятия.

Виды (методы) контроля:

- рентгенография;

- механические испытания (растяжение, сжатие) при комнатной температуре без определения относительного удлинения (, %), предела текучести (т) и ударной вязкости (КС);

- ультразвуковая толщинометрия;

- визуальный и измерительный;

- твердометрия на стационарных приборах.

Виды деятельности:

– проведение неразрушающего контроля металла и сварных соединений при ремонте, монтаже и в процессе эксплуатации оборудования и технических устройств, подконтрольных Ростехнадзору;

– проведение входного контроля металла и конструктивных элементов котлов и трубопроводов, поступающих в СП ТС для изготовления, монтажа или ремонта оборудования, а также сварочных материалов и материалов для дефектоскопии;

– методическая помощь и участие в освоении новых методов сварки и неразрушающего контроля металла;

– организация проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;

– организация проведения аттестации сварочного оборудования и технологии сварки;

– организация проведения аттестации специалистов в области неразрушающего контроля;

– организация проведения аттестации лаборатории неразрушающего контроля металлов.

Экспертиза промышленной безопасности проводится аккредитованной в качестве экспертной организацией в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве. В том числе в области проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, имеющую лицензию Федеральной службы Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью установления соответствия нормативным требованиям промышленной безопасности, определения возможности, сроков и условий дальнейшей безопасной эксплуатации объектов экспертизы.

При проведении экспертизы проводится:

1. Анализ технической документации и условий эксплуатации.

2. Наружный осмотр трубопровода в горячем (рабочем) состоянии.

3. Наружный осмотр трубопровода в холодном (нерабочем) состоянии.

4. Проверка состояния изоляции и ее внешнего кожуха.

5. Установление наличия и соответствия типов опор и подвесок трубопровода монтажно-сборочному чертежу.

6. Проверка отсутствия защемления трубопровода при проходах в каналах, через стенки, площадки, вблизи колонн и ферм каркасов.

7. Проверка наличия и исправности спусковых штуцеров и воздушников.

8. Проверка состояния арматуры.

9. Неразрушающие виды контроля.

10. Контроль над проведением гидравлического испытания.

11. Анализ результатов экспертизы промышленной безопасности. Установление соответствия или несоответствия объектов экспертизы нормативным требованиям промышленной безопасности, определение возможности, срока и условий дальнейшей безопасной эксплуатации объектов экспертизы.

12. Оформление заключений экспертизы промышленной безопасности.

Планирование ремонтных программ по тепловым сетям ООО «Тверская генерация» производится в соответствии со следующими нормативными документами СО 34.04.181-2003, СО34.20.610-2003, СО 34.20.609-2003, СО 34.20.611-2003.

Этапы планирования ремонтных программ:

1. Формирование ремонтной программы согласно выделенных лимитов.

2. Формирование проектов годовых планов по ремонтам основного оборудования и тепловых сетей.

3. Формирование программы капитального ремонта зданий и сооружений, тепловых сетей, на основании Методики оценки влияния отрицательных факторов, заключений экспертных организаций, актов обследования и диагностики.

4. Разработка общего графика ремонта тепловых сетей, с учетом вывода в ремонт станционного оборудования.

5. Разработка плана контроля металла оборудования, технического диагностирования и освидетельствования оборудования, зданий и сооружений.

6. Проведение расчета затрат на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт тепловых сетей, оборудования, зданий и сооружений.

7. Формирование заявки на необходимые материалы.

8. Формирование сводной сметы затрат на ремонт, на основании расчетов затрат по текущему и капитальному ремонту.

9. Формирование годовой программы ремонтов.

10. Составление Годовой комплексной программы закупок услуг по ремонту (проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций).

3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

На тепловых сетях ООО «Тверская генерация» проводят следующие виды испытаний:

1. Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Количество и длительность испытаний согласуется с ПТЭ. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Максимальная испытательная температура соответствует максимальной температуре теплоносителя в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Целью испытаний водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочности в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры теплоносителя до расчетных (максимальных) значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности компенсаторов, тепловых сетей, выявления дефектов на них.

Испытаниям на максимальную температуру подвергаются все тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов теплопотребления, включая магистральные, внутриквартальные трубопроводы и абонентские ответвления за исключением тепловых сетей, имеющих непосредственное присоединение потребителей.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя в системах теплоснабжения г. Твери выполнены в 2024 году.

2. Испытания на тепловые потери проводятся ежегодно в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утвержденному графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, используются для разработки нормативов тепловых потерь через изоляцию.

3. Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утвержденному графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, используются для разработки гидравлических режимов и разработки энергетических (режимных) характеристик. После проведения испытаний выпускают отчет с результатами расчетов.

Согласно п. 6.2.32 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в Российской Федерации» «… проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет». Данные испытания проводятся не ежегодно.

Испытания на гидравлические потери направлены на определение гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Полученные гидравлические характеристики используются для более точной разработки эксплуатационных режимов с применением расчетно-программного комплекса.

Испытания на тепловые и гидравлические потери выполнялись в 2024 году.

Акты проведения гидравлических испытаний по всем ЕТО представлены в Приложении 4 «Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.004).

3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ООО «Тверская генерация» производится согласно Приказу № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (с изменениями на 10.08.2012 г.).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Динамика изменения плановых тепловых потерь с разбивкой на составляющие в системах теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» представлена в таблице 3.34.

Сведения о нормативных тепловых потерях в зонах деятельности прочих ЕТО отсутствуют.

Таблица 3.34 – Нормативные потери в тепловых сетях в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», Гкал

| Составляющие потерь | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЦСТ |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 554 628,74 | 568 928,73 | 542 116,72 | 571 691,59 | 563 107,44 |
| Тепловые потери с утечками | 73 996,87 | 76 062,24 | 74 327,89 | 77 318,57 | 77 311,01 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 359 032,13 | 527 989,89 | 468 888,92 | 497 264,33 | 561 227,25 |
| Итого | 987 657,74 | 1 172 980,86 | 1 085 333,52 | 1 146 274,49 | 1 201 645,70 |
| Котельная ТКСМ №2 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 9 477,90 | 10 274,70 | 9 861,64 | 9 552,61 | 9 234,68 |
| Тепловые потери с утечками | 299,60 | 330,95 | 322,80 | 318,82 | 306,13 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465,37 |
| Итого | 9 777,50 | 10 605,66 | 10 184,44 | 9 871,43 | 11 006,18 |
| Котельная Химинститут |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 9 878,63 | 11 299,24 | 10 766,41 | 11 686,11 | 11 143,21 |
| Тепловые потери с утечками | 521,79 | 627,93 | 599,57 | 661,05 | 642,45 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 752,08 | 0,00 | 2 828,79 | 3 416,76 | 2 914,32 |
| Итого | 11 152,51 | 11 927,17 | 14 194,77 | 15 763,93 | 14 699,98 |
| Котельная Б.Перемерки |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 90,25 | 93,52 | 96,96 | 39,19 | 40,84 |
| Тепловые потери с утечками | 1,11 | 1,16 | 1,19 | 0,75 | 0,78 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 91,37 | 94,68 | 98,16 | 39,93 | 41,62 |
| Котельная Сахаровское шоссе |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 868,96 | 911,72 | 863,91 | 1 001,73 | 1 061,06 |
| Тепловые потери с утечками | 31,26 | 33,00 | 32,81 | 33,51 | 34,55 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 37,97 | 1 168,97 | 1 732,84 | 549,13 | 511,13 |
| Итого | 938,20 | 2 113,69 | 2 629,56 | 1 584,36 | 1 606,73 |
| Котельная Сахарово |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 5 055,28 | 7 172,34 | 7 666,52 | 6 655,12 | 6 634,35 |
| Тепловые потери с утечками | 202,03 | 265,79 | 310,36 | 249,30 | 248,77 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,72 |
| Итого | 5 257,31 | 7 438,13 | 7 976,89 | 6 904,42 | 6 912,83 |
| Котельная ДРСУ-2 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 1 065,61 | 1 131,92 | 1 163,18 | 1 169,00 | 1 164,43 |
| Тепловые потери с утечками | 18,10 | 19,43 | 19,82 | 19,97 | 20,25 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 1 254,27 | 1 747,88 | 1 500,16 | 890,20 | 1 081,73 |
| Итого | 2 337,99 | 2 899,23 | 2 683,15 | 2 079,17 | 2 266,41 |
| Котельная ХБК |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 2 461,93 | 4 223,67 | 4 163,46 | 3 919,42 | 4 032,18 |
| Тепловые потери с утечками | 76,02 | 122,76 | 122,00 | 120,14 | 124,36 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 4 167,72 | 4 295,60 | 4 241,15 | 4 387,46 | 6 035,00 |
| Итого | 6 705,67 | 8 642,03 | 8 526,61 | 8 427,02 | 10 191,54 |
| Котельная Мамулино |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 8 263,26 | 8 827,71 | 8 554,12 | 8 649,27 | 8 908,45 |
| Тепловые потери с утечками | 617,44 | 657,82 | 646,01 | 655,00 | 683,81 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 0,00 | 0,00 | 306,19 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 8 880,70 | 9 485,53 | 9 506,32 | 9 304,26 | 9 592,27 |
| Котельная Школа №24 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 57,73 | 67,18 | 63,38 | 58,24 | 59,93 |
| Тепловые потери с утечками | 0,55 | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 0,56 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 58,28 | 67,80 | 63,97 | 58,79 | 60,49 |
| Котельная Школа №2 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 147,06 | 288,65 | 273,37 | 247,56 | 257,62 |
| Тепловые потери с утечками | 6,45 | 9,56 | 9,37 | 8,44 | 8,76 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| Итого | 153,51 | 298,21 | 282,74 | 256,00 | 270,15 |
| Котельная Школа №3 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 8,97 | 9,80 | 8,15 | 7,30 | 7,56 |
| Тепловые потери с утечками | 0,53 | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 0,60 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 18,03 | 0,00 | 41,58 | 126,34 | 86,71 |
| Итого | 27,53 | 10,40 | 50,34 | 134,22 | 94,87 |
| Котельная ПАТП-1 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 27,35 | 21,92 | 19,42 | 452,02 | 455,01 |
| Тепловые потери с утечками | 0,60 | 0,33 | 0,29 | 24,61 | 24,80 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 397,85 | 378,36 | 246,18 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 425,80 | 400,61 | 265,89 | 476,63 | 479,81 |
| Котельная Шишкова, 97 |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | 0,00 | 5,57 | 14,37 | 14,21 | 14,57 |
| Тепловые потери с утечками | 0,00 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | 71,22 | 133,88 | 127,36 | 58,40 | 23,44 |
| Итого | 71,22 | 139,57 | 142,01 | 72,88 | 38,31 |
| Котельная ОКБ |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери через изоляцию | - | - | 1 650,27 | 970,80 | 974,15 |
| Тепловые потери с утечками | - | - | 78,00 | 58,60 | 59,62 |
| Тепловые потери с утечкой из САРЗ | - | - | - | - | - |
| Тепловые потери со сбросами сетевой воды и заполнениями отключенных участков | - | - | - | - | - |
| Сверхнормативные потери | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | - | - | 1 728,27 | 1 029,40 | 1 033,77 |
| Котельная Керамический завод |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | 0,00 | 15,84 | 23,48 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС (открытая схема) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные потери | 18,92 | 144,23 | 135,23 | 157,81 | 155,06 |
| Итого | 18,92 | 160,07 | 158,71 | 157,81 | 155,06 |

3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка фактических тепловых потерь с выделением потерь в магистральных и квартальных сетях, представлена в таблице 3.35.

Таблица 3.35 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. Гкал (таблица П12.2 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212)

| Год актуализации | Нормативные тепловые потери | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦСТ |  |  |  |
| 2020 | 625,84 | 987,66 | 30,45% |
| 2021 | 624,67 | 1 172,98 | 31,78% |
| 2022 | 625,13 | 1 085,33 | 31,17% |
| 2023 | 649,01 | 1 146,27 | 33,56% |
| 2024 | 640,42 | 1 201,65 | 35,18% |
| кот.Химинститут |  |  |  |
| 2020 | 10,88 | 11,15 | 18,06% |
| 2021 | 11,84 | 11,92 | 17,55% |
| 2022 | 11,78 | 14,19 | 21,61% |
| 2023 | 12,35 | 15,76 | 24,22% |
| 2024 | 11,79 | 14,70 | 22,80% |
| кот.Б.Перемерки |  |  |  |
| 2020 | 0,12 | -0,332 | 0,00% |
| 2021 | 0,10 | -0,18 | 0,00% |
| 2022 | 0,10 | 0,02 | 2,34% |
| 2023 | 0,04 | 0 | 0,00% |
| 2024 | 0,04 | 0 | 0,00% |
| кот.Сахарово |  |  |  |
| 2020 | 9,03 | 4,74 | 16,66% |
| 2021 | 9,34 | 5,46 | 16,96% |
| 2022 | 9,38 | 5,36 | 17,87% |
| 2023 | 6,90 | 6,90 | 21,39% |
| 2024 | 6,88 | 6,91 | 22,96% |
| кот.Мамулино |  |  |  |
| 2020 | 10,13 | 4,44 | 7,01% |
| 2021 | 9,54 | 7,73 | 10,51% |
| 2022 | 9,42 | 9,51 | 13,08% |
| 2023 | 9,30 | 9,30 | 11,29% |
| 2024 | 9,59 | 9,59 | 12,95% |
| кот.Керамический завод |  |  |  |
| 2020 | 0,05 | -0,07 | 0% |
| 2021 | 0,03 | 0,07 | 4,18% |
| 2022 | 0,03 | 0,04 | 2,55% |
| 2023 | 0 | 0,06 | 4,41% |
| 2024 | 0 | 0,04 | 2,49% |
| кот.ХБК |  |  |  |
| 2020 | 5,44 | 6,71 | 32,41% |
| 2021 | 5,55 | 8,64 | 36,28% |
| 2022 | 5,56 | 8,53 | 37,02% |
| 2023 | 4,04 | 8,43 | 38,21% |
| 2024 | 4,16 | 10,19 | 42,26% |
| кот.УПК |  |  |  |
| 2020 | 0,03 | 0 | 0% |
| 2021 | 0,03 | 0 | 0% |
| 2022 | 0,03 | 0 | 0% |
| 2023 | 0,03 | 0 | 0% |
| 2024 | 0,03 | 0 | 0% |
| кот.Поликлиника №2 |  |  |  |
| 2020 | – | -0,09 | 0% |
| 2021 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| кот.Школа №2 |  |  |  |
| 2020 | 0,46 | 0,13 | 7,85% |
| 2021 | 0,38 | 0,18 | 8,56% |
| 2022 | 0,38 | 0,01 | 0,47% |
| 2023 | 0,26 | 0,26 | 8,78% |
| 2024 | 0,27 | 0,27 | 14,13% |
| кот.Школа №24 |  |  |  |
| 2020 | 0,08 | 0,02 | 38,95% |
| 2021 | 0,06 | 0,04 | 10,25% |
| 2022 | 0,06 | 0,02 | 5,84% |
| 2023 | 0,06 | 0,06 | 8,38% |
| 2024 | 0,06 | 0,06 | 10,48% |
| кот.ДРСУ-2 |  |  |  |
| 2020 | 1,37 | 2,34 | 28,54% |
| 2021 | 1,15 | 2,90 | 31,14% |
| 2022 | 1,15 | 2,68 | 30,82% |
| 2023 | 1,19 | 2,08 | 26,31% |
| 2024 | 1,18 | 2,27 | 28,78% |
| кот.ПАТП-1 |  |  |  |
| 2020 | 0,38 | 0,43 | 20,51% |
| 2021 | 0,02 | 0,40 | 12,15% |
| 2022 | 0,02 | 0,27 | 8,45% |
| 2023 | 0,48 | 0,48 | 10,61% |
| 2024 | 0,48 | 0,48 | 15,05% |
| кот.Сахаровское шоссе |  |  |  |
| 2020 | 1,48 | 0,94 | 7,96% |
| 2021 | 1,16 | 2,11 | 15,38% |
| 2022 | 1,16 | 2,63 | 19,69% |
| 2023 | 1,04 | 1,58 | 13,44% |
| 2024 | 1,10 | 1,61 | 13,64% |
| кот.Школа №3 |  |  |  |
| 2020 | 0,01 | 0,03 | 5,31% |
| 2021 | 0,01 | -0,04 | 0,00% |
| 2022 | 0,01 | 0,05 | 8,05% |
| 2023 | 0,01 | 0,13 | 19,84% |
| 2024 | 0,01 | 0,09 | 13,72% |
| кот.Шишкова,97 |  |  |  |
| 2020 | 0,02 | 0,07 | 25,94% |
| 2021 | 0,02 | 0,14 | 40,20% |
| 2022 | 0,02 | 0,14 | 42,60% |
| 2023 | 0,01 | 0,07 | 28,54% |
| 2024 | 0,01 | 0,04 | 16,42% |
| кот.ОКБ |  |  |  |
| 2021 | – | 0,73 | 11,00% |
| 2022 | 1,27 | 0,93 | 5,72% |
| 2023 | 1,03 | 1,03 | 6,25% |
| 2024 | 1,03 | 1,03 | 1,40% |
| кот.ТКСМ №2 |  |  |  |
| 2020 | 9,95 | 5,90 | 18,94% |
| 2021 | 9,89 | 7,04 | 20,32% |
| 2022 | 9,90 | 8,00 | 23,60% |
| 2023 | 9,87 | 9,87 | 20,32% |
| 2024 | 9,54 | 11,01 | 22,10% |

Из таблицы 3.35 следует, что фактические потери тепловой энергии по СЦТ значительно превышают нормативные значения (рис. 3.10).

Рисунок 3.11 – Фактические и нормативные потери в системе централизованного теплоснабжения (зона 01) г. Твери

В течение всего рассматриваемого ретроспективного периода фактические тепловые потери превышают уровень нормативных в тепловых сетях ООО «Тверская генерация». Превышение потерь обусловлено ухудшением состояния изоляции тепловых сетей, затоплением каналов, сверхнормативной утечкой сетевой воды, несанкционированным водоразбором и прочими факторами технологического и коммерческого характера.

Для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» в рассматриваемый период фактические потери для различных систем теплоснабжения отличаются от нормативных значений как в большую, так и в меньшую сторону. Отрицательные значения фактических тепловых потерь для ряда систем теплоснабжения обусловлены недостаточной степенью оприборенности абонентов указанных систем теплоснабжения.

В целях сокращения сверхнормативных потерь тепловой энергии, связанных с ненормативным состоянием тепловой изоляции (отсутствие, нарушение) запланирован ряд мероприятий, связанных с реконструкцией изоляции тепловых сетей. Кроме того, ведутся работы:

- в межотопительный период проводится гидравлическая наладка тепловых сетей с установкой расчетных ограничивающих устройств у абонентов с целью обеспечения расчетного потокораспределения и сокращения сверхнормативного теплопотребления абонентами;

- выдаются предписания обслуживающим организациям с дальнейшим контролем по восстановлению изоляции трубопроводов, расположенных в подвалах зданий.

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 2025 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей ООО «Тверская генерация» и других ЕТО г. Твери не выдавались.

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Твери осуществляется через центральные тепловые пункты (ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Необходимость применения ЦТП обусловлена топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки города. Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

По состоянию на 01.01.2025 г. система теплоснабжения города Твери насчитывала 165 ЦТП, работающих по различным схемам, из которых можно выделить:

- схемы с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО;

- схемы с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ;

- с параллельным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО;

- с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным смешением на СО и СВ;

- с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосом смешения на подающем трубопроводе на СО.

Наиболее распространенными схемами подключения ИТП являются:

- схема с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО;

- схема с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

- схема с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО;

- схема с открытым водоразбором.

Рисунок 3.11 – Схема присоединения потребителя с открытым водоразбороом на ГВС и элеваторными присоединением системы отопления

Рисунок 3.12 – Схема присоединения потребителя с открытым водоразбороом на ГВС и непосредственным присоединением системы отопления

Рисунок 3.13 – Схема присоединения потребителя с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением системы отопления

Рисунок 3.14 – Схема присоединения потребителя с открытым водоразбором и циркуляционной линией

Сведения о величине тепловой нагрузки ГВС, присоединенной по открытой схеме к общей тепловой нагрузке приведены в таблице 3.36.

Таблица 3.36 – Информация о величине тепловой нагрузки ГВС, присоединенной по открытой схеме

| Год актуализации | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 20,62% | 21,47% | 0,848 |
| 2021 | 20,58% | 21,44% | 0,847 |
| 2022 | 20,05% | 21,12% | 0,834 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д |

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Большая часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появилась возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

В таблице 3.37 приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 3.37 – Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды

| Категория потребителей | 2024 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество ПУ | Всего абонентов |
| Население | 851 | 2500 |
| Бюджетные организации | 636 | 1534 |
| Прочие организации | 2729 | 5153 |
| Всего | 4216 | 9187 |

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Современное централизованное теплоснабжение требует непрерывного вмешательства человека для регулирования работы оборудования тепловых станций, сетей и абонентских вводов с главного поста управления. Такая диспетчеризация основана на автоматической передаче информации из подстанций, контрольно-распределительных и тепловых пунктов в центральный диспетчерский пункт. С этой целью во всех характерных пунктах тепловой сети размещаются автоматические приборы с выводами электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов, состоянии электрооборудования и о положениях запорно-регулирующей арматуры на центральный пульт управления. Дистанционное управление на больших расстояниях до объектов регулирования расширяет возможность диспетчерского рапорта, но требует значительных капитальных вложений на прокладку большого количества проводов линий связи. Внедрение телеконтроля и телемеханизации позволяет уменьшить эти затраты и повысить эффективность централизованного управления за счет значительного расширения количества объектов и точек контроля и сокращения времени на сбор информации.

Диспетчеризация позволяет решать задачи:

- выбора оптимального сочетания центрального, группового, местного и индивидуального регулирования тепловой нагрузки с учетом местных метеоусловий и микроклимата в отдельных помещениях;

- выбора оптимального варианта распределения тепловой нагрузки между основными и пиковыми источниками тепла;

- ускоренной локализации аварийных участков и организации оптимального режима теплоснабжения в аварийных ситуациях;

- выбора оптимальных условий технической эксплуатации систем теплоснабжения.

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В городе Твери широко используются центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции. Регулирование отпуска теплоносителя в сеть и приготовление горячей воды на нужды системы горячего водоснабжение осуществляется как на ЦТП, так и непосредственно у потребителей. Защита тепловых сетей от превышения давления организована на абонентских тепловых пунктах.

В настоящие время в системе централизованного теплоснабжения города Твери используется более 250 ЦТП и тепловых пунктов. Оборудование и ограждающие конструкции ЦТП, в большинстве случаев находятся в неудовлетворительном состоянии, вследствие тяжелого финансового положения ООО «Тверская генерация».

Регулирование температуры горячего водоснабжения и отопления в ЦТП с устройствами понижения температурного графика организовано на базе регуляторов температуры ОВЕН (ТРМ 12 и ТРМ32) и КЗР (клапан запорно-регулирующий) типа Аргонавт.

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами (СНиП 41-02-2003 Актуализированная редакция (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 15.6)) автоматизация подкачивающих насосных на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей должна обеспечивать:

- постоянное заданное давление в подающем или обратном трубопроводах насосной при любых режимах работы сети;

- включение резервного насоса, установленного на обратном трубопроводе, при повышении давления сверх допустимого во всасывающем трубопроводе насосной или установленного на подающем трубопроводе – при снижении давления в напорном трубопроводе насосной;

- автоматическое включение резервного насоса (АВР) при отключении работающего или падении давления в напорном патрубке;

- защиту оборудования источника теплоты, тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей от недопустимых изменений давлений при аварийном отключении сетевых, подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автоматических регуляторов и быстродействующей запорной арматуры.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления СЦТ города Твери отсутствуют.

3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По состоянию на момент актуализации Схемы теплоснабжения по г. Твери представлен следующий перечень участков тепловых сетей, определенных как бесхозяйные (таблица 3.38).

Таблица 3.38 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей на базовый период разработки Схемы теплоснабжения

| N п/п | Местоположение участка тепловой сети | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | идентификационный номер комплекса | диаметр, мм | протяженность в канале, м | год постройки | тип прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Т/т между корпусами д. 46, корп. 3 по ул. Хрустальная | 14005 | 3d = 108 | 10,039 |  | подзем. |
|  |  |  | 1d = 76 |  |  |  |
| 2 | Т/т от д. 46, корп. 3 по ул. Хрустальная до д. 42 по ул. Хрустальная | 14005 | 2d = 108 | 36,592 |  | подзем. |
|  |  |  | 2d = 89 |  |  |  |
| 3 | Т/т по д. 90/2 по наб. Афанасия Никитина | 11040 |  | 27,004 |  | тех. подвал |
| 1 | Т/т по д. 74 по наб. А. Никитина | 11040 |  | 10,155 |  | тех. подвал |
| 4 | Т/т по д. 10 по ул. Оборонная | 12005 | 2d = 114 | 149 |  | тех. подвал |
| 2 | Т/т по д. 95, стр. 2 по шоссе Петербургское | 12023 |  | 12,239 |  | тех. подвал |
| 5 | Т/т по д. 67 по шоссе Петербургское | 12023 |  | 6,933 |  |  |
| 3 | Т/т по д. 3 по ул. Вагжанова | 21002 |  | 31,876 |  | тех. подвал |
| 6 | Т/т по д. 19 по ул. Вагжанова | 21007 |  | 18,084 |  | тех. подвал |
| 4 | Т/т по д. 17 по ул. Вагжанова | 21007 |  | 35,46 |  | тех. подвал |
| 7 | Т/т по д. 10 по ул. Вагжанова | 21008 |  | 56,27 |  | тех. подвал |
| 5 | Т/т по д. 1, корп. 2 по наб. реки Лазури | 21010 |  | 12,1 |  | тех. подвал |
| 8 | Т/т по д. 7 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 4,423 |  | тех. подвал |
| 9 | Т/т по д. 3, корп. 1 по ул. Прошина | 14001 | 3d = 133 | 4,56 | 2004 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 114 |  |  |  |
| 10 | Т/т от точки подключения (ТП-311-1) до ТК-311-2-4 у д. 41, корп. 4 по ул. Хрустальная | - | 2d = 219 | 152,3 |  | подзем. |
| 11 | Т/т от ТК у д. 41, корп. 4 по ул. Хрустальная до д. 41, корп. 4 по ул. Хрустальная | - | 2d = 114 | 5,1 |  | подзем. |
| 12 | Т/т ГВС от дома N 45а на Петербургском шоссе до дома N 45 на Петербургском шоссе | 12025 |  |  |  |  |
| 13 | Т/т по д. 31 по ул. Ротмистрова на д. 31, корп. 2 на ул. Ротмистрова | 22003 | 2d = 108 | 5 |  | тех. подвал |
| 14 | Т/т по д. 4/2 по наб. реки Лазури | 22006 |  | 44,856 |  |  |
| 15 | Т/т по д. 25 по пр. Победы | 22012 |  | 3,739 |  |  |
| 16 | Т/т по д. 11 по пр. Волоколамский | 22012 |  | 1,314 |  |  |
| 17 | Т/т по д. 10 по ул. Резинстроя | 22016 |  | 13,326 |  |  |
| 18 | Т/т между корпусами д. 35 по пр. Победы | 22020 |  | 4,592 |  |  |
| 19 | Т/т по д. 3, корп. 2 по ул. Т. Ильиной | 22022 |  | 3,194 |  |  |
| 20 | Т/т по д. 7, корп. 1 по ул. Т. Ильиной | 22022 | 2d = 133 | 13 |  |  |
| 21 | Т/т по д. 7, корп. 1 по ул. Т. Ильиной | 22022 | 2d = 108 | 9 |  |  |
| 22 | Т/т по д. 37/44 по пр. Победы | 22026 |  | 12,295 |  |  |
| 23 | Т/т по д. 16 по ул. 15 лет Октября | 22029 |  | 21,536 |  |  |
| 24 | Т/т по д. 12 по ул. Озерная | 22029 |  | 73,931 |  |  |
| 25 | Т/т по д. 50/23 по пр. Победы | 22037 |  | 12,179 |  |  |
| 26 | Т/т по д. 50/23 по пр. Победы | 22037 |  | 1,64 |  |  |
| 27 | Т/т по д. 52 по пр. Победы | 22037 |  | 12,667 |  |  |
| 28 | Т/т по д. 52 по пр. Победы | 22037 |  | 1,297 |  |  |
| 29 | Т/т по д. 56, пр-т Победы | 22037 |  | 3,466 |  |  |
| 30 | Т/т по д. 82 по пр. Победы | 22049 |  | 4,742 |  |  |
| 31 | Т/т по д. 70, корп. 1 по ул. Склизкова | 22061 |  | 45,417 |  |  |
| 32 | Т/т в арке д. 70, корп. 2 по ул. Склизкова | 22061 |  | 7,412 |  |  |
| 33 | Т/т по д. 38, корп. 2 по ул. Фадеева на д. 36, корп. 2 по ул. Фадеева | 22068 | 2d = 89 | 4,558 | 1965 | тех. подвал |
| 34 | Т/т от строения до строения у д. 1б по ул. Т. Ильиной | 22034 |  | 55,369 |  | подзем. |
| 35 | Т/т по д. 18 по ул. Озерная на д. 20 по ул. Озерная | 22099 | 2d = 108 | 7,383 |  | тех. подвал |
| 36 | Т/т по д. 72 по пр-ту Победы до т/у | 22100 | 2d = 108 | 8,822 | 1970 |  |
| 37 | Т/т по д. 9 по ул. Виноградова, 2 очередь на 3 очередь д. 9 по ул. Виноградова | 31001 |  | 75,498 |  | тех. подвал |
| 38 | Т/т по д. 8 по бульв. Ногина | 31008 |  | 10,414 |  | тех. подвал |
| 39 | Т/т по д. 21 по ул. Новикова на ТК-144-5 | 31018 | 2d = 159 | 15 |  |  |
| 40 | Т/т по д. 19 по ул. Новикова на ТК-144-1 | 31018 | 2d = 159 | 30 |  | тех. подвал |
| 41 | Т/т по д. 17 по ул. Новикова на д. 19 по ул. Новикова | 31018 | 2d = 159 | 19,5 |  | тех. подвал |
| 42 | Т/т по д. 17 по ул. Новикова на д. 3 | 31018 | 2d = 159 | 6,5 |  | тех. подвал |
| 43 | Т/т от ТК-742-2-11 до ТК-742-2-9 на ул. А. Степанова, д. 11 | 31024 |  |  |  | подзем. |
| 44 | Т/т от ТК-742-2-11 до ТК-742-2-9 у дома N 11 по ул. А. Степанова | 31024 |  | 31,1 |  | подзем. |
| 45 | Т/т по д. 8 по ул. 7-я Пролетарская | 31024 |  | 14,725 |  | тех. подвал |
| 46 | Т/т по д. 107 во дворе Пролетарки (пожарное депо) | 31029 |  | 20,679 |  |  |
| 47 | Т/т по д. 97 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 11,765 |  |  |
| 48 | Т/т по д. 50/34 по ул. Е. Пичугина | 32008 |  | 21,923 |  |  |
| 49 | Т/т по д. 54 по ул. Евгения Пичугина | 32008 |  | 44,046 |  |  |
| 50 | Т/т по д. 34а по ул. Фадеева |  |  | 47,38 |  |  |
| 51 | Т/т по зданию склада (территория ГПТУ-9, ул. Кирова, д. 11) | 32017 |  | 11,897 |  |  |
| 52 | Т/т по д. 23/1 по пр-ту Ленина | 32029 | 2d = 114 | 10,555 |  |  |
| 53 | Т/т по д. 14, корп. 1 по ул. Академическая | 32029 |  | 67,433 |  |  |
| 54 | Т/т по д. 1 по ул. Зои Космодемьянской | 32031 |  | 80,908 |  | тех. подвал |
| 55 | Т/т по д. 1 по ул. Зои Космодемьянской | 32031 |  | 8,103 |  | тех. подвал |
| 56 | Т/т ГВС от дома N 44а на пр-те Победы до дома N 44 на пр-те Победы | 22024 |  |  |  | подзем. |
| 57 | Т/т по д. 2 по Мигаловской наб. | 33004 |  | 12,391 |  | тех. подвал |
| 58 | Т/т по д. 16 по пр-ту 50 лет Октября | 33004 |  | 11,335 |  | тех. подвал |
| 59 | Т/т по д. 3 по Тверскому пр. | 41005 |  | 31,3 |  | тех. подвал |
| 60 | Т/т по д. 16 по ул. Советская (драмтеатр) | 41007 |  | 27,086 |  | тех. подвал |
| 61 | Т/т по д. 1 на пл. Театральная | 41007 |  | 25,887 |  | тех. подвал |
| 62 | Т/т по д. 43/18 по пер. Свободный | 41007 |  | 14,541 |  | тех. подвал |
| 63 | Т/т в арке д. 7 по ул. Новоторжская | 41031 |  | 6,02 |  | тех. подвал |
| 64 | Т/т по д. 39 по ул. Володарского | 41014 |  | 55,567 |  | тех. подвал |
| 65 | Т/т по д. 16 по ул. В. Новгорода | 41015 |  | 17,273 |  | тех. подвал |
| 66 | Т/т по гаражу у д. 35 по ул. Советская | 41017 | 2d = 273 | 26 |  | тех. подвал |
| 67 | Т/т по д. 21 по пер. Студенческий | 41027 |  | 5,458 |  | тех. подвал |
| 68 | Т/т по д. 18 по ул. Новоторжская | 41027 |  | 29,631 |  | тех. подвал |
| 69 | Т/т по д. 37 бульв. Радищева | 41027 | 2d = 76 | 14,5 |  | тех. подвал |
| 70 | Т/т по д. 23 по пер. Студенческий | 41027 |  | 7,698 |  | тех. подвал |
| 71 | Т/т по д. 13 по Тверскому пр. | 41030 |  | 15,5 |  | тех. подвал |
| 72 | Т/т по д. 12 по Тверскому пр. | 41030 |  | 5 |  | тех. подвал |
| 73 | Т/т по д. 12 по Тверскому пр. | 41030 |  | 20,5 |  | тех. подвал |
| 74 | Т/т по д. 12 по Тверскому пр. | 41030 |  | 3,5 |  | тех. подвал |
| 75 | Т/т по д. 6 по Тверскому пр. | 41035 |  | 12,9 |  | тех. подвал |
| 76 | Т/т по д. 25 по ул. Трехсвятская | 41035 |  | 28,179 |  | тех. подвал |
| 77 | Т/т по д. 27 по ул. Симеоновская | 41035 |  | 16,118 |  | тех. подвал |
| 78 | Т/т по д. 13 по пер. Студенческий | 41042 |  | 25,909 |  | тех. подвал |
| 79 | Т/т по д. 24 по ул. Трехсвятская | 41053 |  | 12,078 |  | тех. подвал |
| 80 | Т/т по д. 24 по ул. Трехсвятская | 41053 |  | 4,483 |  | тех. подвал |
| 81 | Т/т по д. 2 по пер. Свободный | 41044 |  | 26,959 |  | тех. подвал |
| 82 | Т/т по д. 18 по ул. Крылова | 41046 |  | 12,449 |  | тех. подвал |
| 83 | Т/т по д. 18 по ул. Крылова | 41046 |  | 8,727 |  | тех. подвал |
| 84 | Т/т по д. 11 по ул. Пушкинская | 41046 |  | 8,111 |  | тех. подвал |
| 85 | Т/т по д. 7 по ул. Л. Базановой | 41055 |  | 10,457 |  | тех. подвал |
| 86 | Т/т в арке д. 14 по ул. Софьи Перовской | 42009 |  | 3,351 |  | тех. подвал |
| 87 | Т/т в арке от д. 14 до д. 12 по ул. Софьи Перовской | 42009 |  | 4,018 |  | тех. подвал |
| 88 | Т/т по д. 3 по ул. Учительская | 42009 |  | 22,183 |  | тех. подвал |
| 89 | Т/т в арке от д. 3 до д. 13/34 по ул. Учительская | 42009 |  | 13,8 |  | тех. подвал |
| 90 | Т/т по д. 42 по ул. Бебеля | 42010 |  | 6,312 |  | тех. подвал |
| 91 | Т/т по д. 54 по ул. Бебеля | 42011 |  | 7,169 |  | тех. подвал |
| 92 | Т/т по д. 54 по ул. Софьи Перовской | 42012 |  | 21,785 |  | тех. подвал |
| 93 | Т/т по зданию стоматологической поликлиники (пер. Беляковский, д. 21) | 42012 |  | 34,587 |  | тех. подвал |
| 94 | Т/т по д. 47 по ул. Софьи Перовской (канцелярия) | 42013 |  | 19,267 |  | тех. подвал |
| 95 | Т/т по д. 3 на наб. реки Тьмаки | 42016 |  | 15,054 |  | тех. подвал |
| 96 | Т/т по д. 10 по ул. Бебеля | 42025 |  | 25,48 |  | тех. подвал |
| 97 | Т/т по д. 4/43 по ул. Бебеля | 42025 |  | 34,634 |  | тех. подвал |
| 98 | Т/т по д. 12 по ул. Коробкова | 43004 |  | 7,389 |  | тех. подвал |
| 99 | Т/т по д. 19 по ул. 1-я Суворова | 43005 |  | 30,164 |  | тех. подвал |
| 100 | Т/т по д. 7, корп. 3 по пр. Победы | 43008 |  | 15,402 |  | тех. подвал |
| 101 | Т/т по д. 7, корп. 3 по пр. Победы | 43008 |  | 26,258 |  | тех. подвал |
| 102 | Т/т по д. 6, корп. 4 по пр. Чайковского | 43008 |  | 16,276 |  | тех. подвал |
| 103 | Т/т по д. 6, корп. 4 по пр. Чайковского | 43008 |  | 62,862 |  | тех. подвал |
| 104 | Т/т по д. 6, корп. 4 по пр. Чайковского | 43008 |  | 23,962 |  | тех. подвал |
| 105 | Т/т по д. 6, корп. 4 по пр. Чайковского | 43008 |  | 6,848 |  | тех. подвал |
| 106 | Т/т по д. 6, корп. 4 по пр. Чайковского | 43008 |  | 14,127 |  | тех. подвал |
| 107 | Т/т по д. 4, корп. 1 по пр-ду Швейников | 43009 |  | 3,867 |  | тех. подвал |
| 108 | Т/т по д. 4, корп. 1 по пр-ду Швейников | 43009 |  | 2,539 |  | тех. подвал |
| 109 | Т/т по д. 11 по пер. Спортивный | 43034 |  | 67,178 |  | тех. подвал |
| 110 | Т/т по д. 35 по пер. Садовый | 43034 |  | 15,755 |  | тех. подвал |
| 111 | Т/т по д. 5 по ул. Фадеева | 43036 |  | 2,043 |  | тех. подвал |
| 112 | Т/т по д. 23 по ул. Крылова | 41024 |  | 2,813 |  | тех. подвал |
| 113 | Т/т по д. 1 по пер. Садовый | 43045 |  | 95,313 |  | тех. подвал |
| 114 | Т/т по строению у д. 11 по пер. Александровский | 43052 |  | 4,039 |  | тех. подвал |
| 115 | Т/т от ТК-034-1 у д. 14 по ул. Вагжанова до д. 14 по ул. Вагжанова | 21016 | 2d = 159 | 4,229 |  | подзем. |
| 116 | Т/т по д. 26 по пр. Волоколамский | 43044 |  | 7,56 |  | тех. подвал |
| 117 | Т/т по д. 37, корп. 6 по ул. Паши Савельевой на д. 35, корп. 4 | 13002 |  | 18,017 |  | тех. подвал |
| 118 | Т/т по д. 10, д. 12, д. 14 по ул. Фрунзе | 13002 |  | 102,281 |  | тех. подвал |
| 119 | Т/т по д. 4, корп. 2 по шоссе Петербургское | 12017 |  | 22,427 |  | тех. подвал |
| 120 | Т/т по д. 6 по пер. Перекопский | 12017 |  | 2,982 |  | тех. подвал |
| 121 | Т/т по д. 4 по шоссе Петербургское | 12017 |  | 12,524 |  | тех. подвал |
| 122 | Т/т от ТК-2 у д. 7 по Петербургскому шоссе до здания на территории 2462 ЦБПР ВиСРХБЗ МО РФ по Петербургскому шоссе | 12018 |  | 77,068 |  | подзем. |
| 123 | Т/т по д. 5 по шоссе Петербургское | 12019 |  | 7,02 |  | тех. подвал |
| 124 | Т/т в районе ул. Дачная, 62 | 14011 |  | 76,589 |  | подзем. |
| 125 | Т/т в районе ул. Хрустальная, 3 | 14009 |  | 73,9 |  | подзем. |
| 126 | Т/т в районе ул. Хрустальная, 3 | 14009 |  | 52,284 |  | подзем. |
| 127 | Т/т по д. 65 по ул. Соминка | 14010 |  | 93,864 |  | тех. подвал |
| 128 | Т/т по д. 29 в пос. Литвинки | 14014 |  | 92,009 |  | тех. подвал |
| 129 | Т/т по д. 2 в пос. Литвинки | 14014 |  | 45,2 |  | тех. подвал |
| 130 | Т/т по д. 35 в пос. Литвинки | 14014 |  | 19,447 |  | тех. подвал |
| 131 | Т/т в районе пр-да Большой Заводской, 4а | 15003 |  | 34,472 |  | подзем. |
| 132 | Т/т по д. 2 по ул. 2-я Серова | 15002 |  | 2,169 |  | тех. подвал |
| 133 | Т/т по д. 116, корп. 3 по ул. Академика Туполева | 15002 |  | 36,425 |  | тех. подвал |
| 134 | Т/т по д. 4 по пер. Артиллерийский | 11033 |  | 46,34 |  | тех. подвал |
| 135 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 142, корп. 1 | 11069 |  | 32,885 |  | подзем. |
| 136 | Т/т по д. 6 на пер. Никитина | 11033 |  | 10,846 |  | тех. подвал |
| 137 | Т/т по д. 81 по ул. Горького | 11034 |  | 49,047 |  | тех. подвал |
| 138 | Т/т по д. 12 по ул. Павлова | 11058 |  | 10,382 |  | тех. подвал |
| 139 | Т/т по д. 12 по ул. Павлова | 11058 |  | 4,068 |  | тех. подвал |
| 140 | Т/т по д. 37/23 по ул. Мичурина | 11013 |  | 34,132 |  | тех. подвал |
| 141 | Т/т д. 6, корп. 3 по ул. Мусоргского | 11044 |  | 13,174 |  | тех. подвал |
| 142 | Т/т по д. 43а по ул. Е. Фарафоновой | 11067 |  | 29,382 |  | тех. подвал |
| 143 | Т/т по д. 5 по пр-ту Комсомольский | 11053 |  | 15,158 |  | тех. подвал |
| 144 | Т/т в районе ул. Хрустальная, 47 | 14003 |  | 23,011 |  | подзем. |
| 145 | Т/т по д. 6 по ул. П. Савельевой | 12002 | 2d = 108 | 109,5 |  | тех. подвал |
|  |  |  | 2d = 89 |  |  |  |
| 146 | Т/т по д. 6, корп. 1 по ул. П. Савельевой | 12002 | 2d = 89 | 56,5 |  | тех. подвал |
|  |  |  | 2d = 57 |  |  |  |
| 147 | Т/т в районе наб. Афанасия Никитина, 142, корп. 1 | 11033 |  | 40,756 |  | подзем. |
| 148 | Т/т по строению у д. 28 по Петербургскому шоссе | 12013 |  | 1,216 |  | подзем. |
| 149 | Т/т по д. 8 по шоссе Петербургское | 12017 |  | 4,828 |  | тех. подвал |
| 150 | Т/т по д. 11, корп. 1 ул. Артюхиной, д. 11, корп. 2 ул. Артюхиной, д. 11, корп. 3 ул. Артюхиной, д. 11, корп. 4 по ул. Артюхиной | 13005 |  | 132,859 |  | тех. подвал |
| 151 | Т/т от ТК-68-20 до д. 50 по ул. Жигарева | 41022 | 2d = 159 | 5,539 |  | подзем. |
| 152 | Т/т в районе д. 15 по наб. р. Лазури | - | 2d = 219 | 16,5 |  | подзем. |
| 153 | Т/т в районе д. 15 по наб. р. Лазури | - | 2d = 219 | 28,3 |  | подзем. |
| 154 | Т/т в районе д. 15 по наб. р. Лазури | - | 2d = 159 | 17,5 |  | подзем. |
| 155 | Т/т по д. 31 по ул. Веселова | 12005 | 2d = 159 | 12,373 |  | тех. подвал |
| 156 | Т/т по д. 29 по ул. Веселова | 12005 | 2d = 159 | 12,444 |  | тех. подвал |
| 157 | Т/т от ТК-19а-1у д. 67 по шоссе Петербургское до врезки в надземную теплотрассу | 12023 | 2d = 219 | 32,389 | 1988 | подзем. |
| 158 | Т/т от врезки в надземную теплотрассу до точки подключения магазина (на шоссе Петербургское, д. 53а) | 12023 | 2d = 159 | 66,969 | 1988 | надзем. |
| 159 | Т/т от точки подключения магазина до магазина (на шоссе Петербургское, д. 53а) | 12023 | 2d = 32 | 2,664 | 1988 | надзем. |
| 160 | Т/т от точки подключения магазина до точки подключения оранжереи (на шоссе Петербургское, д. 53а) | 12023 | 2d = 32 | 19,141 | 1988 | надзем. |
| 161 | Т/т от точки подключения оранжереи до оранжереи (на шоссе Петербургское, д. 53а) | 12023 | 2d = 32 | 5,847 | 1988 | надзем. |
| 162 | Т/т от ТК-1 у д. 8 по пр-ту Ленина до ТК-1-2 у д. 18 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 52,273 |  | подзем. |
| 163 | Т/т от ТК-1-2 у д. 18 по пр-ду 2-й Академический до д. 5 по пр-ту Ленина | 32047 |  | 37,117 |  | подзем. |
| 164 | Т/т от ТК-1-2 у д. 18 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-2 у д. 18 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 48,68 |  | подзем. |
| 165 | Т/т от ТК-1-4 у д. 20 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-2 у д. 18 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 65,68 |  | подзем. |
| 166 | Т/т от ТК-1-4 у д. 20 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-2 у д. 20 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 9,151 |  | подзем. |
| 167 | Т/т от ТК-1-4 у д. 20 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-6 у д. 22/8 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 63,265 |  | подзем. |
| 168 | Т/т от ТК-1-6 у д. 22/8 по пр-ду 2-й Академический до ТК-1-6 у д. 22/8 по пр-ду 2-й Академический | 32047 |  | 9,569 |  | подзем. |
| 169 | Т/т от точки подключения к трассе у д. 56 по ул. Громова до строения у д. 56 по ул. Громова | 34007 |  | 34,325 |  | подзем. |
| 170 | Т/т от д. 20б по пр-ту 50 лет Октября до теплицы у д. 20б по пр-ту 50 лет Октября | 33004 | d = 57 | 36 |  | подзем. |
| 171 | Т/т в арке д. 24, корп. 1 по ул. Артюхиной | 13001 | 2d = 108 | 7,317 | 1980 | подзем. |
| 172 | Т/т от ТК-4С у д. 59 по ул. Пржевальского до д. 59 по ул. Пржевальского | 15009 | 1d = 108 | 9,164 | 1987 | подзем. |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 45 |  |  |  |
| 173 | Т/т от ТК-76С у д. 6 по ул. 2-я Силикатная до д. 6 по ул. 2-я Силикатная | 15002 | 2d = 108 | 29,083 | 2000 | подзем. |
| 174 | Т/т от ТК-521-14 у д. 8 по ул. Мусоргского до ГРП у д. 8 по ул. Мусоргского | 11044 | 2d = 57 | 10,725 | 1963 | подзем. |
| 175 | Т/т по д. 33 по наб. Иртыша | 13010 | 3d = 133 | 59,05 | 1984 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
| 176 | Т/т в арке д. 1 по Молодежному бульв. | 13011 | 3d = 108 | 6,922 | 1984 | подзем. |
|  |  |  | 1d = 76 |  |  |  |
| 177 | Т/т по д. 105, корп. 1 по шоссе Петербургское | 18001 | 2d = 219 | 60,114 | 1968 | тех. подвал |
| 178 | Т/т по д. 57 по ул. Седова | 13012 | 2d = 133 | 48,816 | 1999 | тех. подвал |
| 179 | Т/т по д. 25 по ул. Веселова | 12005 | 2d = 219 | 10,917 |  | тех. подвал |
| 180 | Т/т по д. 99 по ул. Горького | 11033 | 2d = 108 | 31,79 | 1994 | тех. подвал |
|  |  |  | 2d = 57 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 76 |  |  |  |
| 181 | Т/т по подвалу строения у д. 1/70 на пл. Мира | 11040 | 2d = 57 | 7,186 |  | подзем. |
| 182 | Т/т по д. 37а по бульв. Шмидта | 11027 | 2d = 89 | 70,594 | 1963 | тех. подвал |
| 183 | Т/т по д. 42а по ул. Е. Фарафоновой на д. 40а по ул. Е. Фарафоновой | 11027 | 2d = 89 | 18,791 | 1961 | тех. подвал |
| 184 | Т/т по д. 43а по ул. Е. Фарафоновой | 11067 | 2d = 108 | 12,472 | 1962 | тех. подвал |
| 185 | Т/т по д. 2, корп. 2 по ул. 2-я Силикатная | 15002 | 3d = 89 | 35,121 | 1994 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 186 | Т/т по д. 13а по ул. 1-я Силикатная | 15002 | 3d = 114 | 68,195 | 1982 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
| 187 | Т/т по д. 61 по ул. Пржевальского | 15009 | 2d = 219 | 18,327 | 1987 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 159 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
| 188 | Т/т по д. 57 по ул. Пржевальского | 15009 | 2d = 89 | 17,031 | 1970 | тех. подвал |
|  |  |  | 2d = 76 |  |  |  |
| 189 | Т/т по д. 44 по пр-ту 50 лет Октября | 33008 |  | 4,023 |  | тех. подвал |
| 190 | Т/т по д. 38 по пр-ту 50 лет Октября | 33008 |  | 4,219 |  | тех. подвал |
| 191 | Т/т от д. 38 по ул. Бобкова до д. 36, корп. 4 по ул. Бобкова | 32005 |  | 82,598 |  | подзем. |
| 192 | Т/т по д. 25 по ул. Л. Чайкиной | 32011 |  | 12,543 |  | тех. подвал |
| 193 | Т/т по д. 3а по ул. Р. Зорге | 32015 |  | 12,327 |  | тех. подвал |
| 194 | Т/т по д. 20 по ул. Строителей | 32045 |  | 36,494 |  | тех. подвал |
| 195 | Т/т по д. 6 по ул. Строителей | 32045 |  | 41,091 |  | тех. подвал |
| 196 | Т/т от ТК у д. 15 по ул. Б. Полевого до д. 15 по ул. Б. Полевого | 32042 |  | 18,623 |  | подзем. |
| 197 | Т/т от ТК у д. 15 по ул. Б. Полевого до д. 15 по ул. Б. Полевого | 32042 |  | 33,224 |  | подзем. |
| 198 | Т/т от ЦТП у д. 1, корп. 2 по наб. Мигаловская до д. 1, корп. 2 по наб. Мигаловская | 33004 | 2d = 57 | 31,122 |  | подзем. |
| 199 | Т/т от ТК у д. 1б по наб. Мигаловская до ЦТП у д. 1, корп. 2 по наб. Мигаловская | 33004 | 2d = 108 | 17,445 |  | подзем. |
| 200 | Т/т по д. 2а по ул. А. Степанова | 31023 |  | 102,275 |  | тех. подвал |
| 201 | Т/т от д. 70 во дворе Пролетарки до д. 23 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 9,688 |  | подзем. |
| 202 | Т/т от д. 151 во дворе Пролетарки до д. 97 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 5,585 |  | подзем. |
| 203 | Т/т от д. 97 во дворе Пролетарки до ОУС у д. 97 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 19,829 |  | подзем. |
| 204 | Т/т от ТК у д. 99 во дворе Пролетарки до строения во дворе Пролетарки | 31029 |  | 21,06 |  | подзем. |
| 205 | Т/т от ТК у д. 15 во дворе Пролетарки до д. 15 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 24,739 |  | подзем. |
| 206 | Т/т от ТК у д. 15 во дворе Пролетарки до д. 47 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 34,958 |  | подзем. |
| 207 | Т/т от д. 118 во дворе Пролетарки до склада N 96 у д. 118 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 10,868 |  | подзем. |
| 208 | Т/т по д. 118 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 31,58 |  | тех. подвал |
| 209 | Т/т от склада N 33 во дворе Пролетарки до склада N 77 во дворе Пролетарки | 31029 |  | 33,319 |  | подзем. |
| 210 | Т/т по д. 7/1 по пер. 1-й Красной слободы | 31006 |  | 12,509 |  | тех. подвал |
| 211 | Т/т от ТК-749 у д. 7 по пр-ту Калинина до д. 7 по пр-ту Калинина | 31010 |  | 4,849 |  | подзем. |
| 212 | Т/т по зданию стоматологической поликлиники (пер. Беляковский, д. 21) | 42012 |  | 31,533 |  | тех. подвал |
| 213 | Т/т по зданию стоматологической поликлиники (пер. Беляковский, д. 21) | 42012 |  | 24,113 |  | тех. подвал |
| 214 | Т/т от ТК-117-31 у д. 25 по ул. Роговик до д. 46 по пер. Беляковский (территория ООО "Тайфун и К", мебельный салон) | 42005 |  | 7,971 |  | подзем. |
| 215 | Т/т по д. 1 по ул. И. Седых (мед. академия) | 41003 |  | 24,398 |  | тех. подвал |
| 216 | Т/т по д. 9 по пр-ту Тверской | 41029 |  | 70,5 |  | тех. подвал |
| 217 | Т/т от ТК-83-14 у д. 27/30 по ул. Трехсвятская до д. 27/30 по ул. Трехсвятская | 41035 |  | 6,898 |  | подзем. |
| 218 | Т/т от ТК у д. 12 по ул. Красные Горки до строения у д. 12 по ул. Красные Горки | 21026 |  | 66,837 |  | подзем. |
| 219 | Т/т от врезки в р-не строения у д. 12 по ул. Красные Горки до ТК у д. 31 по ул. Красные Горки | 21026 |  | 56,251 |  | подзем. |
| 220 | Т/т от ТК у д. 31 по ул. Красные Горки до д. 31 по ул. Красные Горки | 21026 |  | 19,227 |  | подзем. |
| 221 | Т/т от д. 31 по ул. Красные Горки до реечного цеха (территория ЗАО "Школьник", ул. Красные Горки, д. 31) | 21026 |  | 130,208 |  | подзем. |
| 222 | Т/т от ТК-13А-1 у д. 13 по наб. реки Лазури до ТК-13А-3 у д. 15 по наб. реки Лазури | 21022 | 2d = 159 | 25,238 |  | подзем. |
| 223 | Т/т по д. 39 по ул. Володарского | 41014 |  | 15,506 |  | подзем. |
| 224 | Т/т по д. 29 по бульв. Радищева | 41052 | 2d = 76 | 33,8 |  | тех. подвал |
| 225 | Т/т от ТК-412-12 у д. 19 по наб. С. Разина до д. 19 по наб. С. Разина | 41016 | 2d = 57 | 7,8 |  | подзем. |
| 226 | Т/т по д. 21 по наб. С. Разина | 41016 | 2d = 89 | 5 |  | тех. подвал |
| 227 | Т/т по д. 60 по ул. Советская | 41018 |  | 41,508 |  | тех. подвал |
| 228 | Т/т по д. 4 по ул. Крылова | 41045 |  | 25,931 |  | тех. подвал |
| 229 | Т/т от врезки у д. 27 по ул. Салтыкова-Щедрина до д. 27 по ул. Салтыкова-Щедрина | 41046 |  | 2,457 |  | подзем. |
| 230 | Т/т в арке д. 1 на пл. Славы | 41023 |  | 7,359 |  | подзем. |
| 231 | Т/т в арке д. 1 на пл. Славы | 41023 |  | 7,492 |  | подзем. |
| 232 | Т/т от ТК-68-46 у д. 48 по ул. Л. Базановой до д. 50 по ул. Л. Базановой | 41056 |  | 12,791 |  | подзем. |
| 233 | Т/т от ТК у д. 1а по пер. Смоленский до д. 1а по пер. Смоленский | 41022 |  | 29,336 |  | подзем. |
| 234 | Т/т по д. 1, корп. 1 по наб. реки Лазури | 21010 | 2d = 219 | 32,182 |  | тех. подвал |
| 235 | Т/т по д. 1, корп. 2 по наб. реки Лазури | 21010 | 2d = 219 | 75,157 |  | тех. подвал |
| 236 | Т/т от ТК-042-21 у стационара (ММУ "Городская больница N 2", пер. Смоленский, д. 34) до склада | 21001 | 2d = 57 | 17,855 | 1974 | подзем. |
| 237 | Т/т от гаража у д. 9 по наб. реки Лазури до врезки в трассу у д. 9 по наб. реки Лазури | 21019 |  | 6,128 |  | подзем. |
| 238 | Т/т от ТК-24 у д. 3 по ул. Индустриальная до д. 3 по ул. Индустриальная | 21032 | 2d = 57 | 51,124 |  | подзем. |
| 239 | Т/т от ТК-22п у д. 5а по ул. Индустриальная до д. 9а (мастерские УМР) по ул. Индустриальная | 21033 | 2d = 57 | 65,244 |  | подзем. |
| 240 | Т/т от ТК-22п-1 у д. 7 по ул. Индустриальная до ТК-20В у д. 9 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 35,204 |  | подзем. |
| 241 | Т/т от точки подключения у д. 10 по пр-ду Дарвина до ТК у д. 10 по ул. Дарвина | 43001 |  | 19,17 |  | подзем. |
| 242 | Т/т от ТК у д. 10 по ул. Дарвина до склада у д. 10 по ул. Дарвина | 43001 |  | 2,858 |  | подзем. |
| 243 | Т/т от ТК у д. 10 по ул. Дарвина до склада у д. 10 по ул. Дарвина | 43001 |  | 22,787 |  | подзем. |
| 244 | Т/т от ТК-910-7 у д. 3 по пер. Александровский до боксов КЭЧ (в/ч N 96, в/ч N 73560, д. 5 по пер. Александровский) | 43032 |  | 5,369 |  | подзем. |
| 245 | Т/т от ТК-910-5 у д. 9 по пер. Александровский до д. 9 по пер. Александровский | 43032 |  | 68,524 |  | подзем. |
| 246 | Т/т от ТК-910-5 у д. 9 по пер. Александровский до врезки в надземную трассу у д. 9 по пер. Александровский | 43052 |  | 83,575 |  | подзем. |
| 247 | Т/т от врезки в надземную трассу у д. 9 по пер. Александровский до строения у д. 11 по пер. Александровский | 43052 |  | 26,289 |  | надзем. |
| 248 | Т/т от ТК-909-5 у д. 1 по пер. Спортивный до д. 2, корп. 2 по пер. Спортивный | 43028 |  | 72,234 |  | подзем. |
| 249 | Т/т по д. 9 по пр-ту Чайковского | 43007 |  | 14,673 |  | тех. подвал |
| 250 | Т/т по д. 9 по пр-ту Чайковского | 43007 |  | 68,617 |  | тех. подвал |
| 251 | Т/т по д. 24а по пр-ту Чайковского | 43009 |  | 14,214 |  | тех. подвал |
| 252 | Т/т от д. 2 по ул. Ерофеева до склада у д. 2 по ул. Ерофеева | 43009 |  | 18,596 |  | подзем. |
| 253 | Т/т от д. 2 по ул. Ерофеева до мойки у д. 2 по ул. Ерофеева | 43009 |  | 17,096 |  | подзем. |
| 254 | Т/т от ТК-16Б-3 у д. 35, корп. 1 по ул. А. Попова до д. 29 по ул. А. Попова | 43038 |  | 32,559 |  | подзем. |
| 255 | Т/т от ТК-15 Б-14 у д. 11 по пер. Университетский до ТК-15 Б-20 у д. 2а по пер. Университетский | 43043 | 2d = 159 | 56,6 |  | подзем. |
| 256 | Т/т от строения у д. 2а по Университетскому пер. до ТК-920 у д. 71 по ул. Коминтерна | 43043 | 2d = 89 | 65,6 |  | надзем. |
| 257 | Т/т от ТК-15 Б-20 у д. 2а по пер. Университетский до д. 71 по ул. Коминтерна | 43043 | 2d = 89 | 7,7 |  | надзем. |
| 258 | Т/т от ТК-15Б-20 до ТК-920 у д. 71 по ул. Коминтерна | - | - | - |  | подзем. |
| 259 | Т/т от ТК-7Б-12 по ул. Коминтерна до ТК (территория потребительского общества "Универсальная база", бульв. Цанова, д. 6) | 22083 | 2d = 159 | 75,1 |  | подзем. |
| 260 | Т/т от ТК до ТК по бульв. Цанова (территория потребительского общества "Универсальная база", бульв. Цанова, д. 6) | 22083 | 2d = 159 | 38 |  | подзем. |
| 261 | Т/т от ТК до ТК-8Д по бульв. Цанова (территория потребительского общества "Универсальная база", бульв. Цанова, д. 6) | 22083 | 2d = 159 | 40,8 |  | подзем. |
| 262 | Т/т по д. 43, корп. 11 по пр-ду Зеленый | 22091 |  | 32,316 |  | тех. подвал |
| 263 | Т/т по д. 43, корп. 7 по пр-ду Зеленый | 22091 |  | 19,905 |  | тех. подвал |
| 264 | Т/т от т/узла у д. 10 по Зеленому пр. до производственной базы (территория ОАО Межрегиональная торгово-промышленная компания "Интерсфера", ул. Коминтерна, д. 91/14) | 22093 | 2d = 89 | 74,272 |  | подзем. |
| 265 | Т/т от ТК-38А у д. 1б по ул. Т. Ильиной до строения у д. 1б по ул. Т. Ильиной | 22034 |  | 28,689 |  | подзем. |
| 266 | Т/т по д. 9, корп. 4 по пр-ту Волоколамский | 22002 |  | 6,676 |  | тех. подвал |
| 267 | Т/т по д. 9, корп. 4 по пр-ту Волоколамский | 22002 |  | 4,172 |  | тех. подвал |
| 268 | Т/т ГВС от ТК у дома N 58 на ул. Г. Димитрова до дома N 58 на ул. Г. Димитрова | 14015 | 2d = 159 |  |  | подзем. |
| 269 | Т/т ГВС от ТК у дома N 58 на ул. Г. Димитрова до дома N 56 на ул. Г. Димитрова | 14015 | 2d = 159 |  |  | подзем. |
| 270 | Т/т ГВС от ТК у дома N 58 на ул. Г. Димитрова до дома N 68 на ул. Г. Димитрова | 14015 | 2d = 159 |  |  | подзем. |
| 271 | Т/т по д. 111 по шоссе Петербургское | 18001 | 2d = 108 | 12,74 | 1970 | тех. подвал |
| 272 | Т/т от врезки в основную трассу до гаражей казначейства в районе д. 5 по ул. Фрунзе | 13017 | 2d = 57 | 12,442 | 1978 | подзем. |
| 273 | Т/т от д. 4 по ул. Лукина до ГРП у д. 4 по ул. Лукина | 22008 |  | 10,181 |  | подзем. |
| 274 | Т/т от д. 16/14 по бульв. Шмидта до д. 18 по бульв. Шмидта | 11005 | 2d = 57 | 16,213 | 1991 | подзем. |
| 275 | Т/т от ТК-503 у д. 200 по ул. Горького до д. 200 по ул. Горького | 11029 | 2d = 114 | 8,777 | 1982 | подзем. |
| 276 | Т/т от ТК-307-1 до д. 47 по ул. Хрустальная (ООО "Камелот") | 14003 | 2d = 114 | 167,85 | 1984 | подзем. |
| 277 | Т/т от ТК-30С у д. 2/42 по ул. А. Томского до д. 2/42 по ул. А. Томского | 15005 | 2d = 57 | 4,695 | 1959 | подзем. |
|  |  |  | 2d = 45 |  |  |  |
| 278 | Т/т в арке д. 6 по ул. 2-я Силикатная | 15002 | 2d = 89 | 4,388 | 2000 | тех. подвал |
| 279 | Т/т от ТК-19С у д. 16/1 по ул. А. Томского до ТК у д. 16/1 по ул. А. Томского | 15003 | 2d = 76 | 25,032 | 1958 | подзем. |
|  |  |  | 1d = 38 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 32 |  |  |  |
| 280 | Т/т от ТК у д. 16/1 по ул. А. Томского до д. 18/25 по ул. А. Томского | 15003 | 4d = 57 | 13,159 | 1958 | подзем. |
| 281 | Т/т от ТК у д. 16/1 по ул. А. Томского до д. 16/1 по ул. А. Томского | 15003 | 4d = 57 | 27,271 | 1958 | подзем. |
| 282 | Т/т от ТК-309-37 у д. 73 по ул. Дачная до д. 73 по ул. Дачная | 14007 | 2d = 108 | 1,748 | 1998 | подзем. |
| 283 | Т/т от ТК у д. 14 по ул. Голландская до д. 21 по ул. Голландская | 14010 | 2d = 45 | 120,172 | 2008 | подзем. |
| 284 | Т/т от ЦТП у д. 15 по ул. Благоева до д. 15 по ул. Благоева | 11003 | 2d = 89 | 16,674 | 2000 | подзем. |
|  |  |  | 1d = 76 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 285 | Т/т от д. 30а до д. 28 по бульв. Радищева |  |  | 25,832 |  | подзем. |
| 286 | Т/т от ТК-714-10 у д. 5 по пр-ту Волоколамский до д. 5 по пр-ту Волоколамский | 22002 | 2d = 219 | 17,966 |  | подзем. |
| 287 | Т/т от ЦТП у д. 45, корп. 4 по пр-ду Зеленый до ТК-819б у д. 45, корп. 8 по пр-ду Зеленый | 22102 | 2d = 426 | 221,511 | 1978 | подзем. |
| 288 | Т/т от ТК-379 у д. 23, корп. 1 по ул. Хромова до д. 32 по ул. Луначарского | - | 2d = 108 | 102,46 |  | подзем. |
| 289 | Т/т от ТК-608-24 до дома N 35 на ул. Мусоргского | 11006 | 3d = 57 | 9,4 |  | подзем. |
| 290 | Т/т от гаражей АО МТПК "Интерсфера" до дома N 1 на ул. Борихино Поле |  |  |  |  | подзем. |
| 291 | Т/т от хозяйственного корпуса у д. 2а по ул. А. Степанова до морга у д. 2а по ул. А. Степанова (территория ж/д больницы, ул. А. Степанова, д. 2а) | 31023 |  | 65,024 |  | подзем. |
| 292 | Т/т от д. 9, корп. 3 по ул. Артюхиной до д. 9, корп. 2 по ул. Артюхиной | 13005 | 2d = 76 | 7,298 | 1985 | подзем. |
| 293 | Т/т от ТК у д. 89 по ул. Симеоновская до д. 19 по ул. Салтыкова-Щедрина | 41046 |  | 3,708 |  | подзем. |
| 294 | Т/т в арке д. 37 по ул. Володарского | 41013 |  | 3,786 |  | подзем. |
| 295 | Т/т в арке д. 37 по ул. Володарского | 41013 |  | 4,152 |  | подзем. |
| 296 | Т/т от ТК-46а до территории ОАО "Тверская швейная фабрика", ул. А. Попова, д. 2 | 43054 |  | 16,367 |  | подзем. |
| 297 | Т/т от точки подключения у д. 4 по ул. Володарского до д. 7 по ул. Л. Базановой | 41055 |  | 19,351 |  | подзем. |
| 298 | Т/т от д. 7 по ул. Л. Базановой до гаража N 35 у д. 7 по ул. Л. Базановой | 41055 |  | 8,179 |  | подзем. |
| 299 | Т/т от ТК-037-2 у д. 80 по ул. Московская до д. 82 по ул. Московская | 21013 | 2d = 89 | 6,934 | 2006 | подзем. |
| 300 | Т/т в арке д. 10 по ул. Вагжанова | 21008 |  | 5,443 |  | подзем. |
| 301 | Т/т от д. 8 по ул. Склизкова до ГРП у д. 8 по ул. Склизкова | 43014 |  | 31,728 |  | подзем. |
| 302 | Т/т от ТК у д. 112 по ул. Склизкова до д. 112 по ул. Склизкова | 22051 |  | 9,975 |  | подзем. |
| 303 | Т/т от ТК у д. 112 по ул. Склизкова до д. 114 по ул. Склизкова | 22051 |  | 16,216 |  | подзем. |
| 304 | Т/т по д. 18 по ул. Хромова | 13011 | 2d = 57 | 44,505 | 1987 | тех. подвал |
| 305 | Т/т по д. 33, корп. 2 по ул. П. Савельевой на д. 6, корп. 1 по Молодежному бульв. | 13009 | 2d = 133 | 5,366 | 1981 | тех. подвал |
| 306 | Т/т по д. 21 по ул. П. Савельевой от врезки до т/у | 13011 | 2d = 89 | 31,434 | 1986 | тех. подвал |
| 307 | Т/т по д. 21 по ул. Хромова | 13013 | 2d = 159 | 71,847 | 1994 | тех. подвал |
| 308 | Т/т по д. 6а по ул. Седова до ЦТП | 13010 | 2d = 219 | 20,151 | 1984 |  |
| 309 | Т/т по д. 28 по Студенческому пер. | 41027 |  | 27,439 |  | тех. подвал |
| 310 | Т/т по д. 28 по Студенческому пер. | 41027 |  | 23,25 |  | тех. подвал |
| 311 | Т/т в арке д. 25, корп. 1 по Волоколамскому | 22056 |  | 4,321 |  | подзем. |
| 312 | Т/т от ТК-398 у д. 52 по ул. П. Савельевой до ТК-398-3 у д. 41 по ул. П. Савельевой | 13017 | 2d = 159 | 618,682 | 1978 | подзем. |
| 313 | Т/т по д. 33, корп. 2 по ул. П. Савельевой на д. 33, корп. 1 по ул. П. Савельевой | 13009 | 2d = 114 | 22,647 | 1981 | тех. подвал |
| 314 | Т/т по д. 15, корп. 1 по ул. Артюхиной | 13005 | 2d = 159 | 25,656 | 1980 | тех. подвал |
| 315 | Т/т по д. 15, корп. 1 по ул. Артюхиной | 13005 | 2d = 133 | 9,059 | 1980 | тех. подвал |
| 316 | Т/т по д. 15, корп. 1 по ул. Артюхиной, по д. 15, корп. 2 по ул. Артюхиной | 13005 | 2d = 133 | 22,564 | 1980 | тех. подвал |
| 317 | Т/т по д. 15, корп. 2 по ул. Артюхиной | 13005 | 2d = 57 | 5,976 | 1989 | тех. подвал |
| 318 | Т/т по д. 35, корп. 1 по ул. П. Савельевой на д. 35а по ул. П. Савельевой | 13002 | 2d = 108 | 50,022 | 1978 | тех. подвал |
| 319 | Т/т от д. 5 по ул. Прошина до т/у | 14001 | 2d = 133 | 14,667 | 1989 | тех. подвал |
| 320 | Т/т от д. 5 по ул. Прошина от т/у | 14001 | 2d = 133 | 28,66 | 2004 | тех. подвал |
| 321 | Т/т по д. 78 по ул. Кольцевая до т/узла | 14007 | 2d = 89 | 106,644 | 1976 | тех. подвал |
| 322 | Т/т по д. 78 по ул. Кольцевая от т/узла | 14007 | 2d = 89 | 23,1 | 1976 | тех. подвал |
| 323 | Т/т по д. 16 по ул. Фрунзе | 13002 | 2d = 219 | 92,752 | 1989 | тех. подвал |
| 324 | Т/т по д. 16 по ул. Фрунзе на д. 18 по ул. Фрунзе | 13002 | 2d = 57 | 5,821 | 1989 | тех. подвал |
|  |  |  | 2d = 32 |  |  |  |
| 325 | Т/т по д. 11 по ул. З. Коноплянниковой | 11027 | 2d = 108 | 12,848 | 1978 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 326 | Т/т по д. 13 по ул. З. Коноплянниковой | 11027 | 2d = 89 | 11,916 | 1979 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 76 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 327 | Т/т от врезки у д. 18 по ул. Мусоргского до д. 16 по ул. Мусоргского | 11020 | 1d = 57 | 31,009 | 1969 | подзем. |
| 328 | Т/т по д. 17 по ул. З. Коноплянниковой после т/узла | 11014 | 2d = 159 | 48,581 | 1972 | тех. подвал |
| 329 | Т/т по д. 17 по ул. З. Коноплянниковой до т/узла | 11014 | 2d = 159 | 50,933 | 1972 | тех. подвал |
| 330 | Т/т от ТК-39С у д. 64 по ул. Пржевальского до д. 64 по ул. Пржевальского | 15009 | 2d = 45 | 2,2 | 1987 | подзем. |
| 331 | Т/т от д. 116, корп. 3 по ул. Академика Туполева до ТК-68С у д. 116, корп. 3 по ул. Академика Туполева | 15002 | 1d = 89 | 15,138 | 1987 | подзем. |
|  |  |  | 1d = 76 |  |  |  |
| 332 | Т/т от д. 6 по ул. 2-я Серова до врезки в надземную трассу в р-не д. 18 по ул. 2-я Осипенко | 15002 | 4d = 114 | 24,742 | 1979 | подзем. |
| 333 | Т/т по д. 10/10 по ул. Павлова | 11058 | 2d = 57 | 9,569 |  | тех. подвал |
| 334 | Т/т по д. 37 по ул. Е. Фарафоновой | 11048 | 2d = 76 | 12,596 |  | тех. подвал |
| 335 | Т/т по д. 85 по ул. Горького | 11034 | 2d = 133 | 12,364 | 1965 | тех. подвал |
| 336 | Т/т по д. 30 по ул. Луначарского | 12030 | 2d = 219 | 13,136 | 2004 | тех. подвал |
| 337 | Т/т от ТК-7-4 у д. 19 по шоссе Петербургское до ТК-7-2-13 у д. 3 по ул. 1-я Поселковая | 12026 | 2d = 89 | 60,451 | 1948 | подзем. |
| 338 | Т/т от ТК-437-15 у д. 17, корп. 1 по ул. З. Коноплянниковой до д. 17, корп. 1 по ул. З. Коноплянниковой | 11014 | 2d = 57 | 26,039 | 2006 | подзем. |
| 339 | Т/т от ТК-49-1 у д. 9 по ул. Вагжанова до д. 9, корп. 1 (здание Пенсионного фонда) по ул. Вагжанова | 21003 | 2d = 89 | 61,578 | 2003 | подзем. |
| 340 | Т/т от д. 127 по ул. Вагжанова до ТК-26-3 у д. 127 по ул. Вагжанова | 21007 | 2d = 32 | 27,526 |  | подзем. |
| 341 | Т/т от ТК-379 у д. 23, корп. 1 по ул. Хромова до д. 32 по ул. Луначарского | - | 2d = 108 | 102,457 |  | подзем. |
| 342 | Т/т от ТК-437-13 у д. 19, корп. 1 по ул. З. Коноплянниковой до ОУС у д. 17, корп. 1 по ул. З. Коноплянниковой | 11014 | 2d = 40 | 29,694 | 2006 | подзем. |
| 343 | Т/т от ТК-437-13 у д. 19, корп. 1 по ул. З. Коноплянниковой до ТК-437-15 у д. 17, корп. 1 по ул. З. Коноплянниковой | 11014 | 2d = 76 | 20,35 | 2006 | подзем. |
| 344 | Т/т от ЦТП у д. 11 по ул. Кайкова до д. 10 по ул. Склизкова | 43024 | 2d = 133 | 169,751 |  | подзем. |
| 345 | Т/т от д. 15 по ул. Благоева до д. 3 по ул. Жореса | 11003 | 2d = 89 | 23,218 | 2000 | подзем. |
|  |  |  | 1d = 76 |  |  |  |
| 346 | Т/т от т/узла у д. 19/4 по ул. Жореса до д. 19/4 по ул. Жореса | 11003 | 2d = 159 | 34,182 | 1981 | подзем. |
| 347 | Т/т от ТК у д. 10, корп. 1 по Комсомольскому пр. до д. 12а по Комсомольскому пр. | 11024 | 2d = 57 | 80,3 |  | подзем. |
| 348 | Т/т по д. 74 по наб. А. Никитина | 11040 | 1d = 76 | 37,677 |  | тех. подвал |
| 349 | Т/т по д. 4/4 по ул. Горького | 11056 | 2d = 159 | 10,818 | 1965 | тех. подвал |
| 350 | Т/т по д. 10 по ул. Павлова | 11058 | 2d = 76 | 35,49 |  | тех. подвал |
| 351 | Т/т от ТК-604-2 у т/узла у д. 19/4 по ул. Жореса до ТК у д. 36 по ул. Скворцова-Степанова | 11003 | 2d = 159 | 59,2 |  | подзем. |
| 352 | Т/т от ТК у д. 36 по ул. Скворцова-Степанова до д. 36 по ул. Скворцова-Степанова | 11003 | 2d = 108 | 6 |  | подзем. |
| 353 | Т/т от ТК-611 до ТК у д. 21 по ул. З. Коноплянниковой | - | 2d = 159 | 132,4 |  | подзем. |
| 354 | Т/т от ТК у д. 21 по ул. З. Коноплянниковой до ТК у д. 23 по ул. З. Коноплянниковой | - | 2d = 159 | 60,8 |  | подзем. |
| 355 | Т/т от ТК у д. 23 по ул. З. Коноплянниковой до д. 23 по ул. З. Коноплянниковой | - | 2d = 108 | 5 |  | подзем. |
| 356 | Т/т от ТК до ТК у д. 202 по ул. Горького | 11029 | 2d = 159 | 5,8 |  | подзем. |
| 357 | Т/т от ТК у д. 202 по ул. Горького до д. 202 по ул. Горького | 11029 | 2d = 76 | 13,5 |  | подзем. |
| 358 | Т/т в районе ул. Горького, 202 | 11029 | 2d = 133 | 35,7 |  |  |
| 359 | Т/т в районе ул. Горького, 202 | 11029 | 2d = 159 | 152 |  | подзем. |
| 360 | Т/т в районе ул. Горького, 202 | 11029 | 2d = 45 | 12 |  | подзем. |
| 361 | Т/т в районе ул. Горького, 202 | 11029 | 2d = 45 | 9 |  | подзем. |
| 362 | Т/т в районе ул. Горького, 202 | 11029 | 2d = 28 | 28 |  | подзем. |
| 363 | Т/т в районе ул. Горького, 202 | 11029 | 2d = 76 | 15 |  | подзем. |
| 364 | Т/т по д. 6 по ул. Благоева на д. 6а по ул. Благоева | 11005 | 2d = 159 | 44,805 | 1970 | тех. подвал |
| 365 | Т/т от гаража до РСУ-6 по наб. А. Никитина | 11046 | 2d = 57 | 5,239 | 1964 | подзем. |
| 366 | Т/т в районе Артиллерийского пер. 3 | 11030 | 2d = 219 | 75,8 |  | назем. |
| 367 | Т/т от ЦТП у д. 3 по пер. Артиллерийский до ТК у д. 3 по пер. Артиллерийский | 11030 | 2d = 219 | 15,9 | 1984 | подзем. |
|  |  |  | 2d = 159 |  |  |  |
| 368 | Т/т от ТК у д. 3 по пер. Артиллерийский до д. 3 по пер. Артиллерийский | 11030 | 2d = 219 | 35,5 | 1984 | подзем. |
|  |  |  | 2d = 159 |  |  |  |
| 369 | Т/т от ТК-331 у д. 3 по пер. Артиллерийский до ЦТП у д. 3 по пер. Артиллерийский | 11030 | 2d = 57 | 4,8 | 1984 | подзем. |
| 370 | Т/т по д. 5, корп. 1 по ул. Луначарского | 12003 |  | 7,589 |  | тех. подвал |
| 371 | Т/т по д. 7 по 4-му пер. Металлистов | 12005 | 2d = 159 | 13,8 |  | тех. подвал |
| 372 | Т/т от ТК-7-5 у д. 36 по ул. 1-я Рабочая Слобода до ТК-7-7 у д. 4 по ул. Веселова | 12005 | 2d = 219 | 309,43 | 1963 | подзем. |
| 373 | Т/т по д. 5 по ул. П. Савельевой | 12008 | 2d = 108 | 11,551 |  | тех. подвал |
| 374 | Т/т по строению у д. 28 по Петербургскому шоссе | 12013 |  | 2,181 |  | подзем. |
| 375 | Т/т по строению у д. 28 по Петербургскому шоссе | 12013 |  | 1,674 |  | подзем. |
| 376 | Т/т по д. 5 по шоссе Петербургское | 12019 |  | 10,381 |  | тех. подвал |
| 377 | Т/т по д. 5 по шоссе Петербургское | 12019 |  | 6,728 |  | тех. подвал |
| 378 | Т/т от точки подключения оранжереи до ТК-19а-5 у д. 53а по шоссе Петербургское | 12023 | 2d = 159 | 134 | 1988 | надзем. |
| 379 | Т/т от точки подключения теплицы до теплицы (на шоссе Петербургское, д. 53а) | 12023 | 2d = 32 | 6 | 1988 | надзем. |
| 380 | Т/т в арке д. 37, корп. 6 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 7,311 |  | подзем. |
| 381 | Т/т по д. 14 по ул. Фрунзе | 13002 | 2d = 133 | 12,118 | 1985 | тех. подвал |
| 382 | Т/т по д. 14 по ул. Фрунзе | 13002 | 2d = 219 | 17,003 | 1985 | тех. подвал |
| 383 | Т/т по д. 9, корп. 3 по ул. Артюхиной на д. 9, корп. 2 по ул. Артюхиной | 13005 | 2d = 76 | 4,443 | 1985 | тех. подвал |
| 384 | Т/т по д. 18, корп. 1 по ул. Хромова | 13011 | 2d = 57 | 29,2 | 1987 | тех. подвал |
| 385 | Т/т по д. 18, корп. 2 по ул. Хромова | 13011 | 2d = 57 | 27,175 | 1987 | тех. подвал |
| 386 | Т/т от котельной до ТК-15 Л у д. 3, корп. 1 в пос. Литвинки | 14014 | 2d = 57 | 48,8 |  | подзем. |
| 387 | Т/т от ТК-604-2 у д. 21 по ул. Жореса до ТК у д. 19/4 по ул. Жореса | 11003 | 2d = 219 | 26,037 |  | подзем. |
| 388 | Т/т по д. 5 по ул. М. Румянцева | 11027 |  | 9,553 |  | подзем. |
| 389 | Т/т по д. 5 по ул. М. Румянцева | 11027 |  | 9,218 |  | подзем. |
| 390 | Т/т по д. 7 по ул. Фурманова | 11036 |  | 29,994 |  | тех. подвал |
| 391 | Т/т по гаражу у д. 37 по ул. Горького | 11044 |  | 6,993 |  | тех. подвал |
| 392 | Т/т по д. 8 по ул. Мусоргского | 11044 |  | 56,847 |  | тех. подвал |
| 393 | Т/т по д. 2, корп. 1 по ул. З. Коноплянниковой | 11046 | 2d = 114 | 10,5 |  | тех. подвал |
| 394 | Т/т по д. 37 по ул. Е. Фарафоновой | 11048 |  | 28,155 |  | тех. подвал |
| 395 | Т/т в районе ул. Горького, 21/3 | 11050 |  | 4,085 |  | подзем. |
| 396 | Т/т по д. 10/10 по ул. Павлова | 11058 |  | 8,412 |  | тех. подвал |
| 397 | Т/т по д. 4 по ул. П. Савельевой на д. 2 по ул. П. Савельевой | 12009 |  | 19,521 |  | тех. подвал |
| 398 | Т/т от врезки в подземную трассу до д. 64 по ул. Г. Димитрова | 14015 | 3d = 40 | 18,632 |  | подзем. |
| 399 | Т/т от врезки в подземную трассу до д. 62 по ул. Г. Димитрова | 14015 | 3d = 57 | 73,655 |  | подзем. |
| 400 | Т/т от врезки в подземную трассу до д. 60 по ул. Г. Димитрова | 14015 | 3d = 57 | 9,436 |  | подзем. |
| 401 | Т/т от д. 3, корп. 1 в пос. Литвинки до д. 3, корп. 2 в пос. Литвинки | - | 2d = 89 | 12,2 |  | подзем. |
|  |  |  | d = 76 |  |  |  |
|  |  |  | d = 45 |  |  |  |
| 402 | Т/т по д. 3, корп. 1 в пос. Литвинки | - |  | 70,09 |  | тех. подвал |
| 403 | Т/т от ТК-2-317 у д. 2, корп. 4 по ул. Хрустальная до ТК у д. 14 по ул. Голландская | 14010 | 2d = 273 | 15,321 | 2008 | подзем. |
| 404 | Т/т от ТК у д. 14 по ул. Голландская до д. 14 по ул. Голландская | - | 2d = 32 | 8,8 |  | подзем. |
| 405 | Т/т по д. 3, корп. 1 по ул. Прошина | - | 2d = 133 | 4,5 |  | тех. подвал |
| 406 | Т/т от д. 3, корп. 1 по ул. Прошина до строящегося здания | - | 2d = 108 | 13,5 |  | подзем. |
| 407 | Т/т от ТК у д. 36 по ул. Докучаева до д. 36 по ул. Докучаева | - | 2d = 159 | 11,9 |  | подзем. |
| 408 | Т/т по д. 36 по ул. Докучаева | - | 2d = 89 | 16 |  | тех. подвал |
| 409 | Т/т от д. 36 по ул. Докучаева до д. 85 по ул. Скворцова-Степанова | - | 2d = 89 | 57,6 |  | подзем. |
| 410 | Т/т по д. 37, корп. 6 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 16,742 |  | тех. подвал |
| 411 | Т/т от ТК-040-1 у д. 9 по Вагжановскому пер. до ТК-039-3 у д. 8 по ул. Вагжанова | 21008 | 2d = 159 | 66,433 | 1995 | подзем. |
| 412 | Т/т от ТК-22п-1 у д. 7 по ул. Индустриальная до сварочного цеха у д. 7 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 34,56 |  | подзем. |
| 413 | Т/т от сварочного цеха до мастерских (в р-не д. 7 по ул. Индустриальная) | 21033 |  | 30,889 |  | подзем. |
| 414 | Т/т от д. 3 по ул. Лукина до д. 5 по ул. Лукина | 22008 | 2d = 57 | 84,028 | 1982 | подзем. |
|  |  |  | 2d = 32 |  |  |  |
| 415 | Т/т по д. 47/27 по пр-ту Победы до т/у | 22010 | 2d = 89 | 23,275 | 1966 | тех. подвал |
| 416 | Т/т от д. 27 по пр. Победы до д. 35 по пр. Победы | 22019 | 2d = 76 | 14,768 | 1987 | подзем. |
| 417 | Т/т по д. 13а по бульв. Цанова | 22074 | 2d = 114 | 30,9 | 1978 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 418 | Т/т по д. 99 по ул. Горького | 11033 |  | 19,446 |  | тех. подвал |
| 419 | Т/т в арке д.д. 99, 144, корп. 1 по ул. Горького | 11033 |  | 11,523 |  | тех. подвал |
| 420 | Т/т между ТК у дома N 33 на ул. Советская | 41016 |  |  |  | подзем. |
| 421 | Т/т по д. 26 по ул. Зинаиды Коноплянниковой | 11008 |  | 49,755 |  | тех. подвал |
| 422 | Т/т по д. 53 по ул. Красина | 11008 |  | 98,112 |  | тех. подвал |
| 423 | Т/т в районе д. 46 по наб. Афанасия Никитина | 11046 | 2d = 57 | 5,2 |  | подзем. |
| 424 | Т/т по д. 8 по ул. Горького | 11050 |  | 44,252 |  | тех. подвал |
| 425 | Т/т от ТК-7-9 у д. 18 по ул. Веселова до д. 16 по ул. Веселова | 12005 | 2d = 89 | 123,086 | 1966 | надзем. |
| 426 | Т/т от т/узла у д. 33 по ул. Мусоргского до ТК-608-2 у д. 29/44 по ул. Красина | 11006 | 2d = 159 | 167,07 | 1984 | подзем. |
| 427 | Т/т от точки подключения теплицы до теплицы (на шоссе Петербургское, д. 53а) | 12023 | 2d = 32 | 12 | 1988 | подзем. |
| 428 | Т/т от ТК-386-5 у д. 15 по ул. П. Савельевой до ТК-386-11 у д. 15 по ул. П. Савельевой | 12007 | 2d = 219 | 22,5 |  | подзем. |
| 429 | Т/т от ТК у а/к N 2 по ул. Дачная до ТК | - | 2d = 159 | 6,145 |  | подзем. |
| 430 | Т/т по д. 116, корп. 1 по ул. Академика Туполева | 15002 |  | 51,616 |  | тех. подвал |
| 431 | Т/т по д. 116, корп. 3 по ул. Академика Туполева | 15002 |  | 11,942 |  | тех. подвал |
| 432 | Т/т от ТК-27С у д. 48 по ул. Маяковского до т/узла у д. 48 по ул. Маяковского | 15005 | 2d = 108 | 11,051 | 1958 | подзем. |
|  |  |  | 2d = 76 |  |  |  |
| 433 | Т/т от ТК у д. 5 по пр-ду 1-й Р. Люксембург до д. 7 по пр-ду 1-й Р. Люксембург | 15005 | 1d = 76 | 26,1 | 1958 | подзем. |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 434 | Т/т от ТК-27С у д. 48 по ул. Маяковского до т/узла у д. 48 по ул. Маяковского | 15005 | 2d = 108 | 3,711 | 1958 | подзем. |
|  |  |  | 2d = 76 |  |  |  |
| 435 | Т/т по д. 21 по ул. П. Савельевой на магазин у д. 21 по ул. П. Савельевой | 13011 | 2d = 57 | 11,716 | 2007 | тех. подвал |
| 436 | Т/т от д. 115, корп. 3 по шоссе Петербургское до строения у д. 115, корп. 3 по шоссе Петербургское | - | 1d = 89 | 29,851 |  | подзем. |
|  |  |  | 3d = 76 |  |  |  |
| 437 | Т/т от котельной до д. 115, корп. 3 по шоссе Петербургское | - | 2d = 273 | 119,077 |  | подзем. |
| 438 | Т/т по д. 115, корп. 3 по шоссе Петербургское | - |  | 10,488 |  | тех. подвал |
| 439 | Т/т по д. 32 по ул. Артюхиной | 13001 | 3d = 133 | 53,589 | 1980 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 108 |  |  |  |
| 440 | Т/т по д. 39, корп. 5 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 29,77 |  | тех. подвал |
| 441 | Т/т по д. 39, корп. 4 по ул. Паши Савельевой | 13002 |  | 28,148 |  | тех. подвал |
| 442 | Т/т по д. 15, корп. 3 по ул. Артюхиной | 13005 |  | 50,543 |  | тех. подвал |
| 443 | Т/т по д. 15, корп. 2 по ул. Артюхиной | 13005 |  | 42,636 |  | тех. подвал |
| 444 | Т/т по д. 3, корп. 2 по Молодежному бульв. | 13005 |  | 25,055 |  | тех. подвал |
| 445 | Т/т по д. 3, корп. 1 по Молодежному бульв. | 13011 |  | 34,264 |  | тех. подвал |
| 446 | Т/т от точки подключения у д. 17 по ул. Громова до д. 15 по ул. Громова | 34008 |  | 82,2 |  | подзем. |
| 447 | Т/т от д. 17 по ул. Громова до склада | 34008 |  | 117,48 |  | подзем. |
| 448 | Т/т по д. 28, корп. 2 по пр-ту 50 лет Октября | 33006 | 2d = 57 | 45 |  | тех. подвал |
| 449 | Т/т от ТК-395 у д. 44 по ул. П. Савельевой до д. 44 по ул. П. Савельевой | 13019 | 2 = 57 | 74 |  | подзем. |
| 450 | Т/т от ТК у д. 38, корп. 1 по Петербургскому шоссе до д. 38, корп. 1 по Петербургскому шоссе | 12011 | 2d = 108 | 36 |  | подзем. |
| 451 | Т/т от ТК-267 до д. 5а по Старицкому ш. |  | 2d = 76 | 164 |  | подзем. |
| 452 | Т/т от т/узла у д. 20 в дер. Большие Перемерки до врезки в надземную трассу | - |  | 178,408 |  | надзем. |
| 453 | Т/т по д. 52 по ул. Е. Пичугина | 32008 | 2d = 114 | 42 |  | тех. подвал |
| 454 | Т/т от ТК-227 у д. 23 по ул. Бобкова до д. 50/34 по ул. Е. Пичугина | 32008 |  | 21,762 |  | подзем. |
| 455 | Т/т по д. 28, корп. 1 по ул. Бобкова | 32008 | 2d = 219 | 25 |  | тех. подвал |
| 456 | Т/т по д. 28, корп. 1 по ул. Бобкова | 32008 | 2d = 114 | 7 |  | тех. подвал |
| 457 | Т/т от ТК-233а-4 у д. 3 корп. 2 по пр-ту 50 лет Октября до д. 3 по пр-ту 50 лет Октября | 32034 | 2d = 159 | 64,6 |  |  |
| 458 | Т/т от ТК-138-4 до дома N 45/28 на ул. Учительская | 42009 |  |  |  |  |
| 459 | Т/т от ТК-13-35 у д. 11 по ул. Маршала Буденного до врезки | - | 2d = 108 | 29 |  |  |
| 460 | Т/т от котельной до д. 3 по ул. Строителей (храм) | - | 2d = 57 | 32,42 |  | подзем. |
| 461 | Т/т от д. 5, корп. 2 по ул. Советская до строения у д. 5, корп. 2 по ул. Советская | 41002 |  | 15,648 |  | подзем. |
| 462 | Т/т в арке д. 2 по ул. Вольного Новгорода | 41008 |  | 2,745 |  | подзем. |
| 463 | Т/т по д. 5 по пер. Свободный | 41048 |  | 18,793 |  | тех. подвал |
| 464 | Т/т от ТК-415-2 у д. 21 по ул. В. Новгорода до д. 19 по ул. В. Новгорода | 41013 | 2d = 159 | 26,214 | 1981 | подзем. |
| 465 | Т/т от ТК-415-2 у д. 21 по ул. В. Новгорода до д. 19, корп. 1 по ул. В. Новгорода | 41013 | 2d = 57 | 17,714 |  | подзем. |
| 466 | Т/т от ТК-404-2 у д. 18/20 по ул. Володарского до д. 18/20 по ул. Володарского | 41051 |  | 9,601 |  | подзем. |
| 467 | Т/т от ТК до д. 15/33 по ул. Бассейная | 21004 | 2d = 57 | 3,241 |  |  |
| 468 | Т/т от ТК до д. 14 по ул. Серебряная | - | 2d = 57 | 7,75 |  | подзем. |
| 469 | Т/т по д. 23 по ул. Крылова | 41024 |  | 8,185 |  | тех. подвал |
| 470 | Т/т по д. 56, корп. 1 по ул. Советская | 41024 |  | 17,256 |  | тех. подвал |
| 471 | Т/т по д. 54 по ул. Советская | 41024 | 2d = 108 | 6 |  | тех. подвал |
| 472 | Т/т от д. 40/13 по ул. Салтыкова-Щедрина до д. 44 по ул. Салтыкова-Щедрина | 41016 |  | 4,69 |  | подзем. |
| 473 | Т/т от д. 44 по ул. Салтыкова-Щедрина до д. 46 по ул. Салтыкова-Щедрина | 41016 |  | 16,956 |  | подзем. |
| 474 | Т/т от д. 51 по ул. Советская до д. 49 по ул. Советская | 41017 |  | 2,971 |  | подзем. |
| 475 | Т/т от точки подключения у д. 9 по ул. Новоторжская до ТК у д. 11 по ул. Новоторжская | 41030 | 2d = 219 | 25,523 |  | подзем. |
| 476 | Т/т от ТК у д. 11 по ул. Новоторжская до д. 11 по ул. Новоторжская | 41030 | 2d = 219 | 17,294 |  | подзем. |
| 477 | Т/т по д. 13 по Тверскому пр. | 41030 |  | 31,3 |  | тех. подвал |
| 478 | Т/т по д. 13 по Тверскому пр. | 41030 |  | 40 |  | тех. подвал |
| 479 | Т/т по д. 30 по пер. Студенческий | 41027 |  | 9,557 |  | тех. подвал |
| 480 | Т/т от ТК-83-7 у д. 32 по ул. Советская до д. 32 по ул. Советская | 41030 |  | 5,115 |  | подзем. |
| 481 | Т/т по д. 32 по ул. Желябова | 41040 |  | 12,235 |  | тех. подвал |
| 482 | Т/т от ТК-86-20 до д. 17 по ул. Трехсвятская | 41035 |  | 4,329 |  |  |
| 483 | Т/т по строению в районе д. 7 по ул. Вокзальная | 21003 |  | 9,335 |  | тех. подвал |
| 484 | Т/т по д. 6 по ул. Вагжанова | 21003 | 2d = 273 | 25,201 | 1977 | тех. подвал |
| 485 | Т/т по д. 8 по пер. Смоленский | 21004 | 2d = 89 | 14,88 | 2002 | тех. подвал |
| 486 | Т/т от ТК-53-10 у д. 5а по ул. Малая Самара до д. 8 по пер. Смоленский | 21004 | 2d = 108 | 7,156 | 1968 | подзем. |
| 487 | Т/т по д. 2 по ул. Малая Самара | 21004 | 2d = 89 | 27,87 | 2000 | тех. подвал |
| 488 | Т/т по д. 16 по ул. Вокзальная | 21006 | 2d = 89 | 15,304 | 1983 | тех. подвал |
| 489 | Т/т по д. 24, корп. 1 по ул. Московская на д. 24, корп. 2 по ул. Московская | 21009 |  | 76,923 |  | тех. подвал |
| 490 | Т/т от д. 24, корп. 2 по ул. Московская до д. 24, корп. 3 по ул. Московская | 21009 |  | 11,369 |  | подзем. |
| 491 | Т/т по д. 24, корп. 2 по ул. Московская | 21009 |  | 13,484 |  | тех. подвал |
| 492 | Т/т по д. 6 по пер. Вагжановский | 21009 |  | 12,603 |  | тех. подвал |
| 493 | Т/т по д. 6 по пер. Вагжановский на д. 9 по ул. Малая Самара | 21009 |  | 3 |  | тех. подвал |
| 494 | Т/т по д. 9 по ул. Малая Самара | 21009 | 2d = 159 | 160 |  | тех. подвал |
| 495 | Т/т по д. 9 по ул. Малая Самара на д. 6 по пер. Вагжановский | 21009 | 2d = 114 | 4,7 |  | тех. подвал |
| 496 | Т/т по д. 7 по ул. Малая Самара | 21009 | 2d = 159 | 65,5 |  | тех. подвал |
| 497 | Т/т по д. 5 по наб. реки Лазури | 21010 |  | 14,6 |  | тех. подвал |
| 498 | Т/т по д. 5 по наб. реки Лазури | 21010 |  | 13,1 |  | тех. подвал |
| 499 | Т/т по д. 14/7а по бульв. Радищева | 41005 | 2d = 108 | 3,2 |  | тех. подвал |
| 500 | Т/т по д. 14/7а по бульв. Радищева | 41005 |  | 9,6 |  | тех. подвал |
| 501 | Т/т от ТК-12А-2 у производственной базы до производственной базы (территория производственной базы, д. 11 по наб. реки Лазури) | 21020 | 2d = 273 | 35,64 |  | подзем. |
| 502 | Т/т от ТК-041-8 у д. 8 по пер. Вагжановский до угла первого поворота т/т и от угла четвертого поворота т/т до д. 66а по ул. Московская | 21021 | 2d = 108 | 10,681 |  | подзем. |
| 503 | Т/т от ТК-13А-1 у д. 13 по наб. реки Лазури до д. 13 по наб. реки Лазури | 21022 |  | 27,477 |  | подзем. |
| 504 | Т/т от ТК-13А у д. 13 по наб. реки Лазури до ТК-13А-1 у д. 13 по наб. реки Лазури | 21022 | 2d = 219 | 14,45 |  | подзем. |
| 505 | Т/т от ТК-13А-1 у д. 13 по наб. р. Лазури до ТК у д. 13а по наб. р. Лазури | 21022 | 2d = 89 | 173,259 |  | подзем. |
| 506 | Т/т от ТК у д. 13а по наб. р. Лазури до д. 13а по наб. р. Лазури | 21022 | 2d = 89 | 2,005 |  | подзем. |
| 507 | Т/т от ТК до д. 17 по наб. р. Лазури | - |  | 78,609 |  | подзем. |
| 508 | Т/т от ТК у д. 36 по ул. Л. Базановой до д. 20 по ул. Л. Базановой | 41051 |  | 46,21 |  | подзем. |
| 509 | Т/т от ТК-401-3 до д. 20 по ул. Л. Базановой | - |  | 11,294 |  | подзем. |
| 510 | Т/т от ТК-110-18 до д. 20, корп. 1 на наб. реки Тьмаки | - |  | 15,867 |  | подзем. |
| 511 | Т/т от д. 26 до д. 25/2 по наб. реки Тьмаки | 42021 |  | 0,689 |  | подзем. |
| 512 | Т/т по гаражу у д. 11 по ул. С. Перовской | 42025 |  | 18,01 |  |  |
| 513 | Т/т по д. 10 по ул. Бебеля | 42025 | 2d = 57 | 25 |  | тех. подвал |
| 514 | Т/т от ТК-137-5 до д. 56 по ул. Софьи Перовской | 42012 |  | 1,246 |  | подзем. |
| 515 | Т/т в арке стоматологической поликлиники (пер. Беляковский, д. 21) | 42012 |  | 8,435 |  |  |
| 516 | Т/т по д. 9 по пр-ту Тверской | 41029 |  | 5 |  | тех. подвал |
| 517 | Т/т по д. 6, корп. 2 по пр-ту Чайковского | 43008 |  | 138,52 |  | тех. подвал |
| 518 | Т/т от д. 3а (мастерские) по ул. Индустриальная до д. 3а по ул. Индустриальная | 21033 | 2d = 57 | 25,133 |  | подзем. |
| 519 | Т/т по д. 3а по ул. Индустриальная | 21033 |  | 48,26 |  | тех. подвал |
| 520 | Т/т от д. 9а по ул. Индустриальная до д. 3а (мастерские) по ул. Индустриальная | 21033 | 2d = 57 | 32,942 |  | подзем. |
| 521 | Т/т от ТК-22П у д. 5а по ул. Индустриальная до д. 5 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 65,699 |  | подзем. |
| 522 | Т/т от ТК-22п у д. 5а по ул. Индустриальная до д. 7 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 53,436 |  | подзем. |
| 523 | Т/т от д. 7 по ул. Индустриальная до ТК-22п-1 у д. 7 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 53,031 |  | подзем. |
| 524 | Т/т от ТК-20В у д. 9 по ул. Индустриальная до д. 9 по ул. Индустриальная | 21033 |  | 7,313 |  | подзем. |
| 525 | Т/т от ТК у д. 9 по ул. Индустриальная до ТК-20В у д. 9 по ул. Индустриальная | 21033 | 2d = 108 | 49,872 |  | подзем. |
| 526 | Т/т от ТК у д. 9 по ул. Индустриальная до ТК у д. 2 по ул. Индустриальная | 21033 | 2d = 108 | 35,702 |  | подзем. |
| 527 | Т/т от ТК у д. 2 по ул. Индустриальная до д. 2 по ул. Индустриальная (ГОУ "Профессиональный лицей N 41") | 21033 | 2d = 108 | 21,401 |  | подзем. |
| 528 | Т/т от ТК до д. 9 по ул. Индустриальная (проф. лицей N 16) | 21033 | 1d = 149 | 5,383 |  | подзем. |
| 529 | Т/т от д. 16 по ул. Коробкова до д. 18 по ул. Коробкова | 43004 |  | 3,636 |  | подзем. |
| 530 | Т/т по д. 16 по ул. Коробкова | 43004 |  | 61,711 |  |  |
| 531 | Т/т от д. 21a по пр-ту Чайковского до д. 21 по пр-ту Чайковского | 43018 |  | 10,566 |  | подзем. |
| 532 | Т/т от котельной до д. 23 по пр. Чайковского | - |  | 11,097 |  | подзем. |
| 533 | Т/т по д. 5 по ул. А. Попова | 43023 | 2d = 89 | 5 |  | тех. подвал |
| 534 | Т/т по д. 6 по пр. Волоколамский | 43023 | 2d = 159 | 5 |  | тех. подвал |
| 535 | Т/т от д. 10 по пер. Спортивный до лаборатории у д. 10 по пер. Спортивный | 43026 |  | 20,654 |  | подзем. |
| 536 | Т/т от ТК-736 по ул. Коробкова (около ОАО "Волжский пекарь") до ТК-737 у д. 20 по ул. Коробкова | 43001 | 2d = 273 | 120,151 |  | подзем. |
| 537 | Т/т по д. 38/2 по ул. Александра Попова | 43041 |  | 1,26 |  | тех. подвал |
| 538 | Т/т по д. 18 по ул. Фадеева | 43041 |  | 3,311 |  | тех. подвал |
| 539 | Т/т от ТК у д. 31 по ул. Советская до ТК у д. 33 по ул. Советская | 41016 |  | 79,814 |  | подзем. |
| 540 | Т/т между ТК у д. 33 по ул. Советская | 41016 |  | 2,601 |  | подзем. |
| 541 | Т/т от ТК у д. 33 по ул. Советская до ТК у д. 11 по ул. Рыбацкая | 41016 |  | 4,424 |  | подзем. |
| 542 | Т/т от ТК у д. 11 по ул. Рыбацкая до ТК у д. 40/13 по ул. Салтыкова-Щедрина | 41016 |  | 27,523 |  | подзем. |
| 543 | Т/т от ТК у д. 40/13 по ул. Салтыкова-Щедрина до ТК у д. 33 по ул. Советская | 41016 |  | 8,978 |  | подзем. |
| 544 | Т/т между ТК у д. 33 по ул. Советская | 41016 |  | 11,66 |  | подзем. |
| 545 | Т/т от ТК у д. 33 по ул. Советская до ТК у д. 40/13 по ул. Салтыкова-Щедрина | 41016 |  | 10,331 |  | подзем. |
| 546 | Т/т от ТК у д. 40/13 по ул. Салтыкова-Щедрина до ТК у д. 44 по ул. Салтыкова-Щедрина | 41016 |  | 37,071 |  | подзем. |
| 547 | Т/т от ТК у д. 44 по ул. Салтыкова-Щедрина до ТК у д. 13 по ул. Рыбацкая | 41016 |  | 79,859 |  | подзем. |
| 548 | Т/т от строения до ТК у д. 19 по ул. Арсения Степанова | - |  | 122,155 |  | подзем. |
| 549 | Т/т от ТК до д. 19 по ул. Арсения Степанова (фитнес-центр) | - |  | 5,975 |  | подзем. |
| 550 | Т/т от ТК до д. 19 по ул. Арсения Степанова | - |  | 29,469 |  | подзем. |
| 551 | Т/т от ТК-207-1 по ул. Б. Полевого до ТК у д. 2, корп. 1 по ул. Б. Полевого | 32043 |  | 56,367 |  | подзем. |
| 552 | Т/т от ТК у д. 2, корп. 1 по ул. Б. Полевого до д. 2, корп. 1 по ул. Б. Полевого | 32043 |  | 2,108 |  | подзем. |
| 553 | Т/т от ТК-151 у д. 20 по пр. Калинина до ТК у д. 3 по ул. Виноградова | - |  | 138,254 |  | подзем. |
| 554 | Т/т от ТК у д. 3 по ул. Виноградова до д. 3 по ул. Виноградова | - |  | 7,499 |  | подзем. |
| 555 | Т/т от ТК-149-2 у д. 1б по ул. Виноградова до д. 1б по ул. Виноградова | 31007 | 2d = 89 | 37,598 | 1993 | подзем. |
| 556 | Т/т от ТК-714-2 у д. 30, корп. 1 по ул. Ротмистрова до надземной трассы | - | 2d = 235 | 33 |  | подзем. |
| 557 | Т/т от ТК-16В-3 у д. 53, корп. 3 по ул. Орджоникидзе до д. 43, корп. 3 по пр-ду Зеленый | 22089 | 2d = 76 | 35,863 | 1975 | подзем. |
| 558 | Т/т по 43, корп. 3 по Зеленому пр-ду | 22089 |  | 9,998 |  | тех. подвал |
| 559 | Т/т по д. 43, корп. 16 по Зеленому пр-ду | 22091 |  | 43,525 |  | тех. подвал |
| 560 | Т/т от ТК-25А у д. 43, корп. 2 по пр-ту Победы до д. 16, корп. 1 по ул. Озерная | 22099 |  | 23,588 |  | подзем. |
| 561 | Т/т от д. 7а по ул. 2-я Лукина до д. 7б по ул. 2-я Лукина | 22008 |  | 178,556 |  | подзем. |
| 562 | Т/т от ТК-803 у д. 6 по ул. 2-я Лукина до д. 7а по ул. 2-я Лукина | 22008 |  | 27,732 |  | подзем. |
| 563 | Т/т от ТК-807-5 у д. 17 по ул. Лукина до склада | 22008 | 2d = 57 | 12,1 |  | подзем. |
| 564 | Т/т от ТК у д. 112 по ул. Склизкова до ТК у д. 116, корп. 2 по ул. Склизкова | 22051 |  | 187,543 |  | подзем. |
| 565 | Т/т от ТК у д. 116, корп. 1 по ул. Склизкова до д. 116, корп. 1 по ул. Склизкова |  |  | 37,074 |  | подзем. |
| 566 | Т/т от ТК у д. 116, корп. 2 по ул. Склизкова до ТК у д. 116, корп. 1 по ул. Склизкова | 22051 |  | 33,543 |  | подзем. |
| 567 | Т/т от ТК-117-29 у д. 59 по пер. Трудолюбия до д. 42 по пер. Трудолюбия (д/с N 34) | 42001 | 2d = 76 | 76,098 | 1972 | подзем. |
| 568 | Т/т вдоль Московского ш. у а/к N 11 (Московское ш., д. 18а) | - | 2d = 108 | 86,823 |  | подзем. |
| 569 | Т/т от ТК-117-29 у д. 59 по пер. Трудолюбия до д. 36 по пер. Трудолюбия | 42001 |  | 34,457 |  | подзем. |
| 570 | Т/т от ТК-41А-5-2 до д. 15а по пр. Волоколамский | 22022 |  | 4,403 |  | подзем. |
| 571 | Т/т в арке от д. 43 по ул. 15 лет Октября до д. 39/43 по пр. Победы | 22026 |  | 3,539 |  | подзем. |
| 572 | Т/т от ТК-41А-4 у д. 34 по ул. Богданова до д. 34 по ул. Богданова | 22033 |  | 5,399 |  | подзем. |
| 573 | Т/т от ТК до д. 39 по ул. Желябова | 41042 | 2d = 76 | 30,75 |  | подзем. |
| 574 | Т/т по д. 1 по пер. Смоленский | 41022 |  | 62,941 |  | тех. подвал |
| 575 | Т/т от д. 1 по пер. Смоленский до д. 1, корп. 2 по пер. Смоленский | 41022 |  | 30,935 |  | подзем. |
| 576 | Т/т от ТК-207-2 д. 7а по ул. Б. Полевого до д. 7а по ул. Б. Полевого (магазин "Стимул") | 32042 | 2d = 57 | 19,769 | 1978 | подзем. |
| 577 | Т/т по дому 45, корп. 6 по Зеленому пр-ду | 22091 | 2d = 108 | 70 |  | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 | 70 |  |  |
|  |  |  | 1d = 76 | 70 |  |  |
| 578 | Т/т по дому 45, корп. 7 по Зеленому пр. | 22091 | 2d = 108 | 70 |  | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 | 70 |  |  |
|  |  |  | 1d = 76 | 70 |  |  |
| 579 | Т/т по дому 45, корп. 8 по Зеленому пр. | 22091 | 2d = 108 | 130 |  | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 | 130 |  |  |
|  |  |  | 1d = 76 | 130 |  |  |
| 580 | Т/т по д. 3 Волоколамский пр-т (экология) до ЦТП N 132 | 22002 | 2d = 159 | 6 |  | тех. подвал |
| 581 | Т/т по дому 43, корп. 17 по Зеленому пр. | 22091 | 2d = 108 | 110 |  | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 | 110 |  |  |
|  |  |  | 1d = 76 | 110 |  |  |
| 582 | Т/т по дому 43, корп. 16 по Зеленому пр. | 22091 | 2d = 108 | 80 |  | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 76 | 80 |  |  |
|  |  |  | 1d = 57 | 80 |  |  |
| 583 | Т/т по дому 43, корп. 14 по Зеленому пр. | 22091 |  |  |  | тех. подвал |
| 584 | Т/т от ТК-417 до д. 13 ул. Советская (Центр. банк) | 41011 | 2d = 159 | 7,9 |  | подзем. |
| 585 | Т/т от т/узла до д. 42 ул. Рыбацкая | 41017 | 2d = 89 | 15,4 |  | подзем. |
| 586 | Т/т от ТК-68-4 до д. 20 ул. С. Щедрина (гостиница) | 41046 | 2d = 114 | 18,8 |  | подзем. |
| 587 | Т/т от ТК-68-6-1 до д. 24 ул. Медниковская | 41046 | 2d = 57 | нет данных |  | подзем. |
| 588 | Т/т от ТК-76-10 до д. 33 ул. Желябова (пристройка) | 41042 | 2d = 57 | 13,08 |  | подзем. |
| 589 | Т/т от ТК-83-28а до д. 19, ул. Трехсвятская "Сретенка" | 41035 | 2d = 89 | 14,5 |  | подзем. |
| 590 | Т/т от ТК-86-4 до д. 5, Свободный пер. | 41048 | 2d = 114 | 9,1 |  | подзем. |
| 591 | Т/т от д. 5 до д. 7, Свободный пер., общ. | 41048 | 2d = 57 | 9,7 |  | подзем. |
| 592 | Т/т от ТК-90 до д. 7, ул. Новоторжская | 41031 | 2d = 114 | 7,3 |  | подзем. |
| 593 | Т/т от ТК-103-1 до д. 1а, ул. Советская (спортзал) | 41067 | 2d = 76 | 113,2 |  | подзем. |
| 594 | Т/т от ТК-235 до д. 10а, пр-т 50 лет Октября | 33002 | 2d = 133 | 109,4 |  | подзем. |
| 595 | Т/т от д. 16 до д. 14, ул. Бобкова (ГВС) | 32012 | 2d = 57 | 24,3 |  | подзем. |
| 596 | Т/т от д. 8 до д. 6, ул. 2-я Боровая | 32016 | 2d = 57 | 22 |  | подзем. |
| 597 | Т/т от ТК-746-3а до д. 1а, ул. Баррикадная (гараж) | 31022 | 2d = 57 | 15 |  | подзем. |
| 598 | Т/т от ТК-110-2 до ТК-110-2-1 |  | 2d = 89 | 63,6 |  | подзем. |
| 599 | Т/т от ТК-110-2-1 до д. 3/29, ул. Бебеля | 42023 | 2d = 89 | 25,1 |  | подзем. |
| 600 | Т/т от ТК-203 до д. 2, корп. 2, ул. М. Конева | 32025 | 2d = 89 | 50,9 |  | подзем. |
| 601 | Т/т от столовой школы-интерната N 3, ул. Б. Полевого, 15 до ТК | 32042 | - | 50,6 |  | подзем. |
| 602 | Т/т от д. 20 до д. 18, Артиллерийский пер. (ГВС) | 11002 | 2d = 57 | 4 |  | подзем. |
| 603 | Т/т от д. 17, ул. Мусоргского до ТК-516-19 | 11019 | 2d = 76 | 15,4 |  | подзем. |
| 604 | Т/т от ТК-519-3 до д. 7, ул. Румянцева (ГВС) | 11026 | 2d = 57 | 13,7 |  | подзем. |
| 605 | Т/т от ТК-519-7-1а до д. 22, ул. Мусоргского (д/сад N 81) (ГВС) | 11016 | 2d = 57 | 8 |  | подзем. |
| 606 | Т/т от д. 36 ул. Терещенко до д. 38, ул. Терещенко | 22067 | 2d = 76 | 11,3 |  | подзем. |
| 607 | Т/т от ТК-5Г-5-1 до д. 80, пр-т Победы, дом ребенка "Теремок", нов. корп. | 22048 | 2d = 114 | 43,5 |  | подзем. |
| 608 | Т/т от д. 80, пр-т Победы, нов. корпус, до стар. корпуса | 22048 | 2d = 89 | 25,5 |  | подзем. |
| 609 | Т/т от ТК-42А до д. 4, ул. Т. Ильиной (д/сад N 2) | 22031 | 2d = 89 | 21,9 |  | подзем. |
| 610 | Т/т от д. 42а, пр-т Победы до д. 42 пр-т Победы (ГВС) | 22024 | 2d = 32 | 80 |  | подзем. |
| 611 | Т/т от ТК-26А до д. 45/28, пр-т Победы | 22113 | 2d = 159 | 5,2 |  | подзем. |
| 612 | Т/т от ЦТП (N 91) до д. 43, корп. 2 пр-т Победы | 22113 | 2d = 89 | 38,6 |  | подзем. |
| 613 | Т/т от ЦТП (N 91) до д. 45/28, пр-т Победы (ГВС) | 22113 | 2d = 57 | 25,5 |  | подзем. |
| 614 | Т/т от д. 37а, пр-т Победы до ТК-24А-23 | 22026 | 2d = 114 | 12,8 |  | подзем. |
| 615 | Т/т от ТК-24А-7а до ТК-24А-7 |  | 2d = 114 | 31 |  | подзем. |
| 616 | Т/т от ТК-2-312А до ТК-2-312А-1 по ул. Хрустальная | 14005 | - | - |  | подзем. |
| 617 | Т/т от ТК-2-312А-1 до д. 46, корп. 2 по ул. Хрустальная | 14005 | - | - |  | подзем. |
| 618 | Т/т от д. 3 до д. 5, ул. Рыбацкая | 41016 | 2d = 57 | - |  | подзем. |
| 619 | Т/т от д. 18а, наб. Ст. Разина до д. 52а | 41016 | d = 76 | - |  | подзем. |
|  |  |  | d = 45 |  |  |  |
| 620 | Т/т от ТК-56С до ТК-55С по ул. Туполева |  | 2d = 426 | 222,4 |  | подзем. |
| 621 | Т/т от ТК-55С до ТК-54С по ул. Туполева |  | 2d = 426 | 45,9 |  | подзем. |
| 622 | Т/т от ТК-54С до ТК-53С по ул. Туполева |  | 2d = 325 | 26,7 |  | подзем. |
| 623 | Т/т от т/узла до д. 57а, ул. Советская | 41017 | 2d = 89 | 27,05 |  | подзем. |
| 624 | Т/т от ТК-83-26 до д. 17, ул. Трехсвятская (пристр.) | 41035 | 2d = 57 | 4,7 |  | подзем. |
| 625 | Т/т по д. 7, Свободный пер. | 41048 | 2d = 57 | 6,5 |  | тех. подвал |
| 626 | Т/т от д. 7, Свободный пер. до т/узла | 41048 | 2d = 57 | 29 |  | подзем. |
| 627 | Т/т от ТК-89 до ТК-88, Свободный пер. |  | 2d = 219 | 31,2 |  | подзем. |
| 628 | Т/т от д. 3, корп. 2, Молодежный б-р до д. 3, корп. 3 | 13011 | 2d = 57 | 3,5 |  | подзем. |
| 629 | Т/т от д. 3, корп. 2, Молодежный б-р до д. 3, корп. 1 | 13011 | 2d = 114 | 4,55 |  | подзем. |
| 630 | Т/т от ТК-151 до д. 20 пр-т Калинина (ДК Пролетарка) | 31005 | 2d = 114 | 51 |  | подзем. |
| 631 | Т/т от ТК-373 до т/узла Управления по контр. за наркот. |  | 2d = 159 | 48,3 |  | подзем. |
| 632 | Т/т от ТК-373 до т/узла Управления по контр. за наркот. |  | 2d = 114 | 35 |  | подзем. |
| 633 | Т/т от ТК-501-1 до д. 2а, Петербургское ш. | 11029 | 2d = 57 | 30 |  | подзем. |
| 634 | Т/т к д. 19/1, ул. Скв.-Степанова (общеж.) о точном местопрохождении т/трассы нет данных | 11002 | нет данных | нет данных |  | подзем. |
| 635 | Т/т по д. 86/3, ул. Горького до подключ. на д. 88 | 11041 | 2d = 114 | 19 |  | тех. подвал |
| 636 | Т/т по д. 86/3, ул. Горького на д. 88 | 11041 | 2d = 89 | 16 |  | тех. подвал |
| 637 | Т/т по д. 86/3, ул. Горького до подключ. ГВС | 11041 | 2d = 114 | 6 |  | тех. подвал |
| 638 | Т/т по д. 86/3, ул. Горького до подкл. т/узла N 2 (д/сад N 92) | 11041 | 2d = 114 | 3 |  | тех. подвал |
| 639 | Т/т по д. 86/3, ул. Горького до т/узла N 2 (д/сад N 92) | 11041 | 2d = 76 | 25 |  | тех. подвал |
| 640 | Т/т от д. 42, ул. Фарафоновой до ТК-519-1-10 | 11027 | 2d = 133 | 45,5 |  | подзем. |
| 641 | Т/т от ТК-604-2-6 до д. 38, ул. Скв.-Степанова | 11003 | 2d = 114 | 55,5 |  | подзем. |
| 642 | Т/т от д. 35, корп. 1, ул. П. Савельевой до магазина | 13002 | 2d = 57 | 11 |  | подзем. |
| 643 | Т/т от ТК-379а-4 до д. 32, корп. 2, ул. Луначарского |  | 2d = 76 | 38,3 |  | подзем. |
| 644 | Т/т от ТК-379а-4 до д. 32, корп. 1, ул. Луначарского |  | 2d = 76 | 64,2 |  | подзем. |
| 645 | Т/т от ТК-1 до д. 5, Петербургское ш. (детская больница N 3) (ГВС) | 12019 | - | 55,1 |  | подзем. |
| 646 | Т/т по д. 60, Петербургское ш. на д. 62 | 12008 | 2d = 89 | 1,5 |  | тех. подвал |
| 647 | Т/т по д. 34, корп. 2, ул. Фадеева до подключ. на д. 32 | 22068 | 2d = 219 | 35 |  | тех. подвал |
| 648 | Т/т по д. 34, корп. 2, ул. Фадеева от подключ. к магистр. т/тр на д. 32 | 22068 | 2d = 114 | 42 |  | тех. подвал |
| 649 | Т/т по д. 31, ул. Фадеева до подключения т/узла | 22074 | 2d = 159 | 26,1 |  | тех. подвал |
| 650 | Т/т по д. 31, ул. Фадеева на ТК-7Б-4 | 22074 | 2d = 159 | 40,3 |  | тех. подвал |
| 651 | Т/т по д. 19, б-р Цанова на д. 15 | 22074 | 2d = 159 | 20,6 |  | тех. подвал |
| 652 | Т/т по д. 45, корп. 10, Зеленый пр-д до подключ. ЦТП N 131 | 22002 | 2d = 114 | 16,5 |  | тех. подвал |
| 653 | Т/т по д. 45, корп. 10, Зеленый пр-д до подключ. ЦТП N 131 | 22002 | 2d = 114 | 7 |  | тех. подвал |
| 654 | Т/т по д. 45, корп. 10, Зеленый пр-д (ЦТП N 131) до подключ. ГВС | 22042 | 2d = 114 | 22,5 |  | тех. подвал |
| 655 | Т/т от ТК-1Г до д. 33, кор. 1, ул. Т. Ильиной | 22037 | 2d = 89 | 11,85 |  | подзем. |
| 656 | Т/т от ТК-5Г-3-13 до д. 75а, пр-т Победы, гаражи МЧС | 22045 | 2d = 76 | 45 |  | подзем. |
| 657 | Т/т от ТК-816В-1 до д. 92, ул. Склизкова (д/сад N 159) | 22053 | 2d = 76 | 23,85 |  | подзем. |
| 658 | Т/т от ТК-739 до д. 4, корп. 2, ул. Макарова (16-эт.) |  | 2d = 108 | 31,9 |  | подзем. |
| 659 | Т/т к дому N 46 по ул. Спартака | 31021 | - | 4 |  | подзем. |
| 660 | Т/т от ТК-24А-1а до д. 14, корп. 1, ул. Озерная | 22027 | 2d = 89 | 12 |  | подзем. |
|  |  |  | (непрох. канал) |  |  |  |
| 661 | Т/т от ТК-24А-1а до д. 14, корп. 1, ул. Озерная | 22027 | 2d = 89 | 14,6 |  | подзем. |
|  |  |  | (бесканальная) |  |  |  |
| 662 | Т/т по д. 3, Волоколамский пр-т (экология) до ЦТП N 132 | 22002 | 2d = 159 | 6 |  | тех. подвал |
| 663 | Т/т от ТК-117 до ТК-117-1 по ул. Д. Донского |  | 2d = 426 | 81,5 |  | подзем. |
| 664 | Т/т от ТК-134 до ТК-135 по Головинскому валу |  | 2d = 325 | 142,7 |  | подзем. |
| 665 | Т/т от ТК-135 до ТК-136 по Головинскому валу |  | 2d = 426 | 35 |  | подзем. |
| 666 | Т/т от дома 43, корп. 14 до дома 43, корп. 15 по Зеленому пр. | 22091 |  |  |  | подзем. |
| 667 | Т/т от дома 45, корп. 6 до дома 45, корп. 7 по Зеленому пр. | 22091 |  |  |  | подзем. |
| 668 | Т/т от дома 45, корп. 7 до дома 45, корп. 8 по Зеленому пр. | 22091 |  |  |  | подзем. |
| 669 | Т/т от ТК-427 у дома N 2/26 на Комсомольском пр-те до дома N 2/26 на Комсомольском пр-те | 11056 | 2d = 159 | 25 |  | подзем. |
| 670 | Т/т по дому N 2/26 на Комсомольском пр-те до теплового квартального узла | 11056 | 2d = 159 | 75 |  | транзит. |
| 671 | Т/т в доме N 38 на проспекте Ленина до тепловых узлов дома N 36 и дома N 38 | 32019 | 2d = 133 | 4,2 |  | тех. подвал |
|  |  |  | 2d = 114 | 19,3 |  |  |
| 672 | Т/т по дому N 1 на ул. Л. Чайкиной на дом N 22 на ул. Академическая | 32030 | 2d = 100 |  |  | тех. подвал |
| 673 | Т/т по дому N 1 на ул. Л. Чайкиной на дом N 8 на ул. З. Космодемьянской | 32030 | 2d = 250 |  |  | тех. подвал |
| 674 | Т/т (вид теплоносителя - пар) ответвление от магистрального трубопровода 1d = 200 до центрального теплового пункта у дома 20 в деревне Большие Перемерки города Твери |  | 1d = 76 | 250 |  | надземная |
| 675 | Участок тепловой сети: Тверская область, город Тверь, улица Зинаиды Тимофеевой, дом 3а (в помещении ресторана "Тверская губерния") |  | 2d = 76 | 3,5 |  | надземная |
|  |  |  | 2d = 89 | 31 |  | транзит |
|  |  |  | 2d = 133 | 4 |  | транзит |
| 676 | Участок тепловой сети: Тверская область, город Тверь, на "Южной" теплотрассе на территории закрытого акционерного общества "Тверской комбинат строительных материалов N 2" |  | 2d = 219 | 20 |  | подземная |
|  |  |  | 1d = 159 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
| 677 | Участок тепловой сети по улице Вагжанова от ТК-31, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, у дома N 2 до ТК-60, Тверская область, город Тверь, улица Крылова, у дома N 40/29 |  | 2d = 426 | 1313 |  | подземная |
| 678 | ТК-616 у дома 21/6 на набережной реки Тверцы до ТК-622 |  | 2d = 530 | 350,6 |  | подземная |
| 679 | от ТК-622 до 623а |  | 2d = 530 | 156,6 |  | надземная |
| 680 | от ТК-623а до ТК-630 у дома 24 на Дурмановском переулке |  | 2d = 530 | 1192,8 |  | подземная |
| 681 | От здания вспомогательного корпуса ОАО "Тверьстекло-М" (ул. 15 лет Октября, д. 11) до ТК-12А-12 на ул. Московская | 21000 | 2d = 159 | 5,8 | 1977 | подземная |
| 682 | от ТК-12А-12 до ТК-12А-10 на ул. Московская | 21000 | 2d = 89 | 30,8 | 1977 | подземная |
| 683 | от ТК-12А-12 до дома N 88/15 на ул. Московская | 21000 | 2d = 89 | 33,65 | 1977 | подземная |
| 684 | от ТК-12А-10 до дома N 90 на ул. Московская | 21000 | 2d = 89 | 7,75 | 1977 | подземная |
| 685 | Т/т между корпусом 2 и корпусом 3 дома N 9 на ул. Виноградова | 31001 | 2d = 114 | 7,65 | 2007 | подземная |
| 686 | т/т от ТК-746-3 у д. 1 на ул. Баррикадная до д. 3а на ул. Баррикадная (МБОУ "Средняя школа N 9") | 31022 | 2d = 89 | 60 | 2018 | подземная |
| 687 | т/т от ТК-310 до ТК-310-1 на ул. Дачная |  | 2d = 159 | 13 | 2009 | подземная |
| 688 | т/т от ТК-310-1 на ул. Дачная до д. 37, корп. 1 на ул. Хрустальная |  | 2d = 133 | 53,85 | 2009 | подземная |
| 689 | т/т от ТК-310-1 на ул. Дачная до д. 57 на ул. Дачная |  | 2d = 133 | 24,65 | 2010 | подземная |
| 690 | т/т от ТК-310-1 на ул. Дачная до ТК-310-3 на ул. Первитинская |  | 2d = 219 | 81 | 2012 | подземная |
| 691 | т/т от ТК-310-3 на ул. Первитинская до д. 37 на ул. Хрустальная |  | 2d = 108 | 45,1 | 2012 | подземная |
| 692 | т/т от ТК-820 у д. 45, корп. 8 по проезду Зеленый до котельной "Южная" | 22102 | 2d = 1020 | 334 | 2005 | надземная |
| 693 | т/т от ЦТП у д. 3 на пер. Артиллерийский до административного здания (автосервис) | 11029 | 2d = 89 | 76 | - | надземная |
|  |  |  | 2d = 76 | 22 |  |  |
|  |  |  | 2d = 57 | 46 |  |  |
|  |  |  | 2d = 40 | 13 |  |  |
| 694 | т/т от ТК-2г у д. 7, корп. 2 на ул. Севастьянова до д. 7, корп. 2 на ул. Севастьянова (ГВС) | 35005 | 2d = 32 | 7,5 | 1995 | подземная |
| 695 | т/т от квартального т/узла у д. 36 на ул. Володарского до д. 36 на ул. Володарского | 41045 | 2d = 57 | 38 | 1993 | подземная |
| 696 | т/т по д. 20а на наб. А. Никитина на д. 13 на ул. Горького (д/сад N 100) | 11056 | 2d = 76 | 11 | 1995 | тех. подвал |
| 697 | т/т по д. 68, корп. 1 на пр-те Победы на ЦТП (Чайка-2) на пр-те Победы | 22050 | 2d = 219 | 26,3 | 1978 | тех. подвал |
| 698 | т/т от ТК-24А-3а у д. 37/11 на ул. 15 лет Октября до д. 12, корп. 1 на ул. 15 лет Октября |  | 2d = 133 | 121,4 | 2011 | подземная |
| 699 | т/т от ТК-404-8 до д. 68 на ул. Симеоновская | 41051 | 2d = 57 | 5,1 | 1990 | подземная |
| 700 | т/т по д. 5 по пр-ту Тверской на ТК-83-36 (транзит) | 41005 | 2d = 159 | 5,2 | 1973 | тех. подвал |
| 701 | т/т от ТК-117-29 у д. 59 по пер. Трудолюбия до д. 36 на пер. Трудолюбия | 42001 | 2d = 108 | 37,7 | 2009 | подземная |
| 702 | т/т от ТК-117-31 у д. 25 по ул. Роговик до д. 36 на пер. Трудолюбия |  | 2d = 133 | 15,75 | 2015 | подземная |
| 703 | т/т от ЦТП N 149 по д. 19 на ул. Горького на дом 24а на наб. А. Никитина (ГВС) | 11056 | 1d = 89 | 37,4 | 1999 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 704 | т/т от ТК-604-2-2 до д. 21 на ул. Жореса | 11003 | 2d = 57 | 28 | 1981 | подземная |
| 705 | т/т от ТК-379-9 до д. 53 на ул. Седова (д/сад N 9) |  | 2d = 114 | 20,2 | 2011 | подземная |
| 706 | т/т от ТК-386-27 у дома 17 на ул. Паши Савельевой до д. 15 на ул. Хромова |  | 2d = 114 | 42,3 | 2007 | подземная |
| 707 | т/т от ТК-816В-3' до ТК-816В-3'-1 у д. 100 на ул. Склизкова |  | 2d = 133 | 39,5 | 2005 | подземная |
| 708 | т/т от ТК-816В-3'-1 у д. 100 на ул. Склизкова до д. 100 на ул. Склизкова |  | 2d = 133 | 70 | 2005 | подземная |
| 709 | т/т от ТК-816В-3'-1 у д. 100 на ул. Склизкова до д. 100 на ул. Склизкова |  | 2d = 108 | 9 | 2005 | подземная |
| 710 | т/т от ТК-145 до д. 31 на ул. Бакунина | 31027 | 2d = 114 | 22,8 | 1987 | подземная |
| 711 | Т/т от ТК-5 у дома N 3 на Петербургском шоссе до дома N 20 на Петербургском шоссе | 12015 | 2d = 108 | 48,5 | 1968 | подземная |
| 712 | Т/т от ТК-2-335-1 до дома N 74 на наб. А. Никитина (ГВС) | 11040 | 2d = 57 | 38,5 | 2008 | подземная |
| 713 | Т/т в арке дома N 1, корп. 1 на проспекте Чайковского | 43008 | 3d = 114 | 7,3 | 1980 | подземная |
|  |  |  | 1d = 76 |  |  |  |
| 714 | Т/т в арке дома N 1, корп. 1 на проспекте Чайковского | 43008 | 3d = 89 | 7,2 | 1980 | подземная |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 715 | Т/т по дому N 42а на проспекте Чайковского на дом N 42 | 43019 | 2d = 159 | 11 | 1973 | тех. подвал |
| 716 | Т/т от ТК-753-2 до дома 13 на ул. Бакунина | 31009 | 2d = 76 | 14,5 | 2015 | подземная |
| 717 | Т/т от ТК-752 до дома 15 на ул. Бакунина | 31009 | 2d = 76 | 28,6 | 2013 | подземная |
| 718 | Т/т по дому N 68, корп. 4 на проспекте Победы до подключения на дом N 68, корп. 5 на проспекте Победы | 22050 | 2d = 133 | 11 | 1979 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 114 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
| 719 | Т/т по дому N 68, корп. 4 на проспекте Победы до подключения т/узла дома N 68, корп. 4 на проспекте Победы | 22050 | 2d = 114 | 4 | 1979 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 114 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
| 720 | Т/т по дому N 68, корп. 4 на проспекте Победы на дом N 68, корп. 5 на проспекте Победы | 22050 | 3d = 76 | 30 | 1979 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 721 | Т/т по дому N 68, корп. 4 на проспекте Победы на дом N 68, корп. 3 на проспекте Победы | 22050 | 3d = 114 | 35,6 | 1979 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
| 722 | Т/т по дому N 68, корп. 3 на проспекте Победы на дом N 68, корп. 2 на проспекте Победы | 22050 | 3d = 114 | 18 | 1979 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
| 723 | Т/т по дому N 68, корп. 2 на проспекте Победы на дом N 68, корп. 1 на проспекте Победы | 22050 | 2d = 89 | 45,3 | 1979 | тех. подвал |
|  |  |  | 2d = 76 |  |  |  |
| 724 | Т/т в арке дома N 10 на ул. Вагжанова | 21008 | 2d = 57 | 4,3 | 1995 | подземная |
| 725 | Т/т от ТК-401-3 на дом N 26 на ул. Лидии Базановой |  | 2d = 57 | 58,5 | 2005 | подземная |
| 726 | Т/т по дому N 44 по ул. Мичурина на д. N 44, корп. 2 по ул. Мичурина | 11008 | 3d = 89 | 60 | 1993 | тех. подвал |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
| 727 | Т/т от ТК-523-4 до дома N 32, корп. 4 на наб. А. Никитина (ЦНИИ-2) | 11046 | 2d = 159 | 10,5 | 1968 | подземная |
| 728 | Т/т по дому N 54, ул. Советская на дом N 50 на ул. Советская | 41024 | 2d = 57 | 34 | 1982 | тех. подвал |
| 729 | Т/т от помещения узла учета у д. 67 на Петербургском шоссе до д. 95, корп. 1 на Петербургском шоссе | 12023 | 2d = 89 | 60 | 1990 | подземная |
| 730 | Т/т от д. 25, корп. 1 (2 секция) до д. 25, корп. 1 (3 секция) на Волоколамском проспекте | 22056 | 2d = 114 | 26 | 2005 | подземная |
| 731 | Т/т от ТК-10Б-3 на ул. Ипподромная до ТК-10Б-5 у дома N 25, корп. 1 на Волоколамском проспекте | 22056 | 2d = 219 | 21 | 2005 | подземная |
| 732 | Т/т от ТК-10Б-5 до ТК-10Б-7 у д. N 25, корп. 1 на Волоколамском проспекте | 22056 | 2d = 159 | 110 | 2005 | подземная |
| 733 | Т/т от ТК-10Б-7 до д. N 25, корп. 1 (6, 7 секции) на Волоколамском проспекте | 22056 | 2d = 108 | 50 | 2005 | подземная |
| 734 | Т/т по д. N 14а на ул. Хромова на д. N 31 на наб. Иртыша (отопление) | 13010 | 2d = 89 | 36 | 1984 | тех. подвал |
| 735 | Т/т от д. N 14а на ул. Иртыша до д. N 31 на наб. Иртыша (отопление) | 13010 | 2d = 89 | 19 | 1984 | подземная |
| 736 | Т/т от ТК-76-3 у д. N 29 на ул. Новоторжская до д. N 27 на ул. Новоторжская | 41027 | 2d = 76 | 21 | 1961 | подземная |
| 737 | Т/т от д. N 45/28 на пр-те Победы на д. 20 на ул. Озерная (перемычка) |  | 2d = 114 | 57 | 1995 | подземная |
| 738 | Т/т по д. N 36 на ул. Терещенко на д. 38 на ул. Терещенко | 22067 | 2d = 76 | 31 | 1960 | тех. подвал |
| 739 | Т/т по д. N 38 на д. N 26, корп. 1 на ул. Фадеева | 22067 | 2d = 76 | 35 | 1960 | тех. подвал |
| 740 | Т/т от д. N 27 на ул. Богданова до теплового узла (ГВС) | 22058 | 2d = 32 | 16 | 1980 | подземная |
| 741 | Т/т по д. N 27 на ул. Богданова на д. N 29 на ул. Богданова (ГВС) | 22058 | 2d = 32 | 16 | 1980 | тех. подвал |
| 742 | Т/т от д. N 27 на ул. Богданова до д. N 29 на ул. Богданова (ГВС) | 22058 | 2d = 32 | 12 | 1980 | подземная |
| 743 | Т/т по д. N 29 на ул. Богданова на д. 31 на ул. Богданова (ГВС) | 22058 | 2d = 32 | 23 | 1980 | тех. подвал |
| 744 | Т/т от д. N 29 на ул. Богданова до д. N 31 на ул. Богданова (ГВС) | 22058 | 2d = 32 | 14 | 1980 | подземная |
| 745 | Т/т от ТК-29А-12' у д. N 40 на пр-те Победы до д. N 41, корп. 1 на пр-те Победы | 22024 | 2d = 57 | 37,1 | 2012 | подземная |
| 746 | Т/т от ТК-377-13 в районе д. 76 на ул. 2-я Красина |  | 2d = 108 | 88,4 | 2016 | подземная |
| 747 | Т/т от ТК-606 на ул. Мичурина до ТК-606-1 на ул. Мичурина |  | 2d = 219 | 23,6 | 2011 | подземная |
| 748 | Т/т от ТК-606-1 на ул. Мичурина до ТК-606-3 на ул. Менделеева |  | 2d = 133 | 157 | 2011 | подземная |
| 749 | Т/т от ТК-606-3 на ул. Менделеева до д. N 44 на ул. Благоева |  | 2d = 114 | 73,7 | 2011 | подземная |
| 750 | Т/т от ТК-2Б до ТК-2Б-1' у д. N 52 на ул. 15 лет Октября |  | 2d = 159 | 59,1 | 2013 | подземная |
| 751 | Т/т от ТК-2Б-1' у д. N 52 на ул. 15 лет Октября до ТК-2Б-3' у д. N 52, корп. 1 на 15 лет Октября |  | 2d = 159 | 64,6 | 2014 | подземная |
| 752 | Т/т от ТК-2Б-1' у д. N 52 на ул. 15 лет Октября до д. N 52 на ул. 15 лет Октября |  | 2d = 57 | 19,7 | 2013 | подземная |
| 753 | Т/т от ТК-2Б-3' у д. N 52, корп. 1 на ул. 15 лет Октября до д. N 52, корп. 1 на ул. 15 лет Октября |  | 2d = 57 | 17 | 2014 | подземная |
| 754 | Т/т от ТК-816В-17 у дома N 116, корп. 1 на ул. Склизкова до дома N 114, корп. 1 на ул. Склизкова |  | 2d = 114 | 66,2 | 2010 | подземная |
| 755 | Т/т по дому N 24 в пос. Химинститута | 24003 | 2d = 159 | 106,534 | 1974 | техподполья |
| 756 | Т/т по дому 47 в пос. Химинститута | 24005 | 2d = 159 | 20,496 | 1982 | техподполья |
| 757 | Т/т по дому 26 в пос. Химинститута | 24003 | 2d = 108 | 112,984 | 1974 | техподполья |
| 758 | Т/т по дому 14 в пос. Химинститута | 24003 | 2d = 89 | 84,57 | 1966 | техподполья |
| 759 | Т/т по дому 28 в пос. Химинститута до стены здания магазина | 24003 | 2d = 108 | 76,2 | 1974 | техподполья |
| 760 | Т/т по д. 8 по б-ру Гусева на ОУС | 23001 | 2d = 32 | 28,97 | 1972 | тех. подвал |
| 761 | Т/т по д. 72 по ул. Можайского на д. 76 по ул. Можайского | 23014 | 2d = 76 | 2 | 1991 | тех. подвал |
| 762 | Т/т по д. 72 по ул. Можайского | 23014 | 2d = 133 | 35,21 | 1991 | тех. подвал |
| 763 | Т/т по д. 72 по ул. Можайского | 23014 | 2d = 76 | 10,38 | 1991 | тех. подвал |
| 764 | Т/т от т/узла у д. 7 по Промышленному пр-ду до д. 7 по Промышленному пр-ду | 22104 | 2d = 76 | 30,5 | 1992 | надземная |
| 765 | Т/т по д. 87, корп. 2 по пр-ту Октябрьский | 23009 | 2d = 114 | 6,5 | 1990 | тех. подвал |
| 766 | Т/т от ТК-833-8 у д. 9 по ул. Королева до д. 11 по ул. Королева | 23017 | 2d = 108 | 29,5 | 2003 | подземная |
|  |  |  | 1d = 89 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 76 |  |  |  |
| 767 | Т/т от ТК-833-8 у д. 9 по ул. Королева до ТК у д. 11 по ул. Королева | 23017 | 2d = 108 | 45,8 | 2003 | подземная |
| 768 | Т/т от ТК у д. 11 по ул. Королева до д. 11 по ул. Королева | 23017 | 2d = 108 | 35,9 | 2003 | подземная |
| 769 | Т/т от ТК у д. 11 по ул. Королева до д. 11 по ул. Королева | 23017 | 2d = 76 | 33 | 2003 | подземная |
| 770 | Т/т от ТК-845-1 у д. 66 по пр-ду 2-й М. Ульяновой до ТК у д. 87 по ул. Можайского | 23008 | 2d = 159 | 80,2 | 2007 | подземная |
| 771 | Т/т от ТК у д. 87 по ул. Можайского до ТК у д. 14, корп. 1, ул. Загородная | 23008 | 2d = 133 | 107,5 | 2007 | подземная |
| 772 | Т/т от врезки в теплотрассу у д. 2а по пр-ду Промышленный (территория ГУП "Облжилкомхоз" до строения (территория ООО "Трой", пр-д Промышленный, д. 2б)) | 22102 | 2d = 32 | 160 | 1995 | надземная |
| 773 | Т/т по д. 81, корп. 1 по ул. Можайского | 23008 | 2d = 219 | 55,9 | 2003 | тех. подвал |
| 774 | Т/т от ТК у д. 87, корп. 2 по Октябрьскому пр-ту до д. 52 по ул. Можайского | 23009 | 2d = 76 | 81,6 | 1997 | подземная |
| 775 | Т/т по д. 5 по ул. Королева | 23017 | 2d = 219 | 12,2 | 2002 | тех. подвал |
| 776 | Т/т от СТК (через две ТК1 и ТК2) до д. 14, корп. 1 по ул. Загородная | - | 2d = 159 | 78 | 2007 | подземная |
| 777 | Т/т от ТК-820-2 у котельной "Южная" (пр-д Промышленный, д. 2) до ТК-820-8 у д. 5 по пр-ду Промышленный | 22104 | 2d = 273 | 110,6 | 1981 | подземная |
| 778 | Т/т от ТК-820-8 до д. 5 по пр-ду Промышленный | 22104 | 2d = 273 | 12,2 | 1981 | подземная |
| 779 | Т/т от ТК-820-12 до т/у у д. 7 по пр-ду Промышленный | 22104 | 2d = 89 | 15 | 1992 | надземная |
| 780 | Т/т от врезки в т/т на СППМК-5 до точки подключения у проходной д. 107 по ул. Коминтерна | 22104 | 2d = 114 | 173,1 | 1990 | надземная |
| 781 | Т/т от д. 11 по Промышленному пр-ду до врезки в т/т на СМПМК-5 | 22104 | 2d = 133 | 34,5 | 1988 | надземная |
| 782 | Т/т от ТК-845-2 до д. 12, корп. 1 по ул. Загородная | - | 2d = 133 | 26,9 | 2010 | подземная |
| 783 | Т/т от ТК-845-4 до д. 12, корп. 1 по ул. Загородная | - | 2d = 108 | 35,8 | 2010 | подземная |
| 784 | Т/т по д. 51 по ул. Можайского на д. 85/49 по Октябрьскому пр-ту | 23005 | 2d = 89 | 10,67 | 1974 | тех. подвал |
| 785 | Т/т по д. 1 по ул. К. Заслонова | 35003 | 2d = 159 | 12,635 | 1982 | тех. подвал |
| 786 | Т/т от строения до д. 1 по ул. К. Заслонова | 35003 | 2d = 57 | 25,978 | 1982 | подземная |
| 787 | Т/т от ТК-18 у д. 15 по ул. К. Заслонова до склада у д. 15 по ул. К. Заслонова | 35006 | 2d = 32 | 12,286 | 1963 | подземная |
| 788 | Т/т от ТК-49 у д. 17 по ул. К. Заслонова до склада у д. 17 по ул. К. Заслонова | 35006 | 2d = 32 | 10,753 | 1963 | подземная |
| 789 | Т/т по д. 40, корп. 2 по ул. Восстания | 35003 | 2d = 159 | 9,449 | 1997 | тех. подвал |
| 790 | Т/т от д. 40, корп. 2 по ул. Восстания до насосной у д. 40, корп. 2 по ул. Восстания | 35003 | 2d = 32 | 6,022 | 1997 | подземная |
| 791 | Т/т от ТК-2 у д. 9, корп. 3 по б-ру Профсоюзов до ГРП у д. 9, корп. 3 по б-ру Профсоюзов | 35005 | 2d = 32 | 17,833 | 1961 | подземная |
| 792 | Т/т от ТК-3 у д. 9, корп. 2 по б-ру Профсоюзов до ТК-9 у д. 13 по б-ру Профсоюзов | 35005 | 2d = 219 | 120,16 | 2005 | подземная |
| 793 | Т/т от ТК у д. 9, корп. 3 по ул. Оснабрюкская до д. 4 по ул. Георгиевская |  | 2d = 76 | 55,852 | 1995 | подземная |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 42 |  |  |  |
| 794 | Т/т по д. 8 в пос. ДРСУ-2 на д. 8, корп. 1 в пос. ДРСУ-2 |  | 2d = 89 | 107,231 | 1992 | тех. подвал |
|  |  |  | 2d = 50 |  |  |  |
| 795 | Т/т по д. 24 по шоссе Сахаровское на д. 12а по Сахаровскому шоссе | 15001 | 2d = 57 | 14 | 1974 | тех. подвал |
| 796 | Т/т по д. 24 по шоссе Сахаровское на ТК-5Т | 15001 | 2d = 76 | 22 | 1974 | тех. подвал |
| 797 | Т/т по д. 12 по шоссе Сахаровское на д. 14 | 15001 | 2d = 114 | 17,5 | 1990 | тех. подвал |
|  |  |  | 2d = 89 |  |  |  |
| 798 | Т/т по д. 24 по шоссе Сахаровское на д. 26 | 15001 | 2d = 89 | 112,6 | 1985 | тех. подвал |
| 799 | Т/т по д. 26 по шоссе Сахаровское на ТК-3Т | 15001 | 2d = 114 | 107,6 | 1977 | тех. подвал |
| 800 | Т/т от д. 26 по шоссе Сахаровское до ГРП у д. 26 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 32 | 19,6 | 1977 | подземная |
| 801 | Т/т от ТК-6Т у д. 5 по шоссе Сахаровское до строения у д. 5 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 114 | 82 | 1974 | подземная |
| 802 | Т/т от ТК-6Т у д. 5 по шоссе Сахаровское до д. 10 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 57 | 36 | 1969 | надземная |
| 803 | Т/т от точки подключения у д. 6 по шоссе Сахаровское до д. 6 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 32 | 9 | 1969 | надземная |
| 804 | Т/т от точки подключения у д. 8 по шоссе Сахаровское до д. 8 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 32 | 3 | 1969 | надземная |
| 805 | Т/т от д. 10 по шоссе Сахаровское до точки подключения у д. 8а по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 57 | 83 | 1969 | надземная |
| 806 | Т/т от точки подключения у д. 8а по шоссе Сахаровское до точки подключения у д. 6 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 38 | 30 | 1969 | надземная |
| 807 | Т/т от точки подключения у д. 6 по шоссе Сахаровское до д. 4 по шоссе Сахаровское | 15001 | 2d = 32 | 45 | 1969 | надземная |
| 808 | От ТК-32 между домами 10 и 12 по улице Маршала Василевского к учебному корпусу института по улице Маршала Василевского |  | 2d = 76 | 13,68 | 1969 | подземная |
| 809 | От ТК-29 между домами 19 и 21 по улице Садовая к общежитию института по ул. Садовая, д. 21 |  | 3d = 50 | 12,19 | 1969 | подземная |
|  |  |  | 1d = 40 |  |  |  |
| 810 | От ТК-7 у д. 5 по ул. Маршала Василевского к гаражам ФГБУ ГЦАС "Тверской" в районе д. 1 по ул. Маршала Василевского |  | 2d = 76 | 119,13 | 1969 | подземная |
| 811 | От выносного узла учета у д. 7 по ул. Садовая до ТК в районе МОУ "Горютинская средняя школа" |  | 2d = 159 | 330 | 1972 | надземная |
| 812 | т/т в районе домов 88 и 90 на ул. Шишкова до врезки в подземный трубопровод в районе д. 88 на ул. Шишкова |  | 2d = 57 | 131,55 | 2018 | надземная |
|  |  |  | 2d = 45 | 22,9 |  |  |
| 813 | Т/т от ТК-859 у д. 68, корп. 2 на ул. Можайского до д. N 3 на ул. Летное поле |  | 2d = 76 | 140 | 2005 | подземная |
| 814 | Т/т от ТК-845 у д. 36/75 на ул. Левитана до д. 36/75 на ул. Левитана | 23007 | 2d = 159 | 33 | 1992 | подземная |
| 815 | Т/т от ТК-845-3 у д. 81, корп. 1 на ул. Можайского на д. 83 на ул. Можайского | 23008 | 2d = 108 | 22 | 1995 | подземная |
| 816 | Т/т от врезки в надземный трубопровод у д. 88 на ул. Шишкова на д. 88 на ул. Шишкова |  | 2d = 76 | 18 | 1968 | подземная |
| 817 | Т/т от врезки в надземный трубопровод у д. 88 на ул. Шишкова на д. 90 на ул. Шишкова |  | 2d = 89 | 47 | 1969 | подземная |
| 818 | Т/т от ТК-34 у д. N 4а на ул. Тракторная до д. N 48 на ул. Восстания | 35005 | 2d = 57 | 22 | 1962 | подземная |
| 819 | Участок воздушной тепловой сети от котельной до д. N 20 в д. Б. Перемерки | 24008 | 2d = 76 | 92 | 2012 | надземная |
|  |  |  | 1d = 57 |  |  |  |
|  |  |  | 1d = 32 |  |  |  |
| 820 | От ТК-48С до д.33 ул. 2-я Серова | 15002 | 2d = 89 d = 40 d = 32 | 27,15 | 2018 | подземная |
|  | Итого |  |  | 32 559,52 |  |  |

В городе Твери порядок выявления объектов недвижимого имущества, которое не имеет собственника или собственник которых не известен регулируется Положением о порядке постановки на учёт бесхозяйных объектов на территории города Твери, утверждённым постановлением Администрации города Твери от 10.08.2020 № 921 (с изменениями от 30.12.2022 г.).

В соответствии с п. 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в течение 60 дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения. При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения.

В течение 30 дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения.

Тепловые сети, представленные в таблице 3.38, находятся в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», содержание и обслуживание указанных участков осуществляет «Тверская генерация». На основании этого организацией, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозяйных сетей предлагается определить ООО «Тверская генерация».

3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

В соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части 1, 2, 3, 4), утвержденных Приказом министерства энергетики РФ № 278 от 30.06.2003 г., энергетические характеристики должны разрабатываться для систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более по следующим показателям:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

- потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Фактические показатели функционирования тепловых сетей в централизованной системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице 3.38. Нормативные значения не приводятся, так как удельные расходы сетевой воды и электроэнергии на передачу тепловой энергии не нормируются.

Таблица 3.23 – Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в централизованной системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (таблица П12.5 Методических указаний Минэнерго России от 05.03.19 N 212)

| Год актуализации | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |  |
| Тверская ТЭЦ-1 | 31,85 | 9,48 | 0,0048 | 0,0036 |
| Водогрейная котельная №2 | 45,34 | 14,78 |  |  |
| Тверская ТЭЦ-3 | 46,74 | 34,91 |  |  |
| Тверская ТЭЦ-4 | 35,71 | 21,32 |  |  |
| Водогрейная котельная №1 | 48,06 | 11,62 |  |  |
| Котельный цех | 54,42 | 13,90 |  |  |
| котельная Южная | 43,22 | 18,07 |  |  |
| Котельная Химинститута | 56,37 | 22,15 | 0,00475 | 0,00102 |
| Котельная Б. Перемерки | 157,35 | 30,05 | 0 | 0 |
| ПГТ Сахарово | 92,36 | 12,02 | 0,00807 | 0,00179 |
| котельная Мамулино | 17,70 | 6,19 | 0,00223 | 0,00064 |
| котельная Керамический завод | 87,69 | 11,97 | 0 | 0 |
| котельная ХБК | 103,83 | 13,76 | 0,01676 | 0 |
| котельная УПК | - | - | - | - |
| котельная Поликлиника №2 | 285,22 | 0,00 | - | - |
| котельная Школа №2 | 181,96 | 12,66 | 0 | 0 |
| котельная Школа №24 | 138,73 | 14,00 | 0 | 0 |
| котельная ДРСУ-2 | 140,07 | 13,76 | 0,01501 | 0,00250 |
| котельная ПАТП-1 | 139,16 | 15,28 | 0 | 0 |
| котельная Сахаровское шоссе | 103,59 | 14,58 | 0 | 0 |
| котельная Школа №3 | 208,67 | 14,89 | 0 | 0 |
| котельная Шишкова,97 | 252,43 | 20,06 | 0 | 0 |
| котельная ТКСМ №2 |  |  | 0,00455 | 0,00182 |
| 2021 |  |  |  |  |
| Тверская ТЭЦ-1 | 44,09 | 13,56 | 0,0059 | 0,0034 |
| Водогрейная котельная №2 | 45,39 | 12,14 |  |  |
| Тверская ТЭЦ-3 | 40,84 | 33,53 |  |  |
| Тверская ТЭЦ-4 | 32,92 | 19,59 |  |  |
| Водогрейная котельная №1 | 42,15 | 11,07 |  |  |
| Котельный цех | 45,73 | 12,52 |  |  |
| котельная Южная | 40,81 | 17,47 |  |  |
| Котельная Химинститута | 52,36 | 16,33 | 0,00882 | 0,00305 |
| Котельная Б. Перемерки | 89,79 | 21,00 | 0 | 0 |
| ПГТ Сахарово | 81,85 | 16,52 | 0,01120 | 6/2231,40064 |
| котельная Мамулино | 20,03 | 9,33 | 0,00477 | 0,00255 |
| котельная Керамический завод | 65,63 | 10,27 | 0 | 0 |
| котельная ХБК | 107,69 | 12,96 | 0,01746 | 0 |
| котельная УПК | - | - | - | - |
| котельная Поликлиника №2 | 220,70 | 0,00 | - | - |
| котельная Школа №2 | 138,10 | 11,33 | 0,00760 | 0 |
| котельная Школа №24 | 133,95 | 11,36 | 0 | 0 |
| котельная ДРСУ-2 | 132,43 | 11,29 | 0,02002 | 0,00000 |
| котельная ПАТП-1 | 126,39 | 13,33 | 0,04008 | 0 |
| котельная Сахаровское шоссе | 94,47 | 13,95 | 0,01556 | 0,00194 |
| котельная Школа №3 | 160,08 | 13,31 | 0 | 0 |
| котельная Шишкова,97 | 224,95 | 11,67 | 0 | 0 |
| котельная Областная больница | 115,17 | 16,09 | 0 | 0 |
| котельная ТКСМ №2 |  |  | 0,00941 | 0,00486 |
| 2022 |  |  |  |  |
| Тверская ТЭЦ-1 | 49,78 | 14,48 | 0,00540 | 0,00370 |
| Водогрейная котельная №2 | 46,95 | 13,00 |  |  |
| Тверская ТЭЦ-3 | 43,00 | 35,54 |  |  |
| Тверская ТЭЦ-4 | 33,34 | 21,25 |  |  |
| Водогрейная котельная №1 | 51,13 | 9,64 |  |  |
| Котельный цех | 52,95 | 12,87 |  |  |
| котельная Южная | 47,46 | 20,52 |  |  |
| Котельная Химинститута | 56,25 | 18,74 | 0,00509 | 0,00204 |
| Котельная Б. Перемерки | 105,34 | 17,86 | 0 | 0 |
| ПГТ Сахарово | 91,81 | 14,89 | 0,00448 | 0,00224 |
| котельная Мамулино | 18,55 | 11,39 | 0,00223 | 0,00095 |
| котельная Керамический завод | 92,34 | 10,88 | 0 | 0 |
| котельная ХБК | 111,57 | 15,14 | 0,02095 | 0 |
| котельная УПК | - | - | - | - |
| котельная Поликлиника №2 | 211,84 | 0,00 | - | - |
| котельная Школа №2 | 163,79 | 12,54 | 0,00760 | 0 |
| котельная Школа №24 | 144,65 | 10,23 | 0,05386 | 0 |
| котельная ДРСУ-2 | 138,77 | 11,15 | 0,01752 | 0 |
| котельная ПАТП-1 | 144,88 | 10,60 | 0,08017 | 0 |
| котельная Сахаровское шоссе | 97,26 | 13,58 | 0,01945 | 0,00194 |
| котельная Школа №3 | 168,04 | 13,78 | 0 | 0 |
| котельная Шишкова,97 | 234,68 | 12,64 | 0 | 0 |
| котельная Областная больница | 120,78 | 16,38 | 0,00247 | 0 |
| котельная ТКСМ №2 |  |  | 0,00881 | 0,00152 |
| 2023 |  |  |  |  |
| Тверская ТЭЦ-1 | 48,02 | 13,73 | 0,00494 | 0,00211 |
| Водогрейная котельная №2 | 46,43 | 12,56 |  |  |
| Тверская ТЭЦ-3 | 40,09 | 33,90 |  |  |
| Тверская ТЭЦ-4 | 33,47 | 20,55 |  |  |
| Водогрейная котельная №1 | 51,58 | 10,85 |  |  |
| Котельный цех | 50,20 | 16,35 |  |  |
| котельная Южная | 47,89 | 20,21 |  |  |
| Котельная Химинститута | 60,36 | 18,96 | 0,00712 | 0,00136 |
| Котельная Б. Перемерки | 130,59 | 15,99 | 0 | 0 |
| ПГТ Сахарово | 93,50 | 18,07 | 0,00359 | 0,00224 |
| котельная Мамулино | 21,78 | 7,63 | 0,00350 | 0,00064 |
| котельная Керамический завод | 75,43 | 9,56 | 0 | 0 |
| котельная ХБК | 128,16 | 13,25 | 0,02514 | 0,00279 |
| котельная УПК | - | - | - | - |
| котельная Поликлиника №2 | 202,48 | 0,00 | - | - |
| котельная Школа №2 | 156,03 | 10,20 | 0 | 0 |
| котельная Школа №24 | 122,84 | 10,44 | 0 | 0 |
| котельная ДРСУ-2 | 128,65 | 10,26 | 0,00751 | 0,00500 |
| котельная ПАТП-1 | 149,78 | 10,95 | 0 | 0 |
| котельная Сахаровское шоссе | 95,19 | 14,49 | 0,00778 | 0 |
| котельная Школа №3 | 125,73 | 10,39 | 0 | 0 |
| котельная Шишкова,97 | 562,82 | 11,81 | 0 | 0 |
| котельная Областная больница | 109,04 | 21,35 | 0,00247 | 0 |
| котельная ТКСМ №2 |  |  | 0,00820 | 0,00121 |
| 2024 |  |  |  |  |
| Тверская ТЭЦ-1 | 45,90 | 13,06 | 0,00541 | 0,00184 |
| Тверская ТЭЦ-3 | 37,77 | 30,41 |  |  |
| Тверская ТЭЦ-4 | 32,90 | 20,30 |  |  |
| Водогрейная котельная №1 | 53,50 | 11,25 |  |  |
| Водогрейная котельная №2 | 42,14 | 12,02 |  |  |
| Котельный цех | 50,15 | 14,89 |  |  |
| котельная Южная | 43,31 | 20,83 |  |  |
| Котельная Химинститута | 61,66 | 20,49 | 0,00339 | 0,00102 |
| Котельная Б. Перемерки | 99,27 | 16,19 | 0 | 0 |
| ПГТ Сахарово | 80,94 | 16,95 | 0,00627 | 0,00314 |
| котельная Мамулино | 19,83 | 4,77 | 0,00318 | 0,00159 |
| котельная Керамический завод | 63,85 | 7,88 | 0 | 0 |
| котельная ХБК | 127,16 | 12,72 | 0,02444 | 0,00070 |
| котельная УПК | - | 0,00 | - | - |
| котельная Поликлиника №2 | 217,08 | 0,00 | - | - |
| котельная Школа №2 | 159,20 | 9,52 | 0,02280 | 0 |
| котельная Школа №24 | 119,57 | 8,02 | 0 | 0 |
| котельная ДРСУ-2 | 128,66 | 10,20 | 0,02002 | 0 |
| котельная ПАТП-1 | 138,59 | 9,32 | 0 | 0 |
| котельная Сахаровское шоссе | 99,09 | 13,98 | 0,02723 | 0 |
| котельная Школа №3 | 144,28 | 8,19 | 0 | 0 |
| котельная Шишкова,97 | 190,21 | 18,43 | 0 | 0 |
| котельная Областная больница | 116,51 | 21,87 | 0 | 0 |
| котельная ТКСМ №2 |  |  | 0,00577 | 0,00030 |

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Зона централизованного теплоснабжения

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой энергии и котельных, зоны действия которых имеют с ней технологические связи, показаны на рисунке 4.1.

Зона действия (код 01) охватывает потребителей, расположенных во всех районах города Твери. Источниками тепловой энергии в выделенной зоне являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная «Южная», а также ТЭЦ-3 и котельная «Котельный цех». Основными категориями потребителей являются многоквартирные жилые дома, административные строения и объекты социальной инфраструктуры.

Рисунок 4.1 – Зона действия централизованного теплоснабжения

4.2 Зоны действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

Зона действия котельной по адресу Сахаровское шоссе, 16

Зона действия котельной располагается вдоль Сахаровского шоссе в мкр. Стеклозавод. Зона действия показана на рис. 4.2. В зоне действия котельной расположены, преимущественно, многоквартирные жилые дома, административные строения, объекты социальной инфраструктуры.

Рисунок 4.2 – Зона действия котельной «Сахаровское шоссе»

Зона действия котельной Школа № 3 по адресу ул. Новая Заря, 23

Зона действия котельной располагается на ул. Новая Заря и включает только здание школы. Зона показана на рис. 4.3.

Рисунок 4.3 – Зона действия котельной «Школа № 3»

Зона действия котельной «Сахарово» по адресу п. Сахарово, ул. Василевского, д. 2

Зона действия котельной располагается в пгт Сахарово г. Твери. Зона действия котельной показана на рис. 4.4.

Абонентами системы теплоснабжения являются здания Тверской государственной сельскохозяйственной академии (в том числе общежития, учебные корпуса, санаторий-профилакторий и др.), жилые здания, образовательные учреждения и прочие административные строения.

Рисунок 4.4 – Зона действия котельная «Сахарово» (пгт Сахарово)

Зона действия котельной «ХБК» по адресу бульвар Профсоюзов, д.9, к.2

Зона действия котельной показана на рис. 4.5. Зона действия ограничена ул. К. Заслонова, бульвар Профсоюзов, ул. Халтурина, ул. Севастьянова.

Основными абонентам выделенной системы теплоснабжения являются жилые дома. Также в зоне действия котельной расположены магазины и УВО по г. Твери - филиал ФГКУ «УВО УМВД России».

Рисунок 4.5 – Зона действия котельной «ХБК»

Зона действия котельной «ПАТП-1» по адресу ул. Шишкова, 92

Зона действия котельной показана на рис. 4.6. В зоне действия котельной расположены жилые дома, административно-деловые строения по четной стороне ул. Шишкова от дома № 88 до дома № 92.

Рисунок 4.6 – Зона действия котельной «ПАТП-1»

Зона действия котельной «ДРСУ-2» по адресу п. Черкассы

Зона действия котельной располагается в мкр. ДРСУ-2. В зоне действия котельной расположены жилые дома, гаражные боксы, производственные помещения.

Рисунок 4.7 – Зона действия котельной «ДРСУ-2»

Зона действия котельной «Школа № 2» по адресу ул. Машинистов, 22

Зона действия котельной располагается вдоль ул. Машинистов. В зоне действия котельной расположены только административные здания и хоз. постройки. Жилые дома в зоне действия котельной отсутствуют.

Зона действия котельной «Керамический завод» по адресу ул. Керамический завод, 5

Зона действия котельной располагается в пос. Керамический завод и распространяется на жилые строения.

Рисунок 4.8 – Зона действия котельной «Керамический завод»

Зона действия котельной «УПК» по адресу Третьяковский пер., 17

Зона действия котельной располагается в границах ул. Шишкова, ул. Новая Заря, Третьяковский пер. и Бульварный проезд. В зоне действия котельной располагается только нежилой сектор бывшей школы.

Зона действия котельной «Поликлиника № 2» по адресу ул. Семенова, 38

Зона действия котельной располагается в мкр. Залинейный в границах ул. Халтурина, ул. Семенова, ул. Криницкого. В зоне действия находится только Детская клиническая больница № 2.

Зона действия котельной «Школа № 24» по адресу ул. Линейная, 81

Зона действия котельной располагается в мкр. им. Крупской в границах ул. Линейная, ул. Транспортная, ул. Дрожжина, ул. Трудовая. В зоне действия находится только Средняя общеобразовательная школа № 24.

Зона действия котельной «Химинститут» по адресу Московское шоссе, 157

Зона действия котельной показана на рис. 4.9. Зона располагается в пос. Химинститут.

Рисунок 4.9 – Зона действия котельной «Химинститут»

В зоне действия находятся жилые дома, административные здания, учреждения здравоохранения.

Зона действия котельной «Шишкова, 97» по адресу ул. Шишкова, 97

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери и распространяется на жилой дом по адресу ул. Шишкова, 97а.

Зона действия котельной «Б. Перемерки, 20» по адресу ул. Б. Перемерки, 20

Зона действия котельной располагается в Московском районе г. Твери и распространяется на жилой дом по адресу ул. Б. Перемерки, 20.

Зона действия котельных «Мамулино» по адресу ул. Складская и «Брусилово» (ООО «Энергоальянс»)

Зона действия располагается в Пролетарском районе г. Твери в мкр. Мамулино, ограничена ул. Оснабрюкская, ул. Георгиевская, ул. И. Касьянова (рис. 4.10).

Рисунок 4.10 – Зоны действия котельных Мамулино, Мамулино-3 и «Брусилово»

В зоне действия котельной находятся жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, административные строения различного назначения.

Зона действия котельной «ОКБ» по адресу ул. С.Петербургское шоссе, д. 103, корп. 3

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери и распространяется на здания Областной клинической больницы и Тверского медицинского колледжа.

4.3 Зоны действия котельных в зонах деятельности прочих ЕТО

4.3.1 Зоны действия котельных ЕТО ООО «Лазурная»

Зона действия котельной ООО «Лазурная» по адресу ул. Бочкина, 6

Зона действия котельной располагается в Московском районе г. Твери в мкр. Лазурная. Зона действия показана на рис. 4.11.

Рисунок 4.11 – Зона действия котельной ООО «Лазурная»

Зона действия котельной ограничена ул. 2й пер. – ул. Восточная – ул. Бочкина. В зоне действия котельной находятся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения.

4.3.2 Зоны действия котельных ЕТО ООО «Тепло»

Зона действия котельной «ТКСМ-2» по адресу ул. Туполева, 117

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери. Зона действия показана на рис. 4.12.

Рисунок 4.12 – Зона действия котельной «ТКСМ» (N 26)

Зона действия ограничена ул. Р. Люксембург, ул. Маяковского, ул. 1-я Силикатная, ул. Пржевальского, ул. 2-я Лазо, Сахаровское шоссе. В зоне действия котельной находятся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения.

4.3.3 Зоны действия котельных ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

Зона действия котельной по адресу ул. Склизкова 86, корп. 1

Зона действия котельной располагается в Московском районе г. Твери в окрестности ул. Склизкова, 86, корп. 1 (рис. 4.13). В зоне действия котельной находятся, преимущественно, жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения на территории ЖК «Лесная Мелодия 1».

Рисунок 4.13 – Зона действия котельной ул. Склизкова, 86, корп. 1

Рисунок 4.14 – Зона действия котельной ул. Склизкова, 108, корп. 1

Зона действия котельной по адресу ул. Склизкова 108, корп. 1

Зона действия котельной располагается в Московском районе г. Твери в окрестности ул. Склизкова, 108, корп. 1. В зоне действия котельной находятся, преимущественно, жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения на территории ЖК «Лесная Мелодия 2».

Зона действия котельной по адресу ул. Фрунзе 2, корп. 1

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери в окрестности ул. Фрунзе, 2, корп. 1. В зоне действия котельной находятся, преимущественно, жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения на территории ЖК «Молодёжный».

Зона действия котельной по адресу ул. Планерная 6

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери в окрестности ул. Планерная, 6 (рис. 4.15). В зоне действия котельной находятся, преимущественно, жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения на территории ЖК «Авиаторы».

Рисунок 4.15 – Зона действия котельной ул. Планерная, 6

Зона действия котельной по адресу ул. Новочеркасская, 57

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери и обеспечивает теплоснабжение жилого комплекса Volga Life. Зона действия котельной ограничена территорией жилого комплекса. В зоне действия котельной находятся жилые дома и административные строения различного назначения.

Зона действия котельной по адресу Сахаровское шоссе, 9

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери в окрестности ул. Сахаровское шоссе, 9 и обеспечивает теплоснабжение ЖК «Медовый». В зоне действия котельной находятся, в основном, административные строения различного назначения.

Зона действия котельной по адресу ул. Левитана, 95А

Зона действия котельной располагается в Московском районе г. Твери в окрестности ул. Левитана, 95А и обеспечивает теплоснабжение жилого комплекса «Лесная мелодия 3». Зона действия котельной ограничена территорией жилого комплекса. В зоне действия котельной находятся жилые дома и административные строения различного назначения.

4.3.4 Зоны действия котельных ЕТО ООО «Энергоресурс»

Зоны действия котельных «Мамулино-2» и «Мамулино-3»

Зоны действия котельных показаны на рис. 4.7. Зона действия котельной распространяется на жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения.

4.3.5 Зона действия котельной ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД»

Зона действия котельной ул. 1-я Жёлтиковская, 5

Зона действия котельной располагается в Пролетарском районе г. Твери в окрестности ул. 1-я Жёлтиковская, 5. Зона действия котельной (рис. 4.16) распространяется на административные строения различного назначения, а также жилье (МКД).

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД»

4.3.6 Зона действия котельной ЕТО ООО УК «Лазурь»

Зона действия котельной Октябрьский пр-т, 75

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери в окрестности Октябрьский пр-т, 2. Зона действия котельной распространяется на жилое здание (рис. 4.17).

Рисунок 4.17 – Зона действия котельной ООО УК «Лазурь»

Зона действия котельной ул. Красина, д. 46/38

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери в окрестности ул. Красина, 46/38. Зона действия котельной распространяется на жилые здания по адресу ул. Красина, 46, ул. Красина, 46 корп. 1, ул. Красина, 46, корп. 2 и ул. Красина, 46, корп. 3.

Рисунок 4.18 – Зона действия котельной ООО УК «Лазурь»

4.3.7 Зона действия котельной ЕТО ООО «Крикс»

Зона действия котельной ул. Петербургское шоссе, 15

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери и распространяется на жилой дом по адресу Петербургское шоссе, 15.

4.3.8 Зона действия котельной ЕТО ОАО «Тверской вагоностроительный завод»

Зона действия котельной по адресу Петербургское шоссе, 45б

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери, ограничена пер. Зиновия Тальвинского и ул. Дорошихинская. Зона действия показана на рис. 4.19.

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной ОАО «ТВЗ»

4.3.9 Зона действия котельной ЕТО ООО «КОМО»

Зона действия котельной по адресу ул. Б. Перемерки, 90, стр. 2

Зона действия котельной показана на рис. 4.20. Зона располагается в Московском районе г. Твери, ограничена ул. Склизкова, 118–126 и ул. Б. Перемерки 86–90.

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной ООО «КОМО»

4.3.10 Зона действия котельной ЕТО ОАО «Центросвармаш»

Зона действия котельной по адресу ул. П.Савельевой, 47

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери, ограничена ул. П. Савельевой. В зоне действия котельной расположены производственные и административные здания ОАО «Центросвармаш». В зоне действия котельной находится многоквартирный дом по адресу ул. Паши Савельевой, 47А.

4.3.11 Зона действия котельной ЕТО ОАО «Волжский пекарь»

Зона действия котельной по адресу ул. Хромова, 3

Зона действия котельной (рис. 4.21) располагается в Заволжском районе г. Твери в мкр. Горбатка. В зоне действия котельной находятся производственные и административные здания ОАО «Волжский пекарь» и жилой дом по адресу ул. Хромова, 3, кор. 1. Объекты социальной сферы в выделенной зоне действия отсутствует.

Рисунок 4.21 – Зона действия котельной ОАО «Волжский пекарь»

4.3.12 Зона действия котельной ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС)

Зона действия котельной по адресу в/г 82, ул. Стрелковая

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери по ул. Стрелковая. В зоне действия котельной находятся объекты в/г 82.

4.3.13 Зоны действия котельных ЕТО ООО «Теплосеть»

Зона действия котельной по адресу ул. Левитана, 46

Зона действия котельной располагается в Московском районе г. Твери по
ул. Левитана (рис. 4.22). В зоне действия котельной находятся образовательные учреждения. Жилых строений в зоне действия котельной нет.

Рисунок 4.22 – Зона действия котельной ООО «Теплосеть» по ул. Левитана, 46

Зона действия котельной по адресу ул. 2-я Красина, 58

Зона действия котельной располагается в Московском районе г. Твери по
ул. 2-я Красина. В зоне действия котельной находятся один жилой дом.

4.3.14 Зоны действия котельных ЕТО ООО «Тверская теплосбытовая компания»

Зона действия котельной по адресу ул. Лемешева, 8

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери. В зоне действия котельной находятся два жилых дома по ул. Лемешева.

Зона действия котельной по адресу ул. Фрунзе, 22

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери. В зоне действия котельной находятся три жилых дома по ул. Фрунзе.

4.4 Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Расчетные значения зависят от большого числа факторов и носят рекомендательный характер.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. В разделе этого документа под названием «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е.Я. Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), 				(1)

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом) используются следующие аналитические выражения:

A=1050∙R0,48∙B0,26∙sП0,62∙H0,19∙∆τ0,38, 					(2)

Z=a3+30∙106φR2∙П, 						(3)

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч∙км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости ТЭЦ, руб./МВт;

– поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.

Принимая во внимание формулы (1–3) и осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, можно получить аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде:

Rопт= 140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для ТЭЦ и наиболее крупных котельных приводятся в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников г. Твери

| N п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Площадь поверхности км2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Суммарная присоединенная расчетная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч | Поправочный коэффициент | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, C° | Теплоплотность района, Гкал/ч км2; | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1, ВК-2 | 7,300 | 687 | 127,4250 | 1,3 | 94 | 45 | 17,455 | 1,329 |
| 2 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-3 | 10,500 | 2154 | 350,9259 | 1,3 | 205 | 45 | 33,422 | 1,115 |
| 3 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-4 | 11,400 | 1394 | 323,1345 | 1,3 | 122 | 45 | 28,345 | 1,204 |
| 4 | ООО «Тверская генерация» | Котельный цех, Петербургское шоссе, 2 | 1,800 | 310 | 39,2620 | 1 | 172 | 40 | 21,812 | 1,070 |
| 5 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Химинститут», Московское шоссе, д.157 | 1,000 | 85 | 24,2570 | 1 | 85 | 25 | 24,257 | 1,379 |
| 6 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Б. Перемерки», д.20 | 0,003 | –– | 0,2169 | 1 | 0 | 25 | 80,318 | –– |
| 7 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Южная», Промышленный проезд, 2 | 5,200 | 822 | 153,2142 | 1 | 158 | 25 | 29,464 | 0,961 |
| 8 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Мамулино», ул. Складская | 1,000 | 117 | 17,8669 | 1 | 117 | 60 | 17,867 | 1,594 |
| 9 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Поликлиника № 2», ул. Семенова, 38 | –– | 1 | 0,0888 | 1 | –– | 25 | –– | –– |
| 10 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «УПК», Третьяковский переулок, 17 | –– | –– | –– | 1 | –– | 25 | –– | –– |
| 11 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №24», ул. Линейная, 81 | 0,001 | 1 | 0,1339 | 1 | 0 | 25 | 92,342 | –– |
| 12 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №3», ул. Новая Заря, 27 | –– | 1 | 0,2714 | 1 | –– | 25 | –– | –– |
| 13 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа № 2», ул. Машинистов, 2 | –– | 1 | 0,8540 | 1 | –– | 25 | –– | –– |
| 14 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ДРСУ-2», п. Черкассы | 0,100 | 22 | 2,2385 | 1 | 220 | 25 | 22,385 | 1,269 |
| 15 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ПАТП-1», ул. Шишкова,92 | 0,200 | 11 | 1,2266 | 1 | 55 | 25 | 6,133 | 1,770 |
| 16 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахаровское ш.», Сахаровское шоссе, 16 | 1,000 | 29 | 3,3472 | 1 | 29 | 25 | 3,347 | 2,066 |
| 17 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ХБК», бульвар профсоюзов, 9 к.2 | 0,300 | 14 | 5,1835 | 1 | 47 | 25 | 17,278 | 1,540 |
| 18 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахарово», ул. Василевского, 2 | 0,800 | 98 | 8,6864 | 1 | 123 | 25 | 10,858 | 1,500 |
| 19 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Керамический завод», ул. Керамический завод, 5 | н/д | н/д | 0,3192 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 20 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ул. Шишкова,97», ул. Шишкова,97 | н/д | н/д | 0,0724 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 21 | ООО «Тепло» | Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | 0,800 | 129 | 16,6064 | 1 | 161 | 25 | 20,758 | 1,324 |
| 22 | ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | 0,500 | 61 | 8,4662 | 1 | 122 | 25 | 16,932 | 1,403 |
| 23 | ООО «Тверская генерация» | Котельная ОКБ | н/д | н/д | 3,9108 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 24 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | н/д | н/д | 1,9000 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 25 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | н/д | н/д | 8,3000 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 26 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | н/д | н/д | 3,0100 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 27 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 4 | н/д | н/д | 2,0230 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 28 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская 56 | н/д | н/д | 8,9820 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 29 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д | н/д | н/д | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 30 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Левитана, 95А | н/д | н/д | н/д | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 31 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | н/д | н/д | 5,9354 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 32 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | н/д | н/д | 2,9030 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 33 | ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | н/д | н/д | 29,8820 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 34 | ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | н/д | н/д |  | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 35 | ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | н/д | н/д | 6,1245 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 36 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ул. Красина, 46 | н/д | н/д | 4,2000 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 37 | ООО УК "Лазурь" | Котельная Октябрьский пр-т, 75 | н/д | н/д | 0,5159 |  | н/д |  | н/д | н/д |
| 38 | ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | н/д | н/д | 1,2500 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 39 | ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | н/д | н/д | 0,2300 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 40 | ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | н/д | н/д | 0,1500 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 41 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | н/д | н/д | 1,2500 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 42 | ООО «Теплосеть» | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | н/д | н/д | 2,1900 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 43 | ООО «Теплосеть» | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | н/д | н/д | 0,7206 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 44 | ООО «Тверская теплосетевая компания» | Крышная кательная ул. Фрунзе, д. 22 | н/д | н/д | 1,9640 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 45 | ООО «Тверская теплосетевая компания» | Крышная кательная ул. Лемешева, д. 8 | н/д | н/д | 2,0290 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |

ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные энергосбытовых и абонентских отделов теплоснабжающих организаций города. Наибольшие значения спроса на тепловую мощность зафиксированы в центральных кадастровых кварталах города (69:40:0400014, 69:40:0100272, 69:40:0100062–69:40:0100070 и т.д.) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация». Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии (оценка спроса на тепловую мощность) в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха представлено в Приложении 6 «Потребители тепловой энергии» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Твери до 2039 г. (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.006).

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников теплоснабжения определялись с использованием данных приборов учета, установленных на коллекторах источников тепловой энергии. При определении нагрузки из выборки исключались значения нагрузки за сутки, среднесуточная температура которых находится в области спрямления температурного графика, также из выборки исключены показания за сутки, в которых отклонение от температурного графика превышало 3 %.

Динамика изменения среднесуточной температуры наружного воздуха в 2024 году и в отопительный период 2023/2024 гг показана на рис. 5.1 и 5.2.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников определялась методом линейной экстраполяции. Для этого совокупные данные о тепловой нагрузке на коллекторе источника аппроксимируются прямыми линиями методом наименьших квадратов:

,

где b0 – сдвиг линейной функции относительно начала координат; b1 – наклон прямой; tн.в. – температура наружного воздуха, °С.

Рисунок 5.1 – Среднесуточная температура в г. Твери в 2024 году

Рисунок 5.2 – Среднесуточная температура в г. Твери в ОЗП 2023/24 г

Полученные линейные зависимости для источников централизованной системы теплоснабжения отражены на графиках (5.3–5.9). Для локальных котельных расчетная нагрузка определялась аналогичным образом, результаты представлены в п. 2 Приложения 5 «Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.005).

Рисунок 5.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ТЭЦ-1

Рисунок 5.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ТЭЦ-3

Рисунок 5.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ТЭЦ-4

Рисунок 5.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ВК-1

Рисунок 5.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе ВК-2

Рисунок 5.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе Котельного цеха

Рисунок 5.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Южная»

Расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии определена как разность между расчетной нагрузкой на коллекторах источников и тепловыми потерями по состоянию на 2024 год. Распределение полезной нагрузки по группам потребителей и видам потребления выполнена аналогично договорной нагрузке.

Значения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников в зонах действия источников ООО «Тверская генерация» приведены в п. 2 Приложения 5 «Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.005).

Значения расчетных тепловых нагрузок в зонах действия источников ООО «Тверская генерация» приведены в таблице 5.1.

В системах теплоснабжения ТЭЦ присутствуют потребители пара, перечень их представлен в Приложении 6 «Потребители тепловой энергии» Книги 1 «Существующее положение …» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Твери до 2039 г. (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.006).

Значения расчетных тепловых нагрузок в зонах действия источников в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери приведены в таблице 5.2.

Суммарные данные о расчетной тепловой нагрузке в зонах действия источников тепловой энергии на территории г. Твери приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.1 – Расчетная тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» г. Твери, Гкал/ч

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Население |  |  |  | Прочие |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого |
| ООО "Тверская Генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ 1 | 19,3077 | 15,2989 | 0,0000 | 34,6066 | 22,9776 | 6,9627 | 9,0496 | 38,9899 | 42,2853 | 22,2617 | 9,0496 | 73,5966 |
| ТЭЦ 3 | 117,4129 | 111,6397 | 0,0000 | 229,0527 | 78,2081 | 26,6863 | 16,9788 | 121,8732 | 195,6210 | 138,3261 | 16,9788 | 350,9259 |
| ТЭЦ 4 | 89,1822 | 88,0939 | 0,0000 | 177,2761 | 66,8238 | 22,2370 | 56,7977 | 145,8585 | 156,0060 | 110,3308 | 56,7977 | 323,1345 |
| ВК 1 Котельная | 15,4582 | 14,1898 | 0,0000 | 29,6480 | 9,5063 | 6,8544 | 7,8197 | 24,1804 | 24,9645 | 21,0442 | 7,8197 | 53,8285 |
| ВК 2 Котельная | 15,3725 | 12,6774 | 0,0000 | 28,0499 | 8,6560 | 2,2999 | 0,2562 | 11,2121 | 24,0284 | 14,9773 | 0,2562 | 39,2620 |
| ДРСУ-2 | 1,4537 | 0,4475 | 0,0000 | 1,9013 | 0,3372 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3372 | 1,7909 | 0,4475 | 0,0000 | 2,2385 |
| Керамический завод | 0,1817 | 0,0590 | 0,0000 | 0,2407 | 0,0728 | 0,0057 | 0,0000 | 0,0785 | 0,2546 | 0,0647 | 0,0000 | 0,3192 |
| кот Химинститут Котельная | 12,0093 | 8,9048 | 0,0000 | 20,9141 | 2,4124 | 0,8234 | 0,1071 | 3,3429 | 14,4217 | 9,7282 | 0,1071 | 24,2570 |
| кот. Б. Перемерки Котельная | 0,1060 | 0,1109 | 0,0000 | 0,2169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1060 | 0,1109 | 0,0000 | 0,2169 |
| кот. Сахарово | 2,9054 | 1,5669 | 0,0000 | 4,4723 | 3,4112 | 0,8029 | 0,0000 | 4,2141 | 6,3166 | 2,3698 | 0,0000 | 8,6864 |
| кот. Южная | 63,2095 | 57,0330 | 0,0000 | 120,2425 | 18,6742 | 8,0578 | 6,2397 | 32,9717 | 81,8837 | 65,0908 | 6,2397 | 153,2142 |
| Котельный цех Котельная | 15,5802 | 15,1111 | 0,0000 | 30,6914 | 9,1496 | 6,5672 | 1,0572 | 16,7739 | 24,7298 | 21,6783 | 1,0572 | 47,4653 |
| Мамулино | 8,1837 | 5,7238 | 0,0000 | 13,9075 | 1,9351 | 1,0817 | 0,9426 | 3,9594 | 10,1188 | 6,8055 | 0,9426 | 17,8669 |
| Областная клиническая больница | 0,6494 | 0,6053 | 0,0000 | 1,2546 | 1,0472 | 0,9776 | 0,6314 | 2,6562 | 1,6966 | 1,5828 | 0,6314 | 3,9108 |
| ПАТП-1 | 0,0506 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0506 | 1,1129 | 0,0631 | 0,0000 | 1,1760 | 1,1635 | 0,0631 | 0,0000 | 1,2266 |
| Поликлиника №2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0457 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0888 | 0,0457 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0888 |
| Сахаровское шоссе | 1,5586 | 1,5048 | 0,0000 | 3,0633 | 0,1695 | 0,0971 | 0,0172 | 0,2838 | 1,7281 | 1,6019 | 0,0172 | 3,3472 |
| ХБК | 3,6390 | 0,7188 | 0,0000 | 4,3577 | 0,3651 | 0,4606 | 0,0000 | 0,8257 | 4,0041 | 1,1794 | 0,0000 | 5,1835 |
| Шишкова 97 | 0,0546 | 0,0177 | 0,0000 | 0,0724 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0546 | 0,0177 | 0,0000 | 0,0724 |
| Школа №2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 | 0,8540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8540 |
| Школа №24 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1339 | 0,1339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1339 |
| Школа №3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0569 | 0,0378 | 0,1767 | 0,2714 | 0,0569 | 0,0378 | 0,1767 | 0,2714 |
| Итого по ЕТО | 366,3151 | 333,7034 | 0,0000 | 700,0186 | 225,9495 | 84,0584 | 100,0739 | 410,0818 | 592,2647 | 417,7618 | 100,0739 | 1110,1004 |

Таблица 5.2 – Расчетная тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери, Гкал/ч

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Население |  |  |  | Прочие |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО ТКСМ №2 Котельная | 9,0665 | 6,2278 | 0,0000 | 15,2943 | 0,9335 | 0,1996 | 0,1790 | 1,3121 | 9,9999 | 6,4274 | 0,1790 | 16,6064 |
| ООО "ДСК-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,3700 | 0,5300 | 0,0000 | 1,9000 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,4700 | 2,8300 | 0,0000 | 8,3000 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,0600 | 0,9500 | 0,0000 | 3,0100 |
| Котельная ул. Планерная 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2510 | 0,7720 | 0,0000 | 2,0230 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,9770 | 3,0050 | 0,0000 | 8,9820 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Левитана, 95А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Мамулино-2" | 4,0820 | 1,3200 | 0,0000 | 5,4020 | 0,3914 | 0,0490 | 0,0930 | 0,5334 | 4,4734 | 1,3690 | 0,0930 | 5,9354 |
| Котельная "Мамулино-3" | 2,7570 | 0,1460 | 0,0000 | 2,9030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7570 | 0,1460 | 0,0000 | 2,9030 |
| ООО «Лазурная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Лазурная» | 3,4689 | 1,1204 | 0,0000 | 4,5893 | 1,6273 | 2,2496 | 0,0000 | 3,8769 | 5,0962 | 3,3700 | 0,0000 | 8,4662 |
| ОАО "ТВЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 29,8820 | 0,0000 | 0,0000 | 29,8820 |
| ОАО "Центросвармаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 1,2263 | 0,2037 | 0,0000 | 1,4300 | 4,5810 | 0,1134 | 0,0000 | 4,6944 | 5,8073 | 0,3171 | 0,0000 | 6,1245 |
| ООО УК «Лазурь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красина, 46 | 2,8380 | 1,3620 | 0,0000 | 4,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8380 | 1,3620 | 0,0000 | 4,2000 |
| Котельная Октябрьский пр-т, 75 | 0,3486 | 0,1673 | 0,0000 | 0,5159 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3486 | 0,1673 | 0,0000 | 0,5159 |
| ООО «КОМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Б. Перемерки, д.90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2000 | 0,0500 | 0,0000 | 1,2500 | 1,2000 | 0,0500 | 0,0000 | 1,2500 |
| ОАО «Волжский пекарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Хромова, д.3 | 0,1400 | 0,0900 | 0,0000 | 0,2300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1400 | 0,0900 | 0,0000 | 0,2300 |
| ООО «Крикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2500 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Левитана д.46 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2375 | 0,1769 | 0,3062 | 0,7206 | 0,2375 | 0,1769 | 0,3062 | 0,7206 |
| Котельная ул. 2-я Красина, д.58 | 0,6294 | 0,1309 | 0,0000 | 0,7602 | 0,3528 | 0,3926 | 0,6844 | 1,4297 | 0,9822 | 0,5234 | 0,6844 | 2,1900 |
| ООО «ТТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Лемешева, 8 | 1,3710 | 0,6580 | 0,0000 | 2,0290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3710 | 0,6580 | 0,0000 | 2,0290 |
| Котельная ул. Фрунзе, 22 | 1,1090 | 0,8550 | 0,0000 | 1,9640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1090 | 0,8550 | 0,0000 | 1,9640 |
| Всего прочие котельные | 27,1867 | 12,2811 | 0,0000 | 39,4678 | 9,3235 | 3,2310 | 1,2626 | 13,8171 | 83,7701 | 23,5992 | 1,2626 | 108,6319 |

Таблица 5.3 – Расчетная тепловая нагрузка потребителей в системах централизованного теплоснабжения г. Твери, Гкал/ч

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Население |  |  |  | Прочие |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 225,9028 | 215,0325 | 0,0000 | 440,9353 | 168,0095 | 55,8860 | 82,8261 | 306,7217 | 393,9123 | 270,9186 | 82,8261 | 747,6570 |
| Котельные в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» | 366,3151 | 333,7034 | 0,0000 | 700,0186 | 225,9495 | 84,0584 | 100,0739 | 410,0818 | 592,2647 | 417,7618 | 100,0739 | 1110,1004 |
| Котельные в зонах деятельности прочих ЕТО | 27,1867 | 12,2811 | 0,0000 | 39,4678 | 9,3235 | 3,2310 | 1,2626 | 13,8171 | 83,7701 | 23,5992 | 1,2626 | 108,6319 |
| Итого по городу: | 393,5018 | 345,9846 | 0,0000 | 739,4863 | 235,2730 | 87,2894 | 101,3365 | 423,8990 | 676,0348 | 441,3610 | 101,3365 | 1 218,7323 |

Суммарная расчетная тепловая нагрузка на коллекторах ТЭС составляет 859,1070 Гкал/ч, тепловые потери – 111,4500 Гкал/ч, полезная расчетная нагрузка – 747,6570 Гкал/ч.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» составляет 398,3737 Гкал/ч, в том числе тепловые потери – 35,9305 Гкал/ч, полезная нагрузка – 362,4434 Гкал/ч.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных в зонах деятельности прочих ЕТО составляет 118,2301 Гкал/ч, в том числе тепловые потери – 9,5982 Гкал/ч, полезная нагрузка – 108,6319 Гкал/ч.

5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи поквартирного отопления в г. Твери не зафиксированы.

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в Приложении 6 «Потребители тепловой энергии» Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Твери до 2039 г. (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.006). Значения потребления тепловой энергии в границах зон действия источников приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Потребление тепловой энергии в 2024 году в системах теплоснабжения г. Твери, Гкал

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Население |  |  |  | Прочие |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| ООО "Тверская Генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ 1 | 58 773,4 | 17 362,5 | 0,0 | 76 135,9 | 40 707,5 | 9 671,5 | 4 321,7 | 54 700,7 | 99 480,9 | 27 034,0 | 4 321,7 | 130 836,6 |
| ТЭЦ 3 | 486 987,0 | 191 711,6 | 0,0 | 678 698,6 | 196 566,7 | 57 091,7 | 13 566,4 | 267 224,8 | 683 553,7 | 248 803,3 | 13 566,4 | 945 923,4 |
| ТЭЦ 4 | 305 952,3 | 128 871,7 | 0,0 | 434 824,0 | 156 641,7 | 32 188,5 | 27 290,8 | 216 121,1 | 462 594,0 | 161 060,3 | 27 290,8 | 650 945,1 |
| ВК 1 Котельная | 53 683,9 | 16 889,5 | 0,0 | 70 573,5 | 15 711,7 | 6 463,8 | 7 523,1 | 29 698,6 | 69 395,6 | 23 353,4 | 7 523,1 | 100 272,0 |
| ВК 2 Котельная | 58 020,5 | 16 299,7 | 0,0 | 74 320,2 | 20 949,0 | 3 237,6 | 54,2 | 24 240,8 | 78 969,5 | 19 537,3 | 54,2 | 98 561,1 |
| ДРСУ-2 | 3 683,4 | 1 385,9 | 0,0 | 5 069,3 | 540,3 | 0,0 | 0,0 | 540,3 | 4 223,7 | 1 385,9 | 0,0 | 5 609,6 |
| Керамический завод | 900,4 | 402,7 | 0,0 | 1 303,1 | 68,0 | 1,6 | 0,0 | 69,6 | 968,4 | 404,4 | 0,0 | 1 372,8 |
| кот Химинститут Котельная | 30 666,9 | 10 875,9 | 0,0 | 41 542,8 | 6 402,8 | 1 652,8 | 159,1 | 8 214,8 | 37 069,7 | 12 528,7 | 159,1 | 49 757,5 |
| кот. Б. Перемерки Котельная | 759,1 | 254,3 | 0,0 | 1 013,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759,1 | 254,3 | 0,0 | 1 013,4 |
| кот. Сахарово | 12 192,3 | 3 882,3 | 0,0 | 16 074,6 | 6 891,6 | 191,0 | 0,0 | 7 082,6 | 19 083,8 | 4 073,4 | 0,0 | 23 157,2 |
| кот. Южная | 170 974,0 | 44 615,1 | 0,0 | 215 589,1 | 30 218,9 | 7 220,4 | 3 277,9 | 40 717,2 | 201 192,9 | 51 835,5 | 3 277,9 | 256 306,3 |
| Котельный цех Котельная | 42 696,7 | 12 543,2 | 0,0 | 55 239,9 | 23 072,9 | 6 737,2 | 846,5 | 30 656,6 | 65 769,5 | 19 280,4 | 846,5 | 85 896,4 |
| Мамулино | 36 262,8 | 14 691,7 | 0,0 | 50 954,5 | 8 119,7 | 2 645,9 | 1 196,6 | 11 962,2 | 44 382,5 | 17 337,7 | 1 196,6 | 62 916,7 |
| Областная клиническая больница | 2 935,9 | 918,6 | 0,0 | 3 854,5 | 4 363,1 | 4 889,4 | 1 119,2 | 10 371,6 | 7 299,0 | 5 807,9 | 1 119,2 | 14 226,1 |
| ПАТП-1 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 2 109,1 | 177,0 | 0,0 | 2 286,1 | 2 299,1 | 177,0 | 0,0 | 2 476,1 |
| Поликлиника №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,3 | 144,1 | 0,0 | 312,4 | 168,3 | 144,1 | 0,0 | 312,4 |
| Сахаровское шоссе | 6 336,8 | 2 970,8 | 0,0 | 9 307,6 | 738,1 | 105,0 | 22,6 | 865,7 | 7 074,9 | 3 075,8 | 22,6 | 10 173,4 |
| ХБК | 11 377,0 | 751,2 | 0,0 | 12 128,2 | 1 084,9 | 709,8 | 0,0 | 1 794,7 | 12 461,9 | 1 461,0 | 0,0 | 13 922,9 |
| Шишкова 97 | 129,5 | 64,1 | 0,0 | 193,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 | 64,1 | 0,0 | 193,7 |
| Школа №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 640,7 | 0,0 | 0,0 | 1 640,7 | 1 640,7 | 0,0 | 0,0 | 1 640,7 |
| Школа №24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 289,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 289,0 |
| Школа №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,1 | 26,0 | 267,9 | 596,0 | 302,1 | 26,0 | 267,9 | 596,0 |
| Итого по ЕТО | 1 282 521,9 | 464 491,0 | 0,0 | 1 747 012,8 | 516 586,2 | 133 153,4 | 59 645,9 | 709 385,6 | 1 799 108,1 | 597 644,4 | 59 645,9 | 2 456 398,4 |
| ООО «ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО ТКСМ №2 Котельная | 15 872,7 | 5 888,4 | 0,0 | 21 761,1 | 2 024,1 | 354,7 | 233,6 | 2 612,4 | 17 896,9 | 6 243,1 | 233,6 | 24 373,5 |
| ООО "ДСК-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Планерная 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Левитана, 95А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Мамулино-2" | 9 426,5 | 2 308,9 | 0,0 | 11 735,4 | 744,7 | 127,4 | 0,0 | 872,1 | 10 171,2 | 2 436,3 | 0,0 | 12 607,5 |
| Котельная "Мамулино-3" | 4 369,5 | 1 179,5 | 0,0 | 5 549,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 369,5 | 1 179,5 | 0,0 | 5 549,1 |
| ООО «Лазурная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Лазурная» | 8 545,0 | 2 760,0 | 0,0 | 11 305,0 | 9 430,0 | 120,0 | 0,0 | 9 550,0 | 17 975,0 | 2 880,0 | 0,0 | 20 855,0 |
| ОАО "ТВЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19 780,0 | 0,0 | 0,0 | 19 780,0 |
| ОАО "Центросвармаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 2 606,0 | 713,0 | 0,0 | 3 319,0 | 9 735,0 | 397,0 | 0,0 | 10 132,0 | 12 341,0 | 1 110,0 | 0,0 | 13 451,0 |
| ООО УК «Лазурь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красина, 46 | 4 915,2 | 2 359,0 | 0,0 | 7 274,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 915,2 | 2 359,0 | 0,0 | 7 274,2 |
| Котельная Октябрьский пр-т, 75 | 420,5 | 201,8 | 0,0 | 622,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,5 | 201,8 | 0,0 | 622,4 |
| ООО «КОМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Б. Перемерки, д.90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 500,0 | 0,0 | 3 800,0 | 3 300,0 | 500,0 | 0,0 | 3 800,0 |
| ОАО «Волжский пекарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Хромова, д.3 | 7 340,0 | 490,0 | 0,0 | 7 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 340,0 | 490,0 | 0,0 | 7 830,0 |
| ООО «Крикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 2 197,0 | 1 303,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 197,0 | 1 303,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 160,0 | 0,0 | 0,0 | 3 160,0 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Левитана д.46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д | 2 041,0 | н/д | н/д | н/д | 2 041,0 |
| Котельная ул. 2-я Красина, д.58 | н/д | н/д | н/д | 6 766,9 | н/д | н/д | н/д | 2 682,4 | н/д | н/д | н/д | 9 449,3 |
| ООО «ТТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Лемешева, 8 | 2 277,3 | 1 093,0 | 0,0 | 3 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 277,3 | 1 093,0 | 0,0 | 3 370,3 |
| Котельная ул. Фрунзе, 22 | 2 122,0 | 1 636,0 | 0,0 | 3 758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 122,0 | 1 636,0 | 0,0 | 3 758,0 |
| Всего прочие котельные | 60 091,9 | 19 932,6 | 0,0 | 86 791,4 | 25 233,8 | 1 499,1 | 233,6 | 31 689,9 | 108 265,7 | 21 431,7 | 233,6 | 141 421,2 |
| Итого по городу | 1 342 613,8 | 484 423,5 | 0,0 | 1 833 804,2 | 541 820,0 | 134 652,5 | 59 879,5 | 741 075,4 | 1 907 373,8 | 619 076,1 | 59 879,5 | 2 597 819,6 |

5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Действующий норматив потребления коммунальной услуги на отопление в редакции Приказа ГУ «Региональная энергетическая комиссия» от 29.11.2019 г. N 223-нп приведен в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях в отопительный период

| Категория объекта | Ед. изм. | Уровень норматива в месяц |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 чел. | на 1 кв. м общей площади |
| Жилые дома с центральными системами отопления | Гкал | Х | 0,0257 |

Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению установлен приказом ГУ «Региональная энергетическая комиссия» от 23.08.2012 г. N 338-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской области» (с изменениями на 29.12.2017 г.) и приведен в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Нормативы потребления коммунальных услуг горячему водоснабжению (холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) в жилых помещениях

| Тип дома | Ед. измерения | Норматив потребления КУ по ГВС (ХВ для предоставления КУ по ГВС) |
| --- | --- | --- |
| Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1650 - 1700, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | м3/чел в месяц | 2,86 |
| Централизованное, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна длиной 1500 - 1550, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | м3/чел в месяц | 2,8 |
| Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна сидячая длиной 1200, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | м3/чел в месяц | 2,75 |
| Централизованное холодное и горячее водоснабжение водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз | м3/чел в месяц | 2,43 |
| Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз | м3/чел в месяц | 0,92 |
| Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение; оборудование: мойка кухонная, раковина | м3/чел в месяц | 0,92 |
| Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3/чел в месяц | 1,8 |

Нормативные параметры отопительного периода для г. Твери в соответствии с действующим СП 131.13330.2025 Строительная климатология составляют:

- расчетная для систем отопления температура наружного воздуха – минус 27°С;

- средняя температура отопительного периода – минус 2,2 °С;

- продолжительность отопительного периода – 208 суток;

- количество градусосуток отопительного периода – 4617,6 °С∙сут.

Кроме нормативных параметров были рассмотрены также параметры отопительного периода средние за предыдущие пять лет. Анализ климатических параметров г. Твери за 2020–2024 гг приведен в Приложении 5 «Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления» Книги 1 «Существующее положение…» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.005).

5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

5.6.1 Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к сетям ООО «Тверская генерация»

В зону деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» входят зоны действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и зоны действия котельных, эксплуатируемых ООО «Тверская генерация».

Расчетные тепловый нагрузки приведены в таблицах 5.1–5.3.

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки показано в таблице 5.7.

Договорная тепловая нагрузка потребителей (при среднечасовой величине нагрузки ГВС), присоединенных к тепловым сетям ТЭС (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4), по состоянию на 01.01.2025 г. составила 1283,9043 Гкал/ч, в т.ч. паровая нагрузка – 16,5500 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к ТЭС – 747,6570 Гкал/ч.

Общая договорная полезная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» – 525,0711 Гкал/ч. Общая расчетная полезная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» – 379,0498 Гкал/ч.

Договорные тепловые нагрузки по выводам котельных также приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Договорные тепловые нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская Генерация»

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Население |  |  | Прочие |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Пар | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Пар | Итого |
| ТЭЦ 1 | 26,6942 | 21,1518 | 47,8460 | 31,7681 | 9,6264 | 12,5116 | 1,5610 | 53,9062 | 58,4623 | 30,7782 | 12,5116 | 1,5610 | 103,3131 |
| ТЭЦ 3 | 226,4630 | 215,3279 | 441,7909 | 150,8458 | 51,4719 | 32,7483 | 0,0000 | 235,0660 | 377,3088 | 266,7998 | 32,7483 | 0,0000 | 676,8569 |
| ТЭЦ 4 | 134,8893 | 133,2431 | 268,1324 | 101,0718 | 33,6337 | 85,9073 | 14,9890 | 220,6129 | 235,9611 | 166,8769 | 85,9073 | 14,9890 | 503,7343 |
| ВК 1 Котельная | 22,9717 | 21,0869 | 44,0586 | 14,1269 | 10,1860 | 11,6205 | 0,0000 | 35,9334 | 37,0986 | 31,2729 | 11,6205 | 0,0000 | 79,9921 |
| ВК 2 Котельная | 27,0586 | 22,3148 | 49,3733 | 15,2362 | 4,0483 | 0,4510 | 0,0000 | 19,7355 | 42,2948 | 26,3630 | 0,4510 | 0,0000 | 69,1088 |
| ДРСУ-2 | 1,7178 | 0,5288 | 2,2466 | 0,3984 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3984 | 2,1162 | 0,5288 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6451 |
| Керамический завод | 0,2810 | 0,0912 | 0,3722 | 0,1126 | 0,0088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1214 | 0,3936 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4936 |
| кот Химинститут Котельная | 17,4460 | 12,9360 | 30,3820 | 3,5045 | 1,1962 | 0,1555 | 0,0000 | 4,8563 | 20,9505 | 14,1322 | 0,1555 | 0,0000 | 35,2383 |
| кот. Б. Перемерки Котельная | 0,2800 | 0,2930 | 0,5730 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2800 | 0,2930 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5730 |
| кот. Сахарово | 4,3888 | 2,3669 | 6,7557 | 5,1528 | 1,2129 | 0,0000 | 0,0000 | 6,3656 | 9,5416 | 3,5798 | 0,0000 | 0,0000 | 13,1213 |
| кот. Южная | 82,0519 | 74,0343 | 156,0862 | 24,2409 | 10,4598 | 8,0997 | 0,0000 | 42,8004 | 106,2928 | 84,4940 | 8,0997 | 0,0000 | 198,8866 |
| Котельный цех Котельная | 19,3105 | 18,7291 | 38,0397 | 11,3402 | 8,1396 | 1,3103 | 0,0000 | 20,7901 | 30,6507 | 26,8687 | 1,3103 | 0,0000 | 58,8297 |
| Мамулино | 10,0179 | 4,1992 | 0,0000 | 14,2172 | 5,3143 | 4,5446 | 2,0071 | 11,8660 | 15,3322 | 8,7438 | 2,0071 | 0,0000 | 26,0831 |
| Брусилово | 6,3726 | 5,7922 | 0,0000 | 12,1648 | 0,2647 | 0,2910 | 0,0451 | 0,6008 | 6,6373 | 6,0832 | 0,0451 | 0,0000 | 12,7656 |
| Областная клиническая больница | 1,1930 | 1,1120 | 2,3050 | 1,9240 | 1,7960 | 1,1600 | 0,0000 | 4,8800 | 3,1170 | 2,9080 | 1,1600 | 0,0000 | 7,1850 |
| ПАТП-1 | 0,0900 | 0,0000 | 0,0900 | 1,9782 | 0,1122 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0904 | 2,0682 | 0,1122 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1804 |
| Поликлиника №2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1630 | 0,0838 | 0,0792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1630 |
| Сахаровское шоссе | 2,9860 | 2,8830 | 5,8690 | 0,3248 | 0,1860 | 0,0330 | 0,0000 | 0,5438 | 3,3108 | 3,0690 | 0,0330 | 0,0000 | 6,4128 |
| ХБК | 6,3590 | 1,2560 | 7,6150 | 0,6380 | 0,8049 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4429 | 6,9970 | 2,0609 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0579 |
| Шишкова 97 | 0,0681 | 0,0221 | 0,0902 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0681 | 0,0221 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0902 |
| Школа №2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8410 | 0,8410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8410 |
| Школа №24 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 | 0,1830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 |
| Школа №3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2560 | 0,1700 | 0,7946 | 0,0000 | 1,2206 | 0,2560 | 0,1700 | 0,7946 | 0,0000 | 1,2206 |
| Общий итог | 590,6394 | 537,3683 | 1101,6258 | 390,4090 | 138,7109 | 159,6274 | 18,6022 | 664,4177 | 960,2454 | 675,3357 | 156,8440 | 16,5500 | 1808,9754 |

5.6.2 Тепловые нагрузки котельных в зонах деятельности прочих ЕТО

Локальные котельные обеспечивают теплоснабжение часть жилых районов и промышленных предприятий г. Твери.

В части некоторых систем теплоснабжения сведения о договорных тепловых нагрузках отсутствуют полностью или частично. По имеющимся сведениям, по состоянию на 01.01.2025 г. суммарная договорная нагрузка локальных котельных составляет 114,6114 Гкал/ч (таблица 5.8).

Таблица 5.8 – Договорные тепловые нагрузки котельных в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери, Гкал/ч

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Население |  |  |  | Прочие |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО ТКСМ №2 Котельная | 9,0665 | 6,2278 | 0,0000 | 15,2943 | 0,9335 | 0,1996 | 0,1790 | 1,3121 | 9,9999 | 6,4274 | 0,1790 | 16,6064 |
| ООО "ДСК-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,3700 | 0,5300 | 0,0000 | 1,9000 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,4700 | 2,8300 | 0,0000 | 8,3000 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,0600 | 0,9500 | 0,0000 | 3,0100 |
| Котельная ул. Планерная 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2510 | 0,7720 | 0,0000 | 2,0230 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,9770 | 3,0050 | 0,0000 | 8,9820 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Левитана, 95А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Мамулино-2" | 4,0820 | 1,3200 | 0,0000 | 5,4020 | 0,3914 | 0,0490 | 0,0930 | 0,5334 | 4,4734 | 1,3690 | 0,0930 | 5,9354 |
| Котельная "Мамулино-3" | 2,7570 | 0,1460 | 0,0000 | 2,9030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7570 | 0,1460 | 0,0000 | 2,9030 |
| ООО «Лазурная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Лазурная» | 3,4689 | 1,1204 | 0,0000 | 4,5893 | 1,6273 | 2,2496 | 0,0000 | 3,8769 | 5,0962 | 3,3700 | 0,0000 | 8,4662 |
| ОАО "ТВЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 29,8820 | 0,0000 | 0,0000 | 29,8820 |
| ОАО "Центросвармаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 1,2263 | 0,2037 | 0,0000 | 1,4300 | 4,5810 | 0,1134 | 0,0000 | 4,6944 | 5,8073 | 0,3171 | 0,0000 | 6,1245 |
| ООО УК «Лазурь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красина, 46 | 2,8380 | 1,3620 | 0,0000 | 4,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8380 | 1,3620 | 0,0000 | 4,2000 |
| Котельная Октябрьский пр-т, 75 | 0,3486 | 0,1673 | 0,0000 | 0,5159 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3486 | 0,1673 | 0,0000 | 0,5159 |
| ООО «КОМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Б. Перемерки, д.90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2000 | 0,0500 | 0,0000 | 1,2500 | 1,2000 | 0,0500 | 0,0000 | 1,2500 |
| ОАО «Волжский пекарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Хромова, д.3 | 0,1400 | 0,0900 | 0,0000 | 0,2300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1400 | 0,0900 | 0,0000 | 0,2300 |
| ООО «Крикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2500 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Левитана д.46 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1317 | 0,8430 | 1,4593 | 3,4340 | 1,1317 | 0,8430 | 1,4593 | 3,4340 |
| Котельная ул. 2-я Красина, д.58 | 1,5680 | 0,3260 | 0,0000 | 1,8940 | 0,8790 | 0,9780 | 1,7050 | 3,5620 | 2,4470 | 1,3040 | 1,7050 | 5,4560 |
| ООО «ТТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Лемешева, 8 | 1,3710 | 0,6580 | 0,0000 | 2,0290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3710 | 0,6580 | 0,0000 | 2,0290 |
| Котельная ул. Фрунзе, 22 | 1,1090 | 0,8550 | 0,0000 | 1,9640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1090 | 0,8550 | 0,0000 | 1,9640 |
| Всего прочие котельные | 28,1253 | 12,4763 | 0,0000 | 40,6016 | 10,7439 | 4,4826 | 3,4363 | 18,6628 | 86,1291 | 25,0459 | 3,4363 | 114,6114 |

5.6.3 Cводные данные по сравнению договорной и расчетной нагрузки

Сравнение договорных и расчетных тепловых нагрузок по зонам деятельности ЕТО показана на рис. 5.10. Сводные данные по городу приведены в таблице 5.9.

Рисунок 5.10 – Договорные и расчётные нагрузки по системам теплоснабжения
г. Твери

Таблица 5.14 – Договорные и расчетные нагрузки котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Системы теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид нагрузки | Отопление, вениляция, технология (пар) | ГВС | Итого |
| Источники с комбинированной выработкой энергии | Договорная | 819,4494 | 464,4549 | 1283,9043 |
|  | Расчетная | 480,3577 | 267,2992 | 747,6570 |
| Котельные в зонах д-ти ЕТО ООО «Тверская генерация» | Договорная | 314,1902 | 210,8809 | 525,0711 |
|  | Расчетная | 215,6002 | 146,8432 | 362,4434 |
| Котельные в зонах д-ти прочих ЕТО | Договорная | 89,5654 | 25,0459 | 114,6114 |
|  | Расчетная | 85,0327 | 23,5992 | 108,6319 |
| Всего по городу | Договорная | 1223,2051 | 700,3817 | 1923,5869 |
|  | Расчетная | 780,9906 | 437,7417 | 1218,7323 |

ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

В рамках работ по актуализации «Схемы теплоснабжения города Твери до 2039 г.» на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям энергоисточников были разработаны тепловые балансы по тепловым источникам города.

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

6.1.1 В зоне действия источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии ЕТО ООО «Тверская генерация»

В рамках работ по актуализации Схемы теплоснабжения города Твери был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления абонентов. На основании предоставленных данных о присоединенных фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах энергоисточников были составлены тепловые балансы по каждой теплоэлектроцентрали. Балансы тепловой мощности и нагрузки в ретроспективный период приведены в таблицах 6.1–6.3.

Таблица 6.1 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ-1

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 |
| отборы паровых турбин | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 |
| РОУ | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 |
| ПВК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 27,0000 | 27,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 114,0000 | 114,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,0000 | 5,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,7016 | 7,7016 | 9,0512 | 9,5595 | 10,0212 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 99,0522 | 97,7034 | 97,7913 | 97,7913 | 101,7521 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 106,7538 | 105,4050 | 106,8425 | 107,3508 | 111,7734 |
| Полезная расчетная нагрузка | 92,1378 | 90,8832 | 70,7313 | 70,7313 | 73,5966 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 99,8394 | 98,5848 | 79,7825 | 80,2907 | 83,6178 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,5610 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,5610 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -3,7538 | -2,4050 | 7,7575 | 7,2492 | 2,6656 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,1606 | 4,4152 | 34,8175 | 34,3093 | 30,8212 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2196 | 0,2166 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1754 |

Таблица 6.2 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ-3

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| отборы паровых турбин | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 17,0000 | 17,0000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 50,0444 | 50,0444 | 58,8143 | 62,1167 | 65,1173 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 683,4111 | 685,0096 | 678,1565 | 678,1565 | 676,8569 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 733,4556 | 735,0541 | 736,9709 | 740,2733 | 741,9742 |
| Полезная расчетная нагрузка | 580,9817 | 582,3406 | 351,5910 | 351,5910 | 350,9259 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 631,0261 | 632,3850 | 410,4053 | 413,7077 | 416,0432 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -22,4556 | -24,0541 | -56,4709 | -59,7733 | -61,4742 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 45,9739 | 44,6150 | 270,0947 | 266,7923 | 264,4568 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5533 | 0,5546 | 0,3348 | 0,3348 | 0,3342 |

Таблица 6.3 – Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ТЭЦ-4

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
| отборы паровых турбин | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,4280 | 0,4280 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 27,9063 | 27,9063 | 32,7967 | 34,6383 | 36,3115 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 489,6061 | 487,2493 | 483,9851 | 483,9851 | 488,7453 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 517,5124 | 515,1557 | 516,7818 | 518,6234 | 525,0568 |
| Полезная расчетная нагрузка | 419,3734 | 417,3547 | 319,9919 | 319,9919 | 323,1345 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 447,2797 | 445,2610 | 352,7886 | 354,6301 | 359,4460 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 14,6820 | 14,6820 | 14,9890 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 14,6820 | 14,6820 | 14,9890 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,9156 | 5,2723 | -11,8888 | -13,7304 | -20,4708 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 72,2923 | 74,3110 | 152,1044 | 150,2629 | 145,1400 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Зона действия источников тепловой мощности, га | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3679 | 0,3661 | 0,2807 | 0,2807 | 0,2835 |

Баланс установленной тепловой мощности и расчетной присоединенной тепловой нагрузки показывает, что на всех ТЭЦ г. Твери присутствует резерв тепловой мощности по расчетной нагрузке.

За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимается баланс, составленный на базе расчетных тепловых нагрузок.

Суммарный резерв мощности по расчетной нагрузке в централизованной системе теплоснабжения составляет 552,1906 Гкал/ч (более 50 % от величины располагаемой тепловой мощности), по договорной нагрузке в системе централизованного теплоснабжения наблюдается дефицит мощности в размере 80,5539 Гкал/ч (менее 5 % от присоединенной договорной нагрузки на коллекторах).

Структура баланса мощности по составляющим представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Баланс тепловой мощности в системе централизованного теплоснабжения в зоне ЕТО ООО «Тверская генерация»

6.1.2 В зонах действия котельных города

В рамках актуализации «Схемы теплоснабжения города Твери до 2039 г.» на основании предоставленных данных о присоединенных тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Тепловой баланс котельных г. Твери

| Единая теплоснабжающая организация | Источник теплоснабжения | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ВК-1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 4,2955 | 4,2955 | 5,0483 | 5,0483 | 5,8605 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 77,3990 | 78,6960 | 79,4629 | 79,4629 | 79,9921 |
|  |  | отопление и вентиляция | 46,8950 | 47,6730 | 48,2524 | 48,2524 | 48,7192 |
|  |  | горячее водоснабжение | 30,5040 | 31,0230 | 31,2105 | 31,2105 | 31,2729 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,8845 | -3,1815 | -4,7011 | -4,7011 | -6,0426 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 69,9244 | 71,0956 | 49,9284 | 49,9284 | 53,8285 |
|  |  | отопление и вентиляция | 43,6569 | 44,3812 | 30,3181 | 30,3181 | 32,7842 |
|  |  | горячее водоснабжение | 26,2674 | 26,7143 | 19,6103 | 19,6103 | 21,0442 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,5901 | 4,4189 | 24,8333 | 24,8333 | 20,1210 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5827 | 0,5925 | 0,4161 | 0,4161 | 0,4486 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ВК-2 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 4,2153 | 4,1382 | 4,8634 | 4,8634 | 5,0983 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 70,5556 | 69,2662 | 68,9877 | 68,9877 | 69,1088 |
|  |  | отопление и вентиляция | 44,2835 | 43,2393 | 42,9470 | 42,9470 | 42,7458 |
|  |  | горячее водоснабжение | 26,2721 | 26,0270 | 26,0408 | 26,0408 | 26,3630 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -14,8808 | -13,5145 | -13,9611 | -13,9611 | -14,3171 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 72,4189 | 71,0956 | 39,1923 | 39,1923 | 39,2620 |
|  |  | отопление и вентиляция | 45,4530 | 44,3812 | 24,3984 | 24,3984 | 24,2847 |
|  |  | горячее водоснабжение | 26,9659 | 26,7143 | 14,7939 | 14,7939 | 14,9773 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -16,7442 | -15,3438 | 15,8343 | 15,8343 | 15,5297 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2332 | 0,2290 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1265 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ДРСУ-2 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0851 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,5850 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,4310 | 0,4310 | 0,3185 | 0,2468 | 0,2690 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5533 | 2,5492 | 2,6451 | 2,6927 | 2,6451 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,0425 | 2,0383 | 2,1162 | 2,1638 | 2,1162 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,5108 | 0,5108 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,6657 | 2,6698 | 2,6864 | 2,7105 | 2,6708 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,8236 | 2,8190 | 2,9251 | 2,9727 | 2,2385 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,2587 | 2,2541 | 2,3402 | 2,3878 | 1,7909 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,5649 | 0,5649 | 0,5848 | 0,5848 | 0,4475 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,3954 | 2,4000 | 2,4064 | 2,4305 | 3,0775 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2824 | 0,2819 | 0,2925 | 0,2973 | 0,2238 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Керамический завод | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,6960 | 0,6960 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 0,6960 | 0,6960 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 0,6960 | 0,6960 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0090 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 0,6860 | 0,6860 | 0,6000 | 0,6000 | 0,5910 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0240 | 0,0240 | 0,0057 | 0,0074 | 0,0042 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1684 | 0,1684 | 0,1007 | 0,0989 | 0,0932 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3192 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2546 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0647 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3485 | 0,3485 | 0,2808 | 0,2791 | 0,2676 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Химинститут | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,9000 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 57,6000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 3,1700 | 3,1700 | 1,6850 | 1,8713 | 1,7450 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 35,2586 | 35,4306 | 35,2369 | 35,2369 | 35,2383 |
|  |  | отопление и вентиляция | 21,1088 | 21,1088 | 21,1047 | 21,1047 | 21,1061 |
|  |  | горячее водоснабжение | 14,1498 | 14,3218 | 14,1322 | 14,1322 | 14,1322 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 19,9714 | 19,7994 | 21,4780 | 21,2918 | 20,6167 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,6852 | 29,8300 | 29,6670 | 29,6670 | 24,2570 |
|  |  | отопление и вентиляция | 17,7721 | 17,7721 | 17,7687 | 17,7687 | 14,5288 |
|  |  | горячее водоснабжение | 11,9131 | 12,0579 | 11,8983 | 11,8983 | 9,7282 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 25,5448 | 25,4000 | 27,0480 | 26,8617 | 31,5980 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2969 | 0,2983 | 0,2967 | 0,2967 | 0,2426 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Б. Перемерки | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0052 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3388 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0200 | 0,0200 | 0,0117 | 0,0047 | 0,0049 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6072 | 0,6072 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,3142 | 0,3142 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2930 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2800 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,2932 | -0,2932 | -0,2507 | -0,2437 | -0,2391 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1925 | 0,1925 | 0,1817 | 0,1817 | 0,2169 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,0996 | 0,0996 | 0,0888 | 0,0888 | 0,1060 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,1109 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1215 | 0,1215 | 0,1407 | 0,1476 | 0,1170 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,7130 | 0,7130 | 0,6728 | 0,6728 | 0,8032 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Сахарово | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,3600 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 23,8700 | 23,8700 | 23,8700 | 23,8700 | 23,6400 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,7960 | 0,7960 | 0,9469 | 0,8196 | 0,8206 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 13,2968 | 12,6960 | 12,6634 | 12,6634 | 13,1213 |
|  |  | отопление и вентиляция | 10,1216 | 9,5743 | 9,5010 | 9,5010 | 9,5416 |
|  |  | горячее водоснабжение | 3,1751 | 3,1216 | 3,1623 | 3,1623 | 3,5798 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,7772 | 10,3780 | 10,2597 | 10,3870 | 9,6981 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,3304 | 7,9540 | 7,9336 | 7,9336 | 8,6864 |
|  |  | отопление и вентиляция | 6,3412 | 5,9983 | 5,9524 | 5,9524 | 6,3166 |
|  |  | горячее водоснабжение | 1,9892 | 1,9557 | 1,9812 | 1,9812 | 2,3698 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 14,7436 | 15,1200 | 14,9895 | 15,1168 | 14,1330 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1041 | 0,0994 | 0,0992 | 0,0992 | 0,1086 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Южная | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 3,7500 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 249,5700 | 249,5700 | 249,5700 | 249,5700 | 246,2500 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 11,9986 | 11,9986 | 14,1013 | 14,1986 | 14,8845 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 196,2364 | 197,5652 | 196,9745 | 198,9210 | 198,8866 |
|  |  | отопление и вентиляция | 113,2661 | 114,1875 | 113,7871 | 115,2085 | 114,3925 |
|  |  | горячее водоснабжение | 82,9703 | 83,3777 | 83,1874 | 83,7125 | 84,4940 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 41,3350 | 40,0062 | 38,4942 | 36,4504 | 32,4790 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 182,3522 | 183,5870 | 151,2935 | 153,2400 | 153,2142 |
|  |  | отопление и вентиляция | 105,2523 | 106,1085 | 87,3983 | 88,8197 | 88,1234 |
|  |  | горячее водоснабжение | 77,0999 | 77,4785 | 63,8952 | 64,4203 | 65,0908 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55,2192 | 53,9844 | 84,1752 | 82,1314 | 78,1513 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3507 | 0,3531 | 0,2909 | 0,2947 | 0,2946 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Котельный цех | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 1,2000 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 79,6300 | 79,6300 | 79,6300 | 79,6300 | 78,8000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 3,5423 | 3,5423 | 4,1630 | 4,1630 | 4,3641 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 61,0250 | 60,5436 | 60,0789 | 60,0789 | 58,8297 |
|  |  | отопление и вентиляция | 33,6943 | 33,1155 | 32,6164 | 32,6164 | 31,9610 |
|  |  | горячее водоснабжение | 27,3307 | 27,4281 | 27,4624 | 27,4624 | 26,8687 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,0627 | 15,5441 | 15,3881 | 15,3881 | 15,6062 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 67,4245 | 66,8926 | 48,4753 | 48,4753 | 47,4653 |
|  |  | отопление и вентиляция | 37,2277 | 36,5883 | 26,3169 | 26,3169 | 25,7870 |
|  |  | горячее водоснабжение | 30,1967 | 30,3043 | 22,1583 | 22,1583 | 21,6783 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,6632 | 9,1951 | 26,9917 | 26,9917 | 26,9706 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3746 | 0,3716 | 0,2693 | 0,2693 | 0,2637 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Мамулино + Брусилово | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 35,2600 | 35,2600 | 35,2600 | 35,2600 | 42,1400 |
|  |  | котельная "Брусилово" | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 |
|  |  | котельная "Мамулино" | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 27,5200 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 35,2600 | 35,2600 | 35,2600 | 35,2600 | 42,1400 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 35,1369 | 35,1369 | 35,1369 | 35,1369 | 42,0169 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,1200 | 0,1200 | 1,1285 | 1,1045 | 1,2990 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 32,9673 | 35,3545 | 36,4900 | 36,4900 | 38,8487 |
|  |  | отопление и вентиляция | 20,3783 | 21,9655 | 22,4795 | 22,4795 | 24,0320 |
|  |  | горячее водоснабжение | 12,5890 | 13,3890 | 14,0105 | 14,0105 | 14,8167 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,0496 | -0,3376 | -2,4815 | -2,4576 | 1,8692 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 17,3721 | 18,6300 | 19,2283 | 19,2283 | 17,8669 |
|  |  | отопление и вентиляция | 10,7383 | 11,5747 | 11,8455 | 11,8455 | 11,0614 |
|  |  | горячее водоснабжение | 6,6338 | 7,0553 | 7,3828 | 7,3828 | 6,8055 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 17,6448 | 16,3869 | 14,7801 | 14,8041 | 22,8510 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1737 | 0,1863 | 0,1923 | 0,1923 | 0,1787 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ОКБ | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1613 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 10,5600 | 10,5600 | 10,5600 | 10,5600 | 10,5888 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,1850 | 0,1850 | 0,2052 | 0,2052 | 0,2061 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 |
|  |  | отопление и вентиляция | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 |
|  |  | горячее водоснабжение | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,1900 | 3,1900 | 3,1698 | 3,1698 | 3,1977 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 | 3,9108 |
|  |  | отопление и вентиляция | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 2,3280 |
|  |  | горячее водоснабжение | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 1,5828 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,7683 | 4,7683 | 4,7481 | 4,7481 | 6,4719 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ПАТП-1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0405 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 2,6700 | 2,6700 | 2,6700 | 2,6700 | 2,6595 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0300 | 0,0300 | 0,0316 | 0,0566 | 0,0570 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,4596 | 0,4596 | 0,4580 | 0,4330 | 0,4221 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,2266 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,1635 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0631 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,2117 | 1,2117 | 1,2101 | 1,1851 | 1,3759 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0613 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Поликлиника №2 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0065 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4236 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0010 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0792 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0838 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,2560 | 0,2560 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2606 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0888 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0457 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0431 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3283 | 0,3283 | 0,3293 | 0,3293 | 0,3348 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Сахаровское шоссе | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0945 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,2055 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,1310 | 0,1310 | 0,3122 | 0,1881 | 0,1907 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,4979 | 6,4961 | 6,4128 | 6,4128 | 6,4128 |
|  |  | отопление и вентиляция | 3,4014 | 3,3996 | 3,3438 | 3,3438 | 3,3438 |
|  |  | горячее водоснабжение | 3,0965 | 3,0965 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,3289 | -0,3271 | -0,4249 | -0,3008 | -0,3980 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1618 | 4,1607 | 4,1073 | 4,1073 | 3,3472 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,1785 | 2,1774 | 2,1417 | 2,1417 | 1,7453 |
|  |  | горячее водоснабжение | 1,9833 | 1,9833 | 1,9657 | 1,9657 | 1,6019 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,0072 | 2,0083 | 1,8805 | 2,0046 | 2,6676 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0416 | 0,0416 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0335 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ХБК | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1935 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 12,7800 | 12,7800 | 12,7800 | 12,7800 | 12,7065 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 1,4430 | 1,4430 | 1,0122 | 1,0004 | 1,2098 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0579 |
|  |  | отопление и вентиляция | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 6,9970 |
|  |  | горячее водоснабжение | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0609 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,2668 | 2,2668 | 2,6976 | 2,7094 | 2,4387 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 5,1835 |
|  |  | отопление и вентиляция | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,0041 |
|  |  | горячее водоснабжение | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,1794 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,9050 | 4,9050 | 5,3358 | 5,3476 | 6,3132 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,1728 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Шишкова 97 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0026 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1675 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0168 | 0,0086 | 0,0045 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0221 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0681 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,0698 | 0,0698 | 0,0530 | 0,0612 | 0,0727 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0724 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0546 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0177 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,0698 | 0,0698 | 0,0530 | 0,0612 | 0,0906 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Школа №2 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 1,6600 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 1,6600 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 1,6600 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0249 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 1,6351 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0514 | 0,0466 | 0,0492 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,8524 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,8524 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,6936 | 1,7050 | 1,6576 | 1,6624 | 0,7449 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,9039 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8540 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,9039 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8540 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,6421 | 1,6542 | 1,6067 | 1,6116 | 0,7319 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Школа №24 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0065 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4236 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0116 | 0,0107 | 0,0110 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,2330 | 0,2330 | 0,2254 | 0,2263 | 0,2295 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1339 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1339 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3033 | 0,3033 | 0,2957 | 0,2966 | 0,2787 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,9234 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Школа №3 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 1,0700 | 1,0700 | 0,8100 | 0,8100 | 0,0132 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 0,2400 | 0,2400 | 0,0700 | 0,0700 | 0,8668 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0065 | 0,0174 | 0,0123 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,9846 | -0,9846 | -1,1571 | -1,1680 | -0,3661 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2714 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2336 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0378 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,0100 | -0,0100 | -0,1825 | -0,1934 | 0,5831 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0108 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1492 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1802 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1802 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0430 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5570 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 |
|  |  | отопление и вентиляция | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 |
|  |  | горячее водоснабжение | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0876 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 |
|  |  | отопление и вентиляция | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 |
|  |  | горячее водоснабжение | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0876 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Фрунзе 2, корп 1 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0132 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,6184 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4086 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4086 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 6 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0112 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2334 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,2004 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,2004 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская, 57 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 |
|  |  | отопление и вентиляция | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 |
|  |  | горячее водоснабжение | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 |
|  |  | отопление и вентиляция | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 |
|  |  | горячее водоснабжение | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Левитана, 95А | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | -- | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
|  |  | - в паре | -- | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | -- | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | -- | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | -- | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | -- | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | -- | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | -- | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отопление и вентиляция | -- | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | горячее водоснабжение | -- | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отопление и вентиляция | -- | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | горячее водоснабжение | -- | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1200 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8800 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,0976 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 5,9354 |
|  |  | отопление и вентиляция | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 4,5664 |
|  |  | горячее водоснабжение | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 1,3690 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,8470 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 5,9354 |
|  |  | отопление и вентиляция | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 4,5664 |
|  |  | горячее водоснабжение | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 1,3690 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,8470 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5190 |
| ООО «ЭнергоРесурс» | «Мамулино-3» | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0494 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2407 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,4814 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9030 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7570 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1460 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | -0,1438 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9030 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7570 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1460 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | -0,1438 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 |
| ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 197,0000 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
|  |  | отопление и вентиляция | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 165,1180 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
|  |  | отопление и вентиляция | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 165,1180 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 |
| ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,7665 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,3335 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 3,5044 | 3,8564 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4679 | 8,4662 | 8,4662 | 8,9662 | 8,4662 |
|  |  | отопление и вентиляция | 5,0979 | 5,0962 | 5,0962 | 5,5452 | 5,0962 |
|  |  | горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4210 | 3,3700 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 40,8181 | 40,8198 | 40,8198 | 38,4754 | 38,0109 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4679 | 8,4662 | 8,4662 | 8,9662 | 8,4662 |
|  |  | отопление и вентиляция | 5,0979 | 5,0962 | 5,0962 | 5,5452 | 5,0962 |
|  |  | горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4210 | 3,3700 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 40,8181 | 40,8198 | 40,8198 | 38,4754 | 38,0109 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1694 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1793 | 0,1693 |
| ООО «Тепло» | Котельная «ТКСМ-2» | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,5460 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,8540 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 2,4700 | 2,4700 | 1,2090 | 1,1718 | 1,3065 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,6064 |
|  |  | отопление и вентиляция | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1789 |
|  |  | горячее водоснабжение | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,8638 | 16,8546 | 18,1157 | 18,1528 | 17,9411 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,6064 |
|  |  | отопление и вентиляция | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1789 |
|  |  | горячее водоснабжение | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,8638 | 16,8546 | 18,1157 | 18,1528 | 17,9411 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2073 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2076 |
| ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6600 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,3400 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 39,7378 | 39,7378 | 39,7378 | 39,7378 | 40,0778 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 39,7378 | 39,7378 | 39,7378 | 39,7378 | 40,0778 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | -- |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- |
| ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0987 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4813 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,0156 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 6,1245 |
|  |  | отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 5,8073 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3171 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 0,3412 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 6,1245 |
|  |  | отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 5,8073 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3171 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 0,3412 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,3978 |
| ООО УК "Лазурь" | Котельная ул. Красина, д. 46/38 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,2000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,2000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,2000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0630 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,1370 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,1122 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,2000 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,8380 |
|  |  | горячее водоснабжение | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,3620 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | -0,1752 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,2000 |
|  |  | отопление и вентиляция | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,8380 |
|  |  | горячее водоснабжение | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,3620 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | -0,1752 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 4,6 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,1512 | 0,9207 |
| ООО УК "Лазурь" | Котельная Октябрьский пр-т, д.75 | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0750 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9250 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,5350 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,5350 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0700 | 0,0663 |
| ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0440 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8861 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,1340 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0440 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,7321 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,1340 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0440 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,7321 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,1864 |
| ООО «Крикс» | Котельная ООО «Крикс» | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0284 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8636 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 1,5900 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 1,1300 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4600 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 0,2657 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 1,5900 |
|  |  | отопление и вентиляция | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 1,1300 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4600 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 0,2657 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 2,0920 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Котельная инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
|  |  | - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - в горячей воде | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
|  |  | Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
|  |  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0426 |
|  |  | Тепловая мощность нетто | 2,7809 | 2,7809 | 2,7809 | 2,7809 | 2,7954 |
|  |  | Потери в тепловых сетях | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 |
|  |  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,3893 | 1,3893 | 1,3893 | 1,3893 | 1,4038 |
|  |  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
|  |  | отопление и вентиляция | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
|  |  | горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,3893 | 1,3893 | 1,3893 | 1,3893 | 1,4038 |
|  |  | Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- |

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в пункте 6.1.2 в таблице 6.4.

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения выявлен на котельной ООО «ДСК-Ресурс» ул. Фрунзе 2, корп 1 (в размере 15,4 % от величины договорной нагрузки).

Из таблицы 6.4 видно, что существующая мощность котельной «Мамулино» (27,52 Гкал/ч) не покрывает необходимую величину договорных тепловых нагрузок в микрорайоне «Брусилово» и «Мамулино» (38,8487 Гкал/ч).

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Касательно обеспечения гидравлического режима работы котельных на микрорайон «Брусилово». Внутренний диаметр трубопровода от котельной ВК Брусилово и от котельной ВК Мамулино (УТ-301) до УТ-302 равен 207 мм. Данного диаметра недостаточно для обеспечения напора на вводах тепловых узлов потребителей при низких температурах наружного воздуха при работе одной из котельных.

С учетом существующей подключенной нагрузки и нагрузки, планируемой к подключению в микрорайоне Брусилово (1,614 Гкал/ч) и в целях стабильного гидравлического режима тепловых сетей и обеспечения требуемых параметров теплоснабжения потребителей, необходимо предусмотреть в параллельную работу двух источников теплоснабжения - котельной Мамулино и котельной Брусилово на единую систему теплоснабжения.

В системах централизованного теплоснабжения г. Твери (за исключением системы теплоснабжения на базе котельной «Мамулино») применяется качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно разрабатываются и утверждаются руководящим техническим персоналом ООО «Тверская генерация» и локальных котельных температурные графики сетевой воды от источников теплоснабжения.

Регулирование отпуска тепловой энергии системам теплопотребления производится по температурным графикам, разработанным с учетом режима работы различных схем подключения систем теплопотребления абонентов к тепловой сети.

Сопоставление и анализ фактических (эксплуатационных) и нормативных режимов отпуска за базовый период и потребления тепловой энергии производился на основании:

- суточных диспетчерских ведомостей ООО «Тверская генерация»;

- журналов регистрации параметров ЦТП и локальных котельных.

Анализировался режим работы СЦТ за период с января 2022 г. по декабрь 2022 г. включительно.

Результаты анализа свидетельствуют, что фактические режимы отпуска тепла в рассматриваемый период отличались от утвержденных температурных и гидравлических режимов.

Фактические и нормативные температуры сетевой воды и отклонения фактические от нормативных значений в течение 2024 года по источникам в составе системы централизованного теплоснабжения приведены на рисунках 3.2–3.8. Из представленных данных следует, что источники, в среднем, выдерживали температурный график, отклонения от фактических температур незначительные (в среднем, менее 2 % для прямой сетевой воды и менее 6 % для обратной сетевой воды). Более высокие отклонения характерны для подачи в период низких температур наружного воздуха (отклонения 5–11 % в период температур ниже -18 °С). Для обратной сетевой воды наибольшие отклонения зафиксированы в периоды температур наружного воздуха выше 4 °С (отклонения 6–10 %).

Фактический гидравлический режим работы системы теплоснабжения г. Твери в отопительном сезоне 2024 года представлен в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Обеспечение гидравлического режима на выводах ТЭС, ПНС в ноябре-декабре 2024 года

| Источники, ПНС | Расход сетевой воды, т/ч |  | Располагаемый напор, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный | Фактический | Расчетный | Фактический |
| ТЭЦ-1 | 2170 | 2287 | 7,0/2,7 | 5,7/2,1 |
| ТЭЦ-3 | 7257 | 6998 | 7,9/1,6 | 6,5/1,5 |
| ТЭЦ-4 | 6908 | 5265 | 8,7/1,7 | 7,2/1,8 |
| КЦ | 1158 | 1322 | 6,3/2,7 | 6,0/2,4 |
| ВК-1 | 1507 | 1494 | 6,0/2,7 | 5,4/2,4 |
| ВК-2 | 985 | 896 | 6,4/3,1 | 5,5/2,1 |
| ВК-Южная | 4190 | 4102 | 7,5/2,6 | 7,36/2,0 |

Из таблицы 6.5 следует, что фактический располагаемый перепад на коллекторах ТЭС существенно отличаются от расчетных значений (разница достигает 20 %), тогда как на котельных фактический и расчетный перепады отличаются не более чем на 10 %.

Сложившийся гидравлический режим, для которого характерны меньшие значения фактического располагаемого напора по сравнению с расчетным, обусловлен высокой степенью износа тепловых сетей, предполагающей ограничение верхнего предела по давлению.

В ходе анализа также выявлен факт наличия участков трубопроводов магистральных и распределительных сетей, диаметры которых по своей пропускной способности не соответствуют подключенной тепловой нагрузке.

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения зафиксирован в трех системах теплоснабжения. Основной причиной дефицита мощности является недостаток располагаемой тепловой мощности источников, в том числе вследствие наличия ограничений мощности.

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Котельная по адресу Фрунзе 2, корп. 1 не имеет технологических связей с централизованной системой теплоснабжения, при этом удаление ее зоны действия от централизованной системы теплоснабжения не значительно. При выполнении необходимого объема строительства и реконструкции тепловых сетей тепловая нагрузка из выделенной зоны с дефицитом мощности может быть перераспределена на централизованную систему теплоснабжения.

ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Балансы теплоносителя разработаны в соответствии с пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на основании: утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть с учетом нормативных технологических потерь теплоносителя, потерь сетевой воды с нормативной утечкой и затрат теплоносителя на нужды источников утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения с учетом нормативных технологических потерь теплоносителя, потерь сетевой воды с нормативной утечкой и затрат теплоносителя на нужды источников.

Фактическая подпитка тепловой сети принята по данным приборов учета тепловой энергии, установленных на каждом из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии.

Теплоносителем в системе теплоснабжения г. Твери является вода необходимого качества с нормируемыми технико-экономическими показателями. Теплоноситель предназначен для передачи теплоты и для обеспечения горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Подпиткой тепловой сети восполняются объемы на нужды горячего водоснабжения потребителей, а также для восполнения утечек теплоносителя.

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Характеристики водоподготовительных установок источников ООО «Тверская генерация» приведены в п. 2.1.12, 2.2.11.

В изолированной системе централизованного теплоснабжения (на базе источников ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная «Южная», Котельный цех) подпитка осуществляется от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. Производительность подпиточных установок ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 составляет 750 т/ч и 1080 т/ч соответственно. Технологическая связь ЦСТ имеется с локальной котельной «ХБК» на случай аварийной подпитки тепловых сетей.

В таблице 7.1 представлены данные о фактической среднечасовой подпитке и баланс производительности ВПУ ТЭЦ г. Твери. Так как выделить величину утечек по зонам действия централизованных систем теплоснабжения с требуемой точностью невозможно, баланс производительности ВПУ составлен совместно для ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4.

В таблице 7.2 представлены расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация». Расчетный баланс сформирован согласно приложению №16 Методических указаний и применением СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Таблица 7.1 – Фактическая среднечасовая подпитка тепловых сетей в ретроспективном периоде

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, в т.ч. | т/ч | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| ТЭЦ-3 | т/ч | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ТЭЦ-4 | т/ч | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Срок службы ВПУ ТЭЦ-3 | лет | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы ВПУ ТЭЦ-4 | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1318,739 | 1433,307 | 1376,884 | 1406,200 | 1627,310 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 985,964 | 1105,424 | 1070,606 | 1117,410 | 1336,914 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 163,528 | 162,897 | 162,932 | 165,457 | 162,131 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 822,436 | 942,527 | 907,674 | 951,953 | 1174,783 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 332,775 | 327,883 | 306,277 | 288,790 | 290,396 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,000 | 450,000 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 511,26 | 396,69 | 453,12 | 423,80 | 202,69 |
| Доля резерва | % | 27,94% | 21,68% | 24,76% | 23,16% | 11,08% |

Согласно таблице 7.1 видно, что аварийная подпитка тепловой сети в ретроспективном периоде не производилась.

На рисунке 7.1 представлен фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ООО «Тверская генерация».

Рисунок 7.1 – Структура подпитки тепловой сети ООО «Тверская генерация»

Согласно данным, отраженным в таблице 7.1, на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 наблюдается резерв производительности водоподготовительных установок.

Баланс теплоносителя на котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведен в таблице 7.2.

Баланс теплоносителя на котельных в зоне деятельности прочих ЕТО приведен в таблице 7.3.

По котельным, не представленным в таблице 7.2 и 7.3, отсутствуют необходимые исходные данные в части подпитки тепловых сетей и (или) характеристик водоподготовительных установок.

Таблица 7.2 – Балансы теплоносителя на котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Единая теплоснабжающая организация | Источник теплоснабжения | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Сахарово" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,439 | 1,139 | 1,228 | 0,835 | 0,767 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,267 | 0,963 | 0,945 | 0,749 | 0,726 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,623 | 0,888 | 0,945 | 0,749 | 0,726 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,644 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,172 | 0,176 | 0,282 | 0,085 | 0,040 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 15,561 | 15,861 | 15,772 | 16,165 | 16,233 |
|  |  | Доля резерва | % | 91,54% | 93,30% | 92,78% | 95,09% | 95,49% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Мамулино" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
|  |  | Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,617 | 2,131 | 2,092 | 1,562 | 1,734 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,200 | 1,223 | 1,214 | 1,197 | 1,272 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,200 | 1,223 | 1,214 | 1,197 | 1,272 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 1,417 | 0,908 | 0,877 | 0,365 | 0,462 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | -0,517 | -0,031 | 0,008 | 0,538 | 0,366 |
|  |  | Доля резерва | % | -24,60% | -1,48% | 0,40% | 25,61% | 17,41% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ХБК" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
|  |  | Срок службы | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,069 | 1,286 | 1,492 | 1,542 | 1,588 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,984 | 1,204 | 1,467 | 1,532 | 1,588 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,286 | 0,449 | 0,445 | 0,431 | 0,423 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,698 | 0,755 | 1,022 | 1,101 | 1,165 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,085 | 0,082 | 0,025 | 0,010 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 5,431 | 5,214 | 5,008 | 4,958 | 4,912 |
|  |  | Доля резерва | % | 83,56% | 80,22% | 77,04% | 76,28% | 75,56% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Сахаровское шоссе, 16" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
|  |  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,142 | 0,167 | 0,318 | 0,234 | 0,371 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,131 | 0,158 | 0,306 | 0,234 | 0,371 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,131 | 0,134 | 0,134 | 0,132 | 0,135 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,025 | 0,172 | 0,102 | 0,236 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,011 | 0,009 | 0,012 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 3,958 | 3,933 | 3,782 | 3,866 | 3,729 |
|  |  | Доля резерва | % | 96,54% | 95,92% | 92,25% | 94,30% | 90,94% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ДРСУ-2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,234 | 0,340 | 0,355 | 0,222 | 0,330 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,231 | 0,333 | 0,329 | 0,221 | 0,330 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,079 | 0,081 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,155 | 0,253 | 0,245 | 0,143 | 0,249 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,007 | 0,026 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 2,766 | 2,660 | 2,645 | 2,778 | 2,670 |
|  |  | Доля резерва | % | 92,19% | 88,66% | 88,17% | 92,61% | 89,01% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Школа №24" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  |  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,005 | 0,017 | 0,027 | 0,036 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,005 | 0,017 | 0,027 | 0,010 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,015 | 0,025 | 0,008 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,298 | 1,295 | 1,283 | 1,273 | 1,264 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,85% | 99,62% | 98,71% | 97,93% | 97,19% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Школа №2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,058 | 0,106 | 0,057 | 0,023 | 0,079 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,051 | 0,026 | 0,050 | 0,023 | 0,079 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,019 | 0,026 | 0,026 | 0,022 | 0,023 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,032 | 0,000 | 0,024 | 0,001 | 0,056 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,080 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,942 | 1,894 | 1,943 | 1,977 | 1,921 |
|  |  | Доля резерва | % | 97,10% | 94,69% | 97,15% | 98,86% | 96,03% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Школа №3" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,009 | 0,011 | 0,009 | 0,021 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,010 | 0,009 | 0,011 | 0,009 | 0,021 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,009 | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,020 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,990 | 1,991 | 1,989 | 1,991 | 1,979 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,49% | 99,57% | 99,47% | 99,57% | 98,95% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Поликлиника №2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  |  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,298 | 1,290 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,85% | 99,26% | 99,51% | 99,51% | 99,51% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "УПК" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  |  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,299 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,96% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Керамический завод" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  |  | Срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,018 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,018 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,017 | 0,016 | 0,019 | 0,018 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,298 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,282 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,83% | 98,53% | 98,55% | 98,55% | 98,58% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Б.Перемерки,20" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,016 | 0,015 | 0,012 | 0,013 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,014 | 0,013 | 0,011 | 0,012 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,998 | 1,984 | 1,985 | 1,987 | 1,987 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,90% | 99,18% | 99,27% | 99,34% | 99,33% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ПАТП-1" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,130 | 0,619 | 0,527 | 0,477 | 0,505 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,064 | 0,067 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,064 | 0,067 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,129 | 0,618 | 0,526 | 0,412 | 0,438 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,870 | 1,381 | 1,473 | 1,523 | 1,495 |
|  |  | Доля резерва | % | 93,48% | 69,07% | 73,64% | 76,17% | 74,74% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Химинститут" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,105 | 4,432 | 4,111 | 4,894 | 7,350 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 3,480 | 3,811 | 3,786 | 4,530 | 7,277 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,265 | 1,471 | 1,410 | 1,552 | 1,456 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,215 | 2,340 | 2,376 | 2,978 | 5,820 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,625 | 0,621 | 0,325 | 0,363 | 0,074 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 12,895 | 12,568 | 12,889 | 12,106 | 9,650 |
|  |  | Доля резерва | % | 75,85% | 73,93% | 75,82% | 71,21% | 56,76% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ОКБ" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|  |  | Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,025 | 0,181 | 0,195 | 0,209 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,000 | 0,025 | 0,170 | 0,184 | 0,134 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,142 | 0,134 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,042 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,075 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 3,800 | 3,775 | 3,619 | 3,605 | 3,591 |
|  |  | Доля резерва | % | 100,00% | 99,34% | 95,24% | 94,87% | 94,51% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Шишкова, 97" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  |  | Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,296 | 1,296 | 1,297 | 1,297 |
|  |  | Доля резерва | % | 100,00% | 99,67% | 99,70% | 99,74% | 99,73% |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Брусилово" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 7.3 – Балансы теплоносителя на котельных в зонах деятельности прочих ЕТО

| Единая теплоснабжающая организация | Источник теплоснабжения | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Энергосервис» | Котельная "Мамулино-2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
|  |  | Доля резерва | % | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% |
| ООО «Энергосервис» | Котельная "Мамулино-3" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
|  |  | Доля резерва | % | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% |
| ОАО "Волжский пекарь" | Котельная ОАО "Волжский пекарь" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  |  | Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,586 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,586 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,914 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
|  |  | Доля резерва | % | 60,92% | 47,66% | 47,66% | 47,66% | 47,66% |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-сии (по ВКС) | Котельная инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% |
| ООО "ТТК" | Котельная ул. Лемешева, 8 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | Новая котельная |  |  |  | 2,500 |
|  |  | Срок службы | лет |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,002 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч |  |  |  |  | 0,002 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,001 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,002 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 2,498 |
|  |  | Доля резерва | % |  |  |  |  | 99,90% |
| ООО "ТТК" | Котельная ул. Фрунзе, 22 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | Новая котельная |  |  |  | 2,500 |
|  |  | Срок службы | лет |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,015 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч |  |  |  |  | 0,015 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,011 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,004 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 2,485 |
|  |  | Доля резерва | % |  |  |  |  | 99,40% |
| ООО «Лазурная» | Котельная «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,302 | 1,845 | 1,845 | 2,317 | 2,255 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,302 | 1,845 | 1,845 | 2,317 | 2,255 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,457 | 0,000 | 0,000 | 0,471 | 0,410 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 77,698 | 78,155 | 78,155 | 77,683 | 77,745 |
|  |  | Доля резерва | % | 97,12% | 97,69% | 97,69% | 97,10% | 97,18% |

По котельным в зонах деятельности прочих ЕТО исходные данные предоставлены не в полном объеме. По имеющимся данным можно сделать вывод о наличии достаточного резерва мощности ВПУ.

7.2 Описание годовых расходов теплоносителя на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

В таблицах 7.4–7.6 представлены годовые расходы теплоносителя на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения г. Твери.

Таблица 7.4 – Годовой расход теплоносителя в зонах действия источников комбинированной выработки ТЭС ООО «Тверская генерация» в 2020–2024 гг., тыс. м3

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети от ТЭЦ-3 | 3 495,47 | 4 207,70 | 4 487,71 | 3 785,14 | 5 458,88 |
| Всего подпитка тепловой сети от ТЭЦ-4 | 7 907,19 | 8 072,87 | 7 309,43 | 8 263,18 | 8 486,44 |
| ИТОГО подпитка по ЦСТ, в том числе: | 11402,66 | 12280,58 | 11797,14 | 12048,32 | 13945,32 |
| В том числе нормативные утечки теплоносителя в сетях (ТС) | 1401,20 | 1 395,70 | 1 396,00 | 1417,64 | 1391,67 |
| Сверхнормативный расход воды | 7198,18 | 8 075,57 | 7 776,95 | 8156,33 | 10065,54 |
| Расход воды на ГВС | 2803,27 | 2 809,30 | 2 624,18 | 2 474,35 | 2 488,11 |

Таблица 7.5 – Годовой расход теплоносителя на котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. м3

| Единая теплоснабжающая организация | Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Сахарово" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 10,6770 | 7,9780 | 8,6624 | 8,6820 | 16,9980 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 4,1464 | 5,9079 | 6,2899 | 4,9874 | 4,8351 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 5,0891 | 0,5921 | 0,0000 | 2,9793 | 11,8248 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 1,4415 | 1,4779 | 2,3725 | 0,7154 | 0,3381 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Мамулино" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 21,1233 | 17,0295 | 16,7047 | 12,2682 | 13,6621 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 9,2246 | 9,4014 | 9,3355 | 9,2035 | 9,7805 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 11,8987 | 7,6281 | 7,3692 | 3,0647 | 3,8816 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "ХБК" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 8,2920 | 9,6540 | 11,4550 | 11,9300 | 12,3540 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 1,5746 | 2,4705 | 2,4498 | 2,3743 | 2,3304 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 6,0056 | 6,4944 | 8,7972 | 9,4737 | 10,0236 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,7118 | 0,6891 | 0,2080 | 0,0820 | 0,0000 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Сахаровское шоссе, 16" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,7983 | 1,0050 | 2,2680 | 1,5690 | 2,7140 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,7072 | 0,7208 | 0,7217 | 0,7115 | 0,7293 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,2092 | 1,4473 | 0,8570 | 1,9841 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0911 | 0,0750 | 0,0990 | 0,0006 | 0,0006 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "ДРСУ-2" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 1,4500 | 2,1410 | 2,2680 | 1,3600 | 2,0580 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,4205 | 0,4394 | 0,4616 | 0,4360 | 0,4468 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 1,0027 | 1,6399 | 1,5870 | 0,9222 | 1,6095 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0268 | 0,0617 | 0,2194 | 0,0018 | 0,0017 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Школа №24" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0133 | 0,0300 | 0,0960 | 0,1360 | 0,2750 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0133 | 0,0142 | 0,0141 | 0,0123 | 0,0130 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0158 | 0,0819 | 0,1237 | 0,0390 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2230 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Школа №2" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,4880 | 0,8917 | 0,4790 | 0,1920 | 0,6670 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,1585 | 0,2198 | 0,2191 | 0,1867 | 0,1963 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,2722 | 0,0000 | 0,2049 | 0,0054 | 0,4707 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0574 | 0,6719 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Школа №3" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0860 | 0,0730 | 0,0890 | 0,0720 | 0,1770 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0131 | 0,0135 | 0,0142 | 0,0122 | 0,0127 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0729 | 0,0595 | 0,0748 | 0,0598 | 0,1643 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Поликлиника №2" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0580 | 0,0810 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0580 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0810 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "УПК" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0043 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0043 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Керамический завод" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0189 | 0,1601 | 0,1587 | 0,1578 | 0,1551 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0158 | 0,0235 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0189 | 0,1442 | 0,1352 | 0,1578 | 0,1551 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Б.Перемерки,20" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0268 | 0,1475 | 0,1337 | 0,1164 | 0,1192 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0268 | 0,0273 | 0,0282 | 0,0169 | 0,0171 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,1202 | 0,1054 | 0,0912 | 0,1021 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0082 | 0,0000 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "ПАТП-1" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 1,0956 | 5,1968 | 4,4278 | 4,0027 | 4,2437 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0148 | 0,0072 | 0,0066 | 0,5404 | 0,5607 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 1,0808 | 5,1896 | 4,4212 | 3,4623 | 3,6830 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Химинститут" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 36,8950 | 39,7120 | 37,0910 | 44,4180 | 68,9520 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 10,0332 | 11,6643 | 11,1835 | 12,3096 | 11,5496 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 21,6097 | 22,8337 | 23,1816 | 29,0554 | 56,7838 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 5,2521 | 5,2140 | 2,7259 | 3,0530 | 0,6186 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "ОКБ" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0000 | 0,2107 | 1,5204 | 1,6370 | 1,7516 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4290 | 1,1949 | 1,1239 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,2107 | 0,0000 | 0,3522 | 0,0000 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0913 | 0,0899 | 0,6277 |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Шишкова, 97" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0366 | 0,0331 | 0,0285 | 0,0291 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0065 | 0,0063 | 0,0065 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0339 | 0,0266 | 0,0222 | 0,0226 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 7.6 – Годовой расход теплоносителя на котельных в зонах деятельности прочих ЕТО, тыс. м3

| Единая теплоснабжающая организация | Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Тепло" | Котельная ТКСМ N 2 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 17,6710 | 16,0162 | 28,6397 | 33,3703 | 32,5625 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 6,7235 | 7,1132 | 6,9693 | 6,7401 | 6,7347 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 10,6200 | 8,5313 | 21,1288 | 26,1688 | 25,7683 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,3274 | 0,3717 | 0,5415 | 0,4615 | 0,0595 |
| ООО "Энергоресурс" | Котельная "Мамулино-2" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "Энергоресурс" | Котельная "Мамулино-3" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ОАО "Волжский пекарь" | Котельная ОАО "Волжский пекарь" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 4,9240 | 6,5950 | 6,5950 | 6,5950 | 6,5950 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 4,9240 | 6,5950 | 6,5950 | 6,5950 | 6,5950 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-сии (по ВКС) | Котельная инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1728 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1728 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО "ТТК" | Котельная ул. Лемешева, 8 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | Новая котельная |  |  |  | 0,0200 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 |  |  |  |  | 0,0055 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 |  |  |  |  | 0,0145 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 |  |  |  |  | 0,0000 |
| ООО "ТТК" | Котельная ул. Фрунзе, 22 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | Новая котельная |  |  |  | 0,1250 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 |  |  |  |  | 0,0950 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 |  |  |  |  | 0,0300 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 |  |  |  |  | 0,0000 |
| ООО "Лазурная" | Котельная «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 19,3400 | 15,5000 | 15,5000 | 19,4600 | 18,9400 |
|  |  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 15,5000 | 15,5000 | 15,5000 | 15,5000 | 15,5000 |
|  |  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 3,8400 | 0,0000 | 0,0000 | 3,9600 | 3,4400 |
|  |  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

7.3 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В связи с нехваткой мощности подпиточной установки ТЭЦ-3 в 2023 и 2024 годах производилась аварийная подпитка тепловых сетей артезианской водой (по журналу учета среднесуточная аварийная подпитка составила в июле, октябре 2023 года – 100 т/ч, 11 октября 2023 г (включение отопления) достигла - 300 т/ч, в январе 2024г – 123 т/ч (максимум 250 т/ч), в февраля 2024г - 70 т/ч (максимум 12.02.24 – 300 т/ч), в марте 2024г – 58 т/ч, в июле 2024r – 120 т/ч (максимум 02.07.24 – 400 т/ч), 29 и 30 октября – 450 т/ч, весь ноябрь 2024г 223 т/ч, в декабре 2024г - 100 т/ч.

В остальных системах теплоснабжения в ретроспективном периоде 2020–2024 гг. аварийная подпитка по каждому из источников теплоснабжения не осуществлялась.

ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

8.1.1 Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

ТЭЦ-1

Основным топливом Тверской ТЭЦ-1 является природный газ. Поставка газа осуществляется в объемах, определенных Дополнительным соглашением №01/21 от 13.11.2020 г к Договору поставки природного газа № 52-4-8597/15 от 01.07.2015 г между ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и ООО «Тверская генерация».

Резервным топливом является топочный мазут марки М-100, доставляемый на мазутное хозяйство станции автомобильным транспортом.

В 2024 году топливопотребление составило 44 454,92 т у.т. Доля сжигаемого газа в структуре потребляемого топлива составляет 100 %.

Данные об объемах сжигаемого топлива на ТЭЦ-1 приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1 – Динамика потребления натурального топлива на ТЭЦ-1

| Вид топлива | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | млн. м3 | 34,073 | 37,853 | 37,166 | 33,569 | 38,167 |
| Уголь | тыс. т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мазут | тыс. т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ТЭЦ-3

В качестве основного технологического топлива на ТЭЦ-3 используется природный газ, резервными видами топлива являются каменный уголь (марка СС) и топочный мазут (марка М-100).

Природный газ поставляется по газопроводу ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», уголь Кузнецкий марки СС доставляется железнодорожным транспортом с разрезов Краснобродский, Барзасский.

Мазут топочный доставляется железнодорожным транспортом с различных нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Башкирского НПЗ.

Данные об объемах сжигаемого топлива на ТЭЦ-3 приведены в таблице 8.2

Таблица 8.2 – Динамика потребления натурального топлива на ТЭЦ-3

| Вид топлива | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | млн. м3 | 322,372 | 329,358 | 330,626 | 305,877 | 301,27 |
| Уголь | тыс. т | 0,144 | 3,415 | 5,223 | 0,539 | 0,104 |
| Мазут | тыс. т | 0,005 | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 1,883 |

В 2024 году топливопотребление составило 353 512,07 т.у.т. Доля природного газа в потребляемом топливе составляет 99,3 %, угля – около 0,02 %, мазута – 0,7 %.

ТЭЦ-4

В качестве основного технологического топлива на ТЭЦ-4 используется природный газ, резервными видами топлива являются торф топливный для пылевидного сжигания и топочный мазут (марка М-100).

Природный газ поставляется по газопроводу ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», мазут топочный доставляется железнодорожным транспортом.

Фрезерный торф ранее поставлялся от ОАО «Васильевский мох», ООО ПП «Агроторфпром», ООО «Тверьрегионторф». В настоящие время поставка фрезерного торфа Тверской ТЭЦ-4 не осуществляется.

Данные об объемах сжигаемого топлива на ТЭЦ-4 приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Динамика потребления натурального топлива на ТЭЦ-4

| Вид топлива | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | млн. м3 | 229,571 | 249,024 | 244,553 | 252,647 | 243,593 |
| Торф | тыс. т | 0,024 | 0,035 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Мазут | тыс. т | 0,009 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 1,692 |

В 2024 году топливопотребление составило 286 141,72 т.у.т. Доля природного газа в потребляемом топливе составляет 99,2 %, мазута – 0,79 %.

Сводный баланс по источникам с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

По состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения для выработки тепловой и электрической энергии на ТЭС г. Твери в качестве основного топлива используется природный газ, в качестве резервного – уголь, торф и топочный мазут.

Динамика потребления топлива в ретроспективном периоде показана на рис. 8.1.

Рисунок 8.1 – Потребление топлива источниками с комбинированной выработкой

Видно (рис. 8.1), что показатели расхода условного топлива в 2020–2024 гг.. остаются практически неизменными. Суммарный расход условного топлива на ТЭС в 2022 году составил 693 052,4 т.у.т. с преобладанием природного газа в структуре топливопотребления (более 99 %).

По данным ООО «Тверская генерация» составлены таблицы по балансу топлива ТЭС за 2020–2024 гг. (таблица 8.4), структуре топлива, использованного на производство тепловой и электрической энергии за 2020–2024 гг. (таблица 8.5).

Таблица 8.4 – Баланс топлива ТЭС за 2020–2024 гг.

| ТЭС | Вид топлива | Единица измерения | Остаток топлива на начало года | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год |  | Остаток топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | натур. | услов. (т.у.т) |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | газ | тыс. м3 | 0,00 | 34 073,24 | 34 073,24 | 39 668,95 | 0,00 |
|  | мазут | т | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| ТЭЦ-3 | газ | тыс. м3 | 0,00 | 322 372,21 | 322 372,21 | 374 090,30 | 0,00 |
|  | уголь | т | 75 885,00 | 0,00 | 144,00 | 115,10 | 75 741,00 |
|  | мазут | т | 7 611,00 | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7 606,00 |
| ТЭЦ-4 | газ | тыс. м3 | 0,00 | 229 570,84 | 229 570,84 | 266 099,00 | 0,00 |
|  | торф | т | 36 474,00 | 0,00 | 24,00 | 5,00 | 36 450,00 |
|  | мазут | т | 6 688,00 | 0,00 | 9,00 | 12,47 | 6 679,00 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | газ | тыс. м3 | 0,00 | 37 853,31 | 37 853,31 | 43 989,93 | 0,00 |
|  | мазут | т | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,09 |
| ТЭЦ-3 | газ | тыс. м3 | 0,00 | 329 358,39 | 329 358,39 | 380 728,49 | 0,00 |
|  | уголь | т | 75 741,00 | 0,00 | 3 415,00 | 2 815,71 | 72 325,68 |
|  | мазут | т | 7 462,70 | 0,00 | 3,00 | 4,10 | 7 531,85 |
| ТЭЦ-4 | газ | тыс. м3 | 0,00 | 249 023,87 | 249 023,87 | 287 836,89 | 0,00 |
|  | торф | т | 36 450,00 | 0,00 | 35,00 | 6,83 | 34 077,00 |
|  | мазут | т | 6 961,26 | 0,00 | 2,00 | 2,73 | 6 936,48 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | газ | тыс. м3 | 0,00 | 37 165,65 | 37 165,65 | 43 264,33 | 0,00 |
|  | мазут | т | 670,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,85 |
| ТЭЦ-3 | газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 330 625,60 | 384 835,56 | 0,00 |
|  | уголь | т | 72 325,68 | 0,00 | 5 223,00 | 4 155,20 | 67 102,68 |
|  | мазут | т | 7 531,85 | 0,00 | 7,00 | 9,56 | 7 268,30 |
| ТЭЦ-4 | газ | тыс. м3 | 0,00 | 244 553,13 | 244 553,13 | 284 577,29 | 0,00 |
|  | торф | т | 34 077,00 | 0,00 | 20,00 | 3,90 | 34 057,00 |
|  | мазут | т | 6 936,48 | 0,00 | 4,00 | 5,47 | 7 016,33 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | газ | тыс. м3 | 0 | 33569,276 | 33569,276 | 39 283,41 | 0 |
|  | мазут | т | 675,139 | 0 | 0 | 0 | 675,139 |
| ТЭЦ-3 | газ | тыс. м3 | 0 | 305876,994 | 305876,994 | 357767,374 | 0 |
|  | уголь | т | 67103 | 0 | 539 | 452,76 | 66564 |
|  | мазут | т | 7237 | 0 | 3 | 4,1 | 7234 |
| ТЭЦ-4 | газ | тыс. м3 | 0 | 252647,154 | 252647,154 | 295535,748 | 0 |
|  | торф | т | 32947 | 0 | 20 | 4 | 32927 |
|  | мазут | т | 7442 | 0 | 4 | 5 | 7438 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | газ | тыс. м3 | 0 | 38 166,68 | 38 166,68 | 44 454,92 | 0 |
|  | мазут | т | 675,139 | 0 | 0 | 0 | 675,139 |
| ТЭЦ-3 | газ | тыс. м3 | 0 | 301270,883 | 301270,883 | 350994,083 | 0 |
|  | уголь | т | 66564 | 5520,324 | 104 | 84,567 | 71980 |
|  | мазут | т | 7234 | 0 | 1883 | 2433,388 | 4805 |
| ТЭЦ-4 | газ | тыс. м3 | 0 | 243593,296 | 243593,296 | 283868,536 | 0 |
|  | торф | т | 26681 | 0 | 20 | 3,9 | 26661 |
|  | мазут | т | 7438 | 0 | 1692 | 2273,18 | 5746 |

Примечание: при расчете остатка мазута топливо распределяется между теплоисточниками.

Изменения в структурном балансе топлива на протяжении пяти рассматриваемых лет незначительны.

Таблица 8.5 – Динамика и структура потребления топлива в 2020–2024 гг.

| Источник | Величина | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь | торф | мазут | газ | уголь | торф | мазут | газ | уголь | торф | мазут | газ | уголь | торф | мазут | газ | уголь | торф | мазут |
| ТЭЦ-1 | тнт (нм3) | 37 165,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 853,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 165,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 569,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 166,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ту.т. | 43 264,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 989,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 264,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 283,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 454,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-3 | тнт (нм3) | 322 372,2 | 144,0 | 0,0 | 5,0 | 329 358,4 | 3 415,0 | 0,0 | 3,0 | 330 625,6 | 5 223,0 | 0,0 | 7,0 | 305 876,99 | 539 | 0,0 | 3 | 301 270,88 | 104 | 0,0 | 1883 |
|  | ту.т. | 374 090,3 | 115,1 | 0,0 | 6,8 | 380 728,5 | 2 815,7 | 0,0 | 4,1 | 384 835,6 | 4 155,2 | 0,0 | 9,6 | 357 767,37 | 452,8 | 0,0 | 4,1 | 350 974,08 | 84,6 | 0,0 | 2453,39 |
|  | % | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | 0,73 | 0,00 | 0,001 | 98,93 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,13 | 0,0 | 0,001 | 99,28 | 0,024 | 0,0 | 0,694 |
| ТЭЦ-4 | тнт (нм3) | 229 570,8 | 0,0 | 24,0 | 9,0 | 249 023,9 | 0,0 | 35,0 | 2,0 | 244 553,1 | 0,0 | 20,0 | 4,0 | 252647,154 | 0,0 | 20 | 4 | 243593,296 | 0,0 | 20 | 1692 |
|  | ту.т. | 266 099,0 | 0,0 | 5,0 | 12,5 | 287 836,9 | 0,0 | 6,8 | 2,7 | 284 577,3 | 0,0 | 3,9 | 5,5 | 295535,748 | 0,0 | 4 | 5 | 283868,536 | 0,0 | 3,9 | 2273,18 |
|  | % | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,997 | 0,00 | 0,002 | 0,001 | 99,997 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,20 | 0,0 | 0,00 | 0,79 |

8.1.2 Котельные города

Все котельные города Твери используют в качестве основного топлива природный газ. Резервное топливо (мазут) предусмотрено только на одной котельной – водогрейной котельной № 2. Запасы резервного топлива (мазута) ВК-2 хранятся (зарезервированы) на Тверской ТЭЦ-4. ВК-2 не имеет своего мазутного хозяйства, а подключена к мазутному хозяйству ТЭЦ-1.

Поставщиком газа для локальных котельных является ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».

Сведения о потреблении топлива в 2024 году котельными города приведены в таблицах 8.6, 8.7.

Таблица 8.6 – Сведения о потреблении топлива котельными в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, м3 | Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/м3 | Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Сахарово | газ | 4259,72 | 8152,80 | 4961,24 |
| 2 | Котельная Южная | газ | 53809,05 | 8149,18 | 62642,77 |
| 3 | Котельная УПК | газ | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная Школа №24 | газ | 47,52 | 8148,75 | 55,32 |
| 5 | Котельная Школа №2 | газ | 274,73 | 8149,80 | 319,85 |
| 6 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 28,26 | 8149,45 | 32,90 |
| 7 | Котельная ХБК | газ | 3319,33 | 8151,54 | 3865,38 |
| 8 | Котельная Мамулино | газ | 9464,65 | 8154,81 | 11026,05 |
| 9 | Котельная Керамический з-д | газ | 192,52 | 8152,31 | 224,21 |
| 10 | Котельная ПАТП-1 Шишкова,92 | газ | 413,14 | 8148,36 | 480,92 |
| 11 | Котельная ДРСУ-2 Черкассы | газ | 1062,66 | 8153,55 | 1237,78 |
| 12 | Котельная Школа №3 | газ | 99,59 | 8149,47 | 115,95 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе,16 | газ | 1625,16 | 8153,52 | 1892,97 |
| 14 | Котельная Шишкова,97 | газ | 31,86 | 8153,04 | 37,11 |
| 15 | ВК-2 | газ | 14391,86 | 8158,02 | 16772,72 |
| 16 | ВК-1 | газ | 17765,21 | 8154,84 | 20696,07 |
| 17 | КЦ | газ | 19325,57 | 8153,57 | 22510,34 |
| 18 | Котельная Химинститут | газ | 8990,75 | 8160,66 | 10481,49 |
| 19 | Котельная Б. Перемерки | газ | 137,30 | 8153,62 | 159,93 |
| 20 | Котельная Областная больница | газ | 2021,18 | 8153,54 | 2354,25 |
|  | Всего природный газ | газ | 137260,04 | 8152,67 | 159867,22 |

Таблица 8.7 – Топливопотребление прочих групп энергоисточников г. Твери

| № п/п | ТСО | Котельная | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3 | Калорийность топлива | Расход условного топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО " Энерго Альянс" | Котельная «Брусилово» ул. Оснабрюкская, д.37 | газ | н/д | н/д | н/д |
| 2 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | 1 104,22 | 7900,0 | 1 246,19 |
| 3 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | 4 396,44 | 7900,0 | 4 961,70 |
| 4 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | 1 345,31 | 7900,0 | 1 518,28 |
| 5 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 4 | газ | 1 147,47 | 7900,0 | 1 295,00 |
| 6 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская 57 | газ | 5 222,71 | 7900,0 | 5 894,20 |
| 7 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | 5 222,71 | 7900,0 | 5 894,20 |
| 8 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | 6 963,61 | 7900,0 | 7 858,93 |
| 9 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» ул. Оснабрюкская. б/н | газ | 1 729,98 | 8201,1 | 2 026,82 |
| 10 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 868,495 | 8201,1 | 1017,519 |
| 11 | ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д |
| 12 | ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | газ | 4 295,00 | 8077,3 | 4 956,00 |
| 13 | ЗАО «Тверской комбинат стро- | Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | газ | н/д | н/д | н/д |
| 14 | ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | н/д | н/д | н/д |
| 15 | ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 1954,235 | 8050,0 | 2247,37 |
| 16 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | газ | 959,70 | 8180,8 | 1 121,60 |
| 17 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | газ | 66,07 | 8170,9 | 77,12 |
| 18 | ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 536,00 | 7979,5 | 611,00 |
| 19 | ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | н/д | н/д | н/д |
| 20 | ООО «Крикс» | Котельная за госпиталем Петербургское шоссе, д. 3 | газ | 510,59 | 2331,3 | 170,05 |
| 21 | ООО "Теплосеть" | Котельная ул. Левитана, д. 46 | газ | 284,15 | 8078,0 | 327,90 |
| 22 | ООО "Теплосеть" | Котельная ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 1245,04 | 8078,0 | 1436,77 |
| 23 | ООО "ТТК" | Котельная ул. Лемешева, д.8 | газ | 453,0 | 8153,2 | 527,7 |
| 24 | ООО "ТТК" | Котельная ул. Фрунзе, д.22 | газ | 558,2 | 8153,2 | 650,1 |
| 25 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Итого |  | 38 862,93 | 7734,4 | 43 838,45 |

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На ТЭЦ-1 резервным топливом является топочный мазут марки М-100, доставляемый на мазутное хозяйство станции автомобильным транспортом. ТЭЦ-1 относится к категории станций «с возможностью регулярных поставок резервного топлива в течение всего календарного года». Для хранения мазута используются два резервуара вместимостью по 3000 м3 каждый.

На ТЭЦ-3 резервным топливом являются уголь и мазут. Уголь Кузнецкий марки СС доставляется железнодорожным транспортом с разрезов Краснобродский, Барзасский. Для хранения угля на площадке ТЭЦ-3 используется склад угля вместимостью 150 тыс. тонн. Мазут топочный доставляется железнодорожным транспортом с различных нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Башкирского НПЗ. Суммарная вместимость баков складов хранения мазута составляет 12,722 тыс. тонн.

ТЭЦ-4 мазут топочный доставляется железнодорожным транспортом. Для хранения мазута на станции предусмотрены два резервуара общей емкостью 8643,2 т. Фрезерный торф ранее поставлялся железнодорожным и автомобильным транспортом. В настоящие время поставка фрезерного торфа Тверской ТЭЦ-4 не осуществляется. Вместимость имеющего склада топлива (торфа) составляет 40 000 тыс. тонн.

Нормативы запасов топлива для ТЭС утверждаются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 27.11.2020 г. № 1062 «Об утверждении Порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон (с изменениями и дополнениями)».

Для котельных нормативные запасы утверждаются Министерством Энергетики и ЖКХ Тверской области в соответствии с:

- Приказом Минэнерго РФ № 377  10.08.2012 г  «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования  цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- Административным регламентом предоставления государственной услуги  «Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», утвержденным приказом Министерства энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Тверской области №1-нп от 29.05.2023.

Значения ОНЗТ и фактические запасы топлива для основных энергоисточников ООО «Тверская генерация» приведены в таблицах 8.8, 8.9. В этой же таблице приведена величина максимально возможного объема хранения топлива на каждой станции.

Таблица 8.8 – Утвержденные запасы топлива на 2025 г. на энергоисточниках ООО «Тверская генерация», тыс. тонн

| Источник | Мазут | на 01.01 | на 01.02 | на 01.03 | на 01.04 | на 01.05 | на 01.06 | на 01.07 | на 01.08 | на 01.09 | на 01.10 | на 01.11 | на 01.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | ОНЗТ | 6,631 | 7,06 | 5,786 | 3,513 | 2,331 | 2,13 | 2,066 | 2,125 | 2,79 | 4,542 | 5,33 | 6,943 |
|  | ННЗТ | 3,183 | 3,584 | 2,633 | 1,413 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,082 | 1,45 | 2,021 | 3,371 |
|  | НЭЗТ | 3,448 | 3,476 | 3,153 | 2,1 | 1,253 | 1,052 | 0,988 | 1,047 | 1,708 | 3,092 | 3,309 | 3,572 |
| ТЭЦ-1 | ОНЗТ | 0,155 | 0,184 | 0,119 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,051 | 0,517 | 0,099 | 0,164 |
|  | ННЗТ | 0,155 | 0,184 | 0,119 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,051 | 0,069 | 0,099 | 0,164 |
|  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,448 | 0 | 0 |
| ТЭЦ-3 | ОНЗТ | 3,733 | 3,98 | 3,353 | 2,031 | 1,412 | 1,271 | 1,326 | 1,15 | 1,795 | 2,365 | 3,098 | 3,945 |
|  | ННЗТ | 1,734 | 1,978 | 1,472 | 0,776 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,693 | 0,827 | 1,142 | 1,821 |
|  | НЭЗТ | 1,999 | 2,002 | 1,881 | 1,255 | 0,721 | 0,58 | 0,635 | 0,459 | 1,102 | 1,538 | 1,956 | 2,124 |
| ТЭЦ-4 | ОНЗТ | 2,534 | 2,687 | 2,105 | 1,193 | 0,66 | 0,6 | 0,481 | 0,716 | 0,735 | 1,451 | 1,924 | 2,625 |
|  | ННЗТ | 1,085 | 1,213 | 0,833 | 0,348 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,129 | 0,345 | 0,571 | 1,177 |
|  | НЭЗТ | 1,449 | 1,474 | 1,272 | 0,845 | 0,532 | 0,472 | 0,353 | 0,588 | 0,606 | 1,106 | 1,353 | 1,448 |
| ВК-2 | ОНЗТ | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  | ННЗТ | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  | НЭЗТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8.9 – Утвержденные запасы топлива на 2025 г. на котельных ООО «Тверская генерация», тыс. тонн

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Норматив запаса топлива на 01.10.2025 г., тыс. тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий (ОНЗТ) | в том числе |  |
|  |  |  | Неснижаемый (ННЗТ) | Эксплуатационный (НЭЗТ) |
| «Сахарово» | мазут | 0,062 | 0,062 | – |
| «Южная» | мазут | 0,548 | 0,548 | – |
| Химинститут | мазут | 0,124 | 0,124 | – |

Фактические запасы топлива по всем основным энергоисточникам ООО «Тверская генерация» полностью удовлетворяют установленным нормативам (ОНЗТ).

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Качественная характеристика углей Кузнецкого бассейна

В Кузнецком бассейне распространены каменные угли разнообразного качества, для которых характерны: невысокая зольность (15 %) и низкое содержание серы (0,4–0,6 %). Теплота сгорания рядового рабочего топлива высокая. Зола углей Кузнецкого бассейна, содержащая много кремнезема (до 60 %) и мало окислов железа (<10 %), обладают повышенной тугоплавкостью. Зола углей отдельных резервов с открытой добычей имеет повышенное содержание окиси кальция (до 20 %), в связи с чем обладает более низкими температурами плавкости.

Качественная характеристика угля слабоспекающегося марки СС

Угли марки СС содержат в своем составе витринит, отражающая способность которого в масляной иммерсии составляет 0,7–1,79 %. Один из главных признаков данных углей – слабая спекаемость или ее отсутствие. Подвергаясь среднему и высокому метаморфизму, Слабоспекающиеся угли приобретают отличительное свойство – их трудно разжечь. При этом угли этой марки обладают большой теплотворностью. Слабоспекающиеся угли горят почти без пламени и без дыма.

В процессе горения органическая масса частиц, из которых состоят угли марки СС, разлагается в основном на два вида продуктов: газообразные (15 – 30 %) и твердые (65 – 80 %). Доля жидких продуктов составляет всего 2 – 5%.

Благодаря большой теплотворности, применяется Слабоспекающийся уголь, в основном, на крупных электростанциях и промышленных котельных.

Качественная характеристика природного газа

Качественные характеристики природного газа по месяцам поставки приведены в Приложении 2 «Источники тепловой энергии» Книги 1 «Существующее положение…» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.002).

Качественная характеристика топочного мазута

Характеристики мазута приведены в таблице 8.10.

Таблица 8.10 – Характеристики мазута (ГОСТ 10585-99)

| Показатели | Марка топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф-5 | Ф-12 | 40 | 100 |
| 1. Вязкость при 50 °С, не более: |  |  |  |  |
| условная, °ВУ | 5,0 | 12,0 | - | - |
| соответствующая ей кинематическая, мм2/с | 36,2 | 89,0 | - | - |
| 2. Вязкость при 80 °С, не более: |  |  |  |  |
| условная, °ВУ | - | - | 8,0 | 16,0 |
| соответствующая ей кинематическая, мм2/с | - | - | 59,0 | 118,0 |
| 3. Вязкость при 100 °С, не более: |  |  |  |  |
| условная, °ВУ | - | - | - | 6,8 |
| соответствующая ей кинематическая, мм2/с | - | - | - | 50,0 |
| 4. Динамическая вязкость при 0 °С, Па с, не более | 2,7 | - | - | - |
| 5. Зольность, %, не более, для мазута: |  |  |  |  |
| малозольного | - | - | 0,04 | 0,05 |
| зольного | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| 6. Массовая доля механических примесей, %, не более: | 0,10 | 0,12 | 0,5 | 1,0 |
| 7. Массовая доля воды, %, не более: | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| 8. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |  |  |  |
| 9. Массовая доля серы, %, не более, для мазута видов: |  |  |  |  |
| I | - | - | 0,5 | 0,5 |
| II | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| III | - | - | 1,5 | 1,5 |
| IV | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 |
| V | - | - | 2,5 | 2,5 |
| VI | - | - | 3,0 | 3,0 |
| VII | - | - | 3,5 | 3,5 |
| 10. Коксуемость, %, не более | 6,0 | 6,0 | - | - |
| 11. Содержание сероводорода | Отсутствие | - | - | - |
| 12. Температура вспышки | °С, не ниже: |  |  |  |
| в закрытом тигле | 80 | 90 | - | - |
| в открытом тигле | - | - | 90 | 110 |
| 13. Температура застывания, °С, не выше | -5 | -8 | 10; 25* | 25; 42* |
| 14. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг, не менее, для мазута видов: |  |  |  |  |
| I, II, III и IV | 41454 | 41454 | 40740 | 40530 |
| V, VI и VII | - | - | 39900 | 39900 |
| 15. Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 955 | 960 | Не нормируется. Определение обязательно |  |
| *Для мазута из высокопарафинистых нефтей |  |  |  |  |
| Примечания. - В I и IV кварталах в мазутах марок 40 и 100 допускается температура вспышки в открытом тигле не ниже 65 °С, в закрытом тигле - не ниже 50 °С с указанием значения показателя в договорах и контрактах. Такие мазуты не предназначены для судовых энергетических установок. |  |  |  |  |
| - Мазуты марок 40 и 100, изготовленные из высокопарафинистых нефтей, не предназначены для судовых котельных установок. |  |  |  |  |
| - Показатель 15 для мазута марок 40 и 100 определяется для осуществления приемо-сдаточных операций. При поставке мазутов Ф5, Ф12, 40 и 100 на экспорт показатель 15 определяется по [7] и не является браковочным. |  |  |  |  |
| - В мазуте марок 40 и 100, вырабатываемом из газоконденсатного сырья, сероводород должен отсутствовать. |  |  |  |  |
| - Показатель 3 для топочного мазута марки 100 является небраковочным, а показатель 2 для топочного мазута марки 100 нормировался до 01.01.2003. |  |  |  |  |

8.4 Описание использования местных видов топлива

Сведения об использовании местных видов топлива на источниках г. Твери отсутствуют.

8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии

Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива приведены в таблице 8.11.

Таблица 8.11 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемые для производства тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Среднегодовая калорийность топлива |  |  |  | Доля в производстве ТЭ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ, ккал/нм³ | Уголь, ккал/кг | Торф, ккал/кг | Мазут, ккал/кг | Газ | Уголь | Торф | Мазут |
|  | ЕТО ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | 8153,0 |  |  | 0 | 100,00 |  |  |  |
| 2 | ТЭЦ-3 | 8155,0 | 5692,0 |  | 9120,0 | 99,282 | 0,024 |  | 0,694 |
| 3 | ТЭЦ-4 | 8157,0 |  | 1365,0 | 9404,0 | 99,204 |  | 0,001 | 0,795 |
| 4 | Котельная Сахарово | 8152,8 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 5 | Котельная Южная | 8149,2 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 6 | Котельная УПК | н/д |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 7 | Котельная Школа №24 | 8148,7 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 8 | Котельная Школа №2 | 8149,8 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 9 | Котельная Поликлиника №2 | 8149,4 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 10 | Котельная ХБК | 8151,5 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 11 | Котельная Мамулино | 8154,8 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 12 | Котельная Керамический з-д | 8152,3 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 13 | Котельная ПАТП-1 Шишкова,92 | 8148,4 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 14 | Котельная ДРСУ-2 Черкассы | 8153,5 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 15 | Котельная Школа №3 | 8149,5 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 16 | Котельная Сахаровское шоссе,16 | 8153,5 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 17 | Котельная Шишкова,97 | 8153,0 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 18 | ВК-2 | 8158,0 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 19 | ВК-1 | 8154,8 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 20 | КЦ | 8153,6 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 21 | Котельная Химинститут | 8160,7 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 22 | Котельная Б. Перемерки | 8153,6 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 23 | Котельная Областная больница | 8153,5 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 24 | Котельная Сахарово | 8152,8 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 25 | Котельная Южная | 8149,2 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 7900,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 7900,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 7900,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Котельная ул. Планерная 6 | 7900,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Котельная ул. Новочеркасская 57 | 7900,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | 7900,00 |  |  |  | н/д |  |  |  |
|  | Котельная ул. Левитана, 95А | 7900,00 |  |  |  | н/д |  |  |  |
|  | ЕТО ООО «Лазурная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | 8077,30 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | ЕТО ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | 8201,13 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | 8201,13 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | ЕТО ООО «ТВЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | н/д |  |  |  | н/д |  |  |  |
|  | ЕТО ОАО «Центросвармаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | 7998,22 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 8050,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | ЕТО ООО УК "Лазурь" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | 8180,80 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | 8170,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕТО ООО «КОМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | 7979,48 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | ЕТО ОАО «Волжский пекарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | 8120,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | ЕТО ООО «Крикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | 2331,30 |  |  |  | н/д |  |  |  |
|  | ЕТО ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО "Теплосеть" ул. Левитана, д. 46 | 8078,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Котельная ООО "Теплосеть" ул. 2-я Красина, д. 58 | 8078,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | ЕТО ООО "ТТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ООО "ТТК" ул. Лемешева, д.8 | 8153,18 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | Котельная ООО "ТТК" ул. Фрунзе, д.22 | 8153,18 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | 7900,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |

На большинстве источников тепловой энергии г. Твери сжигается природный газ, незначительную часть в структуре топливного баланса составляют торф, уголь и мазут, сжигаемые на ТЭЦ.

8.6 Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городе Твери

Данные по затратам топлива на источниках тепловой энергии в городе в 2024 году приведены в таблице 8.12.

Таблица 8.12 – Затраты условного топлива на ТЭС и котельных города в 2024 году, т.у.т.

| № п/п | Источник | Газ | Уголь | Торф | Мазут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭС, в т.ч.: | 679 297,54 | 84,60 | 3,90 | 4 726,57 |
| 1.1 | ТЭЦ-1 | 44 454,92 |  |  |  |
| 1.2 | ТЭЦ-3 | 350 974,08 | 84,60 |  | 2 453,39 |
| 1.3 | ТЭЦ-4 | 283 868,54 |  | 3,90 | 2 273,18 |
| 2 | Котельные, в т.ч.: | 203 705,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Котельные в зонах ЕТО ООО «Тверская генерация» | 159 867,22 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Котельные в зонах прочих ЕТО | 43838,45 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по городу | 883 003,21 | 84,60 | 3,90 | 4 726,57 |
|  | Итого по городу, % | 99,4577% | 0,0095% | 0,0004% | 0,5324% |

Из таблицы 8.11 видно, что в структуре потребляемого топлива на источниках тепловой энергии города преобладает природный газ. Доля его потребления составляет более 99 %. При этом на долю источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии приходится более 76 % потребляемого газа. Доля остальных видов топлива в топливопотреблении энергоисточников составляет менее 1 %. Наименьшие объемы потребления приходятся на такие энергоносители как торф и уголь.

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса города

Анализируя тенденции изменения в структуре топливопотребления за последние 5 лет, можно сделать следующие выводы:

- потребление природного газа на источниках составляет более 99 %, доля сжигаемого газа практически не меняется;

- потребление топлива на котельных остается примерно на одном уровне.

С учетом приведенных данных можно сделать вывод о том, что структура потребления топлива в ближайшей перспективе будет оставаться на текущем уровне с тенденцией к небольшому увеличению.

ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные расчетные зависимости определения численных значений показателей надежности:

- интенсивность отказов трубопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

,

где  – начальная интенсивность отказов трубопровода, соответствующая периода нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

– продолжительность эксплуатации участка, лет;

α – коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

– интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

– параметр потока отказов участков тепловых сетей где L – протяженность участка, км.

– параметр потока отказов ЗРА

Расчет потока отказов (частота отказов) участков тепловых сетей выполнялась на основании данных о технологических нарушениях, предоставленных теплоснабжающими организациями города Твери. Интегральные значения показателей надёжности (потока отказов участков тепловых сетей) систем теплоснабжения города по ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице 9.1. По котельным в зонах деятельности прочих ЕТО статистика отказов на тепловых сетях отсутствует.

Таблица 9.1 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в системах теплоснабжения города за 2024-тый год разработки схемы теплоснабжения

| Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система теплоснабжения (система N 1 (табл. 1.1)) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 2,473 | 2,558 | 2,883 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,702 | 0,462 | 0,541 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 1,771 | 1,786 | 1,738 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 2,444 | 2,534 | 1,557 | 2,105 | 1,928 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 1,601 | 1,821 | 1,067 | 1,118 | 1,257 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,842 | 0,713 | 0,490 | 0,131 | 0,061 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 1,236 | 1,183 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2,444 | 2,534 | 1,730 | 2,060 | 1,999 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Сахаровское шоссе» (система N 2) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,000 | 2,529 | 2,336 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 1,897 | 2,123 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,632 | 0,212 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,000 | 2,529 | 2,336 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Школа №3» (система N 3) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Сахарово» (система N 4) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 2,098 | 1,898 | 0,751 | 7,588 | 5,375 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 1,499 | 1,199 | 0,501 | 0,948 | 3,162 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,599 | 0,699 | 0,2504 | 1,581 | 2,213 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 3,435 | 2,748 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2,098 | 1,898 | 0,751 | 6,279 | 4,547 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «ХБК» (система № 5) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 3,205 | 1,781 | 3,249 | 5,202 | 4,161 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 2,849 | 1,603 | 2,437 | 3,405 | 3,216 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,356 | 0,178 | 0,812 | 0,378 | 0,095 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 0 | 0,555 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 3,205 | 1,781 | 3,249 | 4,444 | 3,636 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «ПАТП-1» (система № 6) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,044 | 0,044 | 2,181 | 0 | 0 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,044 | 0,044 | 2,181 | 0 | 0 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,044 | 0,044 | 2,181 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «ДРСУ-2» (система № 7) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 2,610 | 3,654 | 2,351 | 2,297 | 2,757 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 2,610 | 3,654 | 2,057 | 1,378 | 2,757 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,294 | 0,919 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 0 | 0,919 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2,610 | 3,654 | 2,351 | 1,149 | 1,838 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Школа №2» (система № 8) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 2,299 | 2,299 | 1,149 | 0 | 6,897 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 2,299 | 2,299 | 1,149 | 0 | 6,897 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2,299 | 2,299 | 1,149 | 0 | 6,897 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Керамический з-д» (система № 9) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «УПК» (система № 10) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Поликлиника № 2» (система № 11) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Школа №24» (система № 12) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 3,994 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 3,994 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 3,994 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Химинститут» (система № 13) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,789 | 1,775 | 1,559 | 1,983 | 1,190 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,395 | 1,315 | 0,935 | 1,256 | 0,661 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,395 | 0,460 | 0,624 | 0,264 | 0,198 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 1,246 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,789 | 1,775 | 1,559 | 1,912 | 1,076 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной ул. Шишкова, д. 97 (система № 14) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «Б. Перемерки, 20» (система № 15) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельных «Мамулино» (система № 16) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,506 | 1,770 | 0,664 | 1,168 | 1,030 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,421 | 1,601 | 0,291 | 0,687 | 0,687 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,084 | 0,169 | 0,374 | 0,137 | 0,343 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 0,130 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,506 | 1,770 | 0,664 | 0,810 | 0,675 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной «ОКБ» (система № 17) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,439 | 0,418 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,439 | 0,418 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 0 | 0,000 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,439 | 0,393 | 0,000 |
| Система теплоснабжения в зоне действия котельной ТКСМ-2 (система № 19) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в т.ч.: | 1,897 | 2,480 | 1,227 | 2,225 | 1,227 |
| - отопительный период, 1/км/оп | 1,751 | 2,043 | 1,227 | 1,074 | 0,921 |
| - в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,146 | 0,438 | 0,677 | 0,307 | 0,077 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | н/д | 1,135 | 0,611 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,897 | 2,480 | 1,227 | 1,715 | 1,347 |

9.2 Частота отключений потребителей

В таблице 9.2 и 9.3 представлены данные о прекращениях теплоснабжения абонентов г. Твери.

Таблица 9.2 – Статистика прекращений теплоснабжения в системах теплоснабжения города за 2024 г

| Система теплоснабжения | Количество отключенных объектов | Количество отказов теплопроводов | Среднее время восстановления теплоснабжения, час. | Суммарное время восстановления, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСТ | 4715 | 1956 | менее 24 часов | - |
| ТКСМ №2 | 357 | 21 | менее 24 часов | - |
| Химинсититут | 73 | 14 | менее 24 часов | - |
| Б.Перемерки | 4 | 4 | менее 24 часов | - |
| Сахаровское шоссе | 63 | 9 | менее 24 часов | - |
| Сахарово | 257 | 17 | менее 24 часов | - |
| ДРСУ-2 | 148 | 18 | менее 24 часов | - |
| ХБК | 300 | 10 | менее 24 часов | - |
| Мамулино | 234 | 10 | менее 24 часов | - |
| Школа №24 | 3 | 3 | менее 24 часов | - |
| Школа №2 | 16 | 4 | менее 24 часов | - |
| Школа №3 | 2 | 3 | менее 24 часов | - |
| ПАТП-1 | 30 | 5 | менее 24 часов | - |
| Шишкова, 97 | 6 | 5 | менее 24 часов | - |
| ОКБ | 18 | 3 | менее 24 часов | - |
| Керамический завод | 4 | 2 | менее 24 часов | - |

Таблица 9.3 – Статистика прекращений теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Тверская генерация» за 2023–2024 гг

| Дата и время отключения | Система теплоснабжения | Количество отключенных объектов | Количество отказов теплопроводов | Среднее время восстановления теплоснабжения, час.(время окончания работ) | Суммарное время восстановления, час. (время пуска) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 05.01.2023 г. в 22 час 30 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=800 мм между ТК-321д – ТК-321г у дома № 12 ул. 2-я Грибоедова | 1 | 1 | 19ч 55мин | 23ч 50мин |
| 06.01.2023 г. в 05 час 25 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=219 мм от д.20 ул.Ипподромная до д.34 корп.2 ул.Фадеева | 11 | 1 | 10ч 25мин | 10ч 25мин |
| 25.01.2023 г. в 10 час 05 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм от тк-110-18 до тк-117-10 у д. № 17 по ул. Ефимова | 28 | 1 | 6ч 40мин | 9ч 40мин |
| 30.01.2023 г. в 14 час 20 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=426 мм от тк-502а до тк-503 у д. № 200 по ул. Горького | 13 | 1 | 5ч 25мин | 6ч 30мин |
| 15.02.2023 г. в 10 час 45 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм в тк-203 у д. № 5 по ул. Конева | 30 | 1 | 3ч 55мин | 11ч 15мин |
| 27.02.2023 г. в 11 час 20 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм в тк-225 у д. № 28 корп.1 по ул. Бобкова | 66 | 1 | 5ч 10мин | 7ч 10мин |
| 28.02.2023 г. в 10 час 00 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=1020 мм между тк-2-312 и тк-2-312а у д. № 46 корп.2 по ул. Хрустальная | 5 | 1 | 4ч 40мин | 9ч 30мин |
| 02.03.2023 г. в 11 час 05 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=426 мм в тк-225 у д. № 28 корп.1 по ул. Бобкова | 88 | 1 | 5ч 25мин | 6ч 55мин |
| 06.03.2023 г. в 10 час 20 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=1020 мм между тк-2-312 и тк-2-312а у д. № 42 по ул. Хрустальная | 5 | 1 | 8ч 25мин | 14ч 35мин |
| 20.03.2023 г. в 13 час 10 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=325 мм в тк-88 у д. № 7 по ул. Новоторжская | 39 | 1 | 14ч 30мин | 15ч 20мин |
| 27.03.2023 г. в 10 час 50 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-226 и тк-227 у д. № 21 по ул. Бобкова | 39 | 1 | 16ч 40мин | 18ч 00мин |
| 30.03.2023 г. в 10 час 50 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=530 мм между тк-226 и тк-227 у д. № 21 по ул. Бобкова | 39 | 1 | 15ч 20мин | 18ч 10миг |
| 11.04.2023 г. в 10 час 35 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм между тк-226 и тк-227 у д. № 21 корп.1 по ул. Бобкова | 40 | 1 | 5ч 50мин | 8ч 55мин |
| 19.04.2023 г. в 10 час 20 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=426 мм в тк-223а д. № 24 по ул.Бобкова | 20 | 1 | 4ч 40мин | 7ч 10мин |
| 20.04.2023 г. в 11 час 55 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=1020 мм между тк-2-312 и тк-2-312а д. № 42 по ул.Хрустальная | 5 | 1 | 7ч 00мин | 14ч 25мин |
| 23.10.2023 г. в 10 час 45 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=720 мм между тк-344 и тк-345 у д. № 5а по ул.Новикова | 7 | 1 | 8ч 10мин | 13ч 55мин |
| 26.10.2023 г. в 10 час 00 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-435а и тк-436а у д. № 8 по ул.Коноплянниковой. | 36 | 1 | 8ч 00мин | 13ч 45мин |
| 26.10.2023 г. в 18 час 45 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=530 мм между тк-205 и тк-205б у д. № 27 по ул.Конева. | 29 | 2 | 6ч 45мин | 8ч 40мин |
| 31.10.2023 г. в 10 час 10 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=426 мм в тк-507 у дома № 8 к.1 по пер. Никитина. | 5 | 1 | 14ч 05мин | 15ч 20мин |
| 31.10.2023 г. в 11 час 00 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-17а и тк-18 у дома № 53 по С.-Петербургскому шоссе. | 21 | 1 | 15ч 35мин | 17ч 15минг |
| 02.11.2023 г. в 9 час 42 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-427 и тк-427а у дома № 2/26 по Комсомольскому пр-ту. | 7 | 1 | 12ч 33мин | 14ч 58мин |
| 03.11.2023 г. в 10 час 00 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм в тк-205 у д. № 27 по ул.Конева. | 32 | 1 | 8ч 55мин | 12ч 35мин |
| 03.11.2023 г. в 10 час 00 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм между тк-110-6 и тк-110-12 у дома № 24/1 по наб. реки Тьмаки. | 29 | 1 | 15ч 20мин | 20ч 05мин |
| 07.11.2023 г. в 09 час 55 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=426 мм между тк-427 и тк-427а у дома № 2/26 по Комсомольскому пр-ту. | 7 | 1 | 9ч 50мин | 13ч 35мин |
| 09.11.2023 г. в 10 час 00 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм между тк-743 и тк-744 у дома № 12 по ул. Арс.Степанова. | 38 | 1 | 7ч 45мин | 13ч 55мин |
| 14.11.2023 г. в 10 час 25 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=720 мм между тк-603 и тк-604 у дома № 1а/47 по ул. Мичурина. | 3 | 1 | 7ч 30мин | 15ч 35мин |
| 15.11.2023 г. в 10 час 25 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=820 мм между тк-2-326 и тк-2-327 у дома № 5 по ул. Фурманова. | 43 | 1 | 8ч 05мин | 13ч 50мин |
| 27.11.2023 г. в 10 час 15 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=426 мм между тк-435а и тк-436а у дома № 8 по ул. Коноплянниковой. | 36 | 2 | 20ч 20мин | 21ч 40мин |
| 28.11.2023 г. в 10 час 05 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм в тк-138-7 у дома № 35а по ул. Дм.Донского. | 69 | 1 | 7ч 45мин | 13ч 05мин |
| 30.11.2023 г. в 11 час 20 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-225 и тк-226 у дома № 28 корп. 1 по ул. Бобкова. | 38 | 1 | 7ч 10мин | 12ч 10мин |
| 11.12.2023 г. в 10 час 30 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-435а и тк-436а у дома № 8 по ул. Коноплянниковой. | 77 | 1 | 6ч 55мин | 15ч 05мин |
| 13.12.2023 г. в 13 час 50 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=325 мм от тк-254 до ТУ Мигалово у дома № 2 по ул. Громова. | 73 | 1 | 6ч 40мин | 8ч 50мин |
| 13.12.2023 г. в 10 час 15 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-17 и тк-17а у дома № 60 по С-Петербургскому шоссе. | 16 | 1 | 14ч 45мин | 16ч 15мин |
| 18.12.2023 г. в 10 час 30 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм между тк-910 и тк-911 у дома № 35 по пр-ту Чайковского. | 19 | 1 | 8ч 30мин | 11ч 10мин |
| 19.12.2023 г. в 11 час 00 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=325 мм от тк-254 до ТУ Мигалово у дома № 2 по ул. Громова. | 72 | 2 | 18ч 00мин | 19ч 25мин |
| 20.12.2023 г. в 11 час 25 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм между тк-205а и тк-205б у дома № 43 по ул. Конева. | 32 | 1 | 5ч 05мин | 10ч 25мин |
| 21.12.2023 г. в 10 час 20 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=630 мм между тк-844 и тк-845а у дома № 36/75 по ул. Левитана. | 23 | 1 | 6ч 30мин | 9ч 30мин |
| 25.12.2023 г. в 10 час 30 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=630 мм между тк-844 и тк-845а у дома № 36/75 по ул. Левитана. | 34 | 1 | 6ч 30мин | 8ч 30мин |
| 26.12.2023 г. в 10 час 15 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=325 мм от тк-254 до ТУ Мигалово у дома № 2 по ул. Громова. | 72 | 2 | 11ч 15мин | 17ч 35мин |
| 27.12.2023 г. в 10 час 40 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=720 мм в тк-604 у дома № 4/29 по ул. Мичурина. | 4 | 1 | 11ч 05мин | 16ч 30мин |
| 28.12.2023 г. в 10 час 55 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм между тк-206 и тк-207 у дома № 61 по ул. Конева. | 32 | 1 | 6ч 50мин | 10ч 55мин |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 10.01.2024 г. в 10 час 30 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=325 мм в тк-22 у дома № 89 по С-Петербургскому шоссе. | 48 | 1 | 6ч 50мин | 8ч 05мин |
| 11.01.2024 г. в 10 час 30 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм в тк-221 у дома № 29 по ул. Бобкова. | 90 | 1 | 8ч 40мин | 13ч 15мин |
| 12.01.2024 г. в 06 час 55 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=820 мм между тк-373а и тк-374а у дома № 49 по ул. 2-я Красина. | 1 | 1 | 11ч 10мин | 16ч 25мин |
| 18.01.2024 г. в 10 час 10 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм в тк-11 у дома № 54/2 по С-Петербургскому шоссе. | 59 | 1 | 9ч 00мин | 10ч 30мин |
| 23.01.2024 г. в 10 час 40 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=426 мм в тк-379-13а у дома № 24 к 1 по ул. Фрунзе. | 16 | 2 | 5ч 00мин | 6ч 15мин |
| 24.01.2024 г. в 10 час 35 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=820 мм между тк-2-326 и тк-2-327 у дома № 1/1 по ул. Фурманова. | 42 | 1 | 9ч 20мин | 14ч 25мин |
| 25.01.2024 г. в 11 час 00 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=426 мм в тк-8Р-1 у дома № 23 по пр-ту Калинина. | 23 | 2 | 8ч 55мин | 11ч 05мин |
| 30.01.2024 г. в 10 час 00 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=530 мм между тк-742 и тк-743 у дома № 28а по ул. А.Степанова. | 38 | 2 | 12ч 00мин | 14ч 50мин |
| 01.02.2024 г. в 10 час 30 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=530 мм в тк-10 у дома № 42 по С-Петербургскому шоссе. | 59 | 1 | 7ч 10мин | 10ч 10мин |
| 05.02.2024 г. в 21 час 15 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=426 мм между тк-223а и тк-224 у дома № 24 по ул. Бобкова | 90 | 1 | 7ч 00мин | 8ч 50мин |
| 12.02.2024 г. в 16 час 00 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм в тк-203 у дома № 2 к 2 по ул. Конева | 32 | 1 | 9ч 20мин | 11ч 05мин |
| 15.02.2024 г. в 17 час 45 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=426 мм между тк-117 и тк-117-1 у дома № 26 по ул. Донского | 43 | 2 | 16ч 50мин | 18ч 40мин |
| 01.03.2024 г. в 14 час 45 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм между тк-741 и тк-742 у дома № 48 по ул. Арс.Степанова | 38 | 1 | 15ч 05мин | 17ч 15мин |
| 05.03.2024 г. в 10 час 20 мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=530 мм между тк-741 и тк-740а у дома № 56 по ул. Арс.Степанова | 38 | 2 | 7ч 40мин | 11ч 55мин |
| 11.03.2024 г. в 10 час 05 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-152 и тк-156 у дома № 20 пр-ту Калинина | 31 | 1 | 8ч 15мин | 12ч 05мин |
| 12.03.2024 г. в 10 час 05 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-138-3 и тк-138-4 у дома № 45/28 по ул. Учительская | 71 | 1 | 14ч 55мин | 17ч 00мин |
| 13.03.2024 г. в 10 час 05 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=720 мм в тк-83 у дома № 11 по б-ру Радищева | 87 | 1 | 6ч 00мин | 9ч 40мин |
| 14.03.2024 г. в 10 час 20 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-138-3 и тк-138-4 у дома № 45/28 по ул. Учительская | 43 | 1 | 9ч 15мин | 13ч 55мин |
| 19.03.2024 г. в 05час 50 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=1020 мм между тк-314 и тк-315 у дома № 28/41 по ул. Б.Тверская | 26 | 1 | 11ч 45мин | 23ч 10мин |
| 19.03.2024 г. в 10 час 00 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=1020 мм между тк-302 и тк-303 у дома № 21 по ул. Димитрова | 34 | 1 | 15ч 05мин | 23ч 30мин |
| 26.03.2024 г. в 10 час 30 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм в тк-138-5 у дома № 3 по ул. Учительская | 66 | 1 | 8ч 05мин | 12ч 25мин |
| 27.03.2024 г. в 10 час 25 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=530 мм между тк-742 и тк-743 у дома № 20а по ул. Арс.Степанова | 38 | 1 | 13ч 30мин | 21ч 00мин |
| 01.04.2024 г. в 10 час 40 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-138-4 и тк-138-5 у дома № 35 по пер. Трудолюбия | 38 | 1 | 13ч 15мин | 14ч 55мин |
| 01.04.2024 г. в 10 час 40 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=426 мм в тк-138-5 у дома № 3 по ул. Учительская | 24 | 1 | 7ч 20мин | 13ч 10мин |
| 04.04.2024 г. в 09 час 50 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=426 мм между тк-138-4 и тк-138-5 у дома № 35 по пер. Трудолюбия | 33 | 1 | 8ч 50мин | 10ч 55мин |
| 15.04.2024 г. в 09 час 50 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=325 мм между тк-24 и тк-25 у дома № 116 по С.-Петербургскому шоссе. | 38 | 1 | 13ч 05мин | 13ч 20мин |
| 16.04.2024 г. в 10 час 15 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=720 мм между тк-359 и тк-360 у дома № 58 по ул. 7-я Красной слободы | 28 | 1 | 17ч 35мин | 21ч 00мин |
| 22.04.2024 г. в 13 час 30 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=426 мм от тк-503 до тк-504 у дома № 186/6 по ул. Горького | 9 | 1 | 20ч 30мин | 23ч 45мин |
| 24.04.2024 г. в 9 час 50 мин. | Участок обратного трубопровода Dу=426 мм от тк-503 до тк-504 у дома № 186/6 по ул. Горького | 9 | 1 | 12ч 10мин | 13ч 40мин |
| 22.10.2024 г. в 12 час 00мин. | Участок подающего трубопровода Dу=800 мм между тк-375а и тк-375 у д48 по ул. 2-я Красина | 1 | 1 | 11ч 15мин | 19ч 15мин |
| 22.10.2024 г. в 8 час 00мин. | Участок подающего трубопровода Dу=1000 мм между тк-321а и тк-322 у д№ 11 по Докучаева | 2 | 1 | 10ч 30мин | 22ч 50мин |
| 24.10.2024 г. в 10 час 00мин. | Участок подающего и обратного трубопровода Dу=500 мм между тк-110-18 и тк-110-16 у д.2 Достоевского | 26 | 2 | 9ч 15мин | 14ч 45мин |
| 25.10.2024 г. в 9 час 00мин. | Участок подающего трубопровода Dу=630 мм в тк-443 у дома №15/44 по Комсомольскому пр-ту. | 19 | 1 | 5ч 50мин | 13ч 20мин |
| 29.10.2024 г. в 10 час 40мин. | Участок обратного трубопровода Dу=630 мм в тк-443 у дома №15/44 по Комсомольскому пр-ту. | 19 | 1 | 3ч 15мин | 7ч 25мин |
| 29.10.2024 г. в 10 час 45мин. | Участок подающего трубопровода Dу=500 мм между ТК-912а-ТК-913 Чайковского д.94 | 26 | 1 | 7ч 55мин | 7ч 20мин |
| 31.10.2024 г. в 11 час 00мин. | Участок подающего трубопровода Dу=600 мм между ТК-847 - ТК-848 Левитана д.25 | 5 | 1 | 16ч 30мин | 20ч 45мин |
| 31.10.2024 г. в 11 час 05мин. | Участок подающего трубопровода Dу=500 мм между ТК-806-тк-807 ул. Лукина д.17а | 46 | 1 | 7ч 25мин | 13ч 20мин |
| 01.11.2024 г. в 10 час 55мин. | Участок обратного трубопровода Dу=400 мм между ТК-515 и ТК-516 д.5 ул. Мусоргского | 25 | 1 | 7ч 05мин | 10ч 25мин |
| 02.11.2024 г. в 11 час 15мин. | Участок подающего трубопровода Dу=500 мм между ТК-170-ТК-171 д.5 ул. Кирова | 91 | 1 | 11ч 35мин | 16ч 20мин |
| 05.11.2024 г. в 11 час 20мин. | Участок обратного трубопровода Dу=630 мм между ТК-442 и ТК-443 Комсомольский д.11 | 20 | 1 | 8ч 05мин | 10ч 05мин |
| 07.11.2024 г. в 10 час 12мин. | Участок подающего трубопровода Dу=1000 мм между ТК-2-300 - ТК-2-302 проходная ТЭЦ-3 | 8 | 1 | 11ч 58мин | 20ч 08мин |
| 11.11.2024 г. в 11 час 00мин. | Участок подающего трубопровода Dу=500 мм между ТК-206 - ТК-207 М Конева д.53 | 29 | 1 | 6ч 20мин | 11ч 40мин |
| 12.11.2024 г. в 10 час 15мин. | Участок обратного трубопровода Dу=500 мм между ТК-4Б - ТК-5Б Ипподромная д.23/64 | 90 | 1 | 4ч 55мин | 7ч 35мин |
| 12.11.2024 г. в 10 час 15мин. | Участок подающего трубопровода Dу=500 мм между От ТК-244б до ВК-1 Н. Корыткова 44а | 17 | 1 | 7ч 45мин | 9ч 35мин |
| 13.11.2024 г. в 11 час 20мин. | Участок подающего трубопровода Dу=400 мм между ТК-159-ТК-160 д.64 пр-т Калинина | 4 | 1 | 7ч 30мин | 11ч 10мин |
| 14.11.2024 г. в 10 час 35мин. | Участок подающего трубопровода Dу=500 мм между ТК-839-ТК-840 Можайского д.60к2 | 15 | 1 | 8ч 25мин | 12ч 40мин |
| 14.11.2024 г. в 14 час 30мин. | Участок подающего трубопровода Dу=300 мм между ТК-396-6-ТК-396-8 д.17 ул. Комсомольская | 29 | 1 | 4ч 20мин | 6ч 40мин |
| 15.11.2024 г. в 10 час 00мин. | Участок подающего трубопровода Dу=700 мм между ТК-604-ТК-605 Мичурина д.8/31 | 1 | 1 | 9ч 15мин | 13ч 50мин |
| 18.11.2024 г. в 10 час 25мин. | Участок подающего трубопровода Dу=1000 мм между ТК-313 - ТК-314 ул.Б.Тверская д.30/42 | 13 | 1 | 6ч 25мин | 14ч 25мин |
| 19.11.2024 г. в 09 час 40мин. | Участок подающего трубопровода Dу=500 мм между ТК-858а ТК-859 Мирная д.1 | 21 | 1 | 10ч 50мин | 14ч 10мин |
| 21.11.2024 г. в 10 час 30мин. | Участок подающего трубопровода Dу=500 мм между ТК-814-ТК-815 д.93 ул.Склизкова | 7 | 1 | 7ч 50мин | 11ч 40мин |
| 26.11.2024 г. в 10 час 40мин. | Участок подающего трубопровода Dу=500 мм между ТК-110-2 - ТК-110-2а Бебеля д.1 | 26 | 1 | 6ч 35мин | 11ч 30мин |
| 28.11.2024 г. в 10 час 20мин. | Участок обратного трубопровода Dу=400 мм между ТК-503 - ТК-504 Горького д.200 | 15 | 1 | 5ч 50мин | 8ч 40мин |
| 03.12.2024 г. в 10 час 35мин. | Участок обратного трубопровода Dу=600 мм между ТК-744-ТК-745 4-я Пески д.10 | 18 | 1 | 7ч 10мин | 11ч 25мин |
| 04.12.2024 г. в 10 час 55мин. | Участок обратного трубопровода Dу=500 мм в ТК-173 (ТК-13-3) д.38 пр-т Ленина | 76 | 1 | 8ч 25мин | 12ч 25мин |
| 11.12.2024 г. в 11 час 30мин. | Участок обратного трубопровода Dу=900 мм между ТК-314 - ТК-315 ул. Б. Тверская д.19а | 20 | 1 | 11ч 30мин | 17ч 10мин |
| 24.12.2024 г. в 10 час 30мин. | Участок обратного трубопровода Dу=500 мм между ТК-233а-6 - ТК-233а-8 Республиканская д.9 | 10 | 1 | 8ч 50мин | 12ч 40мин |
| 25.12.2024 г. в 09 час 55мин. | Участок подающего трубопровода Dу=400 мм между ТК-51А - ТК-52А Кайкова д.3 | 24 | 1 | 7ч 15мин | 9ч 25мин |
| 26.12.2024 г. в 12 час 00мин. | Участок подающего трубопровода Dу=400 мм ТК-321-8 ТК-321-10 д.43б ул.2-я Грибоедова | 14 | 1 | 4ч 15мин | 6ч 30мин |
| 30.12.2024 г. в 11 час 50 мин. | Участок подающего трубопровода Dу=1020 мм между ТК-2-312 - ТК-2-312а Хрустальная д.42 | 11 | 1 | 11ч 45мин | 16ч 45мин |

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Интегральные значения показателей надежности (потоков и времен восстановления теплоснабжения потребителей после отключений) систем теплоснабжения ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения ( в случае их наличия), ч | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, ч | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 | до 24 |

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности систем теплоснабжения отражены в Электронной модели системы теплоснабжения г. Твери.

9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении

Оценка надежности теплоснабжения для систем с несколькими источниками теплоснабжения, работающими на единую тепловую сеть в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия) выполнена в следующем порядке:

- рассчитан гидравлический режим работы тепловой сети с полным отключением сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии, принимая работу оставшихся в эксплуатации сетевых насосов источников тепловой энергии с максимально возможным перепадом давлений;

- в аварийном гидравлическом режиме установлены области циркуляции теплоносителя, не обеспечивающие необходимых располагаемых напоров теплоносителя на абонентских вводах потребителей.

Моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполнено для двух аварийных режимов:

- аварийное прекращение выработки тепловой энергии на котельной «Южная»;

- аварийное прекращение выработки тепловой энергии на ТЭЦ-4 и котельной «Южная».

Для первого варианта выполнено моделирование ситуации аварийного останова котельного оборудования на котельной «Южная» и перевод котельной в режим «насосной» при минимальных температурах наружного воздуха. В результате определено: в условиях, соответствующих базовому периоду актуализации Схемы теплоснабжения, при отключении котельной «Южная» и открытии перемычки в камере ТК-820 обеспечение гидравлического режима невозможно.

В случае перевода котельной «Южная» в режим ПНС и увеличения располагаемого напора на выходе ТЭЦ-4 до 70 м.вод.ст. происходит:

- опрокидывание циркуляции на магистральном трубопроводе (от ТК-816в до ТК-819а) и нарушение теплоснабжения потребителей в зоне действия ТЭЦ;

- при температуре сетевой воды 115 °С на выходе источника обеспеченность потребителей тепловой энергией на нужды отопления составляет 0,7 (нормативное значение 0,86);

- ограниченная пропускная способность вывода Dy800 ТЭЦ-4 (максимальный расход 6400 т/ч при скорости течения 3,8 м/с);

- расход теплоносителя через котельную «Южная» снижается в 3500 т/ч до 1800 т/ч.

На основании представленных данных можно заключить, что работа системы теплоснабжения в аварийном режиме невозможна.

Для второго варианта выполнено моделирование переключения абонентов ТЭЦ-4 и котельной «Южная» на теплоснабжение от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 (рис. 9.1).

- гидравлический режим возможен при выполнении условий:

- отключение ГВС у потребителей;

- увеличение располагаемого напора на выходе ТЭЦ-4 до 70 м вод.ст.;

- перевод котельной «Южная» в режим ПНС (перекачка теплоносителя по подающему трубопроводу с напором 40 м вод.ст.);

- для обеспечения циркуляции в ЦТП № 131 и ЦТП № 96 установить повысительные насосы.

Пути движения теплоносителя и пьезометрический график вдоль пути представлены на рис. 9.2, 9.3.

Рисунок 9.1 – Зона действия ТЭЦ-4, переключаемая на теплоснабжение от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3

Рисунок 9.2 – Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-4 до потребителя Школа № 51

Рисунок 9.3 – Пьезометрический график от ТЭЦ-4 до потребителя Школа № 51

При существующих параметрах работы ТЭЦ-4, параметрах и характеристиках тепловых сетей от ТЭЦ-4 и котельной «Южная», перевод потребителей котельной «Южная» на ТЭЦ-4 на срок не менее 5 суток с обеспечением минимальных температурных режимов предусмотренных действующими правилами и нормами; требуемого гидравлического режима – возможен при условии передачи части нагрузки на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, установки повысительных насосов в ЦТП №131 и ЦТП № 96, а также перекладки участка тепловой сети ТК-820-20 до камеры ТК-819.

При реализации рекомендуемых мероприятий теплообеспеченность удаленных потребителей от ТЭЦ-4 в микрорайоне Южный г. Тверь будет составлять 0,72 при допустимом значении 0,86. В существующей зоне отопления ТЭЦ 4 обеспеченность составит не менее 0,82.

9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при актуализации схемы теплоснабжения проведен. Нарушений временных интервалов по отключению теплоносителя систем теплоснабжения и горячего водоснабжения не выявлено.

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

10.1 Технико-экономические показатели работы ТЭС г. Твери

В 2024 году от источников с комбинированной выработкой энергии ООО «Тверская генерация» отпущено 2698,41 тыс. Гкал.

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии на ТЭЦ-1 в последние 5 лет изменялся в пределах 173,3174,3 кг у.т/Гкал, на ТЭЦ-3 – в пределах 135,2159,0 кг у.т/Гкал, на ТЭЦ-4 – в пределах 141,2166,8 кг у.т/Гкал.

В таблице 10.1 приведены суммарные значения полезного отпуска тепловой энергии всеми энергоисточниками в г. Твери. В 2024 г. ТЭЦ обеспечивали 53,02 % отпуска тепловой энергии.

Таблица 10.1 – Отпуск тепловой энергии энергоисточниками Твери в 2024 г.

| Наименование | тыс. Гкал/год |
| --- | --- |
| Всего отпущено тепловой энергии в т.ч. | 5089,0 |
| - от ТЭЦ ООО «Тверская генерация» | 2698,4 |
| - от котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» | 1016,6 |
| - от котельных в зонах деятельности прочих ЕТО | 1374,0 |

10.1.1 Выработка и отпуск электроэнергии на ТЭС г. Твери

В таблицах 10.2–10.4 и на рисунке 10.1 представлены ретроспективные данные по выработке и отпуску электроэнергии от ТЭЦ г. Твери.

Таблица 10.2 – Выработка и отпуск электроэнергии от ТЭЦ-1 г. Твери в 2020–2024 гг., млн. кВт*ч

| Подразделение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано электроэнергии, всего | 29,484 | 30,249 | 31,490 | 26,819 | 31,783 |
| выработано электроэнергии по теплофикационному циклу | 29,484 | 30,249 | 31,490 | 26,819 | 31,783 |
| в конденсационном режиме | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | 6,933 | 7,096 | 7,289 | 5,964 | 6,563 |
| Отпуск электроэнергии с шин, всего | 22,551 | 23,153 | 24,201 | 20,855 | 25,221 |

Таблица 10.3 – Выработка и отпуск электроэнергии от ТЭЦ-3 г. Твери в 2020–2024 гг., млн. кВт*ч

| Подразделение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано электроэнергии, всего | 709,031 | 600,994 | 668,347 | 626,531 | 592,157 |
| выработано электроэнергии по теплофикационному циклу | 557,834 | 453,611 | 522,984 | 546,205 | 475,964 |
| в конденсационном режиме | 151,197 | 147,383 | 145,363 | 80,326 | 116,193 |
| Собственные нужды | 116,745 | 110,138 | 113,978 | 109,140 | 104,711 |
| Отпуск электроэнергии с шин, всего | 592,286 | 490,856 | 554,389 | 517,391 | 487,446 |

Таблица 10.4 – Выработка и отпуск электроэнергии от ТЭЦ-4 г. Твери в 2020–2024 гг., млн. кВт*ч

| Подразделение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано электроэнергии, всего | 384,608 | 405,871 | 412,311 | 402,276 | 357,020 |
| выработано электроэнергии по теплофикационному циклу | 361,167 | 380,952 | 374,549 | 365,392 | 326,645 |
| в конденсационном режиме | 23,441 | 24,919 | 37,762 | 36,884 | 30,375 |
| Собственные нужды | 75,912 | 79,375 | 79,406 | 81,313 | 80,357 |
| Отпуск электроэнергии с шин, всего | 308,696 | 326,497 | 332,905 | 320,963 | 276,663 |

Выработка электроэнергии за 2024 год ТЭЦ в г. Твери составила 980,96 млн. кВтч. По сравнению с фактом 2023 года выработка электроэнергии уменьшилась на 7,07 %, что обусловлено работой ТЭС ООО «Тверская генерация» согласно заданному диспетчерскому графику.

10.1.2 Отпуск тепловой энергии источниками ООО «Тверская генерация»

В таблице 10.5 представлены ретроспективные данные по отпуску тепловой энергии от источников ООО «Тверская генерация».

Таблица 10.5 – Отпуск тепловой энергии от источников ООО «Тверская генерация» в г. Твери в 2020–2024 гг., тыс. Гкал

| Наименование ТЭС | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ТЭЦ-1 | 204,274 | 229,591 | 224,146 | 205,198 | 235,067 |
| ТЭЦ-3 | 1299,593 | 1520,800 | 1431,800 | 1280,504 | 1275,149 |
| ТЭЦ-4 | 1131,863 | 1226,510 | 1156,865 | 1196,294 | 1188,191 |
| ТЭЦ г. Твери | 2635,730 | 2976,901 | 2812,811 | 2681,996 | 2698,407 |

В рассматриваемый период наибольший отпуск тепловой энергии отмечен в 2021 году, а в целом по периоду среднегодовой отпуск тепла составляет 2761,17 тыс. Гкал.

10.1.3 Удельные расходы топлива по ТЭС г. Твери

На рисунках 10.1 и 10.2 отражена динамика изменения удельных расходов условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии, соответственно.

Рисунок 10.1 – Динамика изменения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии ТЭЦ ООО «Тверская генерация»

Рисунок 10.2 – Динамика изменения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии ТЭЦ ООО «Тверская генерация»

10.1.4 Затраты тепла на собственные нужды источников ООО «Тверская генерация»

Анализ данных по тепловым собственным нуждам источников ООО «Тверская генерация» в г. Твери в период 2020–2024 гг. (таблица 10.6) показал: в 2024 году наибольший расход тепловой энергии на собственные нужды относительно отпуска тепловой энергии отмечен на ТЭЦ-1 (4,33 %), наименьший – на ТЭЦ-4 (3,3 %).

Таблица 10.6 – Затраты тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ в г. Твери в 2020–2024 гг., тыс. Гкал

| Источник | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 9,479 | 10,804 | 11,729 | 9,764 | 10,189 |
| ТЭЦ-3 | 42,779 | 51,192 | 38,796 | 33,881 | 42,570 |
| ТЭЦ-4 | 35,406 | 51,230 | 44,306 | 43,569 | 39,186 |

10.2 Технико-экономические показатели работы котельных города

10.2.1 Отпуск тепловой энергии котельными в 2024 г.

Отпуск тепловой энергии котельными г. Твери в 2024 г. представлен в таблице 10.7, доля отпуска тепловой энергии котельных по принадлежности – на рисунке 10.3.

Таблица 10.7 – Отпуск тепловой энергии котельными Твери в 2024 г.

| Наименование | Отпуск, тыс. Гкал |
| --- | --- |
| Всего отпущено тепловой энергии от котельных, в т.ч.: | 2390,6 |
| Котельные в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» | 1016,6 |
| Котельные в зонах деятельности прочих ЕТО | 1374,0 |

Рисунок 10.4 – Соотношение значений отпуска тепловой энергии котельными по принадлежности котельных к ЕТО

Из рисунка 10.4 видно, что на котельные в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приходится 43 % отпуска тепловой энергии.

10.2.2 Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии

Данные по удельным расходам топлива на отпуск тепловой энергии по котельным города приведены в таблицах 10.8, 10.9.

Таблица 10.8 – Значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./ Гкал

| Наименование котельной | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-1 | газ | 151,5 | 153,8 | 155,8 | 152,5 | 150,5 |
| ВК-2 | газ | 155,1 | 156,4 | 154,8 | 154,9 | 155,0 |
| Котельный цех | газ | 152,5 | 156,4 | 157,3 | 157,0 | 157,2 |
| Котельная Южная | газ | 158,3 | 158,5 | 158,7 | 158,8 | 159,0 |
| Котельная Химинститут | газ | 158,1 | 161,1 | 161,9 | 161,7 | 162,6 |
| Котельная Б. Перемерки | газ | 163,5 | 163,8 | 164,2 | 163,9 | 164,0 |
| Котельная Сахарово | газ | 164,7 | 165,0 | 165,5 | 164,9 | 164,8 |
| Котельная Мамулино | газ | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,9 | 152,6 |
| Котельная Керамический завод | газ | 156,7 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 159,3 |
| Котельная ХБК | газ | 159,7 | 160,2 | 160,9 | 160,3 | 160,3 |
| Котельная ДРСУ-2 | газ | 157,1 | 157,1 | 156,8 | 157,1 | 157,2 |
| Котельная ПАТП-1 | газ | 164,2 | 164,0 | 166,3 | 163,5 | 165,0 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 16 | газ | 160,8 | 160,7 | 160,9 | 160,6 | 160,7 |
| Котельная Школа №2 | газ | 167,1 | 167,2 | 168,8 | 167,7 | 167,4 |
| Котельная Школа №3 | газ | 165,2 | 166,4 | 167,6 | 166,5 | 167,8 |
| Котельная Школа №24 | газ | 171,9 | 171,8 | 172,6 | 172,0 | 171,3 |
| Котельная Поликлиника №2 | газ | 161,2 | 161,5 | 162,2 | 161,6 | 161,5 |
| Котельная Шишкова,97 | газ | 157,1 | 156,7 | 159,7 | 161,6 | 161,5 |
| Котельная ОКБ | газ |  | 155,5 | 155,8 | 163,1 | 163,2 |

Таблица 10.9 – Значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери, кг у.т./ Гкал

| Наименование источника | Вид основного топлива | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Брусилово» | газ | н/д | 155,29 | 155,29 | н/д | н/д |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | 156,0 | 158,0 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | 156,0 | 159,0 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | 156,0 | 155,0 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Планерная 6 | газ | 156,0 | 156,0 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | газ | 156,0 | 155,0 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | 156,0 | 155,0 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Левитана, 95А | газ | нов. кот | 155,0 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 152,94 | 155,07 | н/д | 160,6 | 160,8 |
| Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 149,64 | 154,87 | н/д | 160,1 | 183,4 |
| Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | газ | 157,0 | 157,1 | н/д | 148,96 | 163,26 |
| Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | газ | 155,0 | 155,0 | н/д | 159,1 | 159,1 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | газ | н/д | н/д | н/д | 144,3 | 150,1 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д. 75 | газ | н/д | н/д | н/д | 116,0 | 123,9 |
| Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 166,5 | н/д | н/д | 161,7 | 161,6 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 165,0 | 160,0 | 160,0 | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | н/д | н/д | н/д | 38,9 | 50,5 |
| Котельная ООО "Теплосеть" ул. Левитана д.46 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | 143,4 |
| Котельная ООО "Теплосеть" ул. 2-я Красина, д.58 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | 149,1 |
| Котельная ООО "ТТК" ул. Лемешева, 8 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | 151,09 |
| Котельная ООО "ТТК" ул. Фрунзе, 22 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | 151,13 |

10.2.3 Собственные нужды котельных

Значения расхода тепла на собственные нужды (в год) для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» составляет, в среднем, 1,57 %, что в годовом выражении (суммарно по всем котельным) составляет 16 тыс. Гкал. Суммарный расход тепла котельными прочих собственников составляет 20,93 тыс. Гкал.

10.3 Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии

Структура себестоимости производства тепловой энергии принята в соответствии с отчетами, публикуемыми в соответствии со стандартами раскрытия информации на портале ФАС https://ri.eias.ru/Map.aspx.

В работе проанализированы показатели производственной деятельности следующих предприятий:

- ООО «Тверская генерация»;

- ООО «ДСК-Ресурс»;

- ООО «Энергоресурс»

Основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности указанных теплоснабжающих предприятий за 2024 год приведены в таблицах 10.10–10.12.

Таблица 10.10 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тверская генерация» в 2024 году (по данным портала https://ri.eias.ru/Map.aspx)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт | Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка | Передача. Тепловая энергия | Производство. Теплоноситель | Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 176 139,13590 | 2 131 022,25475 | 1 002 984,81991 | 2 149 426,09326 | 61 859,35469 | 3,07284 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 478 977,5 | 3 475 649,3 | 1 642 936,8 | 1 399 372,9 | 371 821,4 | 0,0 |
| 2.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 76 005,07171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 292 604,9 | 2 779 365,2 | 1 188 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х | х | х | х | х |
|  | общая стоимость |  | 292 604,9 | 2 769 857,6 | 1 188 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | объем | тыс м3 | 34 404,818 | 346 213,845 | 137 260,035 |  |  |  |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 7,02168942 | 7,04917554 | 7,03393804 |  |  |  |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. | 51 024,98649 | 329 335,45218 | 223 181,39711 |  |  |  |
|  | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |  |  |  |
| 2.2.2 | уголь каменный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | объем | тонны |  | 62,202 |  |  |  |  |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. |  | 1,73038 |  |  |  |  |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | способ приобретения | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | мазут | х | х | х | х | х | х | х |
|  | объем | тонны |  | 2 224,825 |  |  |  |  |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. |  | 4,22159 |  |  |  |  |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | способ приобретения | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | торф | х | х | х | х | х | х | х |
|  | объем | тонны |  | 14,785 |  |  |  |  |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. |  | 0,51392 |  |  |  |  |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | способ приобретения | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 19 540,71335 | 1 339,51885 | 144 099,54006 | 59 889,77623 | 45 670,28069 | 0,00000 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,58290 | 8,83819 | 5,76429 | 6,22266 | 2,09271 | 0,00000 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 2 968,405 | 151,560 | 24 998,648 | 9 624,470 | 21 823,559 | 0,000 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 675,76145 | 41 033,32161 | 118,31556 | 0,00000 | 145 569,58287 | 0,00000 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 453,04268 | 54 092,10270 | 3,96260 | 0,45353 | 77 977,92386 | 0,00000 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 68 263,08860 | 193 212,03538 | 106 609,13245 | 409 112,39211 | 62 221,56190 | 0,00000 |
| 2.6.2 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 21 718,05009 | 62 737,95647 | 32 073,27011 | 123 390,40705 | 19 161,99542 | 0,00000 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 17 338,32320 | 63 693,86532 | 33 386,42152 | 98 717,55593 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 4 992,13727 | 18 314,23251 | 9 601,50242 | 28 397,15155 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 7 347,05149 | 27 746,85083 | 2 629,57147 | 145 675,52392 | 2 109,87792 | 0,00000 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 532,77571 | 5 645,23022 | 7 302,49896 | 54 258,51993 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 18 817,74884 | 135 205,20596 | 10 144,13608 | 303 591,98343 | 17 410,37534 | 0,00000 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 26 693,8 | 93 263,8 | 32 303,4 | 176 339,1 | 1 699,8 | 0,0 |
| 2.13.1 | Вода на хоз.нужды и водоотведение | тыс. руб. | 141,97306 | 5 432,18965 | 2 784,05310 | 229,79153 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.13.2 | Материалы (кроме материалов на ремонт) | тыс. руб. | 3 817,53336 | 11 340,83682 | 3 906,10365 | 36 650,75746 | 1 624,53069 | 0,00000 |
| 2.13.3 | Услуги производственного характера (кроме ремонтов) | тыс. руб. | 2 228,36538 | 13 000,01199 | 2 013,49715 | 9 663,46290 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.13.4 | Страхование | тыс. руб. | 166,06065 | 267,40053 | 16,82275 | 878,88537 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.13.5 | Налоги | тыс. руб. | 754,45808 | 5 289,26201 | 143,92117 | 9 940,71027 | 60,80584 | 0,00000 |
| 2.13.6 | Охрана | тыс. руб. | 4 530,25833 | 8 338,15557 | 1 864,93610 | 4 568,26279 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.13.7 | Резерв на оплату отпусков | тыс. руб. | 13 040,60377 | 42 563,57045 | 18 249,81388 | 64 696,39578 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.13.8 | Прочие | тыс. руб. | 2 014,58855 | 7 032,37666 | 3 324,22495 | 49 710,82876 | 14,42904 | 0,00000 |
|  | Добавить прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -302 838,3 | -1 344 627,0 | -639 952,0 | 750 053,2 | -309 962,0 | 3,1 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f068aeb1-b554-45dd-abbe-d4bdc88b4416 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f068aeb1-b554-45dd-abbe-d4bdc88b4416 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f068aeb1-b554-45dd-abbe-d4bdc88b4416 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f068aeb1-b554-45dd-abbe-d4bdc88b4416 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f068aeb1-b554-45dd-abbe-d4bdc88b4416 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f068aeb1-b554-45dd-abbe-d4bdc88b4416 |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 141,0 | 1 314,0 | 638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ТЭЦ-1 | Гкал/ч | 141,0 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | ТЭЦ-3 | Гкал/ч |  | 694,0 |  |  |  |  |
| 7.3 | ТЭЦ-4 | Гкал/ч |  | 620,0 |  |  |  |  |
| 7.4 | Водогрейная котельная №1 | Гкал/ч |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 7.5 | Водогрейная котельная №2 | Гкал/ч |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 7.6 | Котельный цех | Гкал/ч |  |  | 80,0 |  |  |  |
| 7.7 | Котельная Химинститута | Гкал/ч |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 7.8 | Котельная Б. Перемерки | Гкал/ч |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 7.9 | Котельная пгт Сахарово | Гкал/ч |  |  | 24,0 |  |  |  |
| 7.10 | Котельная Мамулино | Гкал/ч |  |  | 20,6 |  |  |  |
| 7.11 | Котельная Керамического завода | Гкал/ч |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 7.12 | Котельная Южная | Гкал/ч |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 7.13 | Котельная ХБК | Гкал/ч |  |  | 12,9 |  |  |  |
| 7.14 | Котельная ДРСУ-2 | Гкал/ч |  |  | 5,7 |  |  |  |
| 7.15 | Котельная Сахаровское шоссе, 16 | Гкал/ч |  |  | 6,3 |  |  |  |
| 7.16 | Котельная ПАТП-1 | Гкал/ч |  |  | 2,7 |  |  |  |
| 7.17 | Котельная Поликлиника №2 | Гкал/ч |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 7.18 | Котельная УПК | Гкал/ч |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 7.19 | Котельная Школа №2 | Гкал/ч |  |  | 2,6 |  |  |  |
| 7.20 | Котельная Школа №24 | Гкал/ч |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 7.21 | Котельная Школа №3 | Гкал/ч |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 7.22 | Котельная Шишкова, 97 | Гкал/ч |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 7.23 | Котельная ОКБ | Гкал/ч |  |  | 10,8 |  |  |  |
|  | Добавить источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 102,0 | 1 176,6 | 540,7 | 1 754,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 235,1 | 2 463,3 | 1 016,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 130,8 | 1 596,9 | 753,1 | 2 419,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 72,0 | 720,8 | 343,6 | 1 077,4 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 3,9 | 484,3 | 94,0 | 581,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 2,2 | 29,9 | 14,0 | 46,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 56,7 | 846,2 | 395,5 | 1 296,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс.Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 689,9 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 259,9 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 95,0 | 427,0 | 153,0 | 447,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 24,0 | 108,0 | 39,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл./Гкал | 176,3 | 161,8 | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ТЭЦ-1 | кг усл. топл./Гкал | 176,3 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | ТЭЦ-3 | кг усл. топл./Гкал |  | 158,2 |  |  |  |  |
| 15.3 | ТЭЦ-4 | кг усл. топл./Гкал |  | 165,9 |  |  |  |  |
| 15.4 | Водогрейная котельная №1 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 155,0 |  |  |  |
| 15.5 | Водогрейная котельная №2 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 156,0 |  |  |  |
| 15.6 | Котельный цех | кг усл. топл./Гкал |  |  | 157,0 |  |  |  |
| 15.7 | Котельная Химинститута | кг усл. топл./Гкал |  |  | 162,6 |  |  |  |
| 15.8 | Котельная Б. Перемерки | кг усл. топл./Гкал |  |  | 164,1 |  |  |  |
| 15.9 | Котельная пгт Сахарово | кг усл. топл./Гкал |  |  | 165,1 |  |  |  |
| 15.10 | Котельная Мамулино | кг усл. топл./Гкал |  |  | 152,5 |  |  |  |
| 15.11 | Котельная Керамического завода | кг усл. топл./Гкал |  |  | 159,2 |  |  |  |
| 15.12 | Котельная Южная | кг усл. топл./Гкал |  |  | 159,2 |  |  |  |
| 15.13 | Котельная ХБК | кг усл. топл./Гкал |  |  | 160,4 |  |  |  |
| 15.14 | Котельная ДРСУ-2 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 157,2 |  |  |  |
| 15.15 | Котельная Сахаровское шоссе, 16 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 160,7 |  |  |  |
| 15.16 | Котельная ПАТП-1 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 166,2 |  |  |  |
| 15.17 | Котельная Поликлиника №2 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 161,9 |  |  |  |
| 15.18 | Котельная УПК | кг усл. топл./Гкал |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 15.19 | Котельная Школа №2 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 167,9 |  |  |  |
| 15.20 | Котельная Школа №24 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 172,5 |  |  |  |
| 15.21 | Котельная Школа №3 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 167,8 |  |  |  |
| 15.22 | Котельная Шишкова, 97 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 160,2 |  |  |  |
| 15.23 | Котельная ОКБ | кг усл. топл./Гкал |  |  | 163,2 |  |  |  |
|  | Добавить источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 170,5 | 165,0 | 157,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | ТЭЦ-1 | кг усл. топл./Гкал | 170,5 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | ТЭЦ-3 | кг усл. топл./Гкал |  | 162,3 |  |  |  |  |
| 16.3 | ТЭЦ-4 | кг усл. топл./Гкал |  | 167,9 |  |  |  |  |
| 16.4 | Водогрейная котельная №1 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 150,5 |  |  |  |
| 16.5 | Водогрейная котельная №2 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 155,0 |  |  |  |
| 16.6 | Котельный цех | кг усл. топл./Гкал |  |  | 157,2 |  |  |  |
| 16.7 | Котельная Химинститута | кг усл. топл./Гкал |  |  | 162,6 |  |  |  |
| 16.8 | Котельная Б. Перемерки | кг усл. топл./Гкал |  |  | 164,0 |  |  |  |
| 16.9 | Котельная пгт Сахарово | кг усл. топл./Гкал |  |  | 164,8 |  |  |  |
| 16.10 | Котельная Мамулино | кг усл. топл./Гкал |  |  | 152,6 |  |  |  |
| 16.11 | Котельная Керамического завода | кг усл. топл./Гкал |  |  | 159,3 |  |  |  |
| 16.12 | Котельная Южная | кг усл. топл./Гкал |  |  | 159,0 |  |  |  |
| 16.13 | Котельная ХБК | кг усл. топл./Гкал |  |  | 160,3 |  |  |  |
| 16.14 | Котельная ДРСУ-2 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 157,2 |  |  |  |
| 16.15 | Котельная Сахаровское шоссе, 16 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 160,7 |  |  |  |
| 16.16 | Котельная ПАТП-1 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 165,0 |  |  |  |
| 16.17 | Котельная Поликлиника №2 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 161,5 |  |  |  |
| 16.18 | Котельная УПК | кг усл. топл./Гкал |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 16.19 | Котельная Школа №2 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 167,4 |  |  |  |
| 16.20 | Котельная Школа №24 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 171,3 |  |  |  |
| 16.21 | Котельная Школа №3 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 167,8 |  |  |  |
| 16.22 | Котельная Шишкова, 97 | кг усл. топл./Гкал |  |  | 160,2 |  |  |  |
| 16.23 | Котельная ОКБ | кг усл. топл./Гкал |  |  | 163,2 |  |  |  |
|  | Добавить источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,023 | 0,000 | 0,033 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 7,378 | 11,274 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 10.11 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДСК-Ресурс» в 2024 году (по данным портала https://ri.eias.ru/Map.aspx)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 130 005,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 134 210,00 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 74 886,39 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 8,07 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 7 163,87 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 17 074,00 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
|  | Добавить вид топлива |  |  |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 11 817,00 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 8,78 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1 345,50 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 5 280,00 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 126,0000 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 1 377,00 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 093,00 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 284,00 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 2 889,80 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 408,00 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 481,80 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 27 216,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3 089,91 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 3 089,91 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 135,10 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1 135,10 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 6 392,80 |
| 2.13.0 |  |  |  |
| 2.13.1 | Страхование котельных | тыс. руб. | 55,40 |
| 2.13.2 | Услуги по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на ЧС | тыс. руб. | 672,00 |
| 2.13.3 | Работы по техническому регламенту | тыс. руб. | 4 943,00 |
| 2.13.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 338,90 |
| 2.13.5 | Расходы на услуги банка | тыс. руб. | 42,90 |
| 2.13.6 | Прочие расходы | тыс. руб. | 340,60 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -4 205,00 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -5 440,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=89922b37-d7f0-49af-a370-60981fed2d0c |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 5,68 |
| 7.1 | Котельная Склизкова 86/1 | Гкал/ч | 2,30 |
| 7.2 | Котельная Склизкова 108 | Гкал/ч | 8,60 |
| 7.3 | Котельная Планерная 4 | Гкал/ч | 2,24 |
| 7.4 | Котельная Фрунзе 2/1 | Гкал/ч | 3,10 |
| 7.5 | Котельная Новочеркасская 56 | Гкал/ч | 10,32 |
| 7.6 | Котельная Сахаровское ш. 9 | Гкал/ч | 10,32 |
| 7.7 | Котельная Левитана 95а | Гкал/ч | 13,80 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 6,88 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 72,1000 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 63,3000 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 72,1000 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 63,3000 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 63,3000 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 8,80 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 4,0000 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 4,0000 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 156,0000 |
| 15.0 |  |  |  |
| 15.1 | Котельная Склизкова 86/1 | кг у. т./Гкал | 158,0000 |
| 15.2 | Котельная Склизкова 108 | кг у. т./Гкал | 159,0000 |
| 15.3 | Котельная Планерная 4 | кг у. т./Гкал | 156,0000 |
| 15.4 | Котельная Фрунзе 2/1 | кг у. т./Гкал | 155,0000 |
| 15.5 | Котельная Новочеркасская 56 | кг у. т./Гкал | 155,0000 |
| 15.6 | Котельная Сахаровское ш. 9 | кг у. т./Гкал | 155,0000 |
| 15.7 | Котельная Левитана 95а | кг у. т./Гкал | 155,0000 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 946,3000 |
| 16.0 |  |  |  |
| 16.1 | Котельная Склизкова 86/1 | кг усл. топл./Гкал | 133,9000 |
| 16.2 | Котельная Склизкова 108 | кг усл. топл./Гкал | 125,9000 |
| 16.3 | Котельная Планерная 4 | кг усл. топл./Гкал | 123,5000 |
| 16.4 | Котельная Фрунзе 2/1 | кг усл. топл./Гкал | 140,1000 |
| 16.5 | Котельная Новочеркасская 56 | кг усл. топл./Гкал | 145,9000 |
| 16.6 | Котельная Сахаровское ш. 9 | кг усл. топл./Гкал | 130,6000 |
| 16.7 | Котельная Левитана 95а | кг усл. топл./Гкал | 146,4000 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,01 |
| 19 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |

Таблица 10.12 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Энергоресурс» в 2024 году (по данным портала https://ri.eias.ru/Map.aspx)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия. Централизованная система теплоснабжения от котельной по адресу Оснабрюкская д.8 копр.1 | Вид деятельности: Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия. Централизованная система теплоснабжения от котельных по адресу Оснабрюкская в р-не д.31 и ул. Складская |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 24 869,44 | 11 727,59 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 14 759,89 | 4 493,33 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 759,74 | 846,34 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 15,55 | 17,32 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 202,08 | 96,08 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 2 360,22 | 1 281,23 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 888,42 | 1 066,53 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 471,80 | 214,70 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 5 016,82 | 2 365,76 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 4 147,07 | 1 955,62 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 869,75 | 410,14 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 5 503,11 | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 60,00 | 0,00 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 60,00 | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 60,00 | 0,00 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 60,00 | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 32 315,03 | 13 307,83 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -7 445,59 | -1 580,24 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/ DownloadPage.aspx?type= 12&guid=f945e888-6913-4f88-b728-6c0e984eb6b3 | https://portal.eias.ru/Portal/ DownloadPage.aspx?type= 12&guid=f945e888-6913-4f88-b728-6c0e984eb6b3 |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 8,00 | 3,29 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 6,21 | 2,90 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 12,9910 | 6,3890 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 12,6070 | 5,5490 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 6,3035 | 2,7740 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 3,0000 | 4,5000 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 6,3035 | 5,5490 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,26 | 0,38 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,18 | 0,50 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 5,7300 | 3,2400 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 8,4900 | 4,0100 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 155,0700 | 151,1800 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 156,0100 | 159,2600 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 15,55 | 17,32 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,00 | 0,00 |

ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сведения о тарифах на производство и (или) передачу тепловой энергии на территории города Твери определены по данным Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (https://рэк.тверскаяобласть.рф/bannery/reest-tarifov/). Основной теплоснабжающей организацией является ООО «Тверская генерация», осуществляющая деятельность в зонах действия источников ООО «Тверская генерация» и АО «ТКСМ № 2».

11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В таблице 11.1. представлена динамика тарифов на тепловую энергию, установленных Департаментом тарифного регулирования Тверской области.

Таблица 11.1 – Информация по утвержденным тарифам в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» и прочих ЕТО г. Твери

| Организация | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прочие | прочие | населен. | населен. | прочие | населен. | прочие | прочие | населен. | населен. | прочие | прочие | населен. | населен. |
| ООО «Тверская генерация» (производство) | 1032,73 | 1060,01 |  |  | 1409,87 |  | 1397,88 | 1554,41 |  |  | 1269,97 |  |  |  |
| ООО «Тверская генерация» | 1555,50 | 1694,91 | 1866,60 | 1945,00 | 2240,29 | 2139,50 | 2208,68 | 2652,16 | 2139,50 | 2350,00 | 2314,60 | 3087,91 | 2314,60 | 2638,64 |
| ООО «Тверская генерация» в зоне действия ГБУ ТО "Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации" | 1555,50 | 1694,91 | 1745,00 | 1867,15 | 2240,29 | 2109,88 | 2208,68 | 2652,16 | 2109,88 | 2350,00 | 2314,60 | 3087,91 | 2314,60 | 2638,64 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 1568,48 | 1594,14 | 1882,18 | 1912,97 | 1774,09 | 2128,91 | 1774,09 | 1979,18 | 2128,91 | 2375,02 | 1979,18 | 2179,43 | 2375,02 | 2615,32 |
| АО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» | 1505,55 | 1545,49 |  |  | 1742,79 |  | 1742,79 | 1930,98 |  |  | 1741,95 | 2141,19 |  |  |
| ООО «Лазурная» | 1598,94 | 1605,96 |  |  | 1987,39 | 2139,50 | 1987,39 | 2267,96 | 2139,50 | 2449,73 | 2267,96 | 2595,49 | 2449,73 | 2804,94 |
| ООО УК «Лазурь» | 1726,02 | 1823,62 | 1451,56 | 1553,17 | 1904,85 | 1755,08 | 1904,85 | 2009,57 | 1755,08 | 2009,57 | 2009,57 | 2282,56 | 2009,57 | 2282,56 |
| ООО УК «Лазурь» в зоне, ранее обслуживаемой ООО "Сервис Тверь" | 1726,02 | 1823,62 | 1726,02 | 1823,62 | 1904,85 | 1904,85 | 1904,85 | 2009,57 | 1904,85 | 2009,57 | 2009,57 | 2282,56 | 2009,57 | 2282,56 |
| ООО УК «Лазурь» в зоне, ранее обслуживаемой ООО "Тверской коммерческий застройщик" | 1726,02 | 1823,62 | 1726,02 | 1823,62 | 1904,85 | 1904,85 | 1904,85 | 2009,57 | 1904,85 | 2009,57 | 2009,57 | 2282,56 | 2009,57 | 2282,56 |
| ОАО "Волжский пекарь" | 1503,11 | 1581,78 | 1803,73 | 1898,14 | 1731,47 | 2077,76 | 1731,47 | 1982,45 | 2077,76 | 2378,94 | 1982,45 | 2209,48 | 2378,94 | 2651,38 |
| ООО "ДИС-строй" (передача) | 230,78 | 304,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ЭнергоРесурс" | 1746,12 | 1760,45 | 1746,12 | 1760,45 | 1921,97 | 1921,97 | 1921,97 | 2104,54 | 1921,97 | 2104,54 | 2104,54 | 2383,90 | 2104,54 | 2383,90 |
| ООО "ДСК-Ресурс" | 1796,85 | 1867,77 | 1796,85 | 1867,77 | 1900,30 | 1900,30 | 1900,30 | 2082,53 | 1900,30 | 2082,53 | 1735,44 | 1998,43 | 2082,53 | 2398,12 |
| ООО "КРИКС" | 1914,03 | 1974,07 | 1914,03 | 1974,07 | 2105,75 | 2105,75 | 2021,33 | 2021,33 | 2021,33 | 2021,33 | 2021,33 | 2298,99 | 2021,33 | 2298,99 |
| МТУ Октябрьской дирекции по ТВС – структурного подразделения ЦД по ТВС - филиал ОАО «РЖД» | 1680,44 | 1896,09 | 1773,40 | 1897,54 | 1934,57 | 2125,24 | 1682,71 | 1682,71 | 2019,25 | 2019,25 | 1682,71 | 1959,34 | 2019,25 | 2351,21 |
| ООО "ТВЕРЬГОРЖИЛСТРОЙ" | 2686,84 | 2742,71 | 2686,84 | 2742,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ЭнергоАльянс" (передача от котельной ООО "Тверская генерация") | 248,97 | 248,97 |  |  | 212,31 |  | 212,31 | 219,06 |  |  | 235,27 | 363,94 |  |  |
| ООО "ЭнергоАльянс" | 1329,60 | 1407,09 |  |  | 1537,82 |  | 1537,82 | 1767,44 |  |  | 1767,44 | 1925,49 |  |  |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 1859,28 | 2097,27 | 2231,14 | 2516,72 | 2097,27 | 2151,14 | 2516,72 | 2581,37 |
| ООО "ТЕПЛОВИК" | 1780,83 | 1826,55 | 1780,83 | 1826,55 | 1969,75 | 1969,75 | 1969,75 | 2176,11 | 1969,75 | 2176,11 | 2176,11 | 2446,33 | 2176,11 | 2446,33 |
| ООО «Тверская теплосбытовая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2179,40 | 2419,59 | 2179,40 | 2419,59 |

11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2025 г.) согласованием и утверждением тарифов для теплоснабжающих организаций г. Твери занимался Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

Основную долю (более 90%) как в объеме выработки теплоэнергии, так и в объеме выручки и себестоимости занимает теплоснабжающая организация ООО «Тверская генерация».

На рисунке 11.1 представлена структура затрат на теплоэнергию источников централизованного теплоснабжения ООО «Тверская генерация».

Рисунок 11.1 – Структура затрат на теплоэнергию источников централизованного теплоснабжения ООО «Тверская генерация»

Рисунок 11.2 – Структура затрат на теплоэнергию котельной ОАО «Волжский пекарь»

Рисунок 11.3 – Структура затрат на теплоэнергию котельной ООО «КОМО»

Рисунок 11.4 – Структура затрат на теплоэнергию котельной ООО «Лазурная»

Как видно из рисунков 11.1–11.4 топливная составляющая в тарифе на тепловую энергию доминирует и составляет 35–70 %.

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Размер платы за подключение теплоустановок Заявителя к системе теплоснабжения Исполнителя определяется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области», решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

Сведения об установленной величине платы за подключение в 2025 году для ООО «Тверская генерация» приведены в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Размер платы за подключение в 2025 году для ООО «Тверская генерация», тыс. руб./Гкал (час)

| Наименование позиции | Ед. измерения | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П 1) | тыс.руб./ Гкал/ч | 25,637 |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П 2.1), в том числе: –– |  |  |
| Подземная канальная прокладка от 50 до 250 мм | тыс.руб./ Гкал/ч | 14948,32 |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П 2.2) | тыс.руб./ Гкал/ч | 0,000 |
| Налог на прибыль (Н) | тыс.руб./ Гкал/ч | 0,000 |
| Приказы ГУ РЭК Тверской области |  | № 424-нп от 10.12.2024 |

11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе и социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области не устанавливалась.

11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии со ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. От 01.04.2020) «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении города к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций) <…>;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение города к ценовой зоне теплоснабжения.

По состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения г. Тверь не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

По состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения г. Тверь не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г. ТВЕРИ

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

1. Источники тепловой энергии

На тверских ТЭС имеются следующие проблемы:

- дефицит мощности (по договорной нагрузке);

- изношенность оборудования (на ТЭЦ эксплуатируется оборудование, в основном, выпуска 70-х годов, которое в ближайшие годы выработает свой парковый ресурс);

- отсутствие инвестиций на модернизацию объектов системы теплоснабжения.

На ТЭЦ-4 существует проблема замещения наиболее экономичной тепловой мощности от выбывающего энергетического генерирующего оборудования станции в результате выработки морального и технического ресурса.

Особенностью системы централизованного теплоснабжения Твери, созданной на базе крупных источников энергии, является то, что технологическая основа системы теплоснабжения не позволяет разделить ее на самостоятельные системы, действующие изолированно друг от друга.

2. Подготовка тепловых сетей к работе в отопительный период

Отсутствие узлов ввода у потребителей малоэтажной застройки, подключенных от ЦТП, не позволяет произвести подготовку дома к отопительному сезону и вынуждает при возникновении проблем во внутренней системе отопления одного дома отключать весь квартал.

3. Проблемы в части линейных объектов

Основными проблемами существующей системы теплоснабжения являются:

- высокий износ сетей теплоснабжения в городе (около 90 %), а также ветхость систем теплопотребления домов, последнее не позволяет организациям осуществить в полном объеме программу подготовки к работе в отопительный период;

- превышение уровня затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

- значительные затраты на эксплуатацию тепловых сетей;

- большие потери тепла в тепловых сетях в следствие износа тепловой изоляции и подтопления;

- несанкционированное вмешательство в охранные зоны тепловых сетей;

- повышенное гидравлическое сопротивление внутридомовых систем отопления в результате большого срока службы и отсутствия надлежащей эксплуатации со стороны обслуживающих компаний (отсутствие квалифицированных кадров по эксплуатации оборудования систем теплопотребления);

- система теплоснабжения разрегулирована в результате отсутствия расчетных сужающих и смешивающих устройств у 50% потребителей;

- в подавляющем большинстве индивидуальных тепловых пунктов отсутствует автоматизированное регулирование параметров отопления и ГВС

- несанкционированный отбор теплоносителя на нужды ГВС;

- отсутствие узлов ввода у потребителей малоэтажной застройки, подключенных от ЦТП, что не позволяет произвести подготовку дома к отопительному сезону и вынуждает при возникновении проблем во внутренней системе отопления одного дома отключать весь квартал;

- принятый норматив потребления тепловой энергии на ГВС ниже фактического.

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения г. Твери (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Тепловые сети

К основным проблемам организации надежного теплоснабжения в части тепловых сетей относятся:

- высокий износ тепловых сетей, находящихся в собственности ООО «Тверская генерация», а также же муниципальных и бесхозяйных тепловых сетей, переданных на обслуживание в ООО «Тверская генерация» без приведения в надлежащее состояние - износ свыше 90%;

- превышение нормативного срока эксплуатации тепловых сетей (85% сетей имеют срок службы 30 лет и более);

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей вследствие их высокого процента износа, большой объем потерь тепловой энергии, теплоносителя;

- ограничение верхнего предела по давлению сетевой воды в трубопроводах магистральных и разводящих тепловых сетей вследствие значительного их износа;

- наличие участков трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей с диаметрами, не соответствующими по своей пропускной способности подключенной тепловой нагрузке;

- устаревшее оборудование для выработки и транспортировки тепловой энергии, что вызывает низкий коэффициент полезного действия при их работе и нарастающее число отказов с соответствующими отрицательными последствиями;

- высокий износ строительных конструкций надземных павильонов, ЦТП и тепловых узлов;

- неработающая система сбора и отвода грунтовых вод (дренажей);

- высокий уровень износа тепловой изоляции и интенсивная химическая  коррозия наружных поверхностей трубопроводов в результате подтопления тепловых трасс грунтовыми и водопроводными водами, ливневой и фекальной канализацией.

- интенсивная электрохимическая коррозия под действием блуждающих токов;

- несанкционированное вмешательство в охранные зоны тепловых сетей;

- в подавляющем большинстве индивидуальных тепловых пунктов отсутствует автоматизированное регулирование параметров отопления и ГВС;

- несанкционированный отбор теплоносителя на нужды ГВС;

- высокий износ водоподогревателей ГВС и отопления в тепловых узлах потребителей;

- система теплоснабжения разрегулирована в результате отсутствия расчетных сужающих и смешивающих устройств у 50% потребителей;

- повышенное гидравлическое сопротивление внутридомовых систем отопления в результате большого срока службы и отсутствия надлежащей эксплуатации со стороны обслуживающих компаний (отсутствие квалифицированных кадров по эксплуатации оборудования систем теплопотребления);

- отсутствие узлов ввода у потребителей от ЦТП, что не позволяет произвести подготовку дома к отопительному сезону и вынуждает при возникновении проблем во внутренней системе отопления одного дома отключать весь квартал;

- гизкий процент оприборенности потребителей;

- отсутствие приборов учета на локальных котельных и в контрольных точках (ЦТП, тепловые узлы) для осуществления мониторинга состояния систем теплоснабжения и возможности оперативного реагирования в случае наступления аварийных ситуаций.

Котельные ООО «Тверская Генерация»

Муниципальные котельные Южная, п. Сахарово были переданы ООО «Тверская генерация» по договору аренды муниципального имущества № 3 от 01.06.2017г. Муниципальная котельная п. Химинститут передана ООО «Тверская генерация» по договору аренды муниципального имущества № 5 от 01.06.2017г. Данные объекты были переданы в аренду Обществу с отсутствующими и неисправными топливными хозяйствами, что отражено в актах приема-передачи по договорам аренды, при этом, организация не имеет возможности проведения реконструкции и строительства резервных топливных хозяйств муниципальных котельных по договору аренды.

Котельная «Южная»

Согласно приложению 1 к договору № 3 передано мазутное хозяйство котельной «Южная» в следующем состоянии: «PTX неработоспособно, разморожены трубопроводы, баки хранения мазута требуют ремонта и освидетельствования». PTX требует реконструкции с заменой вида резервного топлива в связи с тем, что ранее при работе котельной на мазуте использовался пар для разогрева мазута с паровых котлов, установленных на котельной (не переданы по договору аренды) совместно с паром, поступающим с котельной Мясокомбината. После закрытия в 2010 году котельной Мясокомбината подача пара от них прекратилась. Работа котельной «Южная» на мазуте невозможна в связи с отсутствием пара для разогрева мазута.

Фактическое состояние мазутного хозяйства на сегодняшний день соответствует указанному в актах.

Котельная «Сахарово»

Согласно приложению 1 к договору, передано мазутное хозяйство котельной «Сахарово» в следующем состоянии: «Отсутствует работоспособное PTX, из оборудования PTX имеется лишь здание мазутонасосной станции без оборудования и емкости для хранения мазута (6 шт. по 40 м3), находящиеся в аварийном состоянии».

После перевода в 1996 году паровых котлов на котельной в водогрейный режим разогрев мазута для обеспечения процесса работы котлов стал невозможен. Проект мазутного хозяйства для котельной отсутствует. В 2018 году Департамент ЖКХ города Твери разработал ТЭО «Выбор вида топлива для восстановления резервного топливного хозяйства котельной пгт. Сахарово». По результатам работы выбран вариант с использованием дизельного топлива, требуется реконструкция PTX.

Котельная «п.Химинститут»

Согласно договору аренды муниципального имущества N 5 от 01.06.2017г. оборудование PTX на котельной отсутствует в полном объеме. Проект PTX также отсутствует, отсутствует земельный участок для размещения PTX. Требуется выделение земельного участка и строительство резервного топливного хозяйства муниципальной котельной.

Договорами аренды муниципального имущества, относящегося к объектам теплоснабжения г.Твери от 01.06.2017, для ООО «Тверская генерация» установлено выполнение работ только аварийного и технического характера.

В частности, в соответствии с п.п. 3.3.1, 3.3.6 Договоров аренды на ООО «Тверская генерация» возложены обязанности по использованию и эксплуатации переданного имущества, а также по проведению текущего, и капитального ремонта и аварийного ремонта имущества.

Согласно п.3.24 CП 343.1325800.2017 (свод правил: Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации, утвержденных приказом Минстроя России от 15.09.2017 N1223/пр) реконструкция сооружений: Комплекс ремонтно-строительных работ, связанных с переустройством сооружения или всего объекта в целом для повышения его вместимости, комфортности; реконструкция сооружений также предполагает разработку отдельных частей сооружений и строительство новых.

В силу п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема) в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а так же замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Таким образом, работы по восстановлению мазутных хозяйств на BK «Южная» и BK «Сахарово» являются работами по реконструкции. На Общество ни договором, ни законом не возложена обязанность по проведению реконструкции муниципальных объектов.

Реконструкция и строительство относится к мероприятиям инвестиционного характера. Принимая во внимание, что котельные принадлежат муниципалитету и вновь построенные объекты РТХ также перейдут на баланс города Твери, источниками финансирования такого строительства могут быть бюджетные средства или инвестиционная составляющая в тарифах на теплоснабжение.

Поскольку инвестиционные программы в теплоснабжении должны утверждаться правительством субъекта РФ, ООО «Тверская генерация» включало мероприятия по строительству РТХ в инвестиционные программы, направленные на согласование в правительство Тверской области в 2019 (программа на 2020-2024 г.г.) и в 2020 (программа на 2021-2025 г.г.) годах.

В инвестпрограмму на 2020-2024 г.г. было включено строительство РТХ за счет средств бюджета Тверской области.

Письмом от 18.04.2019 № 932 ГУ «РЭК» Тверской области указало, что бюджетные источники финансирования не могут быть заявлены в инвестпрограмме, если они не подтверждены выписками из бюджетной росписи соответствующих бюджетов или решениями Законодательного собрания Тверской области на предоставление соответствующих бюджетных гарантий. В отсутствие таких подтверждений ООО «Тверская генерация» было вынуждено убрать мероприятия по строительству РТХ из инвестпрограммы.

В свою очередь, отсутствие мероприятий, предусмотренных действующей схемой теплоснабжения (в том числе строительство РТХ) стало причиной отказа в согласовании со стороны администрации города Твери (постановление главы города Твери от 30.10.2019 № 1323 «Об отказе в согласовании ИП ООО «Тверская генерация»).

Согласованным решением стало включение в инвестпрограмму подготовительных (проектно-изыскательских) работ по строительству РТХ за счет инвестиционной составляющей в тарифе. 12.12.2019 вышло постановление главы города Твери № 1518 «О согласовании ИП ООО «Тверская генерация».

При этом 19.12.2019 приказом № 406-нп ГУ «РЭК» Тверской области утвердило тарифы ООО «Тверская генерация» на тепловую энергию без учета инвестиционной составляющей. Формальное решение правительства Тверской области об утверждении или отказе в согласовании инвестпрограммы отсутствует.

Инвестиционная программа на 2021–2025 г.г. была направлена в правительство Тверской области 17.04.2020.

От ГУ «РЭК» Тверской области были получены замечания, что часть мероприятий программы (в том числе строительство РТХ) содержат только подготовительную фазу и не отвечают целям развития системы теплоснабжения.

Впоследствии редакция инвестпрограммы, не предусматривающая строительство РТХ, была согласована администрацией города Твери (постановление от 30.09.2020 № 1083 «О согласовании инвестиционной программы…»)

21.12.2020 получено письмо № 23/9774-07-МП за подписью заместителя председателя правительства Тверской области – министра финансов об отказе в согласовании инвестиционной программы.

В отсутствие свободных средств и утвержденных правительством Тверской области внешних источников финансирования (бюджетных средств, инвестиционной составляющей в тарифах) ООО «Тверская генерация» не имеет возможности построить резервное топливное хозяйство на котельных, где оно отсутствует.

Таким образом, запланированное ООО «Тверская генерация» строительство РТХ не было обеспечено источниками финансирования. Из согласованной органами власти (правительством Тверской области, администрацией города Твери) редакции инвестпрограмм, заявленных на 2020, 2021 г.г., строительство РТХ было исключено как мероприятие, не дающее немедленного экономического эффекта. В дальнейшем основной упор при планировании инвестиций был сделан на реконструкцию теплосетевого хозяйства города Твери.

Не однократные обращения ООО «Тверская генерация» в Администрацию города Твери не решили вопрос по изысканию источника финансирования мероприятий по восстановлению резервных топливных хозяйств ВК Химинститут, BK «Южная» и BK «Сахарово».

Экологическая обстановка

По результатам анализа воздействия энергоисточников на воздушный бассейн г. Твери (по отчетным данным) установлено, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ТЭЦ г. Твери не превышает разрешенный.

С учетом фонового загрязнения ПДК на территории города не превышены практически по всем рассматриваемым веществам (за исключением хлорида водорода). Общий уровень загрязнения воздуха города пониженный.

Котельная ООО «Лазурная»

По информации ООО «Лазурная», в соответствии с разрешением Госплана РСФСР от 02.11.1979 №Н08-2938 котельной ООО «Лазурная» по адресу ул. Бочкина, д.6 в качестве резервного топлива установлен топочный мазут. Однако с момента перехода котельной на газовое топливо (1979 год) мазутное хозяйство на предприятии так и не было установлено. Разрешение на использование газа в качестве основного топлива было дано под гарантии руководства предприятия, в то время являвшимся государственой собственностью, по установке резервного топливного хозяйства в течение определенного срока. Предписание органов Энергонадзора по установке резервного топлива так и осталось не выполненным.

В настоящее время обустройство резервного топливного хозяйства в объеме, планировавшемся в советкое время, требует значительных вложений.

К настоящему времении ООО «Лазурная» осуществлена закупка необходимого оборудования и материалов, выполнены работы по установке горелки РГМГ-20-150 с ротационной форуснкой ФМР-2500 для жидкого топлива.

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По существующему тепловому балансу мощности ТЭС и договорной нагрузки потребителей в 2021 году в системе централизованного теплоснабжения существует дефицит располагаемой тепловой мощности.

В части тепловых сетей следует отметить:

- ограничение верхнего предела по давлению сетевой воды в трубопроводах магистральных и разводящих тепловых сетей в следствие значительного их износа;

- наличие участков трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей с диаметрами, несоответствующими по своей пропускной способности подключенной тепловой нагрузке;

- отсутствие резервной пропускной способности по тепловым сетям для подключения новых потребителей в районах города, отдаленных от источников.

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Тверь является транспортным железнодорожным узлом, пропускная способность, мощности в выгрузке-разгрузке, которого удовлетворяют потребности в поставках твердого и жидкого топлива для электростанций и котельных в любой период времени.

Так как основным видом топлива для всех источников теплоснабжения является природные газ, а доля других видов топлива в структуре топливопотребления составляет менее 1 %, на источниках системы теплоснабжения отсутствуют проблемы надежного и эффективного снабжения топливом.

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

В 2021 году выдано предписание о запрете эксплуатации котельной «УПК» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация».

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 11.11.2021 г. составлен Протокол № 8.3-3949вн-Пр/0174взд-2021 о временном запрете деятельности котельной «УПК» по адресу Третьяковский пер., 17.

По результатам проверки (Протокол № 8.3-3949вн-Пр/0174взд-2021 от 11.11.21 г.) выявлены нарушения:

- не проведены режимно-наладочные испытания котельной «УПК»;

- не проведено техническое освидетельствование здания котельной «УПК»;

- не проведено диагностирование и техническое освидетельствование котлов;

- не проведен текущий ремонт двух водогрейных котлов, выявлена трещина в стене котельной.

Кроме того, не обеспечено содержание здания котельной в исправном состоянии, а именно разрушены стены, перекрытия, фундамент, что представляет опасность для жизни и здоровья сотрудников обслуживающей организации.

Сведения о предписаниях надзорных органов в отношении прочих источников тепловой энергии отсутствуют.

ЧАСТЬ 13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г. ТВЕРИ

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Тверской области проводится Тверским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее – Тверским ЦГМС) с 1967 года. В 2021 году наблюдения за качеством атмосферного воздуха Тверским ЦГМС осуществлялись на 1 стационарном посту № 1, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Ефимова, д. 6 (рис. 13.2). Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились ежедневно три раза в сутки: в 7, 13 и 19 ч.

В пробах воздуха, отобранных на посту, определялись концентрации 15 загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен, медь, никель, хром, железо, марганец, цинк, свинец.

В 2024 г. превышение среднегодовых ПДК на стационарном посту отмечено по двум показателям: взвешенные вещества (в 1,9 раза) и формальдегид (в 1,3 раза). Превышение максимально-разовой ПДК в течение года наблюдались по одному показателю: взвешенные вещества (наибольшее превышение в 1,7 раза). Случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха в 2024 году на стационарном посту в г. Твери не наблюдалось.

Рисунок 13.1 – Выбросы загрязняющих веществ по видам экономической деятельности

Наибольший вклад в валовый объем выбросов приходится на обрабатывающие производства, а также на транспорт и связь.

С 1 марта 2021 г. взамен гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 введены в действие санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в которых для ряда загрязняющих веществ изменены значения среднесуточных предельно допустимых концентраций и установлены среднегодовые предельно допустимые концентрации.

В связи с введением (с 2021 г.) более жестких нормативов ПДК в г. Твери вырос индекс загрязнения атмосферы ИЗА5: рассчитанный по старым ПДК (ГН 2.1.6.3492-17), в 2024 г. он составил 2, по новым ПДК (СанПиН 1.2.3685-21) – 5. В соответствии с критериями оценки загрязненности по ИЗА степень загрязнения воздуха в 2024 г. классифицируется как «повышенная». При этом значительного изменения среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в воздухе г. Твери за истекший год не произошло.

13.1 Электронная карта территории города Твери с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории города с размещением всех объектов теплоснабжения сформирована в программно-расчетном комплексе ZuluThermo и является частью электронной модели системы теплоснабжения города. Карта-схема расположения пункта наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ № 1) и крупных источников выбросов в г. Твери показана на рис. 12.2.

Рисунок 13.2 – Карта-схема размещения пункта наблюдений за загрязнением и крупных источников выбросов

13.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории городского округа

За последние пять лет с 2019 по 2023 г.г. в атмосферном воздухе г. Твери наблюдается тенденция увеличения загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, снижения – взвешенными веществами, диоксидом и оксидом азота, формальдегидом, бенз(а)пиреном.

В 2023 году в Тверской области объем выбросов от стационарных источников составил 60,2 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 9 тыс. тонн больше чем в 2022 году (в 2022 году – 51,2 тыс. тонн). Выбросы в атмосферный воздух наиболее распространенных загрязняющих веществ за 2019– 2023 гг. в Тверской области представлены на рис. 13.3.

Рисунок 13.3 – Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн

На долю жидких и газообразных веществ в 2023 году пришлось 93,8% всех выбросов от стационарных источников, в т.ч. углеводороды (без летучих органических соединений) составили 47,9%, оксид азота – 19,7%, оксид углерода – 17,8%, летучие органические соединения (ЛОС) – 5,3%, диоксид серы – 1,4% и прочие жидкие и газообразные вещества – 1,8%. На долю твердых веществ пришлось 6,3%.

13.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 настоящей Книги, характеристики топлив представлены в Приложении 2 «Источники тепловой энергии» Книги 1 «Существующее положение…» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.002).

13.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения города приведены в Части 2 настоящей книги.

Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов ТЭС города Твери приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

| Котлоагрегат | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота ист. выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |
| Котел ЛМЗ № 1 | Дымовая труба №1 | 30,5 | 1,5 |
| Котел ЦЭМ № 2 | Дымовая труба №2 | 30,7 | 1,5 |
| Котел ЛМЗ № 3 | Дымовая труба №3 | 30,3 | 1,5 |
| Котел ЛМЗ № 4 | Дымовая труба №4 | 31,1 | 1,5 |
| Котел ЦЭМ № 5 | Дымовая труба №-5 | 60,0 | 3,92 |
| Котел ЦЭМ № 6 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 |  |  |  |
| Котел БКЗ-210 № 1 | Дымовая труба №1 | 120,0 | 6,0 |
| Котел БКЗ-210 № 2 |  |  |  |
| Котел БКЗ-210 № 3 |  |  |  |
| Котел БКЗ-210 № 4 | Дымовая труба №2 | 150,0 | 8,4 |
| КВТК-100 № 2 |  |  |  |
| КВТК-100 № 3 |  |  |  |
| КВГМ-180 №4 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 |  |  |  |
| Котел КВГМ-100 № 1 | Дымовая труба №1 | 75,0 | 4,50 |
| Котел КВГМ-100 № 2 |  |  |  |
| Котел КВГМ-100 № 3 |  |  |  |
| Котел БКЗ-160 № 14 | Дымовая труба №2 | 60,0 | 5,85 |
| Котел БКЗ-160 № 15 |  |  |  |
| Котел ТП-170 № 11 | Дымовая труба №3 | 120,0 | 6,00 |
| Котел БКЗ-220 № 13 |  |  |  |
| Котельная ООО «КОМО» |  |  |  |
| ДКВР –2,5/13 | Дымовая труба №1 | 28,0 | 1,00 |
| ДКВР –2,5/13 |  |  |  |

13.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

В таблице 13.2 приведены значения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на ТЭС г. Твери.

Таблица 13.2 – Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на ТЭС г. Твери, т/год

| Источник |  | Вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NO2 | NO | CO | бензапирен | сажа | SO2 | зола | V2O5 |
| ТЭЦ-1 | тр1 | 9,205 | 1,496 |  | 0,000002755 |  |  |  |  |
|  | тр2 | 5,683 | 0,923 |  | 0,000001283 |  |  |  |  |
|  | тр3 | 9,713 | 1,579 |  | 0,000002331 |  |  |  |  |
|  | тр4 | 10,281 | 1,67 |  | 0,000002938 |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | тр1 | 646,69 | 105,088 | 37,446 | 0,125966259 | 10,9561 | 37,66 | 93,984 |  |
|  | тр2 | 296,488 | 48,177 | 21,487 | 0,000023098 |  | 0,235 |  | 0,0002 |
| ТЭЦ-4 | тр1 | 11,265 | 1,83 | 2,316 | 0,000009081 |  |  |  |  |
|  | тр2 | 249,828 | 40,597 | 35,049 | 0,000041831 |  |  |  |  |
|  | тр3 | 320,926 | 52,151 | 35,789 | 0,000033855 | 0,005 | 1,138 | 0,112 | 0,0007 |

13.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные о количестве дней с превышением ПДК, а также максимальных концентрациях (в долях ПДК) загрязняющих веществ в г. Твери представлены в таблице 13.3.

Таблица 13.3 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Твери в 2021 году

| № п/п | Примеси | Максимальная концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | Доли ПДКм.р. |
| 1 | Взвешенные вещества | 0,152 | 2,0 |
| 2 | Диоксид серы | <0,001 | <0,1 |
| 3 | Оксид углерода | 1,2 | 0,4 |
| 4 | Диоксид азота | 0,031 | 0,8 |
| 5 | Оксид азота | 0,024 | 0,4 |
| 6 | Сероводород | <0,001 | <0,1 |
| 7 | Формальдегид | 0,005 | 1,7 |
| 8 | Бенз(а)пирен | 0,0000005 | 0,5 |
| 9 | Свинец | <0,00001 | <0,1 |
| 10 | Никель | 0,00001 | 0,2 |
| 11 | Медь | 0,00002 | <0,1 |
| 12 | Железо | 0,00081 | <0,1 |
| 13 | Марганец | 0,00002 | <0,1 |
| 14 | Хром | 0,00001 | –– |
| 15 | Цинк | 0,00003 | <0,1 |

Для оценки качества воздуха используются два показателя:

- СИ – отношение наибольшей измеренной разовой концентрации к предельно допустимой концентрации (ПДК). СИ определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах района за всеми примесями за месяц или год.

- НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК по данным наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах района города за всеми примесями за месяц или год.

Оценка уровня загрязнения воздуха в г. Твери в соответствии со значениями индекса загрязнения атмосферы, стандартного индекса и наибольшей повторяемости представлена в виде диаграммы (рис. 13.4).

Рисунок 13.4 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в г. Твери

Если значения ИЗА, СИ и НП попадают в разные секторы, то степень загрязнения атмосферы рекомендуется определять по ИЗА (РД 52.04.667-2005).

13.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

На рисунках 13.5–13.7 приведены результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха города Твери.

Рисунок 13.5 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в г. Твери

Рисунок 13.6 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в г. Твери

Рисунок 13.7 – Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в г. Твери

13.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

В данном подразделе анализируются объемы (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива, так как решения по развитию схемы теплоснабжения могут повлиять на эти показатели и, со временем, потребовать строительства новых полигонов для их размещения. Прочие отходы предприятий источников теплоэнергетики в рамках схемы теплоснабжения не рассматриваются.

На источниках теплоснабжения Томска основным видом топлива является природный газ, при сжигании которого не образуется отходов, требующих размещения на специализированных полигонах.

Следует отметить, что так как стоки от сжигания топлива также не образуются, следует рассматривать, с точки зрения экологической оценки схемы теплоснабжения, только изменение объемов стоков при размещении отходов сжигания топлива на собственных полигонах предприятий теплоэнергетики.

Согласно представленных исходных данных теплоснабжающие организации Томска не имеют собственных полигонов по размещению отходов сжигания топлива.

Таким образом объемы отходы от сжигания топлива не образуется.

13.9 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме г. Твери

Результаты расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения не представлены.

тепловые сети ООО «Тверская генерация» в данной системе отсутствуют

Котельная ООО «ДСК-Ресурс» по адресу ул. Левитана, 95А введена в эксплуатацию в 2021 году

По данным Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Тверской области в 2023 году

По данным справки о состоянии окружающей среды в Тверской области в 2024 году