ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	4

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	4

1 КОТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА	7

1.1 Схемы выдачи тепловой мощности	7

1.2 Эксплуатационные показатели	28

1.3 Режимные карты водоподготовительных установок	37

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ТОПЛИВА	62

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Перечень котельных города	7

Таблица 1.2 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	28

Таблица 1.3 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «Лазурная»	35

Таблица 1.4 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «КОМО»	36

Таблица 1.5 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «Крикс»	36

Таблица 1.6 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоАльянс»	37

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 –Тепловая схема котельной «Б. Перемерки»	9

Рисунок 1.2 –Тепловая схема котельной «ОКБ»	10

Рисунок 1.3 – Схема сетевых трубопроводов водогрейной котельной № 1	11

Рисунок 1.4 – Схема сетевых трубопроводов водогрейной котельной № 2	12

Рисунок 1.5 – Тепловая схема котельной «ДРСУ-2»	13

Рисунок 1.6 – Схема сетевых трубопроводов водогрейной котельной «Южная»	14

Рисунок 1.7 – Схема сетевых трубопроводов водогрейной Котельного цеха	15

Рисунок 1.8 – Тепловая схема котельной «ХБК»	16

Рисунок 1.9 – Тепловая схема котельной «Хим.институт»	17

Рисунок 1.10 – Тепловая схема котельной «Керамический завод»	18

Рисунок 1.11 – Тепловая схема котельной «ПАТП-1»	19

Рисунок 1.11 – Тепловая схема котельной «Поликлиника № 2»	20

Рисунок 1.12 – Тепловая схема котельной «ул. Шишкова, 97»	21

Рисунок 1.13 – Тепловая схема котельной «Школа 24»	22

Рисунок 1.14 – Тепловая схема котельной «Школа № 3»	23

Рисунок 1.15 – Тепловая схема котельной «Школа № 2»	24

Рисунок 1.16 – Тепловая схема котельной «УПК»	25

Рисунок 1.17 – Тепловая схема котельной «Сахарово»	26

Рисунок 1.18 – Тепловая схема котельной «Сахаровское шоссе»	27

Рисунок 1.19 – Тепловая схема котельной «Мамулино»	28

Рисунок 1.20 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации натрий-катионитных фильтров в котельной пос. Сахарово	39

Рисунок 1.21 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной «Мамулино»	40

Рисунок 1.22 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «Мамулино»	41

Рисунок 1.23 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки дозирования в котельной «Мамулино»	42

Рисунок 1.24 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации натрий-катионитных фильтров в котельной «ХБК»	43

Рисунок 1.25 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «ДРСУ-2»	44

Рисунок 1.26 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной Сахаровское шоссе, 16	45

Рисунок 1.27 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной Школы № 24	46

Рисунок 1.28 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной Школы № 24	47

Рисунок 1.29– Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной «Поликлиника № 2»	48

Рисунок 1.30– Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «Поликлиника № 2»	49

Рисунок 1.31 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной «Керамический завод»	50

Рисунок 1.32 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «Керамический завод»	51

Рисунок 1.33 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной Школы № 2	52

Рисунок 1.34 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной Школы № 3	53

Рисунок 1.35 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «ПАТП-1»	54

Рисунок 1.36 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной жилого дома «Б. Перемерки, 20»	55

Рисунок 1.37 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной жилого дома «Б. Перемерки, 20»	56

Рисунок 1.38 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной «Химинститут»	57

Рисунок 1.39 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки дозирования в котельной «Химинститут»	58

Рисунок 1.40 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «Химинститут»	59

Рисунок 1.41 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной ул. Шишкова, 97	60

Рисунок 1.42 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной ул. Шишкова, 97	61

Рисунок 1.43 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «ОКБ»	62

Рисунок 2.1 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в январе 2024 года	63

Рисунок 2.2 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в январе 2024 года	64

Рисунок 2.3 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в феврале 2024 года	65

Рисунок 2.4 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в феврале 2024 года	66

Рисунок 2.5 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в марте 2024 года	67

Рисунок 2.6 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в марте 2024 года	68

Рисунок 2.7 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в апреле 2024 года	69

Рисунок 2.8 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в апреле 2024 года	70

Рисунок 2.9 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в мае 2024 года	71

Рисунок 2.10 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в мае 2024 года	72

Рисунок 2.11 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в июне 2024 года	73

Рисунок 2.12 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в июне 2024 года	74

Рисунок 2.13 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в июле 2024 года	75

Рисунок 2.14 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в июле 2024 года	76

Рисунок 2.16 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в августе 2024 года	77

Рисунок 2.17 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в сентябре 2024 года	78

Рисунок 2.18 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в сентябре 2024 года	79

Рисунок 2.19 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в октябре 2024 года	80

Рисунок 2.20 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в октябре 2024 года	81

Рисунок 2.21 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в ноябре 2024 года	82

Рисунок 2.22 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в ноябре 2024 года	83

Рисунок 2.23 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в декабре 2024 года	84

Рисунок 2.24 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в декабре 2024 года	85

Рисунок 2.25 – Скан-копия результата анализа качества каменного угля в апреле 2022 года	86

Рисунок 2.26 – Скан-копия результата анализа качества каменного угля в сентябре 2022 года	86

Рисунок 2.27 – Скан-копия результата анализа качества каменного угля в декабре 2022 года	87

Рисунок 2.28 – Скан-копия результата анализа качества мазута в декабре 2023 года	88

Рисунок 2.29 – Скан-копия результата анализа качества мазута в феврале 2024 года	89

1 КОТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА

- В таблице 1.1 представлен перечень котельных города.

Таблица 1.1 – Перечень котельных города

| Название обслуживающей организации | Адрес расположения локальных источников теплоснабжения |
| --- | --- |
| ООО «Тверская генерация» | ВК-1 пр. Калинина, 66 стр.2 |
| ООО «Тверская генерация» | ВК-2 пр. Калинина, 66 стр.2 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Южная» Промышленный проезд, д. 2 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельный цех, Петербургское шоссе, д. 2 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахаровское шоссе» Сахаровское шоссе, 16 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №3» ул. Новая Заря, 27 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахарово» п. Сахарово, ул. Василевского, д. 2 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «ХБК» бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «ПАТП-1» ул. Шишкова, д. 92 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «ДРСУ-2» п. Черкассы |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №2» ул. Машинистов, 2 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Керамический з-д» ул. Керамический завод, 5 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «УПК» Третьяковский пер., 17 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Поликлиника № 2» ул. Семенова, 38 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №24» ул. Линейная, 81 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Химинститут» Московское шоссе, д.157 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ул. Шишкова, д. 97 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Б. Перемерки, 20» |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Мамулино» ул. Складская |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ОКБ С.Петербургское шоссе, д. 103, кор.3 |
| ООО "Энерго Альянс" | Котельная «Брусилово» ул. Оснабрюкская, 37 |
| ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 |
| ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» | Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Фрунзе 2, корп 1 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 4 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская 56 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Сахаровское шоссе, 9 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Левитана, 95А |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» ул. Оснабрюкская, в районе д.31 |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 |
| ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б |
| ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 |
| ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 |
| ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 |
| ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 |
| ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90, стр. 2 |
| ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 |
| ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) |
| ООО «Теплосеть» | Котельная ул. Левитана, д. 46 |
| ООО «Теплосеть» | Котельная ул. 2-я Красина, д. 58 |
| ООО «Тверская теплосетевая компания» | Котельная ул. Лемешева, д.8 |
| ООО «Тверская теплосетевая компания» | Котельная ул. Фрунзе, д.22 |

1.1 Схемы выдачи тепловой мощности

- Тепловые схемы котельных ООО «Тверская генерация» приведены на рис.1.1–1.19.

Рисунок 1.1 –Тепловая схема котельной «Б. Перемерки»

Рисунок 1.2 –Тепловая схема котельной «ОКБ»

Рисунок 1.3 – Схема сетевых трубопроводов водогрейной котельной № 1

Рисунок 1.4 – Схема сетевых трубопроводов водогрейной котельной № 2

Рисунок 1.5 – Тепловая схема котельной «ДРСУ-2»

Рисунок 1.6 – Схема сетевых трубопроводов водогрейной котельной «Южная»

Рисунок 1.7 – Схема сетевых трубопроводов водогрейной Котельного цеха

Рисунок 1.8 – Тепловая схема котельной «ХБК»

Рисунок 1.9 – Тепловая схема котельной «Хим.институт»

Рисунок 1.10 – Тепловая схема котельной «Керамический завод»

Рисунок 1.11 – Тепловая схема котельной «ПАТП-1»

Рисунок 1.11 – Тепловая схема котельной «Поликлиника № 2»

Рисунок 1.12 – Тепловая схема котельной «ул. Шишкова, 97»

Рисунок 1.13 – Тепловая схема котельной «Школа 24»

Рисунок 1.14 – Тепловая схема котельной «Школа № 3»

Рисунок 1.15 – Тепловая схема котельной «Школа № 2»

Рисунок 1.16 – Тепловая схема котельной «УПК»

Рисунок 1.17 – Тепловая схема котельной «Сахарово»

Рисунок 1.18 – Тепловая схема котельной «Сахаровское шоссе»

Рисунок 1.19 – Тепловая схема котельной «Мамулино»

1.2 Эксплуатационные показатели

Эксплуатационные показатели работы котельных приведены в таблицах 1.2.

Таблица 1.2 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-1 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Собственные нужды | % | 0,770 | 0,8 | 0,76 | 1,08 | 1,32 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151,5 | 153,8 | 155,8 | 152,2 | 150,5 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 11,62 | 11,07 | 9,64 | 10,85 | 11,25 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 48,06 | 42,15 | 51,13 | 51,58 | 53,50 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,0 | 18,0 | 16,5 | 15,2 | 15,9 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | н/д | 1 | 0 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | н/д | 1,16 | 0 | 1,0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,036 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-2 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 48 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Собственные нужды | % | 0,754 | 0,7 | 1,8 | 0,88 | 0,90 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 155,1 | 156,4 | 154,8 | 154,9 | 155,0 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 14,78 | 12,14 | 12,22 | 12,56 | 12,02 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 45,34 | 45,39 | 46,95 | 46,43 | 42,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,9 | 20,8 | 19,0 | 20,6 | 20,8 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | н/д | 0 | 2 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | н/д | 0 | 0,42 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЦ |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Собственные нужды | % | 1,320 | 1,4 | 1,3 | 1,77 | 1,58 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 152,5 | 156,4 | 157,3 | 157,0 | 157,2 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 13,90 | 12,52 | 12,87 | 16,35 | 14,89 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 54,42 | 45,73 | 52,95 | 50,20 | 50,15 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,1 | 17,6 | 18,1 | 18,3 | 20,8 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 2 | н/д | 0 | 1 | 3 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,6 | н/д | 0 | 0,4 | 2,4 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Собственные нужды | % | 0,764 | 0,8 | 0,76 | 1,22 | 1,21 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 158,3 | 158,5 | 158,7 | 158,8 | 159,0 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 18,07 | 17,47 | 20,18 | 20,21 | 20,83 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 43,22 | 40,81 | 47,46 | 47,89 | 43,31 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,6 | 19,7 | 18,5 | 17,8 | 18,2 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 2 | н/д | 3 | 3 | 6 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,6 | н/д | 0,66 | 1,7 | 5,25 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,06 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Химинститут |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Собственные нужды | % | 1,728 | 1,3 | 1,7 | 2,95 | 2,22 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 158,1 | 161,1 | 161,9 | 161,7 | 162,6 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 22,15 | 16,33 | 18,74 | 18,96 | 20,49 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 56,37 | 52,36 | 56,25 | 60,36 | 61,66 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,7 | 12,9 | 12,7 | 12,8 | 12,5 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 2 | н/д | 3 | 5 | 4 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,5 | н/д | 1 | 0,56 | 1,83 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,016 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Б. Перемерки |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Собственные нужды | % | 3,916 | 3,8 | 3,8 | 4,24 | 3,86 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 163,5 | 163,8 | 164,2 | 163,9 | 164,0 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 30,05 | 21,00 | 17,86 | 15,99 | 16,19 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 157,35 | 89,79 | 105,34 | 130,59 | 99,27 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,4 | 33,5 | 35,6 | 33,3 | 33,7 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 14 | н/д | 1 | 2 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 1,2 | н/д | 0,66 | 2,5 | 2,5 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,0001 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Сахарово |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Собственные нужды | % | 2,157 | 2,1 | 2,1 | 3,13 | 4,68 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,7 | 165,0 | 165,5 | 164,9 | 164,8 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 12,02 | 16,52 | 14,89 | 18,07 | 16,95 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 92,36 | 81,85 | 91,81 | 93,50 | 80,94 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,5 | 15,3 | 14,6 | 14,5 | 15,0 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | н/д | 2 | 4 | 5 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,5 | н/д | 0,66 | 2,73 | 1,48 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,003 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Мамулино |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Собственные нужды | % | 0,948 | 0,9 | 0,9 | 1,02 | 2,03 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,9 | 152,6 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 6,19 | 9,33 | 11,39 | 7,63 | 4,77 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 17,70 | 20,03 | 18,55 | 21,78 | 19,83 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35,0 | 40,6 | 40,6 | 30,1 | 30,6 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | н/д | 3 | 0 | 6 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | н/д | 1,5 | 0 | 1,13 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,025 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Керамический завод |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Собственные нужды | % | 1,211 | 1,2 | 1,2 | 1,39 | 1,31 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,7 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 159,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 11,97 | 10,27 | 10,88 | 9,56 | 7,88 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 87,69 | 65,63 | 92,34 | 75,43 | 63,85 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,5 | 25,9 | 25,4 | 27,4 | 27,1 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 12 | н/д | 1 | 1 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,7 | н/д | 2 | 5,41 | 3,5 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,001 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ХБК |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Собственные нужды | % | 2,368 | 2,4 | 2,3 | 1,94 | 1,90 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,7 | 160,2 | 160,9 | 160,3 | 160,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 13,76 | 12,96 | 15,14 | 13,25 | 12,72 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 103,83 | 107,69 | 111,57 | 128,16 | 127,16 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,3 | 21,1 | 20,9 | 19,8 | 21,8 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 2 | н/д | 3 | 3 | 2 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 1,0 | н/д | 1,5 | 1,78 | 3,83 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,005 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДРСУ-2 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Собственные нужды | % | 2,062 | 2,0 | 2,0 | 2,25 | 2,23 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 157,1 | 157,1 | 156,8 | 157,1 | 157,2 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 13,76 | 11,29 | 11,15 | 10,26 | 10,20 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 140,07 | 132,43 | 138,77 | 128,65 | 128,66 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,7 | 18,7 | 17,9 | 16,3 | 16,2 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 5 | н/д | 12 | 7 | 11 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 1,5 | н/д | 2 | 1,56 | 2,48 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,006 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ПАТП-1 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Собственные нужды | % | 3,372 | 3,7 | 3,3 | 7,61 | 6,70 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,2 | 164,0 | 166,3 | 163,5 | 165,0 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 15,28 | 13,33 | 10,60 | 10,95 | 9,32 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 139,16 | 126,39 | 144,88 | 149,78 | 138,59 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,8 | 13,9 | 13,8 | 13,0 | 13,2 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 4 | н/д | 1 | 0 | 3 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 1,0 | н/д | 0,66 | 0 | 4,53 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,001 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Сахаровское шоссе,16 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Собственные нужды | % | 1,865 | 1,8 | 1,8 | 1,32 | 1,30 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 160,8 | 160,7 | 160,9 | 160,6 | 160,7 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 14,58 | 13,95 | 13,58 | 14,49 | 13,98 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 103,59 | 94,47 | 97,26 | 95,19 | 99,09 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,3 | 24,8 | 24,6 | 21,6 | 21,6 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 4 | н/д | 0 | 2 | 2 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,6 | н/д | 0 | 2,79 | 6,04 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Школа №2 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Собственные нужды | % | 2,829 | 2,8 | 2,75 | 5,91 | 5,93 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 167,1 | 167,2 | 168,8 | 167,7 | 167,4 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 12,66 | 11,33 | 12,54 | 10,20 | 9,52 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 181,96 | 138,10 | 163,79 | 156,03 | 159,20 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,3 | 9,2 | 8,5 | 12,9 | 14,0 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 10 | н/д | 2 | 0 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 1,0 | н/д | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,001 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Школа №3 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Собственные нужды | % | 7,016 | 5,0 | 6,56 | 7,16 | 4,94 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 165,2 | 166,4 | 167,6 | 166,5 | 167,8 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 14,89 | 13,31 | 13,78 | 10,39 | 8,19 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 208,67 | 160,08 | 168,04 | 125,73 | 144,28 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 9,5 | 9,4 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | н/д | 1 | 1 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | н/д | 0,66 | 1,66 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,0002 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Школа №24 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Собственные нужды | % | 5,952 | 5,9 | 5,62 | 7,72 | 7,41 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 171,9 | 171,8 | 172,6 | 172,0 | 171,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 14,00 | 11,36 | 10,23 | 10,44 | 8,02 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 138,73 | 133,95 | 144,65 | 122,84 | 119,57 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,6 | 9,8 | 9,6 | 8,6 | 9,3 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 9 | н/д | 0 | 2 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 1,0 | н/д | 0 | 2,08 | 3,08 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Поликлиника №2 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Собственные нужды | % | 3,970 | 4,0 | 3,82 | 3,99 | 3,91 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 161,2 | 161,5 | 162,2 | 161,6 | 161,5 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 285,22 | 220,70 | 211,84 | 202,48 | 217,08 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,7 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,6 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | н/д | 2 | 3 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0,8 | н/д | 1,5 | 1,33 | 1,2 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,0002 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Шишкова,97 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Собственные нужды | % | 3,270 | 3,3 | 1,83 | 2,94 | 2,79 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 157,1 | 156,7 | 159,7 | 160,1 | 160,2 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 20,06 | 11,67 | 12,64 | 11,81 | 18,43 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | т/Гкал | 252,43 | 224,95 | 234,68 | 562,82 | 190,21 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,4 | 23,3 | 22,7 | 17,7 | 16,0 |
| Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Наличие водоподготовки | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Без обслуживающего персонала | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 29 | н/д | 3 | 1 | 2 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 1,4 | н/д | 2 | 8,66 | 8,91 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,0001 | н/д | н/д |
| Вид резервного топлива |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.3 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «Лазурная»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 25,7 | 24,3 | 25,8 | 27,1 | 28,5 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «КОМО»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «Крикс»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | .6.85 | .6.85 | .6.85 | .6.85 | .6.85 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6 – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоАльянс»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3 Режимные карты водоподготовительных установок

Режимные карты ВПУ на котельных ООО «Тверская генерация» приведены на рис. 1.20–1.47.

Рисунок 1.20 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации натрий-катионитных фильтров в котельной пос. Сахарово

Рисунок 1.21 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной «Мамулино»

Рисунок 1.22 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «Мамулино»

Рисунок 1.23 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки дозирования в котельной «Мамулино»

Рисунок 1.24 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации натрий-катионитных фильтров в котельной «ХБК»

Рисунок 1.25 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «ДРСУ-2»

Рисунок 1.26 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной Сахаровское шоссе, 16

Рисунок 1.27 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной Школы № 24

Рисунок 1.28 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной Школы № 24

Рисунок 1.29– Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной «Поликлиника № 2»

Рисунок 1.30– Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «Поликлиника № 2»

Рисунок 1.31 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной «Керамический завод»

Рисунок 1.32 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «Керамический завод»

Рисунок 1.33 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной Школы № 2

Рисунок 1.34 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной Школы № 3

Рисунок 1.35 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «ПАТП-1»

Рисунок 1.36 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной жилого дома «Б. Перемерки, 20»

Рисунок 1.37 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной жилого дома «Б. Перемерки, 20»

Рисунок 1.38 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной «Химинститут»

Рисунок 1.39 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки дозирования в котельной «Химинститут»

Рисунок 1.40 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «Химинститут»

Рисунок 1.41 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки обезжелезивания в котельной ул. Шишкова, 97

Рисунок 1.42 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной ул. Шишкова, 97

Рисунок 1.43 – Скан-копия режимной карты по эксплуатации установки умягчения в котельной «ОКБ»

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ТОПЛИВА

На рис. 2.1–2.27 представлены паспорта качества природного газа и угля, используемых в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г. Твери.

Рисунок 2.1 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в январе 2024 года

Рисунок 2.2 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в январе 2024 года

Рисунок 2.3 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в феврале 2024 года

Рисунок 2.4 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в феврале 2024 года

Рисунок 2.5 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в марте 2024 года

Рисунок 2.6 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в марте 2024 года

Рисунок 2.7 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в апреле 2024 года

Рисунок 2.8 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в апреле 2024 года

Рисунок 2.9 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в мае 2024 года

Рисунок 2.10 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в мае 2024 года

Рисунок 2.11 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в июне 2024 года

Рисунок 2.12 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в июне 2024 года

Рисунок 2.13 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в июле 2024 года

Рисунок 2.14 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в июле 2024 года

Рисунок 2.16 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в августе 2024 года

Рисунок 2.17 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в сентябре 2024 года

Рисунок 2.18 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в сентябре 2024 года

Рисунок 2.19 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в октябре 2024 года

Рисунок 2.20 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в октябре 2024 года

Рисунок 2.21 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в ноябре 2024 года

Рисунок 2.22 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в ноябре 2024 года

Рисунок 2.23 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Белоусово–Ленинград» в декабре 2024 года

Рисунок 2.24 – Скан-копия паспорта качества газа, поданного по газопроводу «Ухта–Торжок-1» в декабре 2024 года

Рисунок 2.25 – Скан-копия результата анализа качества каменного угля в апреле 2022 года

Рисунок 2.26 – Скан-копия результата анализа качества каменного угля в сентябре 2022 года

Рисунок 2.27 – Скан-копия результата анализа качества каменного угля в декабре 2022 года

Рисунок 2.28 – Скан-копия результата анализа качества мазута в декабре 2023 года

Рисунок 2.29 – Скан-копия результата анализа качества мазута в феврале 2024 года