ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДАННЫЕ ПО ТЕМПЕРАТУРАМ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ

Санкт-Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	10

перечень рисунков	17

1 Данные по температурам наружного воздуха за период многолетнего наблюдения	19

2 Оценка расчетных тепловых нагрузок тэц г. Твери	59

3 Оценка расчетных тепловых нагрузок котельных г. Твери	62

4 Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии	74

4.1. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	74

4.2. Котельные в зонах деятельности ето ао «тверская генерация»	77

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Фактическая продолжительность по сезонам	13

Таблица 1.2 – Фактическая продолжительность по годам	13

Таблица 1.3 – Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха и градусо-сутки по годам в отопительный период за период 2019–2024 гг.	14

Таблица 1.4 – Отклонение фактических значений градусо-суток от средних многолетних за период 2017–2024 гг.	15

Таблица 1.5 – Данные по среднесуточным температурам наружного воздуха за период многолетнего наблюдения	16

Таблица 2.1 – Расчетная тепловая нагрузка ТЭЦ, Гкал/ч	55

Таблица 3.1 – Расчетная тепловая нагрузка котельных ООО «Тверская генерация»	66

Таблица 3.2 – Расчетная Тепловая Нагрузка Котельных ООО «Теплосеть»	67

Таблица 4.1 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя по ТЭЦ-1 за 2024 Год	70

Таблица 4.2 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя по ТЭЦ-3 за 2024 Год	70

Таблица 4.3 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя по ТЭЦ-4 за 2024 Год	70

Таблица 4.4 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ВК-1» за 2024 Год	71

Таблица 4.5 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ВК-2» за 2024 год	72

Таблица 4.6 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ОКЦ» за 2024 год	73

Таблица 4.7 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Южная» за 2024 год	74

Таблица 4.8 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Школа №24» за 2024 год	75

Таблица 4.9 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Школа №3» за 2024 год	76

Таблица 4.10 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Школа №2» за 2024 год	77

Таблица 4.11 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной ул. Шишкова, 97 за 2024 год	78

Таблица 4.12 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Химинститут» за 2024 год	79

Таблица 4.13 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ХБК» за 2024 год	80

Таблица 4.14 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Сахарово» за 2024 год	81

Таблица 4.15 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной по ул. Сахаровское шоссе, 16 за 2024 год	82

Таблица 4.16 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Поликлиника №2» за 2024 год	83

Таблица 4.17 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ПАТП-1» за 2024 год	84

Таблица 4.18 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ОКБ» за 2024 год	85

Таблица 4.19 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Мамулино» за 2024 год	86

Таблица 4.20 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной ДРСУ-2 за 2024 год	87

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Отклонение средних температур наружного воздуха за отопительный период от среднего многолетнего значения	25

Рисунок 1.2 – Отклонение от средней многолетней температуры по годам, %	25

Рисунок 1.3 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в январе месяце по годам за период 2017–2024 гг.	26

Рисунок 1.4 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в феврале месяце по годам за период 2017–2024 гг.	26

Рисунок 1.5 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в марте месяце по годам за период 2017–2024 гг.	27

Рисунок 1.6 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в апреле месяце по годам за период 2017–2024 гг.	27

Рисунок 1.7 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в мае месяце по годам за период 2017–2024 гг.	28

Рисунок 1.8 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в сентябре месяце по годам за период 2017–2024 гг.	28

Рисунок 1.9 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в октябре месяце по годам за период 2017–2024 гг.	29

Рисунок 1.10 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в ноябре месяце по годам за период 2017–2024 гг.	29

Рисунок 1.11 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в декабре месяце по годам за период 2017–2024 гг.гг.	30

Рисунок 1.12 – Отклонение средних значений градусо-суток за отопительный период от среднего многолетнего значения за период 2017–2024 гг.	30

Рисунок 1.13 – Среднесуточные температуры января 2023–2024 гг.	31

Рисунок 1.14 – Среднесуточные температуры февраля 2023–2024 гг.	31

Рисунок 1.15 – Среднесуточные температуры марта 2023–2024 гг.	32

Рисунок 1.16 – Среднесуточные температуры апреля 2023–2024 гг.	32

Рисунок 1.17 – Среднесуточные температуры мая 2023–2024 гг.	33

Рисунок 1.18 – Среднесуточные температуры	33

Рисунок 1.19 – Среднесуточные температуры октября 2023–2024 гг.	34

Рисунок 1.20 – Среднесуточные температуры ноября 2023–2024 гг.	34

Рисунок 1.21 – Среднесуточные температуры декабря 2023–2024 гг.	35

Рисунок 1.22 – Продолжительность стояния температур в 2017 г., час.	35

Рисунок 1.23 – Продолжительность стояния температур в 2017 г., %	36

Рисунок 1.24 – Продолжительность стояния температур в 2018 г., час.	36

Рисунок 1.25 – Продолжительность стояния температур в 2018 г., %	37

Рисунок 1.26 – Продолжительность стояния температур в 2019 г., час.	37

Рисунок 1.27 – Продолжительность стояния температур в 2019 г., %	38

Рисунок 1.28 – Продолжительность стояния температур в 2020 г., час.	38

Рисунок 1.29 – Продолжительность стояния температур 2020 г. %	39

Рисунок 1.30 – Продолжительность стояния температур в 2021 г., час.	39

Рисунок 1.31 – Продолжительность стояния температур в 2021 г., %	40

Рисунок 1.32 – Продолжительность стояния температур в 2022 г., час.	40

Рисунок 1.33 – Продолжительность стояния температур в 2022 г., %	41

Рисунок 1.34 – Продолжительность стояния температур в 2023 г., час.	41

Рисунок 1.35 – Продолжительность стояния температур в 2023 г., %	42

Рисунок 1.36 – Продолжительность стояния температур в 2024 г., час.	42

Рисунок 1.37 – Продолжительность стояния температур в 2024 г., %	43

Рисунок 1.38 – Продолжительность стояния температур в 2017–2024 гг.	43

Рисунок 1.39 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в январе за период 2017–2024 гг.	44

Рисунок 1.40 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в феврале за период 2017–2024 гг.	44

Рисунок 1.41 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в марте за период 2017–2024 гг.	45

Рисунок 1.42 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в апреле за период 2017–2024 гг.	45

Рисунок 1.43 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в мае за период 2017–2024 гг.	46

Рисунок 1.44 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в июне за период 2017–2024 гг.	46

Рисунок 1.45 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в июле за период 2017–2024 гг.	47

Рисунок 1.46 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в августе за период 2017–2024 гг.	47

Рисунок 1.47 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в сентябре за период 2017–2024 гг.	48

Рисунок 1.48 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в октябре за период 2017–2024 гг.	48

Рисунок 1.49 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в ноябре за период 2017–2024 гг.	49

Рисунок 1.50 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в декабре за период 2017–2024 гг.	49

Рисунок 1.51 – Среднегодовая фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха за период 2017–2024 гг.	50

Рисунок 2.1 – Определение расчетной тепловой нагрузки ТЭЦ-1	52

Рисунок 2.2 – Определение расчетной тепловой нагрузки ТЭЦ-3	52

Рисунок 2.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки ТЭЦ-4	53

Рисунок 3.1 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ВК-1»	54

Рисунок 3.2 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ВК-2»	55

Рисунок 3.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Котельный цех»	55

Рисунок 3.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Южная»	56

Рисунок 3.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Б. Перемерки»	56

Рисунок 3.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ДРСУ-2»	57

Рисунок 3.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Керамический завод»	57

Рисунок 3.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Мамулино»	58

Рисунок 3.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ОКБ»	58

Рисунок 3.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ПАТП-1»	59

Рисунок 3.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Поликлиника №2»	59

Рисунок 3.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной по ул. Сахаровское шоссе, 16	60

Рисунок 3.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Сахарово»	60

Рисунок 3.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Химинститут»	61

Рисунок 3.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной по ул. Шишкова, 97	62

Рисунок 3.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Школа №2»	62

Рисунок 3.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Школа №3»	63

Рисунок 3.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Школа №24»	63

Рисунок 3.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной ООО «Теплосеть» ул. Левитана, 46	64

Рисунок 3.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной ООО «Теплосеть» ул. 2-я Красина, 58	64

Рисунок 4.1 – Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-1	66

Рисунок 4.2 – Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-3	67

Рисунок 4.3 – Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-4	68

Рисунок 4.4 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ВК-1» в 2024 году	69

Рисунок 4.5 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ВК-2» в 2024 году	70

Рисунок 4.6 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ОКЦ» в 2024 году	71

Рисунок 4.7 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Южная» в 2024 году	72

Рисунок 4.8 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Школа №24» в 2024 году	73

Рисунок 4.9 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Школа №3» в 2024 году	74

Рисунок 4.10 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Школа №2» в 2024 году	75

Рисунок 4.11 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной ул. Шишкова, 97 в 2024 году	76

Рисунок 4.12 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Химинститут» в 2024 году	77

Рисунок 4.13 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ХБК» в 2024 году	78

Рисунок 4.14 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Сахарово» в 2024 году	79

Рисунок 4.15 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной ул. Сахаровское шоссе, 16 в 2024 году	80

Рисунок 4.16 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Поликлиника №2» в 2024 году	81

Рисунок 4.17 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ПАТП-1» в 2024 году	82

Рисунок 4.18 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ОКБ» в 2024 году	83

Рисунок 4.19 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Мамулино» в 2024 году	84

Рисунок 4.20 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной ДРСУ-2 в 2024 году	85

1 ДАННЫЕ ПО ТЕМПЕРАТУРАМ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ЗА ПЕРИОД МНОГОЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ

Таблица 1.1 – Фактическая продолжительность по сезонам

| Сезон | Период | Дни |
| --- | --- | --- |
| Сезон 2016-2017 | с 22.09.2016 по 12.05.2017 | 233 |
| Сезон 2017-2018 | с 25.09.2017 по 06.05.2018 | 224 |
| Сезон 2018-2019 | с 01.10.2018 по 12.05.2019 | 224 |
| Сезон 2019-2020 | с 23.09.2019 по 12.05.2020 | 232 |
| Сезон 2020-2021 | с 01.10.2020 по 10.05.2021 | 221 |
| Сезон 2021-2022 | с 16.09.2021 по 11.05.2022 | 237 |
| Сезон 2022-2023 | с 19.09.2022 по 25.04.2023 | 218 |
| Сезон 2023-2024 | с 02.10.2023 по 27.04.2024 | 215 |
|  | с 07.05.2024 по 14.05.2024 |  |
| Сезон 2024-2025 | с 07.10.2024 по 22.04.2025 | 213 |
|  | с 29.04.2025 по 15.05.2025 |  |

Таблица 1.2 – Фактическая продолжительность по годам

| Год | Период | Дни |
| --- | --- | --- |
| 2016 | до 10.05.2016, с 22.09.2016 | 233 |
| 2017 | до 12.05.2017, с 25.09.2017 | 230 |
| 2018 | до 06.05.2018, с 01.10.2018 | 218 |
| 2019 | до 12.05.2019, с 23.09.2019 | 232 |
| 2020 | до 12.05.2020, с 01.10.2020 | 225 |
| 2021 | до 11.05.2021, с 16.09.2021 | 239 |
| 2022 | до 11.05.2022, с 19.09.2022 | 234 |
| 2023 | до 25.04.2023, с 02.10.2023 | 206 |
| 2024 | до 28.04.2024, с 07.05.2024 до 15.05.2024, с 07.10.2024 | 211 |

Таблица 1.3 – Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха и градусо-сутки по годам в отопительный период за период 2019–2024 гг.

| Месяцы/ Годы | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | СП 131.13330.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -7,3 | 31 | 846,2 | -0,1 | 31 | 624,0 | -6,9 | 31 | 834,5 | -6,1 | 31 | 809,7 | -5,4 | 31 | 786,7 | -11,4 | 31 | 974,7 | -8,0 | 31 | 868,0 |
| февраль | -1,6 | 28 | 605,5 | -0,5 | 29 | 594,6 | -11,6 | 28 | 883,8 | -1,4 | 28 | 598,6 | -4,9 | 28 | 698,2 | -5,7 | 28 | 743,9 | -7,4 | 28 | 767,2 |
| март | -0,1 | 31 | 622,3 | 2,6 | 31 | 540,7 | -1,8 | 31 | 678,6 | -2,1 | 31 | 685,6 | 0,1 | 31 | 617,6 | 1,2 | 31 | 581,7 | -1,9 | 31 | 678,9 |
| апрель | 6,5 | 30 | 404,0 | 4 | 30 | 481,6 | 6,7 | 31 | 399,5 | 4,5 | 30 | 464,4 | 7,6 | 24 | 298,8 | 9,0 | 27 | 295,8 | 5,5 | 26 | 377,0 |
| май | 12 | 12 | 95,5 | 12,2 | 12 | 94,1 | 9,5 | 12 | 126,2 | 8,3 | 10 | 116,6 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |  |
| сентябрь | 6,6 | 8 | 107,6 | 11,4 | 3 | 25,8 | 6,8 | 16 | 211,2 | 8,8 | 12 | 134,6 | 14,4 | 30 | 168,7 | –– | –– | –– | 10,7 | –– |  |
| октябрь | 7,3 | 31 | 393,5 | 8,6 | 31 | 353,7 | 5,6 | 31 | 447,1 | 6,2 | 31 | 426,3 | 4,0 | 30 | 477,0 | 5,7 | 25 | 357,5 | 4,8 | 31 | 471,2 |
| ноябрь | 1,1 | 30 | 567,0 | 1,9 | 30 | 542,6 | 1,6 | 30 | 552,9 | -1,4 | 30 | 641,3 | -0,6 | 30 | 618,0 | 0,8 | 30 | 575,6 | -1,2 | 30 | 636,0 |
| декабрь | 0,7 | 31 | 597,5 | -4,3 | 31 | 752,7 | -8,6 | 31 | 886,6 | -5,2 | 31 | 781,3 | -5,7 | 31 | 796,3 | -2,7 | 31 | 705,0 | -5,6 | 31 | 793,6 |
| ср. отопит период | 2,8 | 232 | 4239,1 | 4 | 227 | 4009,8 | 0,13 | 239 | 5020,4 | 1,3 | 234 | 4375,9 | 1,2 | 235 | 4420,8 | -0,4 | 204 | 4168,7 | -2,2 | 208 | 4617,6 |

Таблица 1.4 – Отклонение фактических значений градусо-суток от средних многолетних за период 2017–2024 гг.

| Месяцы/Годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь (факт) | 846,2 | 624,0 | 834,5 | 809,7 | 786,7 | 974,7 |
| СП 131.13330.2020 | 892,8 | 892,8 | 892,8 | 892,8 | 892,8 | 892,8 |
| отклонения | -46,6 | -268,8 | -58,3 | -83,1 | -106,1 | 81,9 |
| февраль (факт) | 605,5 | 594,6 | 883,8 | 598,6 | 698,2 | 743,9 |
| СП 131.13330.2020 | 784,0 | 784,0 | 784,0 | 784,0 | 784,0 | 784,0 |
| отклонения | -178,5 | -189,4 | 99,8 | -185,4 | -85,8 | -40,1 |
| март (факт) | 622,3 | 540,7 | 678,6 | 685,6 | 617,6 | 581,7 |
| СП 131.13330.2020 | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 | 685,1 |
| отклонения | -62,8 | -144,4 | -6,5 | 0,5 | -67,5 | -103,4 |
| апрель (факт) | 404,0 | 481,6 | 399,5 | 464,4 | 298,8 | 295,8 |
| СП 131.13330.2020 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 |
| отклонения | -31,0 | 46,6 | -35,5 | 29,4 | -136,2 | -139,2 |
| май (факт) | 95,5 | 94,1 | 126,2 | 130,7 | 0,0 | 0,0 |
| СП 131.13330.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отклонения | 95,5 | 94,1 | 126,2 | 130,7 | 0,0 | 0,0 |
| сентябрь (факт) | 107,6 | 25,8 | 211,2 | 168,7 | 168,7 | 0,0 |
| СП 131.13330.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отклонения | 107,6 | 25,8 | 211,2 | 168,7 | 168,7 | 0,0 |
| октябрь (факт) | 393,5 | 353,7 | 447,1 | 426,3 | 477,0 | 357,5 |
| СП 131.13330.2020 | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 | 477,4 |
| отклонения | -83,9 | -123,7 | -30,3 | -51,1 | -0,4 | -119,9 |
| ноябрь (факт) | 567,0 | 542,6 | 552,9 | 641,3 | 618,0 | 575,6 |
| СП 131.13330.2020 | 642,0 | 642,0 | 642,0 | 642,0 | 642,0 | 642,0 |
| отклонения | -75,0 | -99,4 | -89,1 | -0,7 | -24,0 | -66,4 |
| декабрь (факт) | 597,5 | 752,7 | 886,6 | 781,3 | 796,3 | 705,0 |
| СП 131.13330.2020 | 806,0 | 806,0 | 806,0 | 806,0 | 806,0 | 806,0 |
| отклонения | -208,5 | -53,3 | 80,6 | -24,7 | -9,7 | -101,0 |
| ср. отопит период (факт) | 4239,1 | 4009,8 | 5020,4 | 4706,6 | 4420,8 | 4168,7 |
| СП 131.13330.2020 | 4791,2 | 4791,2 | 4791,2 | 4791,2 | 4791,2 | 4791,2 |
| отклонения | -552,1 | -781,4 | 229,2 | -84,6 | -370,4 | -622,5 |

Таблица 1.5 – Данные по среднесуточным температурам наружного воздуха за период многолетнего наблюдения

| Среднесуточная температура воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| День | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -16,0 | 0,1 | -6,6 | 2,2 | 11,2 | 15,8 | 22,1 | 21,9 | 13,3 | 12,3 | -3,6 | -7,1 |
| 2 | -18,0 | -0,3 | -1,3 | 1,9 | 13,3 | 15,3 | 21,3 | 20,7 | 15,7 | 9,9 | -3,9 | -4,4 |
| 3 | -14,1 | 2,3 | -1,1 | 3,0 | 13,9 | 18,9 | 22,9 | 16,3 | 15,0 | 11,7 | -1,7 | -6,9 |
| 4 | -16,7 | 0,5 | -0,7 | 3,4 | 13,4 | 16,7 | 21,1 | 19,3 | 12,9 | 8,6 | -1,4 | -6,3 |
| 5 | -18,6 | -0,9 | 0,5 | 2,7 | 11,1 | 10,7 | 14,8 | 20,7 | 14,4 | 8,3 | -3,9 | -5,2 |
| 6 | -14,7 | -2,3 | 1,2 | 3,9 | 13,5 | 8,2 | 15,9 | 23,9 | 13,0 | 7,7 | -5,0 | -8,1 |
| 7 | -15,8 | -2,3 | 0,4 | 4,7 | 14,9 | 8,8 | 16,7 | 22,2 | 13,2 | 6,6 | -4,5 | -12,5 |
| 8 | -21,3 | -0,1 | 1,5 | 7,4 | 15,8 | 12,4 | 14,5 | 17,0 | 14,7 | 6,8 | -4,0 | -3,6 |
| 9 | -20,1 | -0,1 | 3,3 | 8,0 | 16,3 | 14,0 | 18,0 | 20,2 | 12,6 | 7,3 | -5,4 | -5,2 |
| 10 | -17,7 | 0,4 | 3,1 | 5,9 | 16,7 | 11,8 | 17,4 | 21,4 | 13,5 | 3,2 | -7,5 | -3,5 |
| 11 | -21,5 | 0,6 | 2,3 | 6,4 | 17,4 | 12,0 | 17,5 | 20,9 | 13,5 | 4,2 | -6,9 | -7,3 |
| 12 | -12,6 | 0,5 | 0,9 | 6,5 | 10,0 | 11,2 | 19,2 | 14,2 | 16,1 | 2,7 | -7,2 | -9,8 |
| 13 | -7,9 | 1,4 | 0,1 | 8,1 | 9,5 | 12,9 | 20,2 | 14,5 | 12,6 | 0,4 | -4,3 | -12,1 |
| 14 | -7,7 | -0,6 | 0,3 | 11,0 | 12,0 | 14,5 | 19,8 | 14,9 | 10,9 | 2,8 | -3,4 | -9,1 |
| 15 | -16,6 | 1,1 | -2,3 | 6,7 | 12,4 | 17,4 | 22,2 | 14,1 | 10,7 | 3,6 | -5,1 | -10,2 |
| 16 | -13,4 | -0,4 | 1,0 | 4,1 | 11,6 | 19,3 | 20,9 | 14,9 | 11,3 | 2,4 | -5,2 | -12,3 |
| 17 | -7,9 | -3,9 | 1,8 | 6,5 | 11,8 | 21,2 | 20,3 | 14,8 | 9,4 | 3,4 | -2,5 | -5,0 |
| 18 | -13,2 | -7,1 | -2,0 | 9,3 | 13,8 | 24,1 | 19,6 | 17,2 | 8,1 | 3,1 | -0,1 | -1,5 |
| 19 | -11,6 | -7,9 | -5,8 | 6,3 | 14,1 | 22,3 | 19,3 | 21,7 | 6,9 | 1,5 | 1,7 | -1,6 |
| 20 | -10,5 | -4,8 | -6,4 | 7,8 | 12,9 | 20,4 | 19,3 | 18,4 | 8,7 | 0,8 | 1,9 | -3,0 |
| 21 | -11,6 | -4,4 | -5,6 | 4,3 | 11,1 | 21,0 | 19,3 | 19,4 | 9,8 | 0,5 | -0,9 | 0,2 |
| 22 | -13,1 | -4,0 | -4,3 | 4,7 | 11,6 | 19,0 | 17,7 | 20,3 | 7,8 | 0,9 | -4,0 | -0,2 |
| 23 | -15,7 | 0,5 | -6,0 | 4,6 | 13,5 | 19,4 | 21,3 | 20,2 | 7,6 | 2,5 | -5,1 | -0,4 |
| 24 | -16,8 | 1,6 | -5,7 | 6,1 | 16,1 | 20,5 | 22,1 | 16,4 | 8,4 | 0,6 | -2,3 | 0,4 |
| 25 | -16,6 | 0,0 | -4,2 | 12,4 | 16,4 | 22,9 | 21,7 | 14,4 | 8,4 | 1,3 | 1,0 | -0,7 |
| 26 | -14,8 | 0,0 | -3,1 | 12,7 | 17,6 | 25,8 | 22,8 | 15,3 | 8,2 | -1,2 | -0,7 | 0,0 |
| 27 | -2,7 | 0,0 | -1,0 | 13,2 | 19,0 | 21,5 | 20,9 | 20,4 | 9,0 | -0,2 | 0,9 | 0,6 |
| 28 | 1,7 | -1,3 | 2,0 | 13,9 | 19,3 | 18,6 | 21,5 | 17,2 | 6,3 | -0,1 | -4,5 | -1,0 |
| 29 | 1,6 | -1,0 | 4,6 | 13,1 | 19,7 | 19,0 | 23,1 | 14,4 | 7,8 | 0,2 | -11,4 | -2,9 |
| 30 | 2,4 |  | 4,0 | 10,9 | 20,7 | 20,7 | 24,0 | 18,6 | 11,6 | -1,1 | -13,1 | -1,4 |
| 31 | 2,7 |  | 3,4 |  | 18,2 |  | 22,0 | 14,3 |  | -1,7 |  | 1,4 |
| Ср. за месяц | -12,2 | -1,1 | -0,8 | 7,1 | 14,5 | 17,2 | 20,0 | 18,1 | 11,0 | 3,5 | -3,7 | -4,5 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,6 | -2,4 | 2,6 | 0,0 | 13,9 | 11,8 | 18,6 | 20,9 | 14,1 | 5,0 | -0,8 | -0,4 |
| 2 | 0,0 | -9,3 | 2,4 | 4,7 | 13,1 | 6,1 | 14,1 | 19,5 | 13,1 | 4,1 | -3,0 | 0,9 |
| 3 | -9,1 | -10,7 | 1,3 | 2,3 | 9,3 | 6,0 | 15,4 | 20,2 | 13,9 | 4,0 | -3,5 | -0,4 |
| 4 | -15,9 | -8,8 | 2,1 | 1,4 | 7,5 | 8,9 | 15,4 | 18,1 | 10,6 | 4,9 | 0,8 | -3,5 |
| 5 | -18,6 | -13,5 | 1,4 | 7,1 | 8,2 | 8,8 | 15,0 | 19,1 | 9,1 | 8,6 | 4,6 | -2,7 |
| 6 | -27,9 | -16,7 | -4,3 | 9,7 | 12,2 | 12,6 | 14,6 | 18,5 | 9,9 | 6,8 | 6,0 | -3,5 |
| 7 | -30,2 | -21,7 | -2,5 | 4,3 | 5,8 | 15,2 | 11,2 | 18,9 | 11,9 | 7,1 | 5,6 | -5,8 |
| 8 | -30,6 | -17,6 | 0,9 | 4,3 | 5,3 | 16,1 | 10,8 | 16,5 | 10,9 | 8,0 | -0,1 | -6,2 |
| 9 | -22,1 | -8,0 | 1,5 | 3,6 | 5,1 | 15,2 | 12,1 | 16,2 | 12,4 | 9,6 | -1,4 | -0,8 |
| 10 | -6,8 | -4,0 | 3,5 | 7,8 | 2,5 | 15,9 | 16,7 | 17,9 | 16,1 | 8,1 | 1,5 | 0,5 |
| 11 | -7,1 | -1,7 | 3,1 | 8,4 | 2,0 | 16,5 | 19,1 | 20,2 | 18,4 | 6,8 | 4,2 | 1,3 |
| 12 | -8,5 | -5,8 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 17,1 | 18,1 | 18,8 | 20,3 | 6,8 | 3,3 | -0,9 |
| 13 | -4,6 | -7,3 | 0,1 | 3,1 | 5,6 | 15,4 | 17,8 | 21,4 | 19,4 | 8,4 | 1,8 | 2,2 |
| 14 | -2,5 | 0,4 | 0,1 | 1,7 | 7,0 | 11,6 | 19,1 | 18,4 | 14,0 | 6,2 | 0,3 | -2,7 |
| 15 | -0,2 | -2,8 | 2,3 | -1,6 | 10,7 | 10,8 | 20,0 | 17,0 | 13,8 | 4,5 | 0,7 | 0,6 |
| 16 | -1,3 | -7,7 | 2,2 | -2,2 | 7,2 | 14,8 | 19,4 | 15,6 | 12,9 | 5,4 | 1,6 | 1,6 |
| 17 | -3,5 | -3,0 | 2,5 | -2,0 | 9,0 | 16,3 | 15,7 | 18,4 | 11,3 | 8,4 | 1,3 | 3,0 |
| 18 | -6,2 | 1,2 | 2,7 | -1,8 | 10,6 | 19,3 | 17,3 | 21,2 | 15,2 | 10,6 | 2,2 | -0,9 |
| 19 | -2,9 | 0,7 | 1,9 | -0,2 | 13,9 | 17,5 | 15,7 | 21,9 | 12,2 | 5,8 | 0,1 | -1,7 |
| 20 | -1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 17,7 | 16,7 | 15,0 | 23,2 | 12,0 | 3,3 | 1,0 | -0,8 |
| 21 | -3,9 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 11,5 | 13,3 | 15,8 | 22,2 | 11,0 | 1,3 | -0,8 | -1,0 |
| 22 | -4,9 | -5,8 | 6,1 | 3,6 | 8,8 | 11,9 | 16,4 | 20,9 | 9,8 | -1,5 | -1,8 | -3,2 |
| 23 | -0,3 | -5,7 | 4,4 | 3,9 | 11,7 | 11,5 | 16,7 | 18,0 | 9,1 | -0,2 | -4,0 | -2,9 |
| 24 | -1,3 | -0,3 | 1,6 | 3,0 | 15,9 | 12,7 | 17,2 | 15,2 | 9,4 | -0,6 | -6,5 | -1,9 |
| 25 | -11,2 | -3,5 | 0,3 | 4,7 | 14,4 | 15,2 | 16,8 | 13,6 | 8,8 | -1,7 | -4,5 | -3,5 |
| 26 | -17,7 | -4,1 | -0,1 | 6,6 | 11,9 | 17,0 | 19,6 | 14,1 | 10,7 | -1,9 | -1,5 | -0,8 |
| 27 | -3,7 | -0,7 | 1,8 | 4,7 | 12,1 | 15,1 | 21,1 | 11,5 | 7,2 | -0,7 | -0,7 | 2,1 |
| 28 | -1,3 | -0,3 | 0,7 | 6,6 | 10,0 | 15,6 | 19,5 | 10,1 | 7,3 | 0,0 | -2,6 | 0,6 |
| 29 | -1,6 |  | -1,5 | 11,5 | 14,7 | 16,3 | 23,0 | 11,5 | 7,0 | 3,2 | -4,8 | 1,3 |
| 30 | -5,0 |  | -2,9 | 18,6 | 12,6 | 18,3 | 20,4 | 11,4 | 7,6 | 4,9 | -2,7 | 2,2 |
| 31 | -6,2 |  | -2,6 |  | 12,1 |  | 20,1 | 13,7 |  | 1,7 |  | 0,4 |
| Ср. за месяц | -8,2 | -5,6 | 1,2 | 4,0 | 9,9 | 14,0 | 17,0 | 17,6 | 12,0 | 4,4 | -0,1 | -0,9 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -0,1 | -12,5 | -13,4 | 1,5 | 11,5 | 9,7 | 15,5 | 20,4 | 15,5 | 9,4 | 3,6 | -12,5 |
| 2 | 1,2 | -4,3 | -13,0 | 4,1 | 17,7 | 16,8 | 17,3 | 21,8 | 17,1 | 8,0 | 5,5 | -6,6 |
| 3 | 1,4 | -1,0 | -11,0 | 2,8 | 15,6 | 18,8 | 14,1 | 22,9 | 17,5 | 8,8 | 7,2 | -5,5 |
| 4 | 2,0 | -9,0 | -9,4 | 2,4 | 13,8 | 17,6 | 14,6 | 22,0 | 18,2 | 6,1 | 6,2 | -3,4 |
| 5 | -0,4 | -12,2 | -9,2 | 3,8 | 15,6 | 10,5 | 15,8 | 19,5 | 18,8 | 4,7 | -0,7 | 0,6 |
| 6 | 0,9 | -14,6 | -14,2 | 8,2 | 11,7 | 9,2 | 16,2 | 20,0 | 19,0 | 10,4 | 0,4 | -0,2 |
| 7 | 0,5 | -11,4 | -8,2 | 3,7 | 12,6 | 10,5 | 16,7 | 17,2 | 17,1 | 10,7 | 1,5 | -2,5 |
| 8 | -2,4 | -8,4 | -8,3 | 5,6 | 16,9 | 10,8 | 16,6 | 16,7 | 15,6 | 6,8 | 2,5 | -5,5 |
| 9 | -4,1 | -6,1 | -7,9 | 12,0 | 13,1 | 9,8 | 16,6 | 18,1 | 15,8 | 4,0 | 2,6 | -4,6 |
| 10 | -3,8 | -6,6 | -5,8 | 10,3 | 9,9 | 10,3 | 16,9 | 21,0 | 13,7 | 8,4 | 1,5 | -1,7 |
| 11 | -3,9 | -4,5 | -5,6 | 2,3 | 12,0 | 15,6 | 18,8 | 21,7 | 15,0 | 9,3 | -0,8 | 0,3 |
| 12 | -7,5 | -4,7 | -2,4 | 2,6 | 17,0 | 15,2 | 20,8 | 21,7 | 15,8 | 7,3 | -5,3 | -0,2 |
| 13 | -8,0 | -10,5 | 0,8 | 4,2 | 19,1 | 14,8 | 19,5 | 15,9 | 15,3 | 10,0 | -3,3 | -1,0 |
| 14 | -6,9 | -11,2 | 0,3 | 5,5 | 18,2 | 11,6 | 20,2 | 16,0 | 12,3 | 11,4 | -0,5 | -2,3 |
| 15 | -4,6 | -9,7 | -3,1 | 8,6 | 16,6 | 15,1 | 21,4 | 18,2 | 12,7 | 10,9 | -0,1 | -6,5 |
| 16 | -7,1 | -5,9 | -11,7 | 10,1 | 14,7 | 17,1 | 23,8 | 17,0 | 13,2 | 10,0 | 1,2 | -12,4 |
| 17 | -7,5 | -4,0 | -14,2 | 11,0 | 16,0 | 19,3 | 24,0 | 15,8 | 11,3 | 8,8 | 0,4 | -17,7 |
| 18 | -7,5 | -5,0 | -11,8 | 8,7 | 15,3 | 20,7 | 21,3 | 16,3 | 13,4 | 8,6 | 1,5 | -12,7 |
| 19 | -5,3 | -6,0 | -3,0 | 10,3 | 12,9 | 20,8 | 20,3 | 18,2 | 15,8 | 9,2 | 0,4 | -13,7 |
| 20 | -9,5 | -8,7 | -0,6 | 10,7 | 10,4 | 17,3 | 20,8 | 18,5 | 16,6 | 4,7 | -4,1 | -10,6 |
| 21 | -10,1 | -12,4 | -1,7 | 12,7 | 13,0 | 16,0 | 21,3 | 16,9 | 17,1 | 5,5 | -1,6 | -13,6 |
| 22 | -11,5 | -12,1 | -1,8 | 2,0 | 13,9 | 20,6 | 21,4 | 13,2 | 18,5 | 5,7 | -1,2 | -7,5 |
| 23 | -7,0 | -16,6 | -0,3 | 3,2 | 16,2 | 16,2 | 20,2 | 13,8 | 11,6 | 5,5 | -2,2 | -7,0 |
| 24 | -9,6 | -16,6 | -2,9 | 4,7 | 17,3 | 19,0 | 17,7 | 16,3 | 7,7 | 3,3 | -0,4 | -8,7 |
| 25 | -6,7 | -19,2 | 0,0 | 9,5 | 14,5 | 17,2 | 19,3 | 17,5 | 7,4 | 1,9 | -1,8 | -8,8 |
| 26 | -2,6 | -20,9 | 2,6 | 7,9 | 14,3 | 18,9 | 20,5 | 19,3 | 6,9 | 1,2 | -2,6 | -9,8 |
| 27 | -2,8 | -20,0 | -3,4 | 7,3 | 18,5 | 20,0 | 22,1 | 20,1 | 8,7 | 2,3 | -3,6 | -8,6 |
| 28 | -3,9 | -18,1 | -7,3 | 7,3 | 14,3 | 19,9 | 22,4 | 17,6 | 7,9 | 3,4 | -7,0 | -6,6 |
| 29 | -7,0 |  | -6,2 | 9,2 | 15,2 | 20,5 | 19,8 | 20,3 | 4,2 | -0,5 | -11,3 | -9,1 |
| 30 | -3,7 |  | -2,5 | 14,0 | 18,9 | 14,7 | 18,6 | 17,0 | 5,5 | -1,1 | -10,9 | -3,0 |
| 31 | -5,5 |  | -1,5 |  | 10,0 |  | 19,7 | 15,7 |  | 0,1 |  | -2,1 |
| Ср. за месяц | -4,6 | -10,4 | -5,7 | 6,9 | 14,7 | 15,8 | 19,2 | 18,3 | 13,5 | 6,3 | -0,8 | -6,6 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -2,5 | -0,9 | -3,0 | 2,3 | 7,9 | 14,7 | 19,5 | 11,9 | 16,4 | 11,9 | 0,0 | -2,9 |
| 2 | -1,6 | -2,6 | -8,7 | 2,1 | 9,6 | 16,4 | 17,9 | 12,9 | 17,7 | 9,8 | 1,3 | -3,7 |
| 3 | -1,7 | -2,1 | -3,9 | 2,6 | 11,0 | 15,6 | 14,2 | 12,3 | 18,0 | 12,8 | 2,9 | -2,9 |
| 4 | -3,9 | 1,0 | -7,2 | 3,1 | 7,6 | 16,2 | 11,8 | 9,6 | 15,9 | 9,3 | 7,2 | -1,8 |
| 5 | -4,7 | -2,1 | 2,5 | 4,8 | 10,4 | 19,1 | 13,5 | 10,2 | 12,5 | 4,6 | 10,6 | 2,0 |
| 6 | -8,6 | -4,0 | -3,8 | 3,2 | 14,0 | 21,9 | 12,5 | 13,2 | 14,9 | 1,0 | 6,4 | 2,0 |
| 7 | -9,4 | -3,0 | -5,6 | 4,3 | 18,1 | 22,9 | 13,3 | 15,3 | 15,0 | 2,1 | -0,6 | 1,4 |
| 8 | -7,5 | -1,3 | 0,7 | 3,5 | 9,0 | 23,4 | 15,2 | 16,9 | 13,5 | 2,3 | -0,2 | 1,5 |
| 9 | -9,6 | -0,9 | 3,6 | 7,9 | 8,3 | 23,8 | 15,6 | 15,9 | 14,4 | 3,7 | 3,2 | 2,9 |
| 10 | -11,9 | -2,8 | 1,3 | 5,5 | 17,0 | 20,9 | 14,1 | 15,2 | 16,5 | 5,8 | 6,3 | 3,6 |
| 11 | -9,4 | -2,2 | 0,9 | 2,2 | 16,6 | 20,7 | 12,5 | 14,2 | 17,8 | 8,3 | 7,7 | -0,2 |
| 12 | -8,4 | 0,5 | -3,6 | 1,9 | 15,0 | 16,0 | 13,0 | 15,0 | 18,5 | 9,0 | 4,0 | 0,5 |
| 13 | -5,4 | -1,0 | -5,0 | 2,7 | 16,8 | 13,6 | 12,9 | 16,7 | 16,3 | 9,6 | 3,0 | 1,3 |
| 14 | -2,2 | -5,6 | -4,8 | 3,4 | 16,7 | 14,2 | 13,1 | 18,8 | 12,0 | 7,9 | 3,9 | 0,3 |
| 15 | -1,9 | 1,5 | 1,5 | 4,7 | 15,7 | 14,8 | 12,9 | 16,9 | 8,1 | 6,6 | 0,8 | 0,0 |
| 16 | -5,2 | 1,8 | -0,3 | 5,7 | 12,2 | 16,7 | 13,5 | 14,6 | 10,9 | 3,8 | 1,4 | 1,8 |
| 17 | -4,0 | 1,6 | 0,9 | 6,1 | 12,0 | 19,4 | 15,8 | 17,0 | 9,2 | 11,8 | 5,2 | 1,9 |
| 18 | -0,6 | -3,0 | 2,7 | 5,7 | 14,7 | 21,7 | 16,9 | 16,3 | 6,9 | 10,3 | 6,1 | 2,7 |
| 19 | -7,7 | -2,6 | 3,6 | 6,3 | 15,3 | 21,5 | 15,2 | 17,6 | 7,1 | 12,2 | 4,3 | 3,8 |
| 20 | -4,7 | 1,5 | 3,1 | 5,6 | 16,0 | 22,3 | 16,5 | 18,7 | 6,4 | 11,5 | 2,7 | 0,3 |
| 21 | -10,2 | -3,5 | 1,3 | 8,9 | 18,8 | 21,6 | 18,5 | 19,0 | 4,4 | 10,1 | -5,2 | 0,8 |
| 22 | -16,0 | -7,8 | 1,2 | 10,5 | 18,7 | 22,1 | 19,5 | 18,0 | 5,5 | 8,5 | -7,6 | 2,7 |
| 23 | -16,5 | -8,5 | 2,1 | 11,4 | 16,5 | 19,2 | 17,9 | 15,6 | 4,6 | 11,6 | -8,8 | 5,4 |
| 24 | -13,5 | -1,4 | 1,7 | 14,2 | 11,7 | 18,0 | 17,1 | 15,6 | 4,1 | 9,3 | -6,6 | 6,0 |
| 25 | -17,0 | 1,4 | 1,5 | 15,3 | 13,8 | 17,0 | 17,6 | 14,8 | 3,7 | 8,9 | -6,8 | 1,6 |
| 26 | -11,7 | 1,6 | 1,0 | 15,0 | 16,0 | 14,7 | 22,3 | 15,0 | 7,1 | 10,8 | -7,7 | -0,1 |
| 27 | -9,3 | -1,9 | -2,0 | 17,2 | 15,7 | 12,9 | 23,8 | 18,0 | 5,5 | 12,8 | -2,0 | 0,2 |
| 28 | -14,1 | 0,8 | -0,3 | 9,4 | 19,1 | 12,1 | 21,5 | 13,6 | 7,3 | 4,5 | -0,9 | -1,8 |
| 29 | -4,7 |  | 2,4 | 5,0 | 23,4 | 12,1 | 12,7 | 14,3 | 8,7 | 0,2 | 1,1 | -5,2 |
| 30 | -1,2 |  | 6,1 | 5,5 | 18,3 | 13,9 | 11,7 | 15,4 | 11,4 | -1,5 | 1,3 | -3,4 |
| 31 | -1,1 |  | 7,8 |  | 15,3 |  | 11,0 | 15,5 |  | -3,0 |  | 1,8 |
| Ср. за месяц | -7,3 | -1,6 | -0,1 | 6,5 | 14,6 | 18,0 | 15,6 | 15,3 | 11,0 | 7,3 | 1,1 | 0,7 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -1,3 | -2,1 | -0,7 | -1,6 | 6,4 | 10,0 | 18,1 | 15,5 | 16,0 | 12,4 | 4,1 | -1,4 |
| 2 | 0,6 | 0,3 | 2,9 | 2,6 | 9,4 | 10,7 | 18,4 | 15,8 | 13,6 | 12,1 | 4,0 | -2,9 |
| 3 | 1,9 | 1,3 | 2,8 | 5,8 | 14,1 | 11,2 | 19,9 | 16,8 | 15,7 | 13,1 | 6,4 | -5,4 |
| 4 | -0,5 | -2,2 | 3,2 | 3,3 | 12,9 | 13,7 | 20,0 | 19,5 | 16,2 | 12,8 | 7,2 | -4,0 |
| 5 | -0,2 | -5,1 | 4,7 | 1,4 | 14,7 | 13,5 | 21,5 | 20,2 | 15,4 | 14,5 | 6,9 | -3,3 |
| 6 | -1,6 | -4,7 | 5,6 | 0,5 | 14,8 | 15,1 | 23,2 | 21,1 | 16,8 | 14,5 | 5,9 | -6,8 |
| 7 | -1,5 | -9,3 | 2,6 | 4,2 | 11,3 | 19,9 | 22,5 | 18,6 | 16,7 | 12,7 | 7,1 | -9,3 |
| 8 | 0,4 | -11,1 | 4,3 | 7,4 | 9,8 | 22,4 | 17,1 | 18,9 | 13,5 | 13,0 | 6,6 | -9,8 |
| 9 | 0,8 | -2,5 | 4,3 | 7,1 | 10,7 | 23,4 | 14,5 | 19,5 | 12,1 | 10,7 | 0,1 | -8,7 |
| 10 | 0,8 | 0,3 | 5,7 | 4,8 | 13,0 | 20,6 | 16,1 | 18,1 | 13,4 | 10,7 | 2,6 | -10,4 |
| 11 | -1,7 | 0,5 | 6,2 | 1,5 | 13,3 | 21,2 | 20,1 | 14,9 | 11,9 | 11,8 | 0,8 | -7,3 |
| 12 | -1,9 | 0,9 | 5,8 | 2,7 | 15,5 | 16,5 | 15,2 | 13,0 | 12,5 | 9,8 | 0,9 | -9,9 |
| 13 | 1,4 | 0,5 | 3,6 | 9,8 | 5,9 | 15,2 | 13,7 | 12,9 | 12,6 | 11,5 | 2,2 | -5,8 |
| 14 | 0,7 | 0,6 | -0,3 | 6,0 | 8,6 | 16,2 | 15,8 | 13,6 | 10,3 | 10,9 | 1,2 | -3,6 |
| 15 | 1,9 | -1,1 | -4,3 | 1,7 | 6,4 | 18,3 | 15,2 | 13,4 | 11,3 | 10,5 | 0,9 | -4,0 |
| 16 | 4,2 | 1,0 | -1,7 | 1,7 | 8,7 | 21,1 | 14,7 | 17,7 | 10,5 | 3,6 | -0,1 | -2,7 |
| 17 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 8,4 | 24,7 | 15,0 | 18,3 | 13,4 | 2,0 | -3,7 | 0,7 |
| 18 | 0,3 | 4,9 | 4,9 | 2,2 | 6,6 | 23,2 | 17,4 | 14,1 | 8,3 | 0,9 | -3,3 | -0,9 |
| 19 | 0,7 | 3,0 | 7,3 | 2,6 | 7,6 | 25,5 | 17,4 | 15,2 | 9,5 | 2,7 | 1,3 | -1,3 |
| 20 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 6,4 | 20,7 | 18,0 | 15,6 | 8,3 | 1,8 | 1,4 | 0,7 |
| 21 | 2,8 | 3,4 | -2,0 | 4,7 | 6,0 | 17,0 | 17,4 | 15,0 | 10,1 | 0,8 | -0,3 | 0,7 |
| 22 | 0,3 | 2,1 | -3,9 | 5,9 | 6,2 | 17,2 | 17,1 | 16,6 | 15,0 | 3,8 | -0,7 | 0,3 |
| 23 | -4,1 | 2,1 | -3,0 | 5,2 | 6,2 | 19,9 | 15,0 | 17,5 | 13,9 | 10,4 | 0,1 | -3,2 |
| 24 | -1,5 | 2,0 | -1,5 | 3,9 | 7,8 | 20,0 | 13,5 | 17,9 | 13,5 | 8,0 | 2,2 | -4,8 |
| 25 | 0,3 | -0,9 | 4,9 | 5,0 | 10,9 | 21,1 | 15,8 | 17,9 | 13,7 | 5,4 | 0,3 | -2,9 |
| 26 | -1,4 | -2,5 | 7,4 | 3,2 | 14,1 | 22,3 | 18,3 | 14,9 | 14,3 | 7,9 | -0,3 | -1,3 |
| 27 | -1,5 | -1,2 | 5,4 | 5,5 | 14,2 | 24,5 | 20,5 | 14,1 | 14,3 | 7,8 | 0,9 | -7,0 |
| 28 | -5,2 | 0,5 | 7,1 | 5,2 | 17,2 | 19,0 | 21,6 | 15,7 | 10,1 | 9,3 | 0,1 | -7,6 |
| 29 | -1,8 | -1,8 | 5,5 | 6,4 | 12,4 | 16,3 | 20,7 | 14,7 | 12,3 | 8,5 | 0,8 | -7,1 |
| 30 | -0,6 |  | -1,8 | 4,3 | 14,5 | 17,0 | 17,9 | 16,3 | 11,8 | 5,7 | 1,8 | -2,2 |
| 31 | -2,3 |  | -1,5 |  | 13,0 |  | 15,0 | 19,3 |  | 6,7 |  | -1,5 |
| Ср. за месяц | -0,1 | -0,5 | 2,6 | 3,9 | 10,5 | 18,6 | 17,6 | 16,5 | 12,9 | 8,6 | 1,9 | -4,3 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,2 | -3,0 | 1,3 | 4,5 | 7,5 | 10,3 | 19,3 | 20,3 | 13,8 | 5,6 | 4,7 | -5,7 |
| 2 | 0,4 | -5,9 | 3,4 | 2,4 | 9,0 | 14,3 | 16,1 | 21,4 | 10,7 | 3,7 | 0,0 | -5,5 |
| 3 | -0,8 | -7,6 | 0,5 | 1,6 | 9,2 | 15,7 | 19,2 | 19,7 | 7,3 | 3,3 | 4,8 | 0,3 |
| 4 | -0,4 | -6,5 | 0,5 | 2,5 | 4,9 | 17,6 | 20,4 | 16,9 | 7,3 | 5,2 | 7,8 | -3,4 |
| 5 | -1,4 | -12,4 | -4,7 | 4,8 | 6,9 | 18,9 | 20,8 | 15,8 | 7,2 | 5,6 | 8,1 | -9,1 |
| 6 | -2,9 | -16,0 | -7,2 | 4,5 | 10,9 | 20,1 | 20,4 | 18,3 | 7,6 | 8,6 | 7,2 | -12,2 |
| 7 | -4,9 | -13,9 | -4,4 | 3,7 | 9,1 | 16,7 | 22,2 | 19,8 | 9,8 | 4,8 | 4,1 | -4,6 |
| 8 | -6,1 | -15,7 | -7,5 | 2,0 | 8,1 | 16,9 | 24,0 | 20,7 | 12,7 | 5,1 | 5,6 | -11,7 |
| 9 | -9,1 | -19,5 | -14,1 | 3,9 | 7,8 | 16,4 | 25,0 | 21,1 | 16,4 | 4,8 | -0,7 | -18,8 |
| 10 | -11,1 | -13,3 | -18,2 | 6,9 | 9,6 | 16,5 | 26,1 | 21,3 | 14,9 | 9,4 | -0,6 | -18,9 |
| 11 | -12,7 | -15,5 | -15,6 | 10,1 | 13,5 | 15,9 | 26,2 | 20,6 | 12,2 | 5,2 | 2,0 | -15,9 |
| 12 | -13,6 | -17,1 | -9,9 | 12,1 | 17,3 | 16,9 | 24,3 | 19,5 | 16,4 | 7,0 | 2,4 | -9,5 |
| 13 | -13,8 | -14,8 | -4,2 | 14,2 | 15,4 | 19,3 | 24,9 | 17,5 | 16,4 | 6,2 | 3,2 | -2,0 |
| 14 | -15,8 | -13,2 | 0,2 | 15,2 | 15,3 | 18,9 | 24,7 | 18,4 | 11,0 | 6,3 | 1,1 | -1,7 |
| 15 | -19,9 | -17,5 | 2,4 | 9,8 | 16,9 | 19,6 | 24,4 | 19,1 | 9,1 | 5,9 | -0,9 | -2,3 |
| 16 | -19,0 | -15,7 | 2,8 | 10,2 | 16,4 | 19,1 | 26,1 | 19,9 | 7,2 | 7,9 | -1,5 | 0,4 |
| 17 | -21,4 | -13,8 | 1,0 | 11,7 | 19,4 | 17,9 | 24,4 | 22,1 | 6,5 | 5,8 | -0,7 | 0,0 |
| 18 | -20,9 | -17,8 | 0,1 | 10,6 | 23,9 | 20,8 | 22,4 | 21,8 | 5,8 | 4,3 | -1,0 | -1,8 |
| 19 | -12,9 | -16,0 | -1,9 | 9,2 | 22,3 | 23,8 | 22,9 | 18,8 | 5,9 | 2,9 | 2,0 | -2,2 |
| 20 | -8,5 | -14,6 | -5,3 | 6,9 | 17,2 | 24,6 | 20,1 | 18,7 | 4,5 | 0,3 | 0,9 | -10,3 |
| 21 | -12,3 | -8,5 | -2,9 | 3,6 | 13,0 | 25,1 | 17,3 | 16,8 | 5,3 | 10,8 | 0,8 | -18,8 |
| 22 | -5,6 | -14,2 | -0,4 | 9,4 | 14,3 | 25,0 | 16,2 | 16,9 | 5,4 | 9,2 | -2,5 | -22,4 |
| 23 | -0,1 | -21,9 | -2,2 | 8,1 | 17,1 | 27,2 | 16,4 | 14,3 | 7,7 | 5,3 | -5,2 | -12,7 |
| 24 | 0,6 | -14,5 | -0,9 | 4,4 | 14,0 | 27,4 | 16,5 | 13,0 | 7,6 | 2,4 | -3,1 | -8,7 |
| 25 | 2,2 | -1,4 | 2,6 | 3,7 | 13,7 | 25,9 | 17,6 | 10,8 | 8,6 | 0,0 | 1,5 | -10,6 |
| 26 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 16,3 | 26,3 | 19,3 | 13,2 | 9,2 | 3,0 | 1,9 | -9,2 |
| 27 | 0,9 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 16,0 | 23,6 | 21,3 | 15,5 | 9,1 | 4,5 | 0,8 | -11,5 |
| 28 | -0,6 | 0,6 | 2,1 | 4,5 | 17,4 | 20,4 | 19,1 | 16,9 | 7,5 | 7,3 | 2,7 | -9,4 |
| 29 | 0,1 |  | 4,0 | 4,7 | 13,7 | 18,3 | 20,0 | 17,3 | 3,5 | 7,2 | 1,2 | -9,5 |
| 30 | -2,2 |  | 4,3 | 6,9 | 9,3 | 16,4 | 19,9 | 15,0 | 5,9 | 9,7 | 0,5 | -13,1 |
| 31 | -3,9 |  | 7,6 |  | 9,1 |  | 20,0 | 14,8 |  | 5,6 |  | -5,8 |
| Ср. за месяц | -6,9 | -11,6 | -1,9 | 6,7 | 13,4 | 19,9 | 21,2 | 17,9 | 9,1 | 5,6 | 1,6 | -8,6 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -2,4 | -2,9 | -3,7 | -1,8 | 5,6 | 16,7 | 19 | 18,4 | 9,1 | 8,4 | 1,2 | -13,9 |
| 2 | -6,9 | -4,1 | -2,7 | -0,4 | 8,9 | 18,8 | 18,1 | 19,9 | 8 | 8,9 | 1,6 | -14,1 |
| 3 | -8,4 | -5,7 | -2 | 0,2 | 9,6 | 14,4 | 24,2 | 21,7 | 8,6 | 10,1 | -2,3 | -11,5 |
| 4 | -8 | -5,9 | -1,3 | -0,6 | 3,9 | 12,7 | 23,6 | 22,2 | 7,9 | 8,5 | -2,3 | -7,5 |
| 5 | -4,8 | -7,3 | -1,9 | 1,4 | 5,2 | 14,3 | 22,6 | 22,3 | 8,3 | 6,5 | -2 | -10,1 |
| 6 | -1,4 | -9 | -4,7 | 0,2 | 10 | 15,2 | 22,7 | 24,1 | 8,3 | 9,2 | -1,7 | -8,3 |
| 7 | -6,1 | -1,6 | -1,4 | 0,7 | 13,6 | 14,6 | 23 | 17,7 | 7,7 | 11,7 | 1,6 | -7,6 |
| 8 | -7,5 | 0,4 | -7,7 | 8,1 | 12,6 | 16,3 | 18,4 | 16,8 | 8 | 11,1 | 5 | -7 |
| 9 | -5,1 | -1,7 | -11,7 | 6,8 | 6,2 | 18,4 | 18,2 | 16,9 | 6,9 | 9,8 | 9,1 | -3,1 |
| 10 | -6,6 | 0,1 | -11,3 | 6,5 | 7,8 | 20,2 | 18,7 | 17,4 | 7,3 | 5,9 | 8,8 | -3,9 |
| 11 | -12,5 | 0,9 | -5,5 | 1,9 | 12,1 | 17 | 22,1 | 16,9 | 8,6 | 3,8 | 7,9 | -4,7 |
| 12 | -20,2 | -1,6 | -2 | 1,2 | 13,8 | 19,7 | 22,3 | 18,2 | 9,2 | 3,9 | 10,6 | 0,9 |
| 13 | -14,7 | 0,4 | 0,1 | 3,5 | 11 | 18,7 | 19,1 | 20,1 | 11,8 | 3,1 | 6,7 | -0,2 |
| 14 | 0,7 | -0,8 | 2,6 | 4,7 | 12,1 | 17 | 16,6 | 20,6 | 10,8 | 1,8 | 0,2 | -3,6 |
| 15 | -1,7 | -0,1 | -2,8 | 5,7 | 11,3 | 14,2 | 17,3 | 21,1 | 11,5 | 6,6 | -1,9 | -5,8 |
| 16 | -3,4 | -1,7 | -5,3 | 2,9 | 10,2 | 16,9 | 16,1 | 22,7 | 11,6 | 8,2 | -3,6 | -5,3 |
| 17 | -2,2 | 0,3 | -5,9 | 2,7 | 8,8 | 15,8 | 16,8 | 22,6 | 10,2 | 9,0 | -3,3 | -6,1 |
| 18 | -6 | 1,9 | -3 | 4,4 | 9,5 | 14,9 | 15,8 | 22,3 | 12,6 | 7,0 | -6,6 | -7,3 |
| 19 | -8,6 | 1,1 | 0,0 | 7,6 | 9 | 17,2 | 15,5 | 20,3 | 11,3 | 6,2 | -5,2 | -5,1 |
| 20 | -1,8 | 1,1 | 2,9 | 9,7 | 8,4 | 17 | 15,3 | 17,7 | 11,2 | 3,5 | -5,2 | -7,3 |
| 21 | -3,2 | 0,8 | 4,9 | 9,4 | 9,4 | 16 | 17,9 | 19,6 | 8,8 | 3,8 | -5,9 | -7,8 |
| 22 | -6,1 | 1,7 | 4,8 | 9,1 | 7,7 | 16,2 | 20,8 | 19 | 10,1 | 4,5 | -3,9 | 0,9 |
| 23 | -6 | 0,4 | 3 | 9 | 8,5 | 17,9 | 21,6 | 23,4 | 10,6 | 5,2 | -1,8 | 1,4 |
| 24 | -7 | -1,1 | 2,9 | 8,9 | 7,1 | 19,9 | 22,1 | 22,5 | 7,6 | 4,4 | -5,7 | 0,7 |
| 25 | -8,8 | 0,4 | 3,7 | 9,3 | 8,1 | 22,5 | 18,6 | 21,8 | 7,2 | -0,3 | -7,2 | -3,6 |
| 26 | -5,4 | 1,6 | 2,9 | 9,6 | 11,3 | 24,4 | 21,5 | 20,9 | 7,3 | 3,4 | -7,8 | -6,8 |
| 27 | -7,1 | -1,4 | -3,6 | 5,7 | 10,6 | 25,8 | 21,7 | 22,7 | 5,1 | 4,6 | -6,6 | -5,9 |
| 28 | -5,7 | -4,8 | -4 | 2 | 10,8 | 21,6 | 19,2 | 21,5 | 7,2 | 8,2 | -4,7 | -3,1 |
| 29 | -4,9 |  | -1,6 | 3,3 | 11,6 | 17,5 | 16,1 | 20,6 | 8,5 | 9,4 | -5,4 | -4,4 |
| 30 | -4,4 |  | -5,3 | 3,9 | 13,8 | 18,7 | 16 | 19,3 | 10,5 | 6,2 | -10,9 | -2 |
| 31 | -3,5 |  | -6 |  | 14,6 |  | 16,2 | 14,7 |  | 1,1 |  | 0,8 |
| Ср. за месяц | -6,12 | -1,38 | -2,12 | 4,52 | 9,78 | 17,68 | 19,26 | 20,19 | 9,06 | 6,25 | -1,38 | -5,20 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,2 | -0,4 | -5,2 | 2,5 | 6,3 | 14,7 | 19,8 | 21,0 | 20,7 | 13,4 | 10,7 | -5,0 |
| 2 | -1,1 | -1,9 | -3,3 | 5,6 | 8,3 | 10,9 | 19,6 | 22,0 | 16,2 | 10,7 | 5,7 | -6,0 |
| 3 | -2,0 | -0,6 | -0,1 | 2,0 | 10,5 | 9,1 | 18,8 | 22,5 | 16,9 | 11,4 | 1,0 | -6,0 |
| 4 | -3,8 | -2,6 | -1,3 | 5,3 | 6,8 | 10,2 | 20,1 | 21,7 | 16,4 | 13,9 | 2,4 | -9,0 |
| 5 | -10,1 | -3,2 | -2,3 | 4,4 | 3,9 | 13,2 | 19,1 | 22,4 | 15,2 | 10,6 | 9,2 | -12,1 |
| 6 | -23,9 | -6,5 | -3,1 | 6,3 | 1,6 | 14,8 | 20,8 | 25,1 | 15,9 | 8,0 | 7,5 | -15,6 |
| 7 | -24,4 | -6,8 | -3,4 | 5,3 | 3,8 | 15,5 | 20,7 | 25,1 | 11,6 | 3,6 | 7,9 | -13,5 |
| 8 | -22,1 | -4,3 | -7,3 | 5,5 | 5,6 | 14,6 | 19,8 | 21,6 | 12,1 | 2,9 | 7,6 | -13,5 |
| 9 | -19,3 | -1,3 | -2,3 | 6,9 | 8,7 | 15,0 | 17,8 | 19,3 | 11,3 | 2,6 | 5,4 | -14,4 |
| 10 | -12,2 | -3,5 | -7,0 | 9,2 | 12,8 | 11,2 | 13,9 | 19,5 | 12,1 | 1,3 | 5,6 | -13,5 |
| 11 | -8,8 | -2,1 | -9,5 | 8,6 | 14,3 | 11,4 | 12,9 | 17,2 | 14,3 | 3,1 | 5,7 | -8,4 |
| 12 | -7,5 | -4,0 | -1,1 | 8,9 | 15,3 | 13,8 | 12,9 | 20,0 | 13,2 | 9,4 | 2,7 | -6,1 |
| 13 | -5,7 | -2,1 | -4,5 | 10,3 | 16,3 | 15,2 | 13,3 | 18,4 | 13,4 | 8,9 | 3,8 | -9,0 |
| 14 | -2,6 | 0,4 | 0,8 | 4,6 | 13,0 | 16,6 | 15,1 | 18,5 | 13,9 | 9,5 | 1,0 | -10,4 |
| 15 | -1,4 | -3,3 | 4,9 | 3,9 | 12,5 | 19,0 | 16,2 | 19,6 | 12,4 | 11,8 | -0,3 | -9,8 |
| 16 | -2,4 | -5,2 | 2,2 | 6,9 | 14,8 | 21,5 | 18,6 | 20,1 | 11,0 | 5,7 | -1,4 | -6,5 |
| 17 | -1,5 | -7,2 | 0,4 | 9,7 | 17,9 | 20,0 | 20,6 | 22,5 | 10,3 | 2,0 | -5,7 | -1,7 |
| 18 | 1,1 | -8,0 | -2,7 | 9,1 | 14,7 | 19,2 | 19,6 | 22,9 | 12,3 | 3,4 | -9,8 | 0,4 |
| 19 | 2,5 | -6,8 | -0,8 | 10,4 | 12,4 | 16,8 | 16,4 | 20,6 | 11,6 | 2,1 | -5,9 | 2,1 |
| 20 | 2,7 | -8,2 | 2,6 | 9,2 | 11,5 | 16,7 | 16,4 | 18,5 | 17,4 | 1,2 | -6,9 | 1,8 |
| 21 | 0,8 | -15,0 | 4,7 | 10,0 | 11,9 | 15,8 | 16,2 | 15,8 | 17,5 | 0,3 | -8,7 | -0,3 |
| 22 | -5,9 | -14,7 | 2,7 | 9,7 | 12,8 | 18,0 | 16,9 | 15,2 | 16,2 | 0,2 | -7,9 | 0,1 |
| 23 | -3,6 | -12,7 | 5,7 | 12,9 | 16,7 | 19,0 | 14,7 | 14,6 | 17,4 | 2,3 | -8,7 | 0,3 |
| 24 | -2,1 | -6,4 | 6,7 | 14,0 | 15,6 | 17,6 | 14,5 | 13,7 | 17,4 | 0,7 | -8,4 | -1,9 |
| 25 | -2,3 | -1,9 | 6,3 | 14,7 | 17,3 | 16,1 | 17,4 | 12,5 | 13,0 | -1,0 | -8,5 | -2,5 |
| 26 | -1,5 | -0,1 | 2,9 | 11,8 | 18,2 | 18,9 | 18,1 | 13,9 | 8,8 | -2,5 | -6,1 | -2,3 |
| 27 | -1,0 | -4,7 | 4,6 | 13,0 | 14,7 | 19,5 | 18,8 | 14,8 | 10,2 | -2,0 | -4,3 | -3,1 |
| 28 | -5,1 | -5,1 | 5,5 | 8,1 | 12,3 | 17,7 | 17,9 | 14,5 | 14,0 | -1,2 | -3,2 | -3,4 |
| 29 | -3,9 |  | 5,3 | 7,9 | 14,4 | 16,3 | 17,0 | 13,3 | 15,2 | -0,4 | -5,4 | -3,5 |
| 30 | -1,9 |  | 0,9 | 7,4 | 14,4 | 16,6 | 18,4 | 14,5 | 15,9 | -0,1 | -3,0 | 1,0 |
| 31 | 0,1 |  | 0,1 |  | 12,2 |  | 18,9 | 18,7 |  | 4,6 |  | -4,5 |
| Ср. за месяц | -5,4 | -4,9 | 0,1 | 8,1 | 12,0 | 15,8 | 17,5 | 18,7 | 14,1 | 4,4 | -0,6 | -5,7 |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -16,6 | 0,5 | 1,9 | 14,3 | 14,8 | 22,0 | 25,1 | 16,5 | 20,3 | 9,8 | 2,3 | 1,5 |
| 2 | -22,7 | -1,0 | 1,9 | 15,0 | 8,3 | 22,1 | 27,2 | 17,4 | 20,2 | 12,4 | -0,5 | 0,4 |
| 3 | -27,1 | -4,8 | 0,9 | 12,6 | 4,9 | 19,7 | 21,8 | 16,6 | 18,7 | 11,2 | 0,2 | 1,0 |
| 4 | -28,6 | -0,8 | -2,2 | 0,9 | 5,8 | 18,0 | 23,0 | 17,7 | 17,1 | 10,0 | -0,8 | -1,1 |
| 5 | -27,5 | -2,7 | -3,3 | -0,3 | 8,5 | 21,1 | 21,8 | 17,4 | 14,3 | 8,9 | -1,0 | -4,9 |
| 6 | -20,7 | -3,8 | -5,8 | 4,5 | 5,0 | 20,7 | 17,9 | 18,4 | 14,2 | 5,3 | 0,5 | -5,2 |
| 7 | -26,1 | -7,3 | -5,8 | 9,3 | 3,5 | 18,0 | 20,2 | 17,6 | 15,4 | 8,9 | 5,0 | -3,8 |
| 8 | -20,3 | -15,6 | -3,0 | 11,8 | 0,8 | 16,7 | 22,1 | 17,2 | 15,7 | 8,0 | 4,6 | -1,8 |
| 9 | -7,9 | -15,8 | -2,8 | 11,6 | 2,4 | 15,5 | 19,9 | 18,3 | 16,7 | 4,3 | 5,3 | -2,4 |
| 10 | -6,6 | -18,4 | -4,3 | 12,9 | 6,5 | 17,8 | 20,3 | 16,8 | 19,7 | 5,6 | 2,2 | -4,0 |
| 11 | -5,5 | -11,8 | -1,3 | 13,5 | 6,7 | 17,8 | 20,5 | 16,3 | 19,4 | 10,9 | -1,5 | -3,5 |
| 12 | -13,5 | -4,9 | 0,9 | 10,6 | 3,9 | 19,2 | 22,3 | 14,5 | 18,9 | 10,0 | -0,2 | -3,0 |
| 13 | -24,2 | -9,2 | -1,0 | 8,1 | 6,8 | 16,4 | 23,7 | 14,4 | 19,6 | 6,0 | 0,6 | -7,2 |
| 14 | -18,1 | -13,3 | 0,4 | 8,5 | 9,3 | 17,8 | 22,1 | 17,0 | 17,7 | 2,3 | -0,6 | -6,6 |
| 15 | -6,3 | -11,6 | 3,1 | 6,0 | 10,9 | 18,8 | 22,7 | 15,5 | 18,8 | 3,8 | -0,1 | -3,3 |
| 16 | -1,9 | -10,1 | 3,6 | 7,5 | 13,8 | 20,9 | 23,5 | 17,6 | 16,1 | 4,1 | 3,7 | -2,5 |
| 17 | -10,2 | -3,3 | 2,5 | 8,3 | 16,6 | 20,2 | 22,6 | 18,1 | 15,8 | 2,9 | 7,0 | -2,8 |
| 18 | -13,0 | -1,9 | 2,6 | 6,8 | 14,7 | 19,5 | 22,8 | 20,1 | 16,0 | 5,2 | 3,9 | -11,3 |
| 19 | -6,8 | -9,0 | 1,1 | 6,7 | 14,9 | 20,6 | 20,9 | 19,2 | 14,1 | 4,0 | 3,0 | -13,4 |
| 20 | -7,6 | -12,2 | 2,0 | 6,3 | 17,7 | 16,0 | 20,0 | 19,1 | 14,1 | 4,1 | 2,0 | 0,9 |
| 21 | -20,2 | -8,4 | 2,9 | 7,8 | 18,0 | 16,2 | 19,5 | 16,0 | 13,6 | 5,2 | 4,2 | 0,3 |
| 22 | -8,4 | -3,2 | 5,1 | 13,7 | 15,7 | 16,9 | 20,4 | 17,3 | 8,9 | 9,4 | -0,6 | -2,7 |
| 23 | -3,0 | -0,4 | 4,4 | 7,4 | 15,0 | 16,6 | 19,6 | 16,1 | 6,3 | 9,4 | -0,8 | -4,3 |
| 24 | 0,2 | 1,7 | 1,5 | 6,1 | 16,1 | 16,6 | 19,7 | 17,0 | 10,8 | 7,0 | -2,8 | -4,2 |
| 25 | 0,0 | 1,5 | 3,1 | 10,6 | 17,7 | 17,5 | 20,0 | 20,6 | 16,3 | 4,7 | -4,1 | -2,0 |
| 26 | -2,3 | -0,2 | 2,3 | 13,3 | 16,5 | 19,5 | 20,2 | 21,6 | 18,8 | 4,3 | -0,1 | 0,4 |
| 27 | -3,8 | 0,3 | 2,8 | 10,4 | 16,9 | 20,7 | 19,8 | 22,1 | 15,8 | 6,2 | -4,4 | 1,0 |
| 28 | -3,6 | 0,3 | 3,8 | 9,7 | 19,4 | 22,8 | 20,5 | 19,2 | 17,5 | 6,4 | -3,0 | -0,2 |
| 29 | -2,1 | 1,5 | 6,0 | 12,6 | 21,7 | 24,9 | 16,9 | 17,2 | 12,6 | 4,6 | -0,2 | 0,0 |
| 30 | 0,6 |  | 7,8 | 16,6 | 22,0 | 24,2 | 17,4 | 17,6 | 8,4 | 2,5 | 0,6 | 0,7 |
| 31 | -0,9 |  | 7,2 |  | 21,8 |  | 17,3 | 17,2 |  | 2,7 |  | -1,0 |
| Ср. за месяц | -11,4 | -5,7 | 1,2 | 9,4 | 12,1 | 19,2 | 21,0 | 17,7 | 15,7 | 6,5 | 0,8 | -2,7 |

Рисунок 1.1 – Отклонение средних температур наружного воздуха за отопительный период от среднего многолетнего значения

Рисунок 1.2 – Отклонение от средней многолетней температуры по годам, %

Рисунок 1.3 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в январе месяце по годам за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.4 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в феврале месяце по годам за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.5 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в марте месяце по годам за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.6 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в апреле месяце по годам за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.7 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в мае месяце по годам за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.8 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в сентябре месяце по годам за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.9 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в октябре месяце по годам за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.10 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в ноябре месяце по годам за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.11 – Отклонения фактических значений градусо-суток от среднего многолетнего значения в декабре месяце по годам за период 2017–2024 гг.гг.

Рисунок 1.12 – Отклонение средних значений градусо-суток за отопительный период от среднего многолетнего значения за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.13 – Среднесуточные температуры января 2023–2024 гг.

Рисунок 1.14 – Среднесуточные температуры февраля 2023–2024 гг.

Рисунок 1.15 – Среднесуточные температуры марта 2023–2024 гг.

Рисунок 1.16 – Среднесуточные температуры апреля 2023–2024 гг.

Рисунок 1.17 – Среднесуточные температуры мая 2023–2024 гг.

Рисунок 1.18 – Среднесуточные температуры сентября 2023–2024 гг.

Рисунок 1.19 – Среднесуточные температуры октября 2023–2024 гг.

Рисунок 1.20 – Среднесуточные температуры ноября 2023–2024 гг.

Рисунок 1.21 – Среднесуточные температуры декабря 2023–2024 гг.

Рисунок 1.22 – Продолжительность стояния температур в 2017 г., час.

Рисунок 1.23 – Продолжительность стояния температур в 2017 г., %

Рисунок 1.24 – Продолжительность стояния температур в 2018 г., час.

Рисунок 1.25 – Продолжительность стояния температур в 2018 г., %

Рисунок 1.26 – Продолжительность стояния температур в 2019 г., час.

Рисунок 1.27 – Продолжительность стояния температур в 2019 г., %

Рисунок 1.28 – Продолжительность стояния температур в 2020 г., час.

Рисунок 1.29 – Продолжительность стояния температур 2020 г. %

Рисунок 1.30 – Продолжительность стояния температур в 2021 г., час.

Рисунок 1.31 – Продолжительность стояния температур в 2021 г., %

Рисунок 1.32 – Продолжительность стояния температур в 2022 г., час.

Рисунок 1.33 – Продолжительность стояния температур в 2022 г., %

Рисунок 1.34 – Продолжительность стояния температур в 2023 г., час.

Рисунок 1.35 – Продолжительность стояния температур в 2023 г., %

Рисунок 1.36 – Продолжительность стояния температур в 2024 г., час.

Рисунок 1.37 – Продолжительность стояния температур в 2024 г., %

Рисунок 1.38 – Продолжительность стояния температур в 2017–2024 гг.

Рисунок 1.39 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в январе за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.40 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в феврале за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.41 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в марте за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.42 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в апреле за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.43 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в мае за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.44 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в июне за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.45 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в июле за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.46 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в августе за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.47 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в сентябре за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.48 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в октябре за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.49 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в ноябре за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.50 – Фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха в декабре за период 2017–2024 гг.

Рисунок 1.51 – Среднегодовая фактические и средняя многолетняя температуры наружного воздуха за период 2017–2024 гг.

# 2 ОЦЕНКА РАСЧЕТНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ТЭЦ г. Твери

Оценка фактического теплопотребления абонентов выполнена на основании данных о суточной температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на выводах источников тепловой энергии и о среднечасовой (за сутки) тепловой нагрузке в отопительный период.

Среднесуточная температура наружного воздуха в отопительный период 2024 года изменялась от плюс 8 °С до минус 28,6 °С. Широкий диапазон изменения температур наружного воздуха в течение отопительного периода позволяет построить зависимость отпуска тепловой энергии от температуры наружного воздуха и установить тот диапазон температур, в котором осуществлялось регулирование тепловой нагрузки с соблюдением температурного графика.

Полученные данные позволяют определить максимальный фактический отпуск при расчетной температуре в предположении отсутствия срезки температурного графика. Данная величина используется для расчета присоединенной нагрузки.

В основу оценки расчетной тепловой нагрузки потребителей положены измерения среднечасовой нагрузки на коллекторах источников в диапазоне изменения температур наружного воздуха.

При пересчете данных по отпуску тепловой энергии из диапазона регулирования на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования систем отопления использованы следующие положения:

- отпуск тепловой энергии включает потери в тепловых сетях, потребление в системах отопления, ГВС и вентиляции;

- потребление в системах отопления и вентиляции зависит от температуры наружного воздуха и может быть представлено линейной функцией, потребление в системах ГВС в течение отопительного периода принято неизменным.

Фактические данные по отпуску тепловой энергии могут быть аппроксимированы линейной зависимостью , где b0 – сдвиг линейной функции относительно начала координат; b1 – наклон прямой; tн.в. – температура наружного воздуха, °С.

Для построения этой зависимости данные по среднечасовой за сутки нагрузке отображаются в прямоугольной системе координат, в которой по оси абсцисс отложена средняя за сутки температура наружного воздуха, по оси ординат – средняя часовая за сутки тепловая нагрузка. Данные представлены на рисунках 2.1-2.3.

##### Рисунок 2.1 – Определение расчетной тепловой нагрузки ТЭЦ-1

##### Рисунок 2.2 – Определение расчетной тепловой нагрузки ТЭЦ-3

##### Рисунок 2.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки ТЭЦ-4

Результаты расчета сведены в таблицу 2.1.

### Таблица 2.1 – Расчетная тепловая нагрузка ТЭЦ, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Полезная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на коллекторе, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 73,5966 | 10,0212 | 83,6178 |
| ТЭЦ-3 | 350,9259 | 65,1173 | 416,0432 |
| ТЭЦ-4 | 323,1345 | 36,3115 | 359,4460 |

# 3 ОЦЕНКА РАСЧЕТНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК КОТЕЛЬНЫХ г. Твери

Для оценки тепловых нагрузок котельных использованы данные о среднесуточном отпуске тепловой энергии с коллекторов. Для построения искомой зависимости данные отображаются в прямоугольной системе координат, в которой по оси абсцисс отложена средняя за сутки температура наружного воздуха, по оси ординат – среднесуточный отпуск тепловой энергии. Данные представлены на рисунках 3.1–3.21.

##### Рисунок 3.1 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ВК-1»

##### Рисунок 3.2 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ВК-2»

##### Рисунок 3.3 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Котельный цех»

##### Рисунок 3.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Южная»

##### Рисунок 3.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Б. Перемерки»

##### Рисунок 3.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ДРСУ-2»

##### Рисунок 3.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Керамический завод»

##### Рисунок 3.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Мамулино»

##### Рисунок 3.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ОКБ»

##### Рисунок 3.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ПАТП-1»

##### Рисунок 3.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Поликлиника №2»

##### Рисунок 3.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной по ул. Сахаровское шоссе, 16

##### Рисунок 3.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Сахарово»

Рисунок 3.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «ХБК»

##### Рисунок 3.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Химинститут»

##### Рисунок 3.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной по ул. Шишкова, 97

##### Рисунок 3.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Школа №2»

##### Рисунок 3.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Школа №3»

##### Рисунок 3.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной «Школа №24»

##### Рисунок 3.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной ООО «Теплосеть» ул. Левитана, 46

##### Рисунок 3.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной ООО «Теплосеть» ул. 2-я Красина, 58

Результаты расчета сведены в таблицы 3.1, 3.2.

### Таблица 3.1 – Расчетная тепловая нагрузка котельных ООО «Тверская Генерация»

| Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Полезная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на коллекторе, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ВК 1 Котельная | 53,8285 | 5,8605 | 59,6890 |
| ВК 2 Котельная | 39,2620 | 5,0983 | 44,3603 |
| ДРСУ-2 | 2,2385 | 0,2690 | 2,5075 |
| ЗАО ТКСМ №2 Котельная | 16,6064 | 1,3065 | 17,9129 |
| Керамический завод | 0,3192 | 0,0042 | 0,3234 |
| кот Химинститут Котельная | 24,2570 | 1,7450 | 26,0020 |
| кот. Б. Перемерки Котельная | 0,2169 | 0,0049 | 0,2218 |
| кот. Сахарово | 8,6864 | 0,8206 | 9,5070 |
| кот. Южная | 153,2142 | 14,8845 | 168,0987 |
| Котельный цех Котельная | 47,4653 | 4,3641 | 51,8294 |
| Мамулино | 17,8669 | 1,1387 | 19,0056 |
| Областная клиническая больница | 3,9108 | 0,2061 | 4,1169 |
| ПАТП-1 | 1,2266 | 0,0570 | 1,2836 |
| Поликлиника №2 | 0,0888 | 0,0000 | 0,0888 |
| Сахаровское шоссе | 3,3472 | 0,1907 | 3,5379 |
| ХБК | 5,1835 | 1,2098 | 6,3933 |
| Шишкова 97 | 0,0724 | 0,0045 | 0,0769 |
| Школа №2 | 0,8540 | 0,0492 | 0,9032 |
| Школа №24 | 0,1339 | 0,0110 | 0,1449 |
| Школа №3 | 0,2714 | 0,0123 | 0,2837 |
| Всего | 379,0498 | 37,2370 | 416,2868 |

### Таблица 3.2 – Расчетная тепловая нагрузка котельных в зонах действия прочих котельных

| Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Полезная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на коллекторе, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "ДСК-Ресурс" |  |  |  |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 1,9000 | 0,0690 | 1,9690 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 8,3000 | 0,1694 | 8,4694 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 3,0100 | 0,0170 | 3,0270 |
| Котельная ул. Планерная 6 | 2,0230 | 0,0100 | 2,0330 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | 8,9820 | 0,6380 | 9,6200 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Левитана, 95А | н/д | н/д | н/д |
| ООО "Энергоресурс" |  |  |  |
| Котельная "Мамулино-2" | 5,9354 | 0,0976 | 6,0330 |
| Котельная "Мамулино-3" | 2,9030 | 0,4814 | 3,3844 |
| ООО «Лазурная» |  |  |  |
| Котельная «Лазурная» | 8,4662 | 3,8564 | 12,3226 |
| ОАО "ТВЗ" |  |  |  |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | 29,8820 | 2,0000 | 31,8820 |
| ОАО "Центросвармаш" |  |  |  |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» | н/д | н/д | н/д |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 6,1245 | 0,0156 | 6,1401 |
| ООО УК «Лазурь» |  |  |  |
| Котельная ул. Красина, 46 | 4,2000 | 0,1122 | 4,3122 |
| Котельная Октябрьский пр-т, 75 | 0,5159 | 0,0268 | 0,5427 |
| ООО «КОМО» |  |  |  |
| Котельная пос. Б. Перемерки, д.90 | 1,2500 | 0,1400 | 1,3900 |
| ОАО «Волжский пекарь» |  |  |  |
| Котельная ул. Хромова, д.3 | 0,2300 | 0,1400 | 0,3700 |
| ООО «Крикс» |  |  |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 0,1500 | 0,0079 | 0,1579 |
| Министерство обороны |  |  |  |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | 1,2500 | 0,1416 | 1,3916 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |
| Котельная ул. Левитана д.46 | 0,7206 | 0,0869 | 0,8075 |
| Котельная ул. 2-я Красина, д.58 | 2,1900 | 0,0439 | 2,2339 |
| ООО «ТТК» |  |  |  |
| Котельная ул. Лемешева, 8 | 2,0290 | 0,0736 | 2,1026 |
| Котельная ул. Фрунзе, 22 | 1,9640 | 0,2842 | 2,2482 |
| Всего прочие котельные | 92,0255 | 8,4117 | 100,4372 |

# 4 ФАКТИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Сравнение утвержденных и фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети по котельным представлено на рисунках ниже. По результатам сравнения можно сделать вывод о том, что фактические температурные режимы в целом соответствуют утвержденным.

## 4.1. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

##### Рисунок 4.1 – Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-1

##### Рисунок 4.2 – Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-3

##### Рисунок 4.3 – Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-4

### Таблица 4.1 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя по ТЭЦ-1 за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,4 | 85,7 | 59,6 | 87,0 | 57,5 | -1,3 | 2,1 |
| Февраль | -5,7 | 79,2 | 56,4 | 77,4 | 53,0 | 1,8 | 3,4 |
| Март | 1,2 | 71,2 | 52,4 | 70,0 | 51,7 | 1,2 | 0,6 |
| Апрель | 9,4 | 68,2 | 52,4 | 70,0 | 57,6 | -1,8 | -5,2 |
| Сентябрь | 15,7 | 69,0 | 58,0 | 70,0 | 57,6 | -1,0 | 0,4 |
| Октябрь | 6,5 | 73,1 | 54,0 | 70,0 | 55,5 | 3,1 | -1,5 |
| Ноябрь | 0,8 | 75,2 | 53,3 | 70,0 | 51,3 | 5,2 | 2,0 |
| Декабрь | -2,7 | 76,5 | 54,4 | 72,5 | 50,6 | 4,1 | 3,8 |

### Таблица 4.2 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя по ТЭЦ-3 за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,4 | 85,3 | 56,7 | 87,0 | 57,5 | -1,6 | -0,8 |
| Февраль | -5,7 | 78,9 | 53,7 | 77,4 | 53,0 | 1,5 | 0,7 |
| Март | 1,2 | 72,0 | 50,9 | 70,0 | 51,7 | 2,0 | -0,8 |
| Апрель | 9,4 | 68,7 | 50,8 | 70,0 | 57,6 | -1,3 | -6,8 |
| Сентябрь | 15,7 | 71,1 | 56,2 | 70,0 | 57,6 | 1,1 | -1,4 |
| Октябрь | 6,5 | 73,7 | 53,4 | 70,0 | 55,5 | 3,7 | -2,1 |
| Ноябрь | 0,8 | 75,4 | 52,2 | 70,0 | 51,3 | 5,4 | 0,9 |
| Декабрь | -2,7 | 77,6 | 53,4 | 72,5 | 50,6 | 5,2 | 2,8 |

### Таблица 4.3 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя по ТЭЦ-4 за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,4 | 85,6 | 59,5 | 87,0 | 57,5 | -1,3 | 2,0 |
| Февраль | -5,7 | 79,1 | 55,9 | 77,4 | 53,0 | 1,7 | 2,9 |
| Март | 1,2 | 72,0 | 53,1 | 70,0 | 51,7 | 2,0 | 1,4 |
| Апрель | 9,4 | 69,4 | 53,2 | 70,0 | 57,6 | -0,6 | -4,4 |
| Сентябрь | 15,7 | 71,9 | 57,3 | 70,0 | 57,6 | 1,9 | -0,3 |
| Октябрь | 6,5 | 73,5 | 54,5 | 70,0 | 55,5 | 3,5 | -1,0 |
| Ноябрь | 0,8 | 75,6 | 53,3 | 70,0 | 51,3 | 5,6 | 1,9 |
| Декабрь | -2,7 | 77,5 | 54,5 | 72,5 | 50,6 | 5,0 | 3,9 |

## 4.2. Котельные в зонах деятельности ЕТО АО «Тверская генерация»

##### Рисунок 4.4 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ВК-1» в 2024 году

### Таблица 4.4 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ВК-1» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная |  | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н |  | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,4 | 85,2 | 62,9 | 87,0 | 57,5 |  | -1,7 | 5,4 |
| Февраль | -5,7 | 78,8 | 58,0 | 77,4 | 53,0 |  | 1,4 | 4,9 |
| Март | 1,2 | 70,9 | 54,1 | 70,0 | 51,7 |  | 0,9 | 2,4 |
| Апрель | 9,4 | 68,2 | 53,8 | 70,0 | 57,6 |  | -1,8 | -3,8 |
| Октябрь | 6,5 | 74,3 | 56,4 | 70,0 | 55,5 |  | 4,3 | 0,9 |
| Ноябрь | 0,8 | 75,5 | 56,3 | 70,0 | 51,3 |  | 5,5 | 5,0 |
| Декабрь | -2,7 | 76,6 | 56,0 | 72,5 | 50,6 |  | 4,1 | 5,4 |

##### Рисунок 4.5 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ВК-2» в 2024 году

### Таблица 4.5 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ВК-2» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,4 | 85,2 | 55,5 | 87,0 | 57,5 | -1,8 | -2,0 |
| Февраль | -5,7 | 79,1 | 53,4 | 77,4 | 53,0 | 1,7 | 0,4 |
| Март | 1,2 | 71,3 | 49,7 | 70,0 | 51,7 | 1,3 | -2,0 |
| Апрель | 9,4 | 68,3 | 51,6 | 70,0 | 57,6 | -1,7 | -6,0 |
| Октябрь | 6,5 | 74,1 | 52,2 | 70,0 | 55,5 | 4,1 | -3,2 |
| Ноябрь | 0,8 | 74,9 | 52,2 | 70,0 | 51,3 | 4,9 | 0,8 |
| Декабрь | -2,7 | 76,0 | 52,4 | 72,5 | 50,6 | 3,5 | 1,9 |

##### Рисунок 4.6 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ОКЦ» в 2024 году

### Таблица 4.6 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ОКЦ» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,4 | 85,6 | 60,5 | 87,0 | 57,5 | -1,4 | 3,0 |
| Февраль | -5,7 | 79,0 | 57,4 | 77,4 | 53,0 | 1,6 | 4,4 |
| Март | 1,2 | 71,5 | 52,5 | 70,0 | 51,7 | 1,5 | 0,7 |
| Апрель | 9,4 | 68,3 | 52,1 | 70,0 | 57,6 | -1,7 | -5,5 |
| Октябрь | 6,5 | 73,7 | 54,2 | 70,0 | 55,5 | 3,7 | -1,3 |
| Ноябрь | 0,8 | 74,5 | 55,0 | 70,0 | 51,3 | 4,5 | 3,7 |
| Декабрь | -2,7 | 76,5 | 55,1 | 72,5 | 50,6 | 4,0 | 4,5 |

##### Рисунок 4.7 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Южная» в 2024 году

### Таблица 4.7 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Южная» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,4 | 84,2 | 55,9 | 87,0 | 57,5 | -2,8 | -1,6 |
| Февраль | -5,7 | 75,7 | 52,1 | 77,4 | 53,0 | -1,7 | -0,9 |
| Март | 1,2 | 74,8 | 51,8 | 70,0 | 51,7 | 4,8 | 0,1 |
| Апрель | 9,4 | 72,9 | 51,0 | 70,0 | 57,6 | 2,9 | -6,6 |
| Октябрь | 6,5 | н/д | н/д | 70,0 | 55,5 | н/д | н/д |
| Ноябрь | 0,8 | н/д | н/д | 70,0 | 51,3 | н/д | н/д |
| Декабрь | -2,7 | н/д | н/д | 72,5 | 50,6 | н/д | н/д |

##### Рисунок 4.8 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Школа №24» в 2024 году

### Таблица 4.8 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Школа №24» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 67,4 | 54,9 | 70,7 | 54,8 | -3,3 | 0,1 |
| Февраль | -5,7 | 59,5 | 49,5 | 61,5 | 48,9 | -2,0 | 0,6 |
| Март | 1,2 | 50,1 | 42,7 | 50,7 | 41,7 | -0,6 | 1,0 |
| Апрель | 9,0 | 40,7 | 35,8 | 39,3 | 34,0 | 1,4 | 1,8 |
| Октябрь | 5,7 | 43,6 | 38,1 | 43,3 | 36,8 | 0,3 | 1,4 |
| Ноябрь | 0,8 | 50,6 | 43,7 | 51,4 | 42,2 | -0,8 | 1,5 |
| Декабрь | -2,7 | 56,2 | 47,3 | 57,0 | 45,9 | -0,8 | 1,3 |

##### Рисунок 4.9 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Школа №3» в 2024 году

### Таблица 4.9 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Школа №3» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 70,1 | 60,1 | 70,7 | 54,8 | -0,6 | 5,3 |
| Февраль | -5,7 | 62,7 | 54,8 | 61,5 | 48,9 | 1,2 | 5,9 |
| Март | 1,2 | 54,3 | 47,7 | 50,7 | 41,7 | 3,6 | 5,9 |
| Апрель | 9,0 | 45,4 | 40,1 | 39,3 | 34,0 | 6,1 | 6,1 |
| Октябрь | 5,7 | 44,9 | 40,0 | 43,3 | 36,8 | 1,6 | 3,3 |
| Ноябрь | 0,8 | 52,8 | 46,5 | 51,4 | 42,2 | 1,4 | 4,3 |
| Декабрь | -2,7 | 58,3 | 50,8 | 57,0 | 45,9 | 1,3 | 4,9 |

##### Рисунок 4.10 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Школа №2» в 2024 году

### Таблица 4.10 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Школа №2» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 66,2 | 56,3 | 70,7 | 54,8 | -4,5 | 1,5 |
| Февраль | -5,7 | 59,4 | 51,9 | 61,5 | 48,9 | -2,1 | 3,0 |
| Март | 1,2 | 50,2 | 44,7 | 50,7 | 41,7 | -0,5 | 3,0 |
| Апрель | 9,0 | 40,7 | 37,3 | 39,3 | 34,0 | 1,4 | 3,3 |
| Октябрь | 5,7 | 45,3 | 40,5 | 43,3 | 36,8 | 2,0 | 3,7 |
| Ноябрь | 0,8 | 50,5 | 45,2 | 51,4 | 42,2 | -0,9 | 3,0 |
| Декабрь | -2,7 | 55,3 | 49,2 | 57,0 | 45,9 | -1,7 | 3,3 |

##### Рисунок 4.11 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной ул. Шишкова, 97 в 2024 году

### Таблица 4.11 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной ул. Шишкова, 97 за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 67,8 | 59,4 | 70,7 | 54,8 | -2,8 | 4,5 |
| Февраль | -5,7 | 61,6 | 55,9 | 61,5 | 48,9 | 0,1 | 7,0 |
| Март | 1,2 | 51,6 | 47,0 | 50,7 | 41,7 | 0,9 | 5,2 |
| Апрель | 9,0 | 42,3 | 38,5 | 39,3 | 34,0 | 3,0 | 4,5 |
| Октябрь | 5,7 | 46,7 | 43,0 | 43,3 | 36,8 | 3,4 | 6,2 |
| Ноябрь | 0,8 | 52,0 | 47,5 | 51,4 | 42,2 | 0,6 | 5,3 |
| Декабрь | -2,7 | 54,3 | 50,3 | 57,0 | 45,9 | -2,7 | 4,4 |

##### Рисунок 4.12 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Химинститут» в 2024 году

### Таблица 4.12 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Химинститут» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 84,6 | 60,0 | 92,9 | 54,9 | -8,3 | 5,1 |
| Февраль | -5,7 | 79,1 | 56,9 | 79,1 | 48,9 | 0,0 | 8,0 |
| Март | 1,2 | 71,2 | 52,1 | 70,0 | 48,5 | 1,2 | 3,6 |
| Апрель | 9,0 | 68,0 | 52,9 | 70,0 | 57,0 | -2,0 | -4,1 |
| Октябрь | 5,7 | 68,0 | 53,0 | 70,0 | 54,5 | -2,0 | -1,6 |
| Ноябрь | 0,8 | 70,3 | 51,3 | 70,0 | 48,0 | 0,3 | 3,3 |
| Декабрь | -2,7 | 72,5 | 55,1 | 72,5 | 46,0 | 0,0 | 9,1 |

##### Рисунок 4.13 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ХБК» в 2024 году

### Таблица 4.13 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ХБК» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 69,9 | 58,2 | 70,7 | 54,9 | -0,8 | 3,3 |
| Февраль | -5,7 | 64,5 | 54,8 | 62,0 | 49,4 | 2,5 | 5,4 |
| Март | 1,2 | 62,0 | 54,9 | 62,0 | 51,0 | 0,0 | 3,9 |
| Апрель | 9,0 | 62,0 | 57,4 | 62,0 | 52,8 | 0,0 | 4,6 |
| Октябрь | 5,7 | 62,0 | 55,9 | 62,0 | 52,2 | 0,0 | 3,7 |
| Ноябрь | 0,8 | 62,0 | 54,0 | 62,0 | 50,9 | 0,0 | 3,1 |
| Декабрь | -2,7 | 62,6 | 53,9 | 62,0 | 50,1 | 0,6 | 3,9 |

##### Рисунок 4.14 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Сахарово» в 2024 году

### Таблица 4.14 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Сахарово» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 72,5 | 57,2 | 70,7 | 54,9 | 1,8 | 2,4 |
| Февраль | -5,7 | 67,4 | 53,9 | 65,0 | 51,8 | 2,4 | 2,1 |
| Март | 1,2 | 65,2 | 53,4 | 65,0 | 53,3 | 0,2 | 0,1 |
| Апрель | 9,0 | 64,8 | 53,6 | 65,0 | 55,3 | -0,2 | -1,7 |
| Октябрь | 5,7 | 61,3 | 49,5 | 65,0 | 54,7 | -3,7 | -5,2 |
| Ноябрь | 0,8 | 61,9 | 49,7 | 65,0 | 53,2 | -3,1 | -3,5 |
| Декабрь | -2,7 | 65,3 | 52,2 | 65,0 | 52,5 | 0,3 | -0,3 |

##### Рисунок 4.15 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной ул. Сахаровское шоссе, 16 в 2024 году

### Таблица 4.15 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной по ул. Сахаровское шоссе, 16 за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 67,9 | 54,1 | 70,7 | 54,8 | -2,7 | -0,7 |
| Февраль | -5,7 | 62,9 | 51,2 | 61,5 | 48,9 | 1,5 | 2,4 |
| Март | 1,2 | 56,5 | 47,7 | 50,7 | 41,7 | 5,8 | 5,9 |
| Апрель | 9,0 | 54,5 | 46,2 | 39,3 | 34,0 | 15,2 | 12,2 |
| Октябрь | 5,7 | 52,8 | 43,7 | 43,3 | 36,8 | 9,5 | 6,9 |
| Ноябрь | 0,8 | 54,3 | 44,3 | 51,4 | 42,2 | 2,9 | 2,1 |
| Декабрь | -2,7 | 57,4 | 46,2 | 57,0 | 45,9 | 0,4 | 0,2 |

##### Рисунок 4.16 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Поликлиника №2» в 2024 году

### Таблица 4.16 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Поликлиника №2» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 67,3 | 60,6 | 70,7 | 54,8 | -3,4 | 5,8 |
| Февраль | -5,7 | 60,2 | 54,6 | 61,5 | 48,9 | -1,2 | 5,7 |
| Март | 1,2 | 49,7 | 45,7 | 50,7 | 41,7 | -1,0 | 3,9 |
| Апрель | 9,0 | 41,6 | 39,1 | 39,3 | 34,0 | 2,3 | 5,1 |
| Октябрь | 5,7 | 43,8 | 40,6 | 43,3 | 36,8 | 0,5 | 3,9 |
| Ноябрь | 0,8 | 50,6 | 46,7 | 51,4 | 42,2 | -0,8 | 4,5 |
| Декабрь | -2,7 | 55,9 | 51,2 | 57,0 | 45,9 | -1,1 | 5,3 |

##### Рисунок 4.17 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ПАТП-1» в 2024 году

### Таблица 4.17 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ПАТП-1» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 66,4 | 56,6 | 70,7 | 54,8 | -4,3 | 1,8 |
| Февраль | -5,7 | 60,3 | 52,1 | 61,5 | 48,9 | -1,2 | 3,3 |
| Март | 1,2 | 50,7 | 45,1 | 50,7 | 41,7 | 0,0 | 3,3 |
| Апрель | 9,0 | 41,2 | 37,4 | 39,3 | 34,0 | 1,9 | 3,4 |
| Октябрь | 5,7 | 44,6 | 39,3 | 43,3 | 36,8 | 1,3 | 2,6 |
| Ноябрь | 0,8 | 50,7 | 43,6 | 51,4 | 42,2 | -0,7 | 1,4 |
| Декабрь | -2,7 | 56,2 | 48,6 | 57,0 | 45,9 | -0,8 | 2,6 |

##### Рисунок 4.18 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «ОКБ» в 2024 году

### Таблица 4.18 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «ОКБ» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 74,5 | 62,5 | 73,8 | 57,2 | 0,7 | 5,3 |
| Февраль | -5,7 | 69,9 | 59,0 | 70,0 | 56,5 | -0,1 | 2,5 |
| Март | 1,2 | 66,3 | 57,4 | 70,0 | 59,8 | -3,7 | -2,5 |
| Апрель | 9,0 | 65,0 | 56,4 | 70,0 | 63,1 | -5,0 | -6,7 |
| Октябрь | 5,7 | 65,0 | 57,0 | 70,0 | 62,1 | -5,0 | -5,1 |
| Ноябрь | 0,8 | 65,0 | 57,0 | 70,0 | 59,6 | -5,0 | -2,6 |
| Декабрь | -2,7 | 66,0 | 57,0 | 70,0 | 57,8 | -4,0 | -0,8 |

##### Рисунок 4.19 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной «Мамулино» в 2024 году

### Таблица 4.19 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной «Мамулино» за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 127,9 | 73,1 | 130,0 | 70,0 | -2,1 | 3,1 |
| Февраль | -5,7 | 122,2 | 68,7 | 130,0 | 70,0 | -7,8 | -1,3 |
| Март | 1,2 | 122,7 | 65,8 | 130,0 | 70,0 | -7,3 | -4,2 |
| Апрель | 9,0 | 120,1 | 68,3 | 130,0 | 70,0 | -9,9 | -1,7 |
| Октябрь | 5,7 | 114,5 | 65,7 | 130,0 | 70,0 | -15,5 | -4,3 |
| Ноябрь | 0,8 | 113,0 | 63,2 | 130,0 | 70,0 | -17,0 | -6,8 |
| Декабрь | -2,7 | 118,3 | 69,0 | 130,0 | 70,0 | -11,7 | -1,0 |

##### Рисунок 4.20 – Фактический температурный режим отпуска тепловой энергии на котельной ДРСУ-2 в 2024 году

### Таблица 4.20 – Среднемесячные фактические и нормативные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной ДРСУ-2 за 2024 год

| Месяц | Среднемесячные температуры наружного воздуха, град. С | Фактические и нормативные среднемесячные температуры сетевой воды, град. С |  |  |  | Отклонения от нормативных значений, град. С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающая | обратная | подающая | обратная | подающая | обратная |
|  |  | t1ф | t2ф | t1н | t2н | dt1(ф-н) | dt2(ф-н) |
| Январь | -11,8 | 66,2 | 53,7 | 70,7 | 54,8 | -4,5 | -1,1 |
| Февраль | -5,7 | 59,6 | 50,1 | 61,5 | 48,9 | -1,9 | 1,2 |
| Март | 1,2 | 50,3 | 43,8 | 50,7 | 41,7 | -0,4 | 2,0 |
| Апрель | 9,0 | 40,4 | 36,5 | 39,3 | 34,0 | 1,1 | 2,5 |
| Октябрь | 5,7 | 44,7 | 40,0 | 43,3 | 36,8 | 1,4 | 3,2 |
| Ноябрь | 0,8 | 52,9 | 45,8 | 51,4 | 42,2 | 1,5 | 3,6 |
| Декабрь | -2,7 | 57,6 | 49,4 | 57,0 | 45,9 | 0,6 | 3,5 |