СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	10

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	21

1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА	23

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	23

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	43

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	134

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии	137

1.5 Прогноз суммарного уменьшения тепловых нагрузок	140

1.6 Прогноз суммарного прироста теплопотребления и тепловых нагрузок	140

2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	142

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	142

Зона деятельности ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС)	147

Зона деятельности ЕТО ООО «Теплосеть»	148

Зона деятельности ЕТО ООО «ТТК»	148

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	148

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	149

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах города и поселения	186

2.6 Радиус эффективного теплоснабжения	186

3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	187

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	187

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	200

4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ	201

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения города Твери	201

4.2.1 Сценарий № 1	201

4.2.2 Сценарий № 2	202

4.2.3. Сценарий № 3	208

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Твери	208

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	212

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Твери	212

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	212

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	220

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	225

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	225

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	226

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	226

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	226

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	228

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	232

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	233

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	233

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых города Твери под жилищную, комплексную или производственную застройку	234

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	237

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	237

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	238

6.5. Предложения по выводу тепловых сетей из эксплуатации	272

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	273

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	273

7.1.1. Модернизация ЦТП с переводом на закрытый водоразбор горячего водоснабжения потребителей	273

7.1.2. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (тепловых вводов) абонентов	276

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	293

8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	294

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	294

8.1.1 Перспективные топливные балансы ТЭС	294

8.1.2 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	298

8.1.3 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	305

8.1.4 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс»	309

8.1.5 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО ООО УК «Лазурь»	312

8.1.6 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО ООО «ТТК»	315

8.1.7 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО ООО «Теплосеть»	318

8.1.8 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО	321

8.1.4 Перспективные нормативные запасы резервного топлива	326

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	329

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	329

8.4 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в г. Твери	335

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса г. Твери	337

9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	338

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	338

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	342

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	355

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	355

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	355

10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	356

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	356

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	360

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	361

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	371

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в городе Твери	371

11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	374

12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	375

13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ	377

13.1 Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	377

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	377

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций	377

13.4 Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	378

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения	378

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	378

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения г. Твери для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	379

14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ	380

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	380

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	383

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	384

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	387

14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	388

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	389

14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированной режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города)	390

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	390

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива	391

14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	391

14.11 Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	393

14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	394

14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	394

14.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом российской федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства российской федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства российской федерации, законодательства российской федерации о естественных монополиях	395

15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	396

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Показатели движения строительных фондов в городе Твери в ретроспективном периоде	24

Таблица 1.2 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период до 2039 года, тыс. кв. м	27

Таблица 1.3 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд на период до 2039 года, тыс. м2	30

Таблица 1.4 – Прогноз приростов строительных фондов в границах зон действия источников тепловой энергии, тыс. кв. м	34

Таблица 1.5 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, Гкал/ч, Гкал/ч	45

Таблица 1.6 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, Гкал/ч	48

Таблица 1.7 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, Гкал/ч	50

Таблица 1.8 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, Гкал/ч	55

Таблица 1.9 – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых, общественно деловых зданиях и промышленных строениях на период до 2039 года	59

Таблица 1.10 – Прирост годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	67

Таблица 1.11 – Прирост годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	70

Таблица 1.12 – Прирост годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	73

Таблица 1.13 – Прирост годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	77

Таблица 1.14 – Общий прирост теплопотребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых, общественно деловых зданиях и промышленных строениях на период до 2039 года	82

Таблица 1.15 – Прогноз прироста тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, Гкал/ч	89

Таблица 1.16 – Прогноз прироста тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, Гкал/ч	96

Таблица 1.17 – Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, тыс. Гкал/год	103

Таблица 1.18 – Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	110

Таблица 1.19 – Прогноз прироста расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, т/ч	117

Таблица 1.20 – Прогноз прироста расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, т/ч	124

Таблица 1.21 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов источников в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. Гкал	132

Таблица 1.22 – Прогнозные значения полезного отпуска тепловой энергии потребителям в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. Гкал	132

Таблица 1.23 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч	134

Таблица 1.24 – Суммарный прирост теплопотребления в горячей воде, тыс. Гкал/год	136

Таблица 1.25 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	138

Таблица 1.26 – Данные по уменьшению тепловой нагрузки за счет сноса жилых домов, Гкал/ч	140

Таблица 1.27 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час	140

Таблица 2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-1, Гкал/ч	150

Таблица 2.2 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-3, Гкал/ч	150

Таблица 2.3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-4, Гкал/ч	151

Таблица 2.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-1, Гкал/ч	152

Таблица 2.5 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-2, Гкал/ч	153

Таблица 2.6 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Южная», Гкал/ч	153

Таблица 2.7 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Котельный цех», Гкал/ч	154

Таблица 2.8 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч	155

3	Таблица 2.9 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЗАО «ТКСМ №2», Гкал/ч	156

Таблица 2.10 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Керамический завод», Гкал/ч	156

Таблица 2.11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино» и «Брусилово» (работают на единую сеть), Гкал/ч	157

Таблица 2.12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ОКБ», Гкал/ч	158

Таблица 2.13 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахарово», Гкал/ч	158

Таблица 2.14 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Шишкова, 97, Гкал/ч	159

Таблица 2.15 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 2», Гкал/ч	160

Таблица 2.16 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 24», Гкал/ч	160

Таблица 2.17 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ХБК», Гкал/ч	161

Таблица 2.18 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Поликлиника № 2», Гкал/ч	162

Таблица 2.19 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ПАТП-1», Гкал/ч	162

Таблица 2.20 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч	163

Таблица 2.21 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Б. Перемерки», Гкал/ч	164

Таблица 2.22 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 3», Гкал/ч	164

Таблица 2.23 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахаровское шоссе», Гкал/ч	165

Таблица 2.24 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной пос. Химинститут, Гкал/ч	166

Таблица 2.25 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная», Гкал/ч	167

Таблица 2.26 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД", Гкал/ч	167

Таблица 2.27 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Левитана», Гкал/ч	168

Таблица 2.28 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной п. Элеватор, Гкал/ч	169

Таблица 2.29 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Затверецкая», Гкал/ч	169

Таблица 2.30 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Склизкова 86 корп 1, Гкал/ч	170

Таблица 2.31 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Склизкова 108, корп 1, Гкал/ч	171

Таблица 2.32 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Фрунзе 2, корп 1, Гкал/ч	172

Таблица 2.33 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Планерная 6, Гкал/ч	172

Таблица 2.34 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Новочеркасская 57, Гкал/ч	173

Таблица 2.35 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Сахаровское шоссе, 9, Гкал/ч (введена в эксплуатацию в 2020 году)	173

Таблица 2.36 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Левитана, 95А, Гкал/ч (введена в эксплуатацию в 2021 году)	174

Таблица 2.37 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино-2», Гкал/ч	175

Таблица 2.38 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино-3», Гкал/ч	175

Таблица 2.39 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «ТВЗ», Гкал/ч	176

Таблица 2.40 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «Центросвармаш», Гкал/ч	177

Таблица 2.41 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД", Гкал/ч	177

Таблица 2.42 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Красина, 46/38, Гкал/ч	178

Таблица 2.43 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Октябрьский пр-т, 75, Гкал/ч	179

Таблица 2.44 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «КОМО», Гкал/ч	179

Таблица 2.45 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «Волжский пекарь», Гкал/ч	180

Таблица 2.46 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Крикс», Гкал/ч	181

Таблица 2.47 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная», Гкал/ч	181

Таблица 2.48 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82), Гкал/ч	182

Таблица 2.49 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Левитана, 46 (введена в эксплуатацию в 2023 году)	183

Таблица 2.50 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. 2-я Красина, 58 (введена в эксплуатацию в 2023 году)	183

Таблица 2.51 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Лемешева, 8 (введена в эксплуатацию в 2023 году)	184

Таблица2.52 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Фрунзе, 22 (введена в эксплуатацию в 2022 году)	185

Таблица 2.53 – Перспективные значения эффективного радиуса теплоснабжения	186

Таблица 3.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для централизованной системы теплоснабжения	188

Таблица 3.2 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	188

Таблица 3.3 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности прочих ЕТО	194

Таблица 3.4 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия проектируемых котельных	198

Таблица 4.1 – Капитальные затраты по сценариям	201

Таблица 4.2 – Установленная мощность локальных котельных, взамен ликвидируемых ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4	206

Таблица 4.3 – Сводные данные по оценке капитальных затрат по подержанию готовности трех ТЭЦ ООО «Тверская генерация»	208

Таблица 4.4 – Сводная характеристика рассматирваемых сценариев	209

Таблица 4.5 – Капитальные затраты по сценариям, млн. руб. без НДС в текущих ценах	210

Таблица 5.1 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-1	213

Таблица 5.2 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-3	214

Таблица 5.3 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-4	215

Таблица 5.4 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных	224

Таблица 5.5 – Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии г. Твери	227

Таблица 5.6 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии (мощности), Гкал/ч	229

Таблица 6.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)	235

Таблица 6.2 – Объемы технического перевооружения тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов	236

Таблица 6.3 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для передачи нагрузки на новую котельную «Затверецкая» от котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» при ликвидации последних	238

Таблица 6.4 – Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (представление ООО «Тверская Генерация»)	239

Таблица 7.1 – Предложения по реконструкции ЦТП	273

Таблица 7.2 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (жилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	277

Таблица 7.3 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (нежилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	285

Таблица 8.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	295

Таблица 8.2 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	295

Таблица 8.3 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	296

Таблица 8.4 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», Гкал	299

Таблица 8.5 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал	300

Таблица 8.6 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», т.у.т	301

Таблица 8.7 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. м3	302

Таблица 8.8 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (зимний период), тыс. м3/час	303

Таблица 8.9 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (летний период), тыс. м3/час	304

Таблица 8.10 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», Гкал	306

Таблица 8.11 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», кг у.т./Гкал	306

Таблица 8.12 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», т.у.т	307

Таблица 8.13 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», тыс. м3	307

Таблица 8.14 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» (зимний период), тыс. м3/час	308

Таблица 8.15 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» (летний период), тыс. м3/час	308

Таблица 8.16 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», Гкал	310

Таблица 8.17 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», кг у.т./Гкал	310

Таблица 8.18 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», т.у.т	310

Таблица 8.19 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», тыс. м3	311

Таблица 8.20 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» (зимний период), тыс. м3/час	311

Таблица 8.21 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» (летний период), тыс. м3/час	311

Таблица 8.22 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», Гкал	313

Таблица 8.23 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», кг у.т./Гкал	313

Таблица 8.24 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», т.у.т	313

Таблица 8.25 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», тыс. м3	313

Таблица 8.26 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь» (зимний период), тыс. м3/час	314

Таблица 8.27 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь» (летний период), тыс. м3/час	314

Таблица 8.28 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», Гкал	316

Таблица 8.29 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», кг у.т./Гкал	316

Таблица 8.30 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», т.у.т	316

Таблица 8.31 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», тыс. м3	316

Таблица 8.32 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» (зимний период), тыс. м3/час	317

Таблица 8.33 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» (летний период), тыс. м3/час	317

Таблица 8.34 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», Гкал	319

Таблица 8.35 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», кг у.т./Гкал	319

Таблица 8.36 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», т.у.т	319

Таблица 8.37 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», тыс. м3	319

Таблица 8.38 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» (зимний период), тыс. м3/час	320

Таблица 8.39 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» (летний период), тыс. м3/час	320

Таблица 8.40 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, Гкал	322

Таблица 8.41 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, кг у.т./Гкал	322

Таблица 8.42 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, т.у.т	323

Таблица 8.43 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, тыс. м3	324

Таблица 8.44 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зонах деятельности прочих ЕТО (зимний период), тыс. м3/час	325

Таблица 8.45 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зонах деятельности прочих ЕТО (летний период), тыс. м3/час	325

Таблица 8.46 – Нормативные запасы резервного топлива на 01 октября каждого года на источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тверская генерация», тыс. тонн натурального топлива	326

Таблица 8.47 – Нормативный неснижаемый запас резервного топлива на котельных на 01 октября каждого года, тыс. тонн	327

Таблица 8.48 – Характеристики топлива на ТЭС г. Твери	329

Таблица 8.49 – Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания в системах теплоснабжения города Твери	331

Таблица 8.50 – Прогнозные значения расходов условного топлива по зонам ЕТО, т.у.т	336

Таблица 9.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. без НДС	339

Таблица 9.2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб. без НДС	343

Таблица 10.1 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Твери в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения (форма П49.1 Методических указаний)	357

Таблица 10.2 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	360

Таблица 10.3 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Твери (форма П49.3 Методических указаний)	363

Таблица 10.4 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	371

Таблица 14.1 – Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», 1/км/год	380

Таблица 14.2 – Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», ед./год	383

Таблица 14.3 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (ТЭЦ) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал	384

Таблица 14.4 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал	385

Таблица 14.5 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», кг у.т./Гкал	386

Таблица 14.6 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», кг у.т./Гкал	386

Таблица 14.7 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», кг у.т./Гкал	386

Таблица 14.8 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», кг у.т./Гкал	386

Таблица 14.9 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», кг у.т./Гкал	387

Таблица 14.10 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности прочих ЕТО, кг у.т./Гкал	387

Таблица 14.11 – Значения отношения величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети в зонах действия источников ООО «Тверская генерация», 1/км/год	387

Таблица 14.12 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	388

Таблица 14.13 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников в зонах деятельности прочих ЕТО	389

Таблица 14.14 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч	389

Таблица 14.15 – Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	390

Таблица 14.16 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	390

Таблица 14.17 – Коэффициент использования теплоты топлива	391

Таблица 14.18 – Доля отпуска тепловой энергии по ПУ в общем объеме полезного отпуска	391

Таблица 14.19 – График установки узлов учета у абонентов в системах теплоснабжения ООО «Тверская генерация»	392

Таблица 14.20 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	393

Таблица 14.21 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	394

Таблица 14.22 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	394

Таблица 15.1 – Результаты оценки ценовых последствий	397

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Динамика ввода жилых строений	25

Рисунок 1.2 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда города	40

Рисунок 1.3 – Модели годовых приростов строительных фондов (жилищный фонд)	41

Рисунок 1.4 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом	41

Рисунок 1.5 – Распределение приростов жилищного фонда по зонам действия источников теплоснабжения	42

Рисунок 1.6 – Распределение приростов общественно-делового фонда и промышленных строений по зонам действия источников теплоснабжения	43

Рисунок 1.7 – Прирост тепловых нагрузок в г. Твери	141

Рисунок 2.1 – Зона действия централизованного теплоснабжения	143

Рисунок 2.2 – Зоны действия котельных Мамулино, Мамулино-3 и «Брусилово»	145

Рисунок 2.3 – Зона действия котельной ОАО «ТВЗ»	146

Рисунок 2.4 – Зона действия котельной ООО «КОМО»	147

Рисунок 4.1 – Схема размещения замещающих котельных с разбивкой по зонам теплоснабжения	204

Рисунок 5.1 – Зона действия новой котельной «Затверецкая»	222

Рисунок 8.1 – Структура расхода топлива по группам источников	335

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов.

Анализ движения строительных фондов в ретроспективном периоде выполнялся на основе данных:

- отчетные сведения о социально-экономическом развитии города, размещенные на сайте администрации города (https://www.tver.ru/about/passport/);

- данные Федеральной службы государственной статистики (https://tverstat.gks.ru/);

- сведения, предоставленные Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Администрации города Твери.

Сведения о движении строительных фондов приведены в таблице Таблица 1.1 и показаны на рисунке Рисунок 1.1.

Таблица 1.1 – Показатели движения строительных фондов в городе Твери в ретроспективном периоде

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Численность населения (на конец года) | тыс. чел. | 413,96 | 416,44 | 419,36 | 419,9 | 420,85 | 425,07 | 424,97 | 416,97 | 412,99 | 412,81 |
| 1.2. Прирост населения | тыс. чел. | 2,96 | 2,48 | 2,92 | 0,54 | 0,95 | 4,22 | -0,10 | -8,00 | -3,98 | -0,19 |
| 1.3. Обеспеченность жильем | м2/чел. | 25,52 | 25,87 | 26,27 | 26,81 | 27,21 | 27,02 | 27,34 | 27,59 | 28,92 | 29,43 |
| 2. Жилой фонд | тыс. м2 | 10562,2 | 10773,3 | 11015,4 | 11258,3 | 11451,28 | 11484,96 | 11698,98 | 11963,98 | 11945,81 | 12150,70 |
| 2.1. Многоквартирные дома | тыс. м2 | 9103,5 | 9312,4 | 9553,3 | 9793,0 | 9956,68 | 9960,38 | 10175,82 | н/д | 10391,94 | 10552,86 |
| 2.2. ИЖС | тыс. м2 | 1458,7 | 1460,9 | 1462,1 | 1465,3 | 1494,6 | 1524,58 | 1523,16 | н/д | 1553,87 | 1597,84 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилищного на начало года | тыс. м2 | 10382,6 | 10562,2 | 10773,3 | 11015,4 | 11258,3 | 11256,2 | 11484,96 | 11698,98 | 11963,98 | 11945,81 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год | тыс. м2 | 186,6 | 218,9 | 333,5 | 245,9 | 194,08 | 35,22 | 239,02 | 265,00 | 245,22 | 212,99 |
| 3.3. Выбыло общей площади за год | тыс. м2 | 7,0 | 7,8 | 91,4 | 3,0 | 1,1 | 1,54 | 25 | 0,0 | 5,43 | 0,69 |
| 3.4. Общая площадь на конец года | тыс. м2 | 10562,2 | 10773,3 | 11015,4 | 11258,3 | 11451,28 | 11484,96 | 11698,98 | 11963,98 | 11945,81 | 12150,70 |
| 4. Движение общественно-делового фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Прибыло площади общественно-делового фонда | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Рисунок 1.1 – Динамика ввода жилых строений

Из представленных данных следует, что ввод жилья в городе Твери в период 2020–2024 гг составляет, в среднем, 199,5 тыс. кв. м/год.

Прогноз перспективной застройки г. Твери определялся на основании Генерального плана города Твери, утвержденного решением Правительства Тверской области № 615-пп от 22.11.2021 г. с учетом дополнительных исходных данных:

- по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д.

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д., с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, площади здания;

- общеобразовательных школ с указанием по некоторым зданиям количества учеников, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием по некоторым зданиям количества мест;

- по данным от теплоснабжающих организаций о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий;

По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь определялась на основе показателя тепловой нагрузки, указанной в технических условиях. Объекты, по которым данные отсутствовали, не учитывались.

Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по кадастровым кварталам города, приведен в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000). Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по административным районам города, приведены в таблице Таблица 1.2. Прогноз жилищного фонда, подлежащего расселению в период планирования Схемы теплоснабжения, сформирован на основе Постановления Правительства Тверской области N 108-пп от 10.04.2019 г. «Об утверждении региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы» и приведен в таблице Таблица 1.3. Прирост строительных площадей в границах зон действия источников приведен в таблице Таблица 1.4.

Таблица 1.2 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период до 2039 года, тыс. кв. м

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 35,2 | 239,0 | 265,0 | 166,3 | 269,6 | 200,7 | 207,8 | 203,3 | 203,4 | 203,7 | 1048,6 | 1045,0 |
| накопительным итогом: | -940,0 | -701,0 | -436,0 | -269,6 |  | 200,7 | 408,5 | 611,8 | 815,2 | 1018,9 | 2067,5 | 3112,5 |
| Многоэтажный жилищный фонд | н/д | н/д | н/д | 68,6 | 225,0 | 183,1 | 156,9 | 118,0 | 88,5 | 89,3 | 823,4 | 609,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | н/д | н/д | н/д | 95,8 | 40,2 | 17,5 | 50,9 | 85,3 | 99,7 | 106,8 | 201,1 | 420,8 |
| Индивидуальные жилые строения | н/д | н/д | н/д | 1,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 7,6 | 24,1 | 15,2 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 35,2 | 239,0 | 265,0 | 166,3 | 269,6 | 200,7 | 207,8 | 203,3 | 203,4 | 203,7 | 1048,6 | 1045,0 |
| 69:40:0000000 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100034 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100084 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100119 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100120 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 | 0,0 |
| 69:40:0100121 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,9 | 0,0 |
| 69:40:0100139 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100140 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100145 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 |
| 69:40:0100148 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100169 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 7,6 | 21,1 | 9,5 | 7,6 |
| 69:40:0100216 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| 69:40:0100217 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100220 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
| 69:40:0100222 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100229 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100230 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 27,2 | 0,0 |
| 69:40:0100231 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100232 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100234 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100236 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 6,0 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100243 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100251 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 20,1 | 50,2 |
| 69:40:0100254 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100258 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 0,0 |
| 69:40:0100260 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 16,7 |
| 69:40:0100273 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 69:40:0100649 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200003 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 |
| 69:40:0200015 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200018 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200019 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 19,4 | 0,0 |
| 69:40:0200021 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 0,0 |
| 69:40:0200022 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200033 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200039 | н/д | н/д | н/д | 2,5 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200041 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200048 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200077 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| 69:40:0200085 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200105 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200106 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200180 | н/д | н/д | н/д | 39,7 | 98,8 | 32,6 | 67,1 | 34,1 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200201 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200203 | н/д | н/д | н/д | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300018 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300021 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| 69:40:0300047 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| 69:40:0300051 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 6,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300054 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300065 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 |
| 69:40:0300069 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
| 69:40:0300088 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300092 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 |
| 69:40:0300157 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300159 | н/д | н/д | н/д | 21,3 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300190 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300235 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400046 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400047 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400054 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400056 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400059 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| 69:40:0400064 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
| 69:40:0400067 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 5,0 | 0,0 |
| 69:40:0400070 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400078 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,0 |
| 69:40:0400080 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 15,3 | 0,0 |
| 69:40:0400081 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| 69:40:0400083 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400084 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |
| 69:40:0400087 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
| 69:40:0400095 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| н/о | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 867,4 |

Таблица 1.3 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд на период до 2039 года, тыс. м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 99,6 | 79,7 | 98,1 | 132,9 | 96,6 | 414,1 | 366,2 |
| накопительным итогом: | -- | -- | -- | -- |  | 99,6 | 179,2 | 277,3 | 410,2 | 506,8 | 921,0 | 1287,2 |
| Всего по городу, в т. ч.: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 99,6 | 79,7 | 98,1 | 132,9 | 96,6 | 414,1 | 366,2 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 99,6 | 79,7 | 98,1 | 132,9 | 96,6 | 414,1 | 366,2 |
| 69:40:0000000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100001 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| 69:40:0100033 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100054 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100060 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100069 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100071 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| 69:40:0100084 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0100120 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 17,6 | 0,0 |
| 69:40:0100121 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 0,0 |
| 69:40:0100122 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 |
| 69:40:0100144 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100145 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,3 | 0,0 | 11,1 | 12,2 | 0,0 | 64,5 | 0,0 |
| 69:40:0100160 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100167 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100169 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,8 |
| 69:40:0100176 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100180 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,4 | 4,8 |
| 69:40:0100181 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100216 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0100217 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 |
| 69:40:0100228 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 8,1 | 4,8 |
| 69:40:0100229 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0100236 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100238 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
| 69:40:0100241 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0100245 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100246 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100254 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100259 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100272 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100273 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| 69:40:0100279 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
| 69:40:0100292 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0100508 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 69:40:0100547 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 69:40:0100555 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100568 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100603 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200001 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 8,2 | 0,0 |
| 69:40:0200003 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200011 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 |
| 69:40:0200012 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200014 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200016 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,5 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0200021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| 69:40:0200025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200027 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0200033 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200035 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200036 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200040 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200046 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 12,1 |
| 69:40:0200050 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0200051 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| 69:40:0200054 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0200056 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 69:40:0200061 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200092 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| 69:40:0200100 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200102 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200105 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200177 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0200180 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200181 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| 69:40:0200202 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300005 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300009 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0300016 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0300018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300060 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300061 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300083 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| 69:40:0300086 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300088 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 69:40:0300197 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300198 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300220 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
| 69:40:0300226 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 69:40:0300233 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300234 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300241 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 |
| 69:40:0300242 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 60,8 |
| 69:40:0300245 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300294 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 69:40:0300339 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400001 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0400002 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 |
| 69:40:0400004 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 0,0 |
| 69:40:0400005 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| 69:40:0400007 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0400008 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400032 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400044 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400050 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0400054 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 12,3 |
| 69:40:0400059 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 69:40:0400060 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400062 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0400063 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 4,1 | 4,8 |
| 69:40:0400064 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0400065 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 69:40:0400074 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0400078 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400083 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 |
| 69:40:0400085 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400095 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400099 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |

Таблица 1.4 – Прогноз приростов строительных фондов в границах зон действия источников тепловой энергии, тыс. кв. м

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2025-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 10,6 | 0,0 | 13,2 | 18,6 | 10,6 | 40,2 | 17,3 | 110,4 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,9 | 0,0 | 16,7 | 30,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,9 | 0,0 | 16,7 | 30,7 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,8 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 1,7 | 4,1 | 0,5 | 21,4 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 58,4 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 101,4 | 78,7 | 125,7 | 164,1 | 149,3 | 932,8 | 266,5 | 1818,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 16,7 | 69,1 | 92,1 | 108,1 | 105,5 | 626,6 | 122,0 | 1140,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 16,7 | 69,1 | 92,1 | 92,9 | 97,9 | 602,5 | 114,4 | 1085,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 7,6 | 24,1 | 7,6 | 54,6 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 72,0 | 9,5 | 32,0 | 56,0 | 43,8 | 306,2 | 130,9 | 650,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 12,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 27,9 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 69,3 | 74,8 | 115,4 | 44,4 | 114,3 | 214,5 | 223,0 | 855,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 57,5 | 71,4 | 65,0 | 8,9 | 74,5 | 74,0 | 16,5 | 367,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 57,5 | 71,4 | 65,0 | 8,9 | 74,5 | 74,0 | 8,9 | 360,1 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 11,8 | 1,3 | 41,9 | 35,5 | 39,8 | 62,6 | 160,5 | 353,3 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 2,2 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 45,9 | 134,6 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,8 | 62,5 | 8,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 83,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 72,4 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,8 | 1,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 25,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 25,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 25,7 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 8,2 | 16,7 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 17,0 | 51,1 | 111,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 7,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 29,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 7,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 29,2 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 51,1 | 63,8 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 37,0 | 48,5 | 25,8 | 22,1 | 0,0 | 25,9 | 18,4 | 177,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 30,2 | 44,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 30,2 | 44,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 6,8 | 4,2 | 8,3 | 22,1 | 0,0 | 12,3 | 4,8 | 58,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 13,6 | 27,9 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,7 | 0,0 | 5,6 | 13,6 | 27,5 | 15,2 | 78,7 | 141,3 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,7 | 0,0 | 5,6 | 13,6 | 27,5 | 15,2 | 73,1 | 135,7 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 5,1 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 5,1 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 32,2 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 32,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 32,2 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 9,6 | 17,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 9,6 | 13,7 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 3,6 | 0,0 | 17,3 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,4 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 108,9 | 38,0 | 3,6 | 12,4 | 26,1 | 330,1 | 867,4 | 1386,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 78,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 867,4 | 1272,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 78,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 867,4 | 1272,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 12,4 | 26,1 | 10,1 | 0,0 | 56,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 28,1 | 27,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 352,3 | 319,3 | 330,5 | 382,0 | 327,7 | 1605,6 | 1557,4 | 4874,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 200,7 | 207,8 | 203,3 | 203,4 | 188,8 | 1048,6 | 1045,0 | 3097,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 200,7 | 207,8 | 203,3 | 188,2 | 181,2 | 1024,5 | 1029,8 | 3035,5 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 7,6 | 24,1 | 15,2 | 62,2 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 99,6 | 79,7 | 98,1 | 132,9 | 111,4 | 414,1 | 366,2 | 1302,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 52,1 | 31,8 | 29,1 | 45,7 | 27,5 | 142,8 | 146,2 | 475,2 |

Численность населения в городе Твери на конец 2024 года составляет 412,81 тыс. человек. Так как прогнозный прирост населения, определенный Генеральным планом, превышает фактические показатели увеличения численности населения, в Схеме теплоснабжения в качестве основного варианта развития на 2026–2027 гг приняты прогнозные значения численности населения, определенные Прогнозом социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период (https://www.tver.ru/razvitie/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/prognoz/). На период 2028–2039 гг прогнозная численность населения определялась в соответствии с темпами прироста, определенными Генеральным планом города. Прогнозные значения жилищного фонда города и численности населения приведены на рисунке Рисунок 1.2.

Рисунок 1.2 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда города

Ввод жилищного фонда в период 2025–2039 гг. прогнозируется на уровне 63,5 % от общего ввода строений, из которых более 95 % составляют многоквартирные жилые дома (МКД).

Графическая иллюстрация динамики изменения строительных фондов в Твери по годам представлена на рисунке Рисунок 1.3, накопительным итогом – на рисунке Рисунок 1.4.

Рисунок 1.3 – Модели годовых приростов строительных фондов (жилищный фонд)

Рисунок 1.4 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом

Из рисунков Рисунок 1.3 и Рисунок 1.4 видно что темпы ввода жилых строений в среднесрочном периоде, в среднем, соответствуют показателям ретроспективного периода и составляют 204,8 тыс. кв. м. В долгосрочном периоде ожидается незначительное увеличение темпов застройки. Из рис. Рисунок 1.4 видно, что фактические темпы застройки опережают прогнозные значения, определенные Генеральным планом города.

Приоритетным районом жилой застройки является Заволжский район. Значительная часть жилищного фонда также планируется к размещению в Московском районе. Среди территорий, на которых планируется размещение общественно-делового фонда, приоритетным является Московский район города.

При планировании Схемы теплоснабжения подавляющая часть планируемого к вводу жилищного и общественно-делового фонда находится, главным образом, в границах сложившихся зон действия источников централизованного теплоснабжения, в связи с чем теплоснабжение перспективных абонентов также планируется от существующих источников тепловой энергии (рис. Рисунок 1.5, Рисунок 1.6).

Рисунок 1.5 – Распределение приростов жилищного фонда по зонам действия источников теплоснабжения

Рисунок 1.6 – Распределение приростов общественно-делового фонда и промышленных строений по зонам действия источников теплоснабжения

Теплоснабжения всех планируемых к вводу общественно-деловых строений также как и для жилой застройки планируется за счет существующих источников централизованного теплоснабжения с приоритетным использованием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Твери сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2039 г., выданных теплоснабжающими организациями технических условий на подключение. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждого из элементов территориального деления.

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки города Твери разработаны на основе следующих нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и СП 131.13330.2020 Строительная климатология, а также с учетом требований энергетической эффективности, установленных Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 г. № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений».

Прогноз прироста тепловой нагрузки и тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для отдельных периодов планирования схемы теплоснабжения и на весь рассматриваемый период с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления, сгруппированный по границам расчетных элементов территориального деления приведен в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000). Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по административным районам города и зонам действия источников приведен в таблицах Таблица 1.5–Таблица 1.22.

Таблица 1.5 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, Гкал/ч, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.: | 5,1464 | 5,1770 | 5,4198 | 4,7459 | 4,5743 | 22,9574 | 21,6951 |
| накопительным итогом: | 5,1464 | 10,3233 | 15,7431 | 20,4890 | 25,0633 | 48,0207 | 69,7158 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 4,5992 | 3,4605 | 2,6032 | 1,8112 | 1,6556 | 17,9092 | 11,6904 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,5472 | 1,7164 | 2,8166 | 2,4306 | 2,6667 | 4,4414 | 9,5007 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5041 | 0,2520 | 0,6068 | 0,5041 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 5,1464 | 5,1770 | 5,4198 | 4,7459 | 4,5743 | 22,9574 | 21,6951 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 5,1464 | 5,1770 | 5,4198 | 4,2418 | 4,2097 | 22,3506 | 21,1910 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3225 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8470 | 0,0000 | 0,6206 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3740 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9273 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,1883 | 0,0000 |
| 69:40:0100139 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100140 | 0,0000 | 0,7388 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3565 | 0,0000 |
| 69:40:0100148 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0914 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,4892 | 0,2139 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0000 |
| 69:40:0100217 | 0,5878 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0000 |
| 69:40:0100222 | 0,1690 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100230 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0100231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100232 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3694 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100243 | 0,0000 | 0,1231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100251 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1118 | 0,3694 | 1,1082 |
| 69:40:0100254 | 0,0000 | 0,0539 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0100260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,3694 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 |
| 69:40:0100649 | 0,2643 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3565 | 0,0000 |
| 69:40:0200015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5638 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 1,6199 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,3565 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0000 | 0,6258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8440 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,5642 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1587 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200041 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1234 |
| 69:40:0200085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200106 | 0,0000 | 0,1616 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,8438 | 1,4805 | 0,7517 | 1,4704 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 |
| 69:40:0300047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 |
| 69:40:0300051 | 0,2327 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3565 | 0,0000 |
| 69:40:0300069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4278 | 0,0000 |
| 69:40:0300157 | 0,4125 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300190 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300235 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400046 | 0,0756 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4610 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400059 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0000 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 |
| 69:40:0400067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,2305 | 0,1128 | 0,0000 |
| 69:40:0400070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4610 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,2216 | 0,2305 | 0,0000 |
| 69:40:0400080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,3209 | 0,0000 |
| 69:40:0400081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400084 | 0,0000 | 0,2520 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,1331 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4923 | 17,5407 |

Таблица 1.6 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС жилищного фонда, в т.ч.: | 2,4728 | 1,5933 | 1,8058 | 1,5332 | 1,4556 | 7,8856 | 7,7814 |
| накопительным итогом: | 2,4728 | 4,0661 | 5,8719 | 7,4051 | 8,8606 | 16,7463 | 24,5277 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 2,1766 | 1,2546 | 0,9204 | 0,6747 | 0,5607 | 6,2079 | 4,5599 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,2961 | 0,3388 | 0,8854 | 0,7625 | 0,8469 | 1,5346 | 3,1256 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0959 | 0,0480 | 0,1432 | 0,0959 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 2,4728 | 1,5933 | 1,8058 | 1,5332 | 1,4556 | 7,8856 | 7,7814 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 2,4728 | 1,5933 | 1,8058 | 1,4372 | 1,3962 | 7,7425 | 7,6854 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1298 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2554 | 0,0000 | 0,2194 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1322 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7755 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5417 | 0,0000 |
| 69:40:0100139 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100140 | 0,0000 | 0,2612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1435 | 0,0000 |
| 69:40:0100148 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,1788 | 0,0861 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0430 | 0,0000 |
| 69:40:0100217 | 0,2078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0430 | 0,0000 |
| 69:40:0100222 | 0,1700 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100230 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100232 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100243 | 0,0000 | 0,0371 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100251 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0337 | 0,1306 | 0,3918 |
| 69:40:0100254 | 0,0000 | 0,0163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,1306 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0392 |
| 69:40:0100649 | 0,1656 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1435 | 0,0000 |
| 69:40:0200015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1892 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 0,9142 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1435 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0000 | 0,1887 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5560 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,1995 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0478 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200041 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0436 |
| 69:40:0200085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2455 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200106 | 0,0000 | 0,0487 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,4319 | 0,5545 | 0,2658 | 0,5359 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 |
| 69:40:0300047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 |
| 69:40:0300051 | 0,0823 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1435 | 0,0000 |
| 69:40:0300069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1722 | 0,0000 |
| 69:40:0300157 | 0,1459 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300190 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300235 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0257 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400046 | 0,0228 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1390 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400059 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0430 | 0,0000 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 |
| 69:40:0400067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0695 | 0,0372 | 0,0000 |
| 69:40:0400070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1390 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0784 | 0,0695 | 0,0000 |
| 69:40:0400080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1291 | 0,0000 |
| 69:40:0400081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400084 | 0,0000 | 0,0480 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0430 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,0470 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3680 | 6,4188 |

Таблица 1.7 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 4,0681 | 6,8862 | 3,1711 | 4,0192 | 3,4106 | 13,4932 | 11,1635 |
| накопительным итогом: | 4,0681 | 10,9543 | 14,1254 | 18,1446 | 21,5552 | 35,0484 | 46,2119 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 4,0681 | 6,8862 | 3,1711 | 4,0192 | 3,4106 | 13,4932 | 11,1635 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 4,0681 | 6,8862 | 3,1711 | 4,0192 | 3,4106 | 13,4932 | 11,1635 |
| 69:40:0000000 | 0,0578 | 0,1368 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4652 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 |
| 69:40:0100033 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100054 | 0,0000 | 0,2074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100060 | 0,3103 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100069 | 0,0000 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0232 | 0,0000 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0000 | 0,5706 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7644 | 0,0000 |
| 69:40:0100122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,1317 |
| 69:40:0100144 | 0,0139 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,1730 | 0,0000 | 0,3594 | 0,3932 | 0,0000 | 2,0848 | 0,0000 |
| 69:40:0100160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100167 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1852 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0094 | 0,0000 | 0,0730 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7356 | 0,1293 |
| 69:40:0100176 | 0,0163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0143 | 0,0790 | 0,1293 |
| 69:40:0100181 | 0,0083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0100217 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1166 |
| 69:40:0100228 | 0,0130 | 0,0075 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0702 | 0,2633 | 0,1293 |
| 69:40:0100229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0228 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100238 | 0,0000 | 0,0409 | 0,0000 | 0,1061 | 0,0000 | 0,3099 | 0,0000 |
| 69:40:0100241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0100245 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100246 | 0,2520 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100259 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2340 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100272 | 0,1121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0878 | 0,0000 |
| 69:40:0100279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3880 |
| 69:40:0100292 | 0,0510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0100508 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0379 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1061 |
| 69:40:0100547 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0000 |
| 69:40:0100555 | 0,0000 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0076 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100603 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200001 | 0,0386 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0102 | 0,0208 | 0,2664 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200011 | 0,0582 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4135 |
| 69:40:0200012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 0,2438 | 0,0414 | 0,0483 | 0,0199 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0311 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0729 | 0,0000 |
| 69:40:0200025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0798 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3143 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200046 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7839 | 0,3915 |
| 69:40:0200050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0200051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1097 | 0,0000 |
| 69:40:0200054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0200056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2633 | 0,0000 |
| 69:40:0200061 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2587 |
| 69:40:0200100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200102 | 0,0534 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200105 | 0,1166 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,1178 | 0,0000 | 0,0327 | 0,0000 | 0,8432 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2304 | 0,0000 |
| 69:40:0200202 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300005 | 0,0000 | 6,2040 | 0,0000 | 0,2245 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1203 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0300016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300060 | 0,0135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300061 | 0,0000 | 0,0381 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 |
| 69:40:0300086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0300197 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5933 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3315 |
| 69:40:0300226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0103 | 0,0000 |
| 69:40:0300233 | 0,1020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300234 | 0,0270 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5220 | 0,0000 |
| 69:40:0300242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9663 |
| 69:40:0300245 | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 |
| 69:40:0300339 | 0,0000 | 0,0454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0471 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0400002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3132 | 0,0000 |
| 69:40:0400004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6605 | 0,0000 |
| 69:40:0400005 | 1,1622 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0862 |
| 69:40:0400007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0400008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400019 | 0,0000 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0878 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400044 | 0,0000 | 0,0421 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0400054 | 0,3877 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1511 | 0,0000 | 0,3980 |
| 69:40:0400059 | 0,2904 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2633 | 0,0000 |
| 69:40:0400060 | 0,0000 | 0,0572 | 0,1660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5667 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0400063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4297 | 0,1317 | 0,1293 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0400065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2633 | 0,0000 |
| 69:40:0400074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4311 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6247 |
| 69:40:0400085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1660 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 |

Таблица 1.8 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 0,6225 | 4,8795 | 0,4791 | 0,6197 | 0,2644 | 1,7746 | 1,6256 |
| накопительным итогом: | 0,6225 | 5,5019 | 5,9810 | 6,6007 | 6,8651 | 8,6397 | 10,2653 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 0,6225 | 4,8795 | 0,4791 | 0,6197 | 0,2644 | 1,7746 | 1,6256 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 0,6225 | 4,8795 | 0,4791 | 0,6197 | 0,2644 | 1,7746 | 1,6256 |
| 69:40:0000000 | 0,0080 | 0,0743 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0648 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| 69:40:0100033 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100054 | 0,0000 | 0,1078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100060 | 0,0378 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100069 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0032 | 0,0000 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0794 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2456 | 0,0000 |
| 69:40:0100122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0183 |
| 69:40:0100144 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,0241 | 0,0000 | 0,1564 | 0,1547 | 0,0000 | 0,2902 | 0,0000 |
| 69:40:0100160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100167 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1024 | 0,0207 |
| 69:40:0100176 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0076 | 0,0110 | 0,0207 |
| 69:40:0100181 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0100217 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1784 |
| 69:40:0100228 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0098 | 0,0367 | 0,0207 |
| 69:40:0100229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100238 | 0,0000 | 0,0057 | 0,0000 | 0,0169 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0000 |
| 69:40:0100241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0100245 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100246 | 0,0480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100254 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100259 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100272 | 0,0156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0122 | 0,0000 |
| 69:40:0100279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0620 |
| 69:40:0100292 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0100508 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0053 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 |
| 69:40:0100547 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0119 | 0,0000 |
| 69:40:0100555 | 0,0000 | 0,0052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100603 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200001 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0336 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200011 | 0,0081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1985 |
| 69:40:0200012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0546 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 0,0610 | 0,0550 | 0,0067 | 0,0051 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 | 0,0000 |
| 69:40:0200025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0357 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200046 | 0,0696 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1091 | 0,0545 |
| 69:40:0200050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0200051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 |
| 69:40:0200054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0200056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0000 |
| 69:40:0200061 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0413 |
| 69:40:0200100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200102 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,0164 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0000 | 0,1174 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0321 | 0,0000 |
| 69:40:0200202 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300005 | 0,0000 | 4,6150 | 0,0000 | 0,0255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0137 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0300016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300060 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300061 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| 69:40:0300086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0300197 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0884 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0515 |
| 69:40:0300226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0000 |
| 69:40:0300233 | 0,0620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300234 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0780 | 0,0000 |
| 69:40:0300242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2737 |
| 69:40:0300245 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0021 | 0,0000 |
| 69:40:0300339 | 0,0000 | 0,0063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0400002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0808 | 0,0000 |
| 69:40:0400004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2311 | 0,0000 |
| 69:40:0400005 | 0,1326 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0138 |
| 69:40:0400007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0400008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0122 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400044 | 0,0000 | 0,0079 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0400054 | 0,0540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0520 |
| 69:40:0400059 | 0,0464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0000 |
| 69:40:0400060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0400063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0598 | 0,0183 | 0,0207 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0400065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0000 |
| 69:40:0400074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0689 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3653 |
| 69:40:0400085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0760 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 |

Таблица 1.9 – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых, общественно деловых зданиях и промышленных строениях на период до 2039 года

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 14,2269 | 19,6978 | 12,2143 | 12,4180 | 10,7049 | 51,6629 | 47,2656 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 14,2269 | 33,9247 | 46,1391 | 58,5570 | 69,2619 | 120,9248 | 168,1904 |
| отопление и вентиляция | 10,8974 | 13,0916 | 9,7893 | 10,1429 | 8,8728 | 41,3056 | 37,2366 |
| горячее водоснабжение | 3,3295 | 6,6062 | 2,4250 | 2,2751 | 1,8321 | 10,3573 | 10,0289 |
| Жилые строения, в том числе: | 7,6191 | 6,7703 | 7,2256 | 6,2791 | 6,0299 | 30,8431 | 29,4765 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 6,7758 | 4,7151 | 3,5236 | 2,4859 | 2,2163 | 24,1171 | 16,2503 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,8433 | 2,0552 | 3,7020 | 3,1931 | 3,5136 | 5,9760 | 12,6262 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,3000 | 0,7500 | 0,6000 |
| Общественно-деловые строения | 4,6906 | 11,7657 | 3,6502 | 4,6389 | 3,6750 | 15,2678 | 12,7891 |
| Промышленные и складские строения | 1,9172 | 1,1618 | 1,3386 | 1,5000 | 1,0000 | 5,5521 | 5,0000 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 14,2269 | 19,6978 | 12,2143 | 12,4180 | 10,7049 | 51,6629 | 47,2656 |
| в т.ч. по кадастровым кварталам: | 14,2269 | 19,6978 | 12,2143 | 12,4180 | 10,7049 | 51,6629 | 47,2656 |
| 69:40:0000000 | 0,0659 | 0,5478 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100007 | 0,0528 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100009 | 0,0000 | 0,0237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100013 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0100029 | 0,2591 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100031 | 0,1887 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100033 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100054 | 0,0000 | 0,3152 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100060 | 0,3481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100069 | 0,0000 | 0,0112 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0000 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4523 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0100119 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1024 | 0,0000 | 0,8400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5062 | 0,0500 | 0,0000 | 3,3528 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,7400 | 0,0000 |
| 69:40:0100122 | 0,0000 | 0,0464 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 69:40:0100139 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100140 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100144 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,1970 | 0,0000 | 0,5158 | 0,5480 | 0,0000 | 2,8750 | 0,0000 |
| 69:40:0100148 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100167 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0107 | 0,0000 | 0,3730 | 0,3000 | 0,6680 | 1,1380 | 0,4500 |
| 69:40:0100176 | 0,0186 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0219 | 0,0900 | 0,1500 |
| 69:40:0100181 | 0,0095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100185 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 69:40:0100217 | 0,7957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2950 |
| 69:40:0100218 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0100222 | 0,3390 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100228 | 0,0170 | 0,0075 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0800 | 0,3000 | 0,1500 |
| 69:40:0100229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0133 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0100230 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,1240 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0100231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100232 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5260 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100238 | 0,0000 | 0,0466 | 0,0000 | 0,1230 | 0,0000 | 0,3531 | 0,0000 |
| 69:40:0100241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0100243 | 0,0000 | 0,1602 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100245 | 0,0420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100246 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100251 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1456 | 0,5000 | 1,5000 |
| 69:40:0100254 | 0,0000 | 0,0702 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100256 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0100259 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 |
| 69:40:0100272 | 0,1277 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1500 |
| 69:40:0100279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4500 |
| 69:40:0100292 | 0,0696 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0100508 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1231 |
| 69:40:0100547 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0970 | 0,0000 |
| 69:40:0100555 | 0,0000 | 0,0425 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100603 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100624 | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100633 | 0,0216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100649 | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200001 | 0,0439 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0107 | 0,0208 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0200005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200011 | 0,0663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,1630 | 3,1120 |
| 69:40:0200012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8846 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7531 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 2,8389 | 0,0964 | 0,0551 | 0,0250 | 0,3000 | 0,6500 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0311 | 0,8145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4000 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0830 | 0,0000 |
| 69:40:0200024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0798 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0956 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0200030 | 0,0000 | 0,0156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,7637 | 0,0000 | 0,6464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6895 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200041 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200046 | 0,2976 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8930 | 0,4460 |
| 69:40:0200050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0200051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6250 | 0,5000 |
| 69:40:0200054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0200056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0200057 | 0,0393 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200060 | 0,1131 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200061 | 0,0000 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200066 | 0,0000 | 0,2995 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5600 | 0,0000 |
| 69:40:0200067 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0200068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0200070 | 0,0485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200071 | 0,0265 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200072 | 0,6311 | 0,3012 | 0,0255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200073 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 69:40:0200074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0200077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1670 |
| 69:40:0200085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 69:40:0200100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200102 | 0,0534 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200105 | 0,1166 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200106 | 0,0000 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 1,4099 | 2,0350 | 1,0547 | 2,0063 | 0,9605 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2624 | 0,0000 |
| 69:40:0200202 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300005 | 0,0000 | 10,8190 | 0,0000 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300009 | 0,0278 | 0,0381 | 0,4594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0300010 | 0,3223 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0300011 | 0,0000 | 0,0307 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0300047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0300051 | 0,3150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300060 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300061 | 0,0000 | 0,0381 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0300065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0300069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 69:40:0300083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0300086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8291 | 0,0000 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0300092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 |
| 69:40:0300157 | 0,5584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300190 | 0,0093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300197 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6817 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3830 |
| 69:40:0300226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0000 |
| 69:40:0300229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300230 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0300233 | 0,1640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300234 | 0,0307 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300235 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 |
| 69:40:0300242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2400 |
| 69:40:0300245 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0175 | 0,0000 |
| 69:40:0300309 | 0,0544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300339 | 0,0000 | 0,0517 | 0,0532 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0471 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0400002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3940 | 0,0000 |
| 69:40:0400004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8917 | 0,0000 |
| 69:40:0400005 | 1,2948 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 |
| 69:40:0400007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400019 | 0,0000 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0400032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400041 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400044 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400046 | 0,0983 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0400054 | 0,4416 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,1511 | 0,0000 | 0,4500 |
| 69:40:0400056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400059 | 0,3368 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4500 | 0,0000 |
| 69:40:0400060 | 0,0000 | 0,0572 | 0,1920 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5667 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4895 | 0,1500 | 0,1500 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4500 |
| 69:40:0400065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0400067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0400080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,4500 | 0,0000 |
| 69:40:0400081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 2,9900 |
| 69:40:0400084 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 69:40:0400085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,1801 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0900 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0400099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |

Таблица 1.10 – Прирост годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.: | 12,59 | 12,67 | 13,26 | 11,61 | 11,19 | 56,17 | 53,08 |
| накопительным итогом: | 12,59 | 25,26 | 38,52 | 50,13 | 61,32 | 117,49 | 170,56 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 11,25 | 8,47 | 6,37 | 4,43 | 4,05 | 43,82 | 28,60 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 1,34 | 4,20 | 6,89 | 5,95 | 6,52 | 10,87 | 23,24 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,62 | 1,48 | 1,23 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 12,59 | 12,67 | 13,26 | 11,61 | 11,19 | 56,17 | 53,08 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 12,59 | 12,67 | 13,26 | 10,38 | 10,30 | 54,68 | 51,85 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100119 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 0,00 |
| 69:40:0100139 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100140 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 69:40:0100148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 1,20 | 0,52 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 69:40:0100217 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 69:40:0100222 | 0,41 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 1,22 | 0,00 |
| 69:40:0100231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100232 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100234 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 1,22 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100243 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,90 | 2,71 |
| 69:40:0100254 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 |
| 69:40:0100260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 69:40:0100649 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 69:40:0200015 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,87 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 1,38 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200039 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200041 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 69:40:0200085 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200106 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 2,06 | 3,62 | 1,84 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 69:40:0300047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 69:40:0300051 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 69:40:0300069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300092 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| 69:40:0300157 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300190 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400046 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 69:40:0400067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,28 | 0,00 |
| 69:40:0400070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,54 | 0,56 | 0,00 |
| 69:40:0400080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,79 | 0,00 |
| 69:40:0400081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400084 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 42,91 |

Таблица 1.11 – Прирост годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС жилищного фонда, в т.ч.: | 8,65 | 5,58 | 6,32 | 5,37 | 5,09 | 27,60 | 27,23 |
| накопительным итогом: | 8,65 | 14,23 | 20,55 | 25,92 | 31,01 | 58,61 | 85,85 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 7,62 | 4,39 | 3,22 | 2,36 | 1,96 | 21,73 | 15,96 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 1,04 | 1,19 | 3,10 | 2,67 | 2,96 | 5,37 | 10,94 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,17 | 0,50 | 0,34 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 8,65 | 5,58 | 6,32 | 5,37 | 5,09 | 27,60 | 27,23 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 8,65 | 5,58 | 6,32 | 5,03 | 4,89 | 27,10 | 26,90 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100119 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 0,00 |
| 69:40:0100139 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100140 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 69:40:0100148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,63 | 0,30 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0100217 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0100222 | 0,60 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100232 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100234 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100243 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,46 | 1,37 |
| 69:40:0100254 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 69:40:0100649 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 69:40:0200015 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,50 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 0,70 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200039 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200041 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 69:40:0200085 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200106 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 1,51 | 1,94 | 0,93 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 69:40:0300047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 69:40:0300051 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 69:40:0300069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300092 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 69:40:0300157 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300190 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400046 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 69:40:0400067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,13 | 0,00 |
| 69:40:0400070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,27 | 0,24 | 0,00 |
| 69:40:0400080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,45 | 0,00 |
| 69:40:0400081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400084 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 22,47 |

Таблица 1.12 – Прирост годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 9,95 | 16,85 | 7,76 | 9,83 | 8,34 | 33,01 | 27,31 |
| накопительным итогом: | 9,95 | 26,80 | 34,56 | 44,39 | 52,74 | 85,75 | 113,06 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 9,95 | 16,85 | 7,76 | 9,83 | 8,34 | 33,01 | 27,31 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 9,95 | 16,85 | 7,76 | 9,83 | 8,34 | 33,01 | 27,31 |
| 69:40:0000000 | 0,14 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 69:40:0100033 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100054 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100060 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100069 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 |
| 69:40:0100122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 69:40:0100144 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,42 | 0,00 | 0,88 | 0,96 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 69:40:0100160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,32 |
| 69:40:0100176 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,19 | 0,32 |
| 69:40:0100181 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0100217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| 69:40:0100228 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,64 | 0,32 |
| 69:40:0100229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100238 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| 69:40:0100241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0100245 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100246 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100259 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100272 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 69:40:0100279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 69:40:0100292 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0100508 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 69:40:0100547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 69:40:0100555 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100603 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200001 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200011 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 |
| 69:40:0200012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200014 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 0,60 | 0,10 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 69:40:0200025 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200046 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,96 |
| 69:40:0200050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0200051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 69:40:0200054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0200056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| 69:40:0200061 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 69:40:0200100 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200102 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200105 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 0,29 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 69:40:0200202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300005 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300009 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0300016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300060 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300061 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 69:40:0300086 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0300197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| 69:40:0300226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 69:40:0300233 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300234 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 69:40:0300242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 4,81 |
| 69:40:0300245 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0300339 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400001 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0400002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 0,00 |
| 69:40:0400004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 69:40:0400005 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 69:40:0400007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0400008 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400019 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400044 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0400054 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,97 |
| 69:40:0400059 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| 69:40:0400060 | 0,00 | 0,14 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0400063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,32 | 0,32 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0400065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| 69:40:0400074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42 |
| 69:40:0400085 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400099 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |

Таблица 1.13 – Прирост годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 2,18 | 17,08 | 1,68 | 2,17 | 0,93 | 6,21 | 5,69 |
| накопительным итогом: | 2,18 | 19,26 | 20,93 | 23,10 | 24,03 | 30,24 | 35,93 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 2,18 | 17,08 | 1,68 | 2,17 | 0,93 | 6,21 | 5,69 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 2,18 | 17,08 | 1,68 | 2,17 | 0,93 | 6,21 | 5,69 |
| 69:40:0000000 | 0,03 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 69:40:0100033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100054 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100060 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 |
| 69:40:0100122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 69:40:0100144 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,08 | 0,00 | 0,55 | 0,54 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
| 69:40:0100160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,07 |
| 69:40:0100176 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| 69:40:0100181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0100217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 69:40:0100228 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,07 |
| 69:40:0100229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100238 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0100241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0100245 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100246 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100259 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100272 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0100279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 69:40:0100292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0100508 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 69:40:0100547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0100555 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200001 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200011 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| 69:40:0200012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200014 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 0,21 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0200025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200046 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,19 |
| 69:40:0200050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0200051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 69:40:0200054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0200056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 69:40:0200061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 69:40:0200100 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 69:40:0200202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300005 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300009 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0300016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300060 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 69:40:0300086 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0300197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 69:40:0300226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69:40:0300233 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300234 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 69:40:0300242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 69:40:0300245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69:40:0300339 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0400002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 69:40:0400004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| 69:40:0400005 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 69:40:0400007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0400008 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400044 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0400054 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 69:40:0400059 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 69:40:0400060 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0400063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,06 | 0,07 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0400065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 69:40:0400074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 69:40:0400085 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400099 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |

Таблица 1.14 – Общий прирост теплопотребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых, общественно деловых зданиях и промышленных строениях на период до 2039 года

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 38,31 | 55,15 | 32,44 | 31,55 | 28,12 | 137,31 | 126,20 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 38,31 | 93,47 | 125,90 | 157,46 | 185,58 | 322,89 | 449,09 |
| отопление и вентиляция | 26,66 | 32,03 | 23,95 | 23,59 | 21,71 | 101,06 | 91,10 |
| горячее водоснабжение | 11,65 | 23,12 | 8,49 | 7,96 | 6,41 | 36,25 | 35,10 |
| Жилые строения, в том числе: | 21,25 | 18,24 | 19,58 | 16,98 | 16,29 | 83,77 | 80,31 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 18,87 | 12,86 | 9,59 | 6,79 | 6,01 | 65,54 | 44,56 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 2,38 | 5,39 | 9,99 | 8,62 | 9,49 | 16,24 | 34,18 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,78 | 1,99 | 1,57 |
| Общественно-деловые строения | 12,13 | 33,93 | 9,44 | 12,00 | 9,27 | 39,22 | 33,00 |
| Промышленные и складские строения | 4,94 | 2,98 | 3,42 | 2,58 | 2,56 | 14,32 | 12,89 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 38,31 | 55,15 | 32,44 | 31,55 | 28,12 | 137,31 | 126,20 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 38,31 | 55,15 | 32,44 | 32,78 | 28,12 | 137,31 | 126,20 |
| 69:40:0000000 | 0,17 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100007 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100009 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100013 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 69:40:0100029 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100031 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100033 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100054 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100060 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100069 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0100119 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,13 | 0,00 | 9,10 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,66 | 0,00 |
| 69:40:0100122 | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| 69:40:0100139 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100140 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100144 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,51 | 0,00 | 1,43 | 1,50 | 0,00 | 7,49 | 0,00 |
| 69:40:0100148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,03 | 0,00 | 0,99 | 0,78 | 1,82 | 2,98 | 1,17 |
| 69:40:0100176 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,23 | 0,39 |
| 69:40:0100181 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100185 | 0,00 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,39 |
| 69:40:0100217 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 |
| 69:40:0100218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 69:40:0100222 | 1,01 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100228 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,77 | 0,39 |
| 69:40:0100229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0100230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,32 | 1,22 | 0,00 |
| 69:40:0100231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100232 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100234 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 1,22 | 1,43 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100238 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
| 69:40:0100241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0100243 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100245 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100246 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,36 | 4,08 |
| 69:40:0100254 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 |
| 69:40:0100259 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,36 |
| 69:40:0100272 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,41 |
| 69:40:0100279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| 69:40:0100292 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0100508 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0100547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 69:40:0100555 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100603 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100624 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100633 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100649 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200001 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,77 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 |
| 69:40:0200005 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200011 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,02 |
| 69:40:0200012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200014 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200015 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 7,97 | 0,29 | 0,14 | 0,07 | 0,81 | 1,76 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,08 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 69:40:0200024 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200025 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200027 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0200030 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 2,08 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200039 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200041 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200046 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 1,15 |
| 69:40:0200050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0200051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,29 |
| 69:40:0200054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0200056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 |
| 69:40:0200057 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200060 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200061 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200066 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 |
| 69:40:0200067 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,28 |
| 69:40:0200068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 69:40:0200070 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200071 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200072 | 1,63 | 0,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200073 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2,58 |
| 69:40:0200074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 69:40:0200077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 69:40:0200085 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 69:40:0200100 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200102 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200105 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200106 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 3,92 | 5,56 | 2,87 | 5,47 | 2,47 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| 69:40:0200202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300005 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300009 | 0,07 | 0,10 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0300010 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 |
| 69:40:0300011 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 69:40:0300047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 69:40:0300051 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300060 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300061 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| 69:40:0300065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 |
| 69:40:0300069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| 69:40:0300083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 69:40:0300086 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0300092 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| 69:40:0300157 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300190 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 69:40:0300226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 69:40:0300229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| 69:40:0300233 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300234 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| 69:40:0300242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 5,77 |
| 69:40:0300245 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0300309 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300339 | 0,00 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 69:40:0400001 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0400002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 69:40:0400004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 |
| 69:40:0400005 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 69:40:0400007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0400008 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400019 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 69:40:0400032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400044 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400046 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0400054 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,37 | 0,00 | 1,16 |
| 69:40:0400056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400059 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 69:40:0400060 | 0,00 | 0,14 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0400063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,39 | 0,39 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 69:40:0400065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 |
| 69:40:0400067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,41 | 0,00 |
| 69:40:0400070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 2,11 | 0,81 | 0,00 |
| 69:40:0400080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 1,24 | 0,00 |
| 69:40:0400081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 7,70 |
| 69:40:0400084 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 69:40:0400085 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 1,36 |
| 69:40:0400099 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |

Таблица 1.15 – Прогноз прироста тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 0,3421 | 0,0395 | 0,3816 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4280 | 0,0560 | 0,4840 | 0,5497 | 0,1003 | 0,6500 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 | 0,0392 | 0,1500 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 | 0,0392 | 0,1500 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0592 | 0,0001 | 0,0593 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4280 | 0,0560 | 0,4840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,2829 | 0,0394 | 0,3223 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 3,6969 | 0,6645 | 4,3614 | 2,2924 | 0,6093 | 2,9018 | 3,2769 | 1,0136 | 4,2905 | 4,3623 | 1,0395 | 5,4017 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 1,9182 | 0,4922 | 2,4104 | 2,1903 | 0,7183 | 2,9086 | 2,7037 | 0,8191 | 3,5227 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 1,9182 | 0,4922 | 2,4104 | 2,1903 | 0,7183 | 2,9086 | 2,1996 | 0,7231 | 2,9227 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5041 | 0,0959 | 0,6000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 2,9181 | 0,4769 | 3,3951 | 0,3742 | 0,1171 | 0,4913 | 1,0340 | 0,2879 | 1,3219 | 1,6586 | 0,2204 | 1,8790 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,4094 | 0,0570 | 0,4663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0527 | 0,0073 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 2,0645 | 1,0090 | 3,0734 | 1,8625 | 0,6004 | 2,4630 | 3,1846 | 0,6246 | 3,8092 | 1,3713 | 0,1925 | 1,5637 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 1,6827 | 0,9331 | 2,6158 | 1,7511 | 0,5454 | 2,2966 | 1,5529 | 0,5067 | 2,0596 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,6827 | 0,9331 | 2,6158 | 1,7511 | 0,5454 | 2,2966 | 1,5529 | 0,5067 | 2,0596 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,3818 | 0,0758 | 0,4576 | 0,0414 | 0,0550 | 0,0964 | 1,3535 | 0,0925 | 1,4461 | 1,1408 | 0,1230 | 1,2637 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0000 | 0,0700 | 0,2782 | 0,0254 | 0,3036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0244 | 0,0034 | 0,0278 | 6,2644 | 4,6234 | 10,8878 | 0,2887 | 0,0367 | 0,3254 | 0,2245 | 0,0255 | 0,2500 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2040 | 4,6150 | 10,8190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2245 | 0,0255 | 0,2500 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0244 | 0,0034 | 0,0278 | 0,0604 | 0,0084 | 0,0688 | 0,2887 | 0,0367 | 0,3254 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,1853 | 0,1723 | 0,3576 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,1690 | 0,1700 | 0,3390 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1690 | 0,1700 | 0,3390 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0163 | 0,0023 | 0,0186 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 1,2613 | 0,4508 | 1,7121 | 1,1134 | 0,4506 | 1,5640 | 0,6621 | 0,1612 | 0,8233 | 0,5945 | 0,0950 | 0,6895 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,7810 | 0,4130 | 1,1940 | 0,9766 | 0,3763 | 1,3529 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,7810 | 0,4130 | 1,1940 | 0,9766 | 0,3763 | 1,3529 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,4803 | 0,0378 | 0,5181 | 0,1368 | 0,0743 | 0,2111 | 0,2694 | 0,0306 | 0,3000 | 0,5945 | 0,0950 | 0,6895 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0233 | 0,0000 | 0,0233 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,0232 | 0,0032 | 0,0265 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0232 | 0,0032 | 0,0265 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,0135 | 0,0019 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0135 | 0,0019 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0379 | 0,0053 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0379 | 0,0053 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,0190 | 0,0026 | 0,0216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0190 | 0,0026 | 0,0216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0169 | 0,0023 | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0169 | 0,0023 | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,1178 | 0,0164 | 0,1341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3823 | 0,1352 | 0,5174 | 1,4704 | 0,5359 | 2,0063 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3823 | 0,1352 | 0,5174 | 1,4704 | 0,5359 | 2,0063 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3823 | 0,1352 | 0,5174 | 1,4704 | 0,5359 | 2,0063 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,1178 | 0,0164 | 0,1341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 2,8683 | 0,7980 | 3,6662 | 1,1895 | 0,1918 | 1,3813 | 0,1174 | 0,0163 | 0,1337 | 0,4009 | 0,1558 | 0,5567 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 1,8800 | 0,6604 | 2,5404 | 0,1616 | 0,0487 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,8800 | 0,6604 | 2,5404 | 0,1616 | 0,0487 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0811 | 0,0113 | 0,0923 | 0,1298 | 0,0181 | 0,1478 | 0,0483 | 0,0067 | 0,0551 | 0,4009 | 0,1558 | 0,5567 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,9072 | 0,1263 | 1,0335 | 0,8981 | 0,1250 | 1,0231 | 0,0691 | 0,0096 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 10,8974 | 3,3295 | 14,2269 | 13,0916 | 6,6062 | 19,6978 | 9,7893 | 2,4250 | 12,2143 | 10,1429 | 2,2751 | 12,4180 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 5,1464 | 2,4728 | 7,6191 | 5,1770 | 1,5933 | 6,7703 | 5,4198 | 1,8058 | 7,2256 | 4,7459 | 1,5332 | 6,2791 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,1464 | 2,4728 | 7,6191 | 5,1770 | 1,5933 | 6,7703 | 5,4198 | 1,8058 | 7,2256 | 4,2418 | 1,4372 | 5,6791 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5041 | 0,0959 | 0,6000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 4,0681 | 0,6225 | 4,6906 | 6,8862 | 4,8795 | 11,7657 | 3,1711 | 0,4791 | 3,6502 | 4,0192 | 0,6197 | 4,6389 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 1,6830 | 0,2343 | 1,9172 | 1,0284 | 0,1334 | 1,1618 | 1,1985 | 0,1401 | 1,3386 | 1,3778 | 0,1222 | 1,5000 |

Таблица 1.16 – Прогноз прироста тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2029 |  |  | 2030-2034 |  |  | 2035-2039 |  |  | 2025-2039 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 0,2850 | 0,0695 | 0,3545 | 1,2983 | 0,1807 | 1,4791 | 0,4987 | 0,1513 | 0,6500 | 3,4019 | 0,5973 | 3,9991 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,7107 | 0,2393 | 0,9500 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,7107 | 0,2393 | 0,9500 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0545 | 0,0000 | 0,0545 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | 0,8027 | 0,0951 | 0,8978 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1667 | 0,1624 | 1,3291 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8885 | 0,2629 | 2,1513 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 3,5346 | 0,8479 | 4,3826 | 24,4491 | 6,0323 | 30,4814 | 7,2031 | 1,5699 | 8,7730 | 48,8153 | 11,7771 | 60,5924 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 2,4877 | 0,8182 | 3,3059 | 14,4461 | 4,7366 | 19,1828 | 2,8097 | 0,9403 | 3,7500 | 26,9250 | 8,6554 | 35,5804 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 2,2357 | 0,7702 | 3,0059 | 13,8393 | 4,5935 | 18,4328 | 2,5577 | 0,8923 | 3,4500 | 25,3101 | 8,3203 | 33,6304 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | 0,6068 | 0,1432 | 0,7500 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | 1,6149 | 0,3351 | 1,9500 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,0469 | 0,0298 | 1,0767 | 10,0030 | 1,2957 | 11,2987 | 3,9545 | 0,5685 | 4,5230 | 20,9894 | 2,9963 | 23,9857 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,9009 | 0,1254 | 1,0263 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 3,3221 | 0,6852 | 4,0073 | 6,2649 | 1,2491 | 7,5140 | 6,8747 | 1,0233 | 7,8980 | 24,9447 | 5,3840 | 30,3287 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 1,7435 | 0,5565 | 2,3000 | 1,4842 | 0,5658 | 2,0500 | 0,4825 | 0,1175 | 0,6000 | 8,9275 | 3,2945 | 12,2220 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,7435 | 0,5565 | 2,3000 | 1,4842 | 0,5658 | 2,0500 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 8,6755 | 3,2465 | 11,9220 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,5786 | 0,1287 | 1,7073 | 2,0229 | 0,2781 | 2,3010 | 5,0810 | 0,7170 | 5,7980 | 11,6000 | 1,4702 | 13,0701 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7578 | 0,4052 | 3,1630 | 1,3112 | 0,1888 | 1,5000 | 4,4172 | 0,6194 | 5,0366 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | 6,9313 | 4,7096 | 11,6409 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | 6,5578 | 4,6612 | 11,2190 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3735 | 0,0485 | 0,4219 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,5999 | 0,2001 | 0,8000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,5999 | 0,2001 | 0,8000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,5999 | 0,2001 | 0,8000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5020 | 0,0980 | 0,6000 | 1,3752 | 0,2198 | 1,5950 | 2,9320 | 0,6207 | 3,5526 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0430 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6454 | 0,3436 | 0,9890 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0430 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6454 | 0,3436 | 0,9890 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3950 | 0,0550 | 0,4500 | 1,3752 | 0,2198 | 1,5950 | 1,7866 | 0,2770 | 2,0636 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8369 | 0,1131 | 0,9500 | 0,5682 | 0,0818 | 0,6500 | 5,0365 | 1,3524 | 6,3889 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1270 | 0,9199 | 3,0469 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1270 | 0,9199 | 3,0469 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3980 | 0,0520 | 0,4500 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | 2,0084 | 0,3103 | 2,3187 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,9011 | 0,1222 | 1,0233 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0476 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0476 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,8879 | 0,1121 | 1,0000 | 0,4916 | 0,0684 | 0,5600 | 2,3124 | 0,3546 | 2,6670 | 4,5929 | 0,6606 | 5,2535 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,8879 | 0,1121 | 1,0000 | 0,4916 | 0,0684 | 0,5600 | 2,1890 | 0,3110 | 2,5000 | 4,4695 | 0,6170 | 5,0865 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0019 | 0,0153 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0019 | 0,0153 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1061 | 0,0170 | 0,1231 | 0,1440 | 0,0222 | 0,1662 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1061 | 0,0170 | 0,1231 | 0,1440 | 0,0222 | 0,1662 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 | 0,0026 | 0,0216 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 | 0,0026 | 0,0216 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4278 | 0,1722 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6583 | 0,2417 | 0,9000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4278 | 0,1722 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6583 | 0,2417 | 0,9000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4278 | 0,1722 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6583 | 0,2417 | 0,9000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | 0,2587 | 0,0413 | 0,3000 | 1,0848 | 0,3052 | 1,3900 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | 0,2587 | 0,0413 | 0,3000 | 0,3903 | 0,0597 | 0,4500 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0119 | 0,0970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0119 | 0,0970 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0119 | 0,0970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0119 | 0,0970 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0169 | 0,0023 | 0,0192 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0169 | 0,0023 | 0,0192 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9704 | 0,6875 | 2,6579 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8527 | 0,6711 | 2,5238 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8527 | 0,6711 | 2,5238 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1178 | 0,0164 | 0,1341 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 0,8432 | 0,1174 | 0,9605 | 6,8181 | 2,4133 | 9,2314 | 17,5407 | 6,4188 | 23,9595 | 29,7780 | 10,1114 | 39,8894 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4923 | 2,3680 | 8,8603 | 17,5407 | 6,4188 | 23,9595 | 26,0746 | 9,4959 | 35,5705 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4923 | 2,3680 | 8,8603 | 17,5407 | 6,4188 | 23,9595 | 26,0746 | 9,4959 | 35,5705 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,8432 | 0,1174 | 0,9605 | 0,3258 | 0,0453 | 0,3711 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8290 | 0,3546 | 2,1835 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8744 | 0,2609 | 2,1353 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 8,8728 | 1,8321 | 10,7049 | 41,3056 | 10,3573 | 51,6629 | 37,2366 | 10,0289 | 47,2656 | 131,3363 | 36,8541 | 168,1904 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 4,4617 | 1,4442 | 5,9059 | 22,9574 | 7,8856 | 30,8431 | 21,6951 | 7,7814 | 29,4765 | 69,6032 | 24,5162 | 94,1195 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,2097 | 1,3962 | 5,6059 | 22,3506 | 7,7425 | 30,0931 | 21,1910 | 7,6854 | 28,8765 | 67,7363 | 24,1332 | 91,8695 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | 0,6068 | 0,1432 | 0,7500 | 0,5041 | 0,0959 | 0,6000 | 1,8670 | 0,3830 | 2,2500 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 3,5232 | 0,2758 | 3,7990 | 13,4932 | 1,7746 | 15,2678 | 11,1635 | 1,6256 | 12,7891 | 46,3245 | 10,2767 | 56,6012 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,8879 | 0,1121 | 1,0000 | 4,8550 | 0,6971 | 5,5521 | 4,3780 | 0,6220 | 5,0000 | 15,4086 | 2,0611 | 17,4697 |

Таблица 1.17 – Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, тыс. Гкал/год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 0,84 | 0,14 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,20 | 1,24 | 1,34 | 0,35 | 1,70 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,14 | 0,41 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,14 | 0,41 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,14 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,20 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,69 | 0,14 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 9,04 | 2,33 | 11,37 | 5,61 | 2,13 | 7,74 | 8,02 | 3,55 | 11,56 | 10,67 | 3,64 | 14,31 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 4,69 | 1,72 | 6,42 | 5,36 | 2,51 | 7,87 | 6,61 | 2,87 | 9,48 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 4,69 | 1,72 | 6,42 | 5,36 | 2,51 | 7,87 | 5,38 | 2,53 | 7,91 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,34 | 1,57 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 7,14 | 1,67 | 8,81 | 0,92 | 0,41 | 1,33 | 2,53 | 1,01 | 3,54 | 4,06 | 0,77 | 4,83 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 1,00 | 0,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,03 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 5,05 | 3,53 | 8,58 | 4,56 | 2,10 | 6,66 | 7,79 | 2,19 | 9,98 | 3,35 | 0,67 | 4,03 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 4,12 | 3,27 | 7,38 | 4,28 | 1,91 | 6,19 | 3,80 | 1,77 | 5,57 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,12 | 3,27 | 7,38 | 4,28 | 1,91 | 6,19 | 3,80 | 1,77 | 5,57 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,93 | 0,27 | 1,20 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 3,31 | 0,32 | 3,64 | 2,79 | 0,43 | 3,22 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,68 | 0,09 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 15,33 | 16,18 | 31,51 | 0,71 | 0,13 | 0,83 | 0,55 | 0,09 | 0,64 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 16,15 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,09 | 0,64 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,03 | 0,18 | 0,71 | 0,13 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,45 | 0,60 | 1,06 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,22 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,41 | 0,60 | 1,01 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,41 | 0,60 | 1,01 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,22 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 3,09 | 1,58 | 4,66 | 2,72 | 1,58 | 4,30 | 1,62 | 0,56 | 2,18 | 1,45 | 0,33 | 1,79 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 1,91 | 1,45 | 3,36 | 2,39 | 1,32 | 3,71 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,91 | 1,45 | 3,36 | 2,39 | 1,32 | 3,71 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,18 | 0,13 | 1,31 | 0,33 | 0,26 | 0,59 | 0,66 | 0,11 | 0,77 | 1,45 | 0,33 | 1,79 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,65 | 0,58 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,65 | 0,58 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,65 | 0,58 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 1,07 | 0,21 | 1,29 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 1,07 | 0,21 | 1,29 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,29 | 0,06 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,47 | 1,41 | 3,60 | 1,88 | 5,47 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,47 | 1,41 | 3,60 | 1,88 | 5,47 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,47 | 1,41 | 3,60 | 1,88 | 5,47 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,29 | 0,06 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 7,02 | 2,79 | 9,81 | 2,91 | 0,67 | 3,58 | 0,29 | 0,06 | 0,34 | 0,98 | 0,55 | 1,53 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 4,60 | 2,31 | 6,91 | 0,40 | 0,17 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,60 | 2,31 | 6,91 | 0,40 | 0,17 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,20 | 0,04 | 0,24 | 0,32 | 0,06 | 0,38 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,98 | 0,55 | 1,53 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 2,22 | 0,44 | 2,66 | 2,20 | 0,44 | 2,63 | 0,17 | 0,03 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 26,66 | 11,65 | 38,31 | 32,03 | 23,12 | 55,15 | 23,95 | 8,49 | 32,44 | 24,82 | 7,96 | 32,78 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 12,59 | 8,65 | 21,25 | 12,67 | 5,58 | 18,24 | 13,26 | 6,32 | 19,58 | 11,61 | 5,37 | 16,98 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 12,59 | 8,65 | 21,25 | 12,67 | 5,58 | 18,24 | 13,26 | 6,32 | 19,58 | 10,38 | 5,03 | 15,41 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,34 | 1,57 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 9,95 | 2,18 | 12,13 | 16,85 | 17,08 | 33,93 | 7,76 | 1,68 | 9,44 | 9,83 | 2,17 | 12,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 4,12 | 0,82 | 4,94 | 2,52 | 0,47 | 2,98 | 2,93 | 0,49 | 3,42 | 3,37 | 0,43 | 3,80 |

Таблица 1.18 – Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2029 |  |  | 2030-2034 |  |  | 2035-2039 |  |  | 2025-2039 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 0,70 | 0,24 | 0,94 | 3,18 | 0,63 | 3,81 | 1,22 | 0,53 | 1,75 | 8,32 | 2,09 | 10,41 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,74 | 0,84 | 2,58 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,74 | 0,84 | 2,58 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,32 | 0,06 | 0,39 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 1,96 | 0,33 | 2,30 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,57 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,92 | 5,54 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 8,65 | 2,97 | 11,62 | 59,82 | 21,11 | 80,93 | 17,62 | 5,49 | 23,12 | 119,43 | 41,22 | 160,65 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 6,09 | 2,86 | 8,95 | 35,34 | 16,58 | 51,92 | 6,87 | 3,29 | 10,17 | 65,87 | 30,29 | 96,17 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,47 | 2,70 | 8,17 | 33,86 | 16,08 | 49,94 | 6,26 | 3,12 | 9,38 | 61,92 | 29,12 | 91,04 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,62 | 0,17 | 0,78 | 1,48 | 0,50 | 1,99 | 0,62 | 0,17 | 0,78 | 3,95 | 1,17 | 5,12 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 2,56 | 0,10 | 2,67 | 24,47 | 4,53 | 29,01 | 9,67 | 1,99 | 11,66 | 51,35 | 10,49 | 61,84 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 8,13 | 2,40 | 10,53 | 15,33 | 4,37 | 19,70 | 16,82 | 3,58 | 20,40 | 61,03 | 18,84 | 79,87 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 4,27 | 1,95 | 6,21 | 3,63 | 1,98 | 5,61 | 1,18 | 0,41 | 1,59 | 21,84 | 11,53 | 33,37 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,27 | 1,95 | 6,21 | 3,63 | 1,98 | 5,61 | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 21,23 | 11,36 | 32,59 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,17 | 0,78 | 0,62 | 0,17 | 0,78 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 3,86 | 0,45 | 4,31 | 4,95 | 0,97 | 5,92 | 12,43 | 2,51 | 14,94 | 28,38 | 5,15 | 33,53 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 1,42 | 8,17 | 3,21 | 0,66 | 3,87 | 10,81 | 2,17 | 12,97 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 16,96 | 16,48 | 33,44 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 16,04 | 16,31 | 32,36 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,17 | 1,08 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,47 | 0,70 | 2,17 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,47 | 0,70 | 2,17 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,47 | 0,70 | 2,17 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,34 | 1,57 | 3,36 | 0,77 | 4,13 | 7,17 | 2,17 | 9,35 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,15 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,20 | 2,78 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,15 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,20 | 2,78 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,19 | 1,16 | 3,36 | 0,77 | 4,13 | 4,37 | 0,97 | 5,34 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,22 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,40 | 2,44 | 1,39 | 0,29 | 1,68 | 12,32 | 4,73 | 17,06 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 3,22 | 8,42 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 3,22 | 8,42 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,18 | 1,16 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 4,91 | 1,09 | 6,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 2,20 | 0,43 | 2,63 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,58 | 1,23 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,58 | 1,23 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,58 | 1,23 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 2,17 | 0,39 | 2,56 | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 5,66 | 1,24 | 6,90 | 11,24 | 2,31 | 13,55 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,15 | 0,45 | 0,30 | 0,15 | 0,45 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,15 | 0,45 | 0,30 | 0,15 | 0,45 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 2,17 | 0,39 | 2,56 | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 5,36 | 1,09 | 6,44 | 10,94 | 2,16 | 13,09 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,06 | 0,32 | 0,35 | 0,08 | 0,43 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,06 | 0,32 | 0,35 | 0,08 | 0,43 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,60 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,85 | 2,46 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,60 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,85 | 2,46 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,60 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,85 | 2,46 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,06 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,78 | 2,65 | 1,07 | 3,72 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,06 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,78 | 0,95 | 0,21 | 1,16 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 2,41 | 7,23 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 2,35 | 6,88 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 2,35 | 6,88 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,06 | 0,35 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 2,06 | 0,41 | 2,47 | 16,68 | 8,45 | 25,13 | 42,91 | 22,47 | 65,38 | 72,85 | 35,39 | 108,24 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 8,29 | 24,17 | 42,91 | 22,47 | 65,38 | 63,79 | 33,24 | 97,03 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 8,29 | 24,17 | 42,91 | 22,47 | 65,38 | 63,79 | 33,24 | 97,03 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 2,06 | 0,41 | 2,47 | 0,80 | 0,16 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 1,24 | 5,72 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,91 | 5,50 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 21,71 | 6,41 | 28,12 | 101,06 | 36,25 | 137,31 | 91,10 | 35,10 | 126,20 | 321,32 | 128,99 | 450,31 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 10,92 | 5,05 | 15,97 | 56,17 | 27,60 | 83,77 | 53,08 | 27,23 | 80,31 | 170,29 | 85,81 | 256,10 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 10,30 | 4,89 | 15,19 | 54,68 | 27,10 | 81,78 | 51,85 | 26,90 | 78,74 | 165,72 | 84,47 | 250,19 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,62 | 0,17 | 0,78 | 1,48 | 0,50 | 1,99 | 1,23 | 0,34 | 1,57 | 4,57 | 1,34 | 5,91 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 8,62 | 0,97 | 9,59 | 33,01 | 6,21 | 39,22 | 27,31 | 5,69 | 33,00 | 113,34 | 35,97 | 149,30 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 2,17 | 0,39 | 2,56 | 11,88 | 2,44 | 14,32 | 10,71 | 2,18 | 12,89 | 37,70 | 7,21 | 44,91 |

Таблица 1.19 – Прогноз прироста расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, т/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 7,9 | 1,4 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 2,0 | 11,9 | 12,7 | 3,6 | 16,2 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 3,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 3,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 2,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 6,5 | 1,4 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 2,2 | 12,3 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 85,2 | 23,6 | 108,9 | 52,9 | 21,7 | 74,5 | 75,6 | 36,1 | 111,6 | 100,6 | 37,0 | 137,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 44,2 | 17,5 | 61,7 | 50,5 | 25,6 | 76,1 | 62,3 | 29,1 | 91,5 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 44,2 | 17,5 | 61,7 | 50,5 | 25,6 | 76,1 | 50,7 | 25,7 | 76,4 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 3,4 | 15,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 67,3 | 17,0 | 84,2 | 8,6 | 4,2 | 12,8 | 23,8 | 10,2 | 34,1 | 38,2 | 7,8 | 46,1 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 9,4 | 2,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 47,6 | 35,9 | 83,5 | 42,9 | 21,4 | 64,3 | 73,4 | 22,2 | 95,6 | 31,6 | 6,8 | 38,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 38,8 | 33,2 | 72,0 | 40,4 | 19,4 | 59,8 | 35,8 | 18,0 | 53,8 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 38,8 | 33,2 | 72,0 | 40,4 | 19,4 | 59,8 | 35,8 | 18,0 | 53,8 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 8,8 | 2,7 | 11,5 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 31,2 | 3,3 | 34,5 | 26,3 | 4,4 | 30,7 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 6,4 | 0,9 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 144,4 | 164,5 | 308,9 | 6,7 | 1,3 | 8,0 | 5,2 | 0,9 | 6,1 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 164,2 | 307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,9 | 6,1 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 6,7 | 1,3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 4,3 | 6,1 | 10,4 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 3,9 | 6,0 | 9,9 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 3,9 | 6,0 | 9,9 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 29,1 | 16,0 | 45,1 | 25,7 | 16,0 | 41,7 | 15,3 | 5,7 | 21,0 | 13,7 | 3,4 | 17,1 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 18,0 | 14,7 | 32,7 | 22,5 | 13,4 | 35,9 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 18,0 | 14,7 | 32,7 | 22,5 | 13,4 | 35,9 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 11,1 | 1,3 | 12,4 | 3,2 | 2,6 | 5,8 | 6,2 | 1,1 | 7,3 | 13,7 | 3,4 | 17,1 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 11,0 | 5,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 11,0 | 5,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 11,0 | 5,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 2,2 | 19,7 | 17,5 | 2,2 | 19,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 2,2 | 19,7 | 17,5 | 2,2 | 19,7 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 4,7 | 0,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 4,8 | 20,0 | 58,6 | 19,1 | 77,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 4,8 | 20,0 | 58,6 | 19,1 | 77,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 4,8 | 20,0 | 58,6 | 19,1 | 77,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 4,7 | 0,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 114,3 | 28,4 | 142,7 | 47,4 | 6,8 | 54,2 | 4,7 | 0,6 | 5,3 | 16,0 | 5,5 | 21,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 74,9 | 23,5 | 98,4 | 6,4 | 1,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 74,9 | 23,5 | 98,4 | 6,4 | 1,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 3,2 | 0,4 | 3,6 | 5,2 | 0,6 | 5,8 | 1,9 | 0,2 | 2,2 | 16,0 | 5,5 | 21,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 36,1 | 4,5 | 40,6 | 35,8 | 4,4 | 40,2 | 2,8 | 0,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 307,5 | 118,4 | 425,9 | 321,8 | 235,0 | 556,8 | 243,3 | 86,3 | 329,6 | 272,6 | 80,9 | 353,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 155,1 | 88,0 | 243,0 | 122,1 | 56,7 | 178,8 | 131,7 | 64,2 | 195,9 | 134,1 | 54,5 | 188,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 155,1 | 88,0 | 243,0 | 122,1 | 56,7 | 178,8 | 131,7 | 64,2 | 195,9 | 122,5 | 51,1 | 173,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 3,4 | 15,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 97,4 | 22,1 | 119,5 | 160,9 | 173,6 | 334,5 | 74,6 | 17,0 | 91,7 | 99,4 | 22,0 | 121,4 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 55,1 | 8,3 | 63,4 | 38,8 | 4,7 | 43,5 | 37,0 | 5,0 | 42,0 | 39,1 | 4,3 | 43,5 |

Таблица 1.20 – Прогноз прироста расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, т/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2029 |  |  | 2030-2034 |  |  | 2035-2039 |  |  | 2025-2039 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 6,6 | 2,5 | 9,0 | 29,9 | 6,4 | 36,4 | 11,5 | 5,4 | 16,9 | 78,4 | 21,2 | 99,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 5,3 | 2,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 16,4 | 8,5 | 24,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,3 | 2,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 16,4 | 8,5 | 24,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 18,5 | 3,4 | 21,9 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 5,8 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 9,4 | 52,9 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 81,5 | 30,2 | 111,7 | 563,7 | 214,6 | 778,3 | 166,1 | 55,8 | 221,9 | 1125,5 | 418,9 | 1544,4 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 57,4 | 29,1 | 86,5 | 333,1 | 168,5 | 501,6 | 64,8 | 33,4 | 98,2 | 620,8 | 307,9 | 928,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 51,5 | 27,4 | 78,9 | 319,1 | 163,4 | 482,5 | 59,0 | 31,7 | 90,7 | 583,5 | 296,0 | 879,5 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 14,0 | 5,1 | 19,1 | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 37,2 | 11,9 | 49,2 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 24,1 | 1,1 | 25,2 | 230,6 | 46,1 | 276,7 | 91,2 | 20,2 | 111,4 | 483,9 | 106,6 | 590,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 2,2 | 12,3 | 20,8 | 4,5 | 25,2 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 76,6 | 24,4 | 101,0 | 144,4 | 44,4 | 188,9 | 158,5 | 36,4 | 194,9 | 575,1 | 191,5 | 766,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 40,2 | 19,8 | 60,0 | 34,2 | 20,1 | 54,3 | 11,1 | 4,2 | 15,3 | 205,8 | 117,2 | 323,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 40,2 | 19,8 | 60,0 | 34,2 | 20,1 | 54,3 | 5,3 | 2,5 | 7,8 | 200,0 | 115,5 | 315,5 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 5,8 | 1,7 | 7,5 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 36,4 | 4,6 | 41,0 | 46,6 | 9,9 | 56,5 | 117,1 | 25,5 | 142,7 | 267,4 | 52,3 | 319,7 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 14,4 | 78,0 | 30,2 | 6,7 | 36,9 | 101,8 | 22,0 | 123,9 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 159,8 | 167,5 | 327,3 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 151,2 | 165,8 | 317,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 1,7 | 10,3 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 13,8 | 7,1 | 20,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 13,8 | 7,1 | 20,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 13,8 | 7,1 | 20,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 3,5 | 15,1 | 31,7 | 7,8 | 39,5 | 67,6 | 22,1 | 89,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 12,2 | 27,1 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 12,2 | 27,1 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 2,0 | 11,1 | 31,7 | 7,8 | 39,5 | 41,2 | 9,9 | 51,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 4,0 | 23,3 | 13,1 | 2,9 | 16,0 | 116,1 | 48,1 | 164,2 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 32,7 | 81,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 32,7 | 81,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 1,8 | 11,0 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 46,3 | 11,0 | 57,3 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 2,2 | 12,3 | 10,1 | 2,2 | 12,3 | 20,8 | 4,3 | 25,1 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 5,9 | 16,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 5,9 | 16,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 5,9 | 16,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 35,4 | 4,0 | 39,4 | 19,6 | 2,4 | 22,0 | 92,1 | 12,6 | 104,7 | 183,0 | 23,5 | 206,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 1,6 | 6,5 | 4,9 | 1,6 | 6,5 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 1,6 | 6,5 | 4,9 | 1,6 | 6,5 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 35,4 | 4,0 | 39,4 | 19,6 | 2,4 | 22,0 | 87,2 | 11,1 | 98,3 | 178,1 | 21,9 | 200,0 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,6 | 5,0 | 6,0 | 0,8 | 6,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,6 | 5,0 | 6,0 | 0,8 | 6,8 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,9 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 6,1 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 8,6 | 35,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 6,1 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 8,6 | 35,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 6,1 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 8,6 | 35,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 2,9 | 4,5 | 1,5 | 6,0 | 18,8 | 10,9 | 29,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 2,9 | 4,5 | 1,5 | 6,0 | 6,8 | 2,1 | 8,9 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 4,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 4,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,5 | 24,5 | 103,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 23,9 | 97,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 23,9 | 97,7 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,6 | 5,3 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 33,6 | 4,2 | 37,8 | 271,6 | 85,8 | 357,5 | 698,8 | 228,3 | 927,2 | 1186,4 | 359,7 | 1546,1 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,7 | 84,2 | 342,9 | 698,8 | 228,3 | 927,2 | 1038,8 | 337,8 | 1376,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,7 | 84,2 | 342,9 | 698,8 | 228,3 | 927,2 | 1038,8 | 337,8 | 1376,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 33,6 | 4,2 | 37,8 | 13,0 | 1,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 12,6 | 85,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 9,3 | 84,0 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 233,6 | 65,2 | 298,8 | 1083,7 | 368,4 | 1452,2 | 1192,2 | 356,7 | 1549,0 | 3654,9 | 1311,0 | 4965,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 102,9 | 51,4 | 154,2 | 646,2 | 280,5 | 926,7 | 796,7 | 276,8 | 1073,5 | 2088,6 | 872,1 | 2960,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 97,1 | 49,7 | 146,7 | 632,2 | 275,4 | 907,6 | 785,1 | 273,4 | 1058,5 | 2045,6 | 858,5 | 2904,1 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 14,0 | 5,1 | 19,1 | 11,6 | 3,4 | 15,0 | 43,0 | 13,6 | 56,7 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 95,4 | 9,8 | 105,2 | 317,4 | 63,1 | 380,5 | 257,9 | 57,8 | 315,7 | 1103,0 | 365,6 | 1468,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 35,4 | 4,0 | 39,4 | 120,2 | 24,8 | 145,0 | 137,7 | 22,1 | 159,8 | 463,3 | 73,3 | 536,6 |

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и полезного отпуска тепловой энергии потребителям в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблицах Таблица 1.21 и Таблица 1.22.

Таблица 1.21 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов источников в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. Гкал

Таблица 1.22 – Прогнозные значения полезного отпуска тепловой энергии потребителям в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. Гкал

| № п\п | Наименование энергоисточника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт |  |  | ожидаемый факт |  |  | прогноз с учетом прироста годового потребления тепловой энергии |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | 127,17 | 147,13 | 135,80 | 126,27 | 129,46 | 124,97 | 130,51 | 131,40 | 131,75 |
| 2 | ТЭЦ-3 | 967,84 | 1 063,75 | 1 017,40 | 958,25 | 945,92 | 989,83 | 973,86 | 978,60 | 983,69 |
| 3 | ТЭЦ-4 | 632,29 | 689,67 | 653,25 | 619,58 | 632,69 | 664,56 | 635,17 | 641,54 | 644,48 |
| 4 | Водогрейная котельная №1 (г. Тверь) | 94,37 | 115,61 | 108,41 | 102,95 | 100,27 | 99,85 | 103,88 | 103,88 | 104,06 |
| 5 | Водогрейная котельная №2 (г. Тверь) | 89,10 | 98,69 | 97,30 | 100,42 | 98,56 | 103,85 | 98,76 | 98,76 | 98,76 |
| 6 | Тверской котельный цех ПТС | 76,58 | 89,09 | 89,18 | 78,07 | 85,90 | 84,05 | 84,38 | 84,38 | 86,61 |
| 7 | Котельная Химинститут | 50,60 | 55,98 | 51,49 | 49,32 | 49,76 | 51,85 | 50,19 | 52,22 | 52,87 |
| 8 | Котельная Б. Перемерки | 1,19 | 1,19 | 1,01 | 1,06 | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 9 | Котельная пгт Сахарово | 23,72 | 26,71 | 24,61 | 23,13 | 23,16 | 23,40 | 23,63 | 23,63 | 23,63 |
| 10 | Котельная п.Мамулино | 58,91 | 65,76 | 63,17 | 63,66 | 62,92 | 68,93 | 63,25 | 63,25 | 63,25 |
| 11 | Котельная Керамический завод | 1,38 | 1,51 | 1,49 | 1,36 | 1,37 | 1,36 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 12 | Котельная мрн. Южный | 257,05 | 299,83 | 282,92 | 265,01 | 256,31 | 202,33 | 268,08 | 270,17 | 270,38 |
| 13 | Котельная ХБК | 13,98 | 15,18 | 14,50 | 13,55 | 13,92 | 14,93 | 13,99 | 14,97 | 16,92 |
| 14 | Котельная Областная больница |  | 5,92 | 15,38 | 14,11 | 14,23 | 14,32 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
| 15 | Котельная Поликлиники №2 | 0,27 | 0,32 | 0,34 | 0,25 | 0,31 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 16 | Котельная Школы №2 | 1,51 | 1,89 | 1,84 | 1,61 | 1,64 | 1,42 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 17 | Котельная Школы №24 | 0,26 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 18 | Котельная ДРСУ-2 | 5,94 | 6,41 | 6,02 | 5,82 | 5,61 | 6,21 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 19 | Котельная ПАТП-1 | 1,65 | 2,89 | 2,88 | 2,55 | 2,48 | 2,31 | 2,63 | 2,63 | 2,85 |
| 20 | Котельная Сахаровское шоссе | 10,85 | 11,63 | 10,73 | 10,20 | 10,17 | 10,58 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
| 21 | Котельная Школы №3 | 0,49 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 22 | Котельная Шишкова, 97 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 23 | Котельная ЗАО "ТКСМ-2" (г. Тверь) | 25,27 | 27,60 | 25,90 | 24,86 | 24,37 | 16,48 |  |  |  |
|  |  | 2 440,63 | 2 727,90 | 2 604,70 | 2 463,05 | 2 461,14 | 2 483,55 | 2 484,58 | 2 501,69 | 2 515,51 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Базу развития экономического потенциала и основу промышленного комплекса формируют предприятия обрабатывающих производств города Твери.

В структуре общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2024 году наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства (81,1 %). В структуре обрабатывающих производств города Твери преобладают производства прочих транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, резиновых и пластмассовых изделий. Одной из градообразующих отраслей промышленности города Твери, приносящей наибольшие финансовые поступления в бюджет города, является машиностроение. Стоит отметить специфичность тверского машиностроения, которое базируется на 2-х основных заводах: «Тверской вагоностроительный завод» и «Тверской экскаватор».

Генеральным планом города прогнозируется существенный рост объемов промышленного производства, в частности, в 1,4 на 1 очередь проектирования (до 2030 года). В расчетный срок планирования предполагается существенное увеличение доли машиностроения и пищевой промышленности.

Мероприятия по развитию производственных зон кроме указанных выше включают развитие локальных производственных зон и отдельно расположенных производственных и коммунально-складских предприятий в селитебных зонах.

Прогноз прироста тепловой нагрузки, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления, приведен в табл. Таблица 1.23, прироста теплопотребления – в табл.

Таблица 1.24.

Таблица 1.23 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 3,6662 | 1,3813 | 0,1337 | 0,5567 | 0,9605 | 9,2314 | 23,9595 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 3,6662 | 5,0476 | 5,1813 | 5,7380 | 6,6985 | 15,9299 | 39,8894 |
| отопление и вентиляция | 2,8683 | 1,1895 | 0,1174 | 0,4009 | 0,8432 | 6,8181 | 17,5407 |
| горячее водоснабжение | 0,7980 | 0,1918 | 0,0163 | 0,1558 | 0,1174 | 2,4133 | 6,4188 |
| Жилые строения, в том числе: | 2,5404 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |
| Многоквартирный жилищный фонд | 2,5404 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения | 0,0923 | 0,1478 | 0,0551 | 0,5567 | 0,9605 | 0,3711 | 0,0000 |
| Промышленные и складские строения | 1,0335 | 1,0231 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 3,6662 | 1,3813 | 0,1337 | 0,5567 | 0,9605 | 9,2314 | 23,9595 |
| в т.ч. по кадастровым кварталам: | 3,6662 | 1,3813 | 0,1337 | 0,5567 | 0,9605 | 9,2314 | 23,9595 |
| 69:40:0000000 | 0,0000 | 0,3367 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100007 | 0,0528 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100009 | 0,0000 | 0,0237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100013 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0000 |
| 69:40:0100122 | 0,0000 | 0,0464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100144 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100181 | 0,0095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100217 | 0,7957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100238 | 0,0000 | 0,0466 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0531 | 0,0000 |
| 69:40:0100555 | 0,0000 | 0,0425 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100603 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200011 | 0,0545 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0551 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200030 | 0,0000 | 0,0156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,7637 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200057 | 0,0393 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200060 | 0,1131 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200061 | 0,0000 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200066 | 0,0000 | 0,2995 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200067 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200070 | 0,0485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200072 | 0,6311 | 0,3012 | 0,0255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200106 | 0,0000 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9605 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2624 | 0,0000 |
| 69:40:0200202 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300051 | 0,3150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300157 | 0,5584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300190 | 0,0093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0000 |
| 69:40:0300245 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0175 | 0,0000 |
| 69:40:0300309 | 0,0544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300339 | 0,0000 | 0,0517 | 0,0532 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400046 | 0,0983 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |

Таблица 1.24 – Суммарный прирост теплопотребления в горячей воде, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 9,81 | 3,58 | 0,34 | 1,53 | 2,47 | 25,13 | 65,38 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 9,81 | 13,39 | 13,74 | 15,26 | 17,74 | 42,86 | 108,24 |
| отопление и вентиляция | 7,02 | 2,91 | 0,29 | 0,98 | 2,06 | 16,68 | 42,91 |
| горячее водоснабжение | 2,79 | 0,67 | 0,06 | 0,55 | 0,41 | 8,45 | 22,47 |
| Жилые строения, в том числе: | 6,91 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |
| Многоквартирный жилищный фонд | 6,91 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-деловые строения | 0,24 | 0,38 | 0,14 | 1,53 | 2,47 | 0,96 | 0,00 |
| Промышленные и складские строения | 2,66 | 2,63 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 9,81 | 3,58 | 0,34 | 1,53 | 2,47 | 25,13 | 65,38 |
| в т.ч. по кадастровым кварталам: | 9,81 | 3,58 | 0,34 | 1,53 | 2,47 | 25,13 | 65,38 |
| 69:40:0000000 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100007 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100009 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100013 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 69:40:0100122 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100144 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100181 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100217 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100238 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 69:40:0100555 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100603 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200011 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200030 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200057 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200060 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200061 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200066 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200067 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200070 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200072 | 1,63 | 0,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200106 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| 69:40:0200202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300051 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300157 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300190 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 69:40:0300245 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0300309 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300339 | 0,00 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400046 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |

Сведения о величине существующего потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствуют.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и городу Твери в целом приведены в таблице Таблица 1.25. Сведения о величинах тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления отсутствуют.

Таблица 1.25 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Источник(и) в системе теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зоны деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | 0,2230 | 0,2224 | 0,2218 | 0,2196 | 0,2166 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1754 | 0,1763 | 0,1763 | 0,1775 | 0,1790 |
| ТЭЦ-3 | 0,5540 | 0,5595 | 0,5610 | 0,5533 | 0,5546 | 0,3348 | 0,3348 | 0,3342 | 0,3384 | 0,3411 | 0,3452 | 0,3504 |
| ТЭЦ-4 | 0,3724 | 0,3717 | 0,3743 | 0,3679 | 0,3661 | 0,2807 | 0,2807 | 0,2835 | 0,2861 | 0,2883 | 0,2916 | 0,2930 |
| ВК-1 | 0,5301 | 0,5356 | 0,5120 | 0,5827 | 0,5925 | 0,4161 | 0,4161 | 0,4486 | 0,4488 | 0,5395 | 0,5422 | 0,5443 |
| ВК-2 | 0,2461 | 0,2444 | 0,2454 | 0,2332 | 0,2290 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1274 |
| Котельная «Южная» | 0,3405 | 0,3401 | 0,3396 | 0,3507 | 0,3531 | 0,2909 | 0,2909 | 0,2946 | 0,2979 | 0,3009 | 0,3025 | 0,3039 |
| Котельный цех | 0,3873 | 0,4124 | 0,3852 | 0,3746 | 0,3716 | 0,2693 | 0,2693 | 0,2637 | 0,2657 | 0,2685 | 0,2685 | 0,2712 |
| Котельная «ДРСУ» | 0,2824 | 0,2819 | 0,2925 | 0,2973 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 |
| Котельная «Химинститут» | 0,2969 | 0,2983 | 0,2967 | 0,2967 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2535 | 0,2565 |
| Котельная «Б. Перемерки» | 0,7130 | 0,7130 | 0,6728 | 0,6728 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 |
| Котельная «Сахарово» | 0,1041 | 0,0994 | 0,0992 | 0,0992 | 0,1086 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 |
| Котельная «Мамулино» и «Брусилово» | 0,1737 | 0,1863 | 0,1923 | 0,1923 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1787 |
| Котельная «ПАТП-1» | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0696 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 0,0416 | 0,0416 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0335 | 0,0337 | 0,0337 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Котельная «ХБК» | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1828 | 0,1828 | 0,1828 | 0,2028 | 0,2028 |
| Котельная «Школа № 24» | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 |
| Зоны деятельности ЕТО ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ТКСМ-2» | 0,2073 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2076 | 0,2078 | 0,2078 | –– | –– | –– | –– | –– |
| Зоны деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 |
| Котельная ул. Фрунзе 2, корп 1 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 |
| Котельная ул. Планерная 4 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 | 3,0265 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
| Зоны деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Мамулино-2» | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 |
| Котельная "Мамулино-3" | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 |
| Зоны деятельности прочих ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 0,1694 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1793 | 0,1693 | 0,1699 | 0,1699 | 0,1799 | –– | –– | –– | –– |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,3978 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 |
| Котельная ООО УК «Лазурь» ул. Красина, д. 46/38 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,6397 | 1,6397 | 1,6397 | 1,6397 | 1,6397 | 1,6397 | 1,6397 | 1,6397 |
| Котельная ООО «КОМО» | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 |
| Котельная ООО «Крикс» | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 |

1.5 Прогноз суммарного уменьшения тепловых нагрузок

Выбытие нагрузок ожидается за счет сноса строений, а также капитального ремонта (за счет ремонта и утепления фасадов, крыши и т.п.) зданий. Уменьшение нагрузок за счет сноса и капитального ремонта строений определено на основе Постановление Правительства Тверской области от 10 апреля 2019 г. N 108-пп «Об утверждении региональной программы "Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы».

Данные по ожидаемому уменьшению тепловой нагрузки в границах зон действия источников приведены в таблице Таблица 1.26.

Таблица 1.26 – Данные по уменьшению тепловой нагрузки за счет сноса жилых домов, Гкал/ч

| Кадастровый квартал | Источник | Тепловая нагрузка, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Всего |
| 69:40:0100216 | Котельный цех | 0,0690 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0690 |
| 69:40:0100236 | Автономный | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0078 |
| 69:40:0100585 | Автономный | 0,0183 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 |
| 69:40:0200077 | ООО "Лазурная" | 0,0960 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0960 |
| 69:40:0300282 | Автономный | 0,0387 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0387 |
| 69:40:0300299 | Автономный | 0,0225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0225 |

1.6 Прогноз суммарного прироста теплопотребления и тепловых нагрузок

Данные по суммарному приросту тепловой нагрузки в горячей воде промышленных предприятий, жилищно-коммунального сектора и общественно-деловых зданий приведены с учетом вывода тепловой нагрузки в таблице Таблица 1.27.

Таблица 1.27 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час

| Категория | 2025–2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2025-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение нагрузки | -0,2523 | 0,0000 | 0,0000 | -0,2523 |
| Жилье, в т.ч. | 33,7999 | 30,8431 | 29,4765 | 94,1195 |
| Многоквартирное | 32,8999 | 30,0931 | 28,8765 | 91,8695 |
| Малоэтажное | 0,9000 | 0,7500 | 0,6000 | 2,2500 |
| Общественно-деловые строения | 28,5443 | 15,2678 | 12,7891 | 56,6012 |
| Промышленность | 6,9177 | 5,5521 | 5,0000 | 17,4697 |
| Итого | 69,0096 | 51,6629 | 47,2656 | 167,9381 |

Из таблицы Таблица 1.27 видно, что наибольший прирост нагрузки приходится на жилищный сектор, наименьший – на промышленность.

На рисунке Рисунок 1.7 показан прирост тепловой нагрузки в период планирования схемы теплоснабжения нарастающим итогом.

Рисунок 1.7 – Прирост тепловых нагрузок в г. Твери

Из рис. Рисунок 1.7 видно, что наибольший прирост нагрузки приходится на жилищный сектор, наименьший – на промышленность.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

Зоны деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» включают зону централизованного теплоснабжения (рис. Рисунок 2.1), зоны действия котельных ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» и ООО «Лазурная», а также зоны действия котельных, эксплуатируемых ООО «Тверская генерация».

Зона действия централизованного теплоснабжения (код 01) охватывает потребителей, расположенных во всех районах города Твери. Источниками тепловой энергии в выделенной зоне являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная «Южная», а также ТЭЦ-3 и котельная «Котельный цех». Основными категориями потребителей являются многоквартирные жилые дома, административные строения и объекты социальной инфраструктуры. Подключение новых объектов запланировано, в основном, в сложившихся границах зон действия источников.

Кроме системы централизованного теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» можно выделить системы теплоснабжения в п. Сахарово, пос. Химинститут, мкр. Мамулино, а также система теплоснабжения на базе котельной «ТКСМ № 2».

Остальные котельные ООО «Тверская генерация» точечно расположены на территории города. Подключенная тепловая нагрузка указанных котельных не превышает 5 Гкал/ч.

Рисунок 2.1 – Зона действия централизованного теплоснабжения

Зоны деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

Зоны деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» включают семь изолированных зон действия источников тепловой энергии – котельные ул. Склизкова, 86, корп. 1, ул. Склизкова, 108, корп. 1, ул. Фрунзе, 2, корп. 1, ул. Планерная, 4, ул. Новочеркасская, 57, Сахаровское шоссе, 9, ул. Левитана, 95а.

Зона действия котельной ул. Склизкова, 108, корп. 1 располагается в Московском районе г. Твери в окрестности ул. Склизкова, 108, корп. 1. В зоне действия котельной находятся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения.

Зоны действия котельных ул. Фрунзе, корп. 1, ул. Планерная, 4 и Сахаровское шоссе, 9 располагаются в Заволжском районе г. Твери. В зоне действия котельной находятся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения.

Зона действия котельной ул. Новочеркасская, 57 располагается в Заволжском районе г. Твери и обеспечивает теплоснабжение жилого комплекса Volga Life. Зона действия котельной ограничена территорией жилого комплекса. В зоне действия котельной находятся жилые дома и административные строения различного назначения.

Зона действия котельной ул. Левитана, 95а располагается в Московском районе г. Твери в окрестности ул. Левитана, 95А и обеспечивает теплоснабжение жилого комплекса «Лесная мелодия 3». Зона действия котельной ограничена территорией жилого комплекса. В зоне действия котельной находятся жилые дома и административные строения различного назначения.

Зоны деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс»

Зоны действия котельных показаны на рис. Рисунок 2.2. Зона действия котельной распространяется на жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, административные строения различного назначения.

Рисунок 2.2 – Зоны действия котельных Мамулино, Мамулино-3 и «Брусилово»

В зоне действия котельной находятся жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, административные строения различного назначения.

Зона деятельности ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД»

Зона действия котельной располагается в Пролетарском районе г. Твери в окрестности ул. 1-я Жёлтиковская, 5. Зона действия котельной распространяется на административные строения различного назначения.

Зона деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь»

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери в окрестности Октябрьский пр-т, 2. Зона действия котельной распространяется на жилые здания.

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери в окрестности ул. Красина, 46/38. Зона действия котельной распространяется на жилые здания по адресу ул. Красина, 46, ул. Красина, 46 корп. 1, ул. Красина, 46, корп. 2 и ул. Красина, 46, корп. 3.

Зона деятельности ЕТО ООО «Крикс»

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери и распространяется на жилой дом по адресу Петербургское шоссе, 15.

Зона деятельности ЕТО ОАО «Тверской вагоностроительный завод»

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери, ограничена пер. Зиновия Тальвинского и ул. Дорошихинская. Зона действия показана на рис. Рисунок 2.3.

Рисунок 2.3 – Зона действия котельной ОАО «ТВЗ»

Зона деятельности ЕТО ООО «КОМО»

Зона действия котельной показана на рис. Рисунок 2.4. Зона располагается в Московском районе г. Твери, ограничена ул. Склизкова, 118–126 и ул. Б. Перемерки 86–90.

Рисунок 2.4 – Зона действия котельной ООО «КОМО»

Зона деятельности ЕТО ОАО «Центросвармаш»

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери, ограничена ул. П. Савельевой. В зоне действия котельной расположены производственные и административные здания ОАО «Центросвармаш». В зоне действия котельной находится многоквартирный дом по адресу ул. Паши Савельевой, 47А.

Зона деятельности ЕТО ОАО «Волжский пекарь»

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери в мкр. Горбатка. В зоне действия котельной находятся производственные и административные здания ОАО «Волжский пекарь» и жилой дом по адресу ул. Хромова, 3, кор. 1. Объекты социальной сферы в выделенной зоне действия отсутствует.

Зона деятельности ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС)

Зона действия котельной располагается в Заволжском районе г. Твери по ул. Стрелковая. В зоне действия котельной находятся объекты в/г 82.

Зоны деятельности ЕТО ООО «Теплосеть»

Зона действия котельной ул. Левитана, 46 располагается в Московском районе г. Твери по ул. Левитана. В зоне действия котельной находятся три детских сада. Жилых строений в зоне действия котельной нет.

Зона действия котельной ул. 2-я Красина, 58 располагается в Московском районе г. Твери по ул. 2-я Красина. В зоне действия котельной находятся один жилой дом.

Зоны деятельности ЕТО ООО «ТТК»

Зона действия котельной ул. Лемешева, 8 располагается в Заволжском районе г. Твери. В зоне действия котельной находятся два жилых дома по ул. Лемешева.

Зона действия котельной ул. Фрунзе, 22 располагается в Заволжском районе г. Твери. В зоне действия котельной находятся три жилых дома по ул. Фрунзе.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной застройки (от четырех этажей и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения приведено в п. 1.1.6 Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Твери (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000).

Прогноз прироста тепловой нагрузки, сгруппированный по элементам административно-территориального деления приведен в п. 1 настоящей Книги. Прирост тепловой нагрузки в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в соответствующих таблицах п. 1.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии с учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции приведены в таблицах Таблица 2.1–Таблица2.52.

Таблица 2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-1, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 |
| отборы паровых турбин | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 |
| РОУ | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 |
| ПВК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 27,0000 | 27,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 114,0000 | 114,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 | 118,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,0000 | 5,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,7016 | 7,7016 | 9,0512 | 9,5595 | 10,0212 | 9,6078 | 9,7295 | 9,7862 | 9,7078 | 9,7412 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 | 9,7451 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 99,0522 | 97,7034 | 97,7913 | 97,7913 | 101,7521 | 102,1337 | 102,1337 | 102,6177 | 103,2677 | 103,6222 | 103,9181 | 104,2139 | 104,5097 | 104,8055 | 105,1013 | 105,2313 | 105,3613 | 105,4913 | 105,6213 | 105,7513 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 106,7538 | 105,4050 | 106,8425 | 107,3508 | 111,7734 | 111,7416 | 111,8633 | 112,4039 | 112,9756 | 113,3634 | 113,6631 | 113,9589 | 114,2547 | 114,5506 | 114,8464 | 114,9764 | 115,1064 | 115,2364 | 115,3664 | 115,4964 |
| Полезная расчетная нагрузка | 92,1378 | 90,8832 | 70,7313 | 70,7313 | 73,5966 | 73,9782 | 73,9782 | 74,4622 | 75,1122 | 75,4667 | 75,7625 | 76,0583 | 76,3541 | 76,6499 | 76,9457 | 77,0757 | 77,2057 | 77,3357 | 77,4657 | 77,5957 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 99,8394 | 98,5848 | 79,7825 | 80,2907 | 83,6178 | 83,5860 | 83,7077 | 84,2483 | 84,8200 | 85,2078 | 85,5075 | 85,8033 | 86,0992 | 86,3950 | 86,6908 | 86,8208 | 86,9508 | 87,0808 | 87,2108 | 87,3408 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 | 1,5610 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -3,7538 | -2,4050 | 7,7575 | 7,2492 | 2,6656 | 2,6974 | 2,5757 | 2,0351 | 1,4634 | 1,0756 | 0,7759 | 0,4801 | 0,1843 | -0,1116 | -0,4074 | -0,5374 | -0,6674 | -0,7974 | -0,9274 | -1,0574 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,1606 | 4,4152 | 34,8175 | 34,3093 | 30,8212 | 30,8530 | 30,7313 | 30,1907 | 29,6190 | 29,2312 | 28,9315 | 28,6357 | 28,3398 | 28,0440 | 27,7482 | 27,6182 | 27,4882 | 27,3582 | 27,2282 | 27,0982 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 | 111,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 65,5187 | 64,7603 | 48,2283 | 48,5356 | 50,5468 | 50,4234 | 50,4968 | 50,9081 | 51,3426 | 51,6112 | 51,8420 | 52,0703 | 52,2986 | 52,5269 | 52,7552 | 52,8416 | 52,9279 | 53,0143 | 53,1007 | 53,1871 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2196 | 0,2166 | 0,1686 | 0,1686 | 0,1754 | 0,1763 | 0,1763 | 0,1775 | 0,1790 | 0,1799 | 0,1806 | 0,1813 | 0,1820 | 0,1827 | 0,1834 | 0,1837 | 0,1840 | 0,1843 | 0,1847 | 0,1850 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,3816 | 0,0000 | 0,4840 | 0,6500 | 0,3545 | 0,2958 | 0,2958 | 0,2958 | 0,2958 | 0,2958 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |

Таблица 2.2 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-3, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| отборы паровых турбин | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 17,0000 | 17,0000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 50,0444 | 50,0444 | 58,8143 | 62,1167 | 65,1173 | 62,4310 | 63,2217 | 63,5900 | 63,0809 | 63,2975 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 | 63,3228 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 683,4111 | 685,0096 | 678,1565 | 678,1565 | 676,8569 | 681,2183 | 684,1200 | 688,4105 | 693,8123 | 698,1948 | 704,2911 | 710,3874 | 716,4837 | 722,5800 | 728,6763 | 730,4309 | 732,1855 | 733,9401 | 735,6947 | 737,4493 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 733,4556 | 735,0541 | 736,9709 | 740,2733 | 741,9742 | 743,6492 | 747,3417 | 752,0005 | 756,8931 | 761,4923 | 767,6139 | 773,7102 | 779,8065 | 785,9028 | 791,9991 | 793,7537 | 795,5083 | 797,2629 | 799,0175 | 800,7721 |
| Полезная расчетная нагрузка | 580,9817 | 582,3406 | 351,5910 | 351,5910 | 350,9259 | 355,2873 | 358,1891 | 362,4796 | 367,8813 | 372,2639 | 378,3602 | 384,4564 | 390,5527 | 396,6490 | 402,7453 | 404,4999 | 406,2545 | 408,0091 | 409,7637 | 411,5183 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 631,0261 | 632,3850 | 410,4053 | 413,7077 | 416,0432 | 417,7182 | 421,4107 | 426,0695 | 430,9622 | 435,5614 | 441,6829 | 447,7792 | 453,8755 | 459,9718 | 466,0681 | 467,8227 | 469,5773 | 471,3319 | 473,0865 | 474,8411 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -22,4556 | -24,0541 | -56,4709 | -59,7733 | -61,4742 | -63,1492 | -66,8417 | -71,5005 | -76,3931 | -80,9923 | -87,1139 | -93,2102 | -99,3065 | -105,4028 | -111,4991 | -113,2537 | -115,0083 | -116,7629 | -118,5175 | -120,2721 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 45,9739 | 44,6150 | 270,0947 | 266,7923 | 264,4568 | 262,7818 | 259,0893 | 254,4305 | 249,5378 | 244,9386 | 238,8171 | 232,7208 | 226,6245 | 220,5282 | 214,4319 | 212,6773 | 210,9227 | 209,1681 | 207,4135 | 205,6589 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 329,1531 | 329,8619 | 220,8757 | 222,5983 | 223,8165 | 224,9713 | 227,4308 | 230,5344 | 234,1652 | 237,4347 | 241,8055 | 246,1576 | 250,5049 | 254,8476 | 259,1858 | 260,4666 | 261,7470 | 263,0270 | 264,3066 | 265,5859 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5533 | 0,5546 | 0,3348 | 0,3348 | 0,3342 | 0,3384 | 0,3411 | 0,3452 | 0,3504 | 0,3545 | 0,3603 | 0,3661 | 0,3720 | 0,3778 | 0,3836 | 0,3852 | 0,3869 | 0,3886 | 0,3903 | 0,3919 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 4,3614 | 2,9018 | 4,2905 | 5,4017 | 4,3826 | 6,0963 | 6,0963 | 6,0963 | 6,0963 | 6,0963 | 1,7546 | 1,7546 | 1,7546 | 1,7546 | 1,7546 |

Таблица 2.3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-4, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
| отборы паровых турбин | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,4280 | 0,4280 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 27,9063 | 27,9063 | 32,7967 | 34,6383 | 36,3115 | 34,8135 | 35,2544 | 35,4598 | 35,1759 | 35,2967 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 | 35,3108 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 489,6061 | 487,2493 | 483,9851 | 483,9851 | 488,7453 | 491,8187 | 494,2817 | 498,0909 | 499,6547 | 503,6620 | 505,1648 | 506,6676 | 508,1704 | 509,6732 | 511,1760 | 512,7556 | 514,3352 | 515,9148 | 517,4944 | 519,0740 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 517,5124 | 515,1557 | 516,7818 | 518,6234 | 525,0568 | 526,6322 | 529,5361 | 533,5507 | 534,8306 | 538,9587 | 540,4756 | 541,9784 | 543,4812 | 544,9840 | 546,4868 | 548,0664 | 549,6460 | 551,2256 | 552,8052 | 554,3848 |
| Полезная расчетная нагрузка | 419,3734 | 417,3547 | 319,9919 | 319,9919 | 323,1345 | 326,2079 | 328,6709 | 332,4802 | 334,0439 | 338,0512 | 339,5540 | 341,0568 | 342,5596 | 344,0624 | 345,5652 | 347,1448 | 348,7244 | 350,3040 | 351,8836 | 353,4632 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 447,2797 | 445,2610 | 352,7886 | 354,6301 | 359,4460 | 361,0214 | 363,9253 | 367,9399 | 369,2198 | 373,3479 | 374,8648 | 376,3676 | 377,8704 | 379,3732 | 380,8760 | 382,4556 | 384,0352 | 385,6148 | 387,1944 | 388,7740 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 14,6820 | 14,6820 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 14,6820 | 14,6820 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 | 14,9890 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,9156 | 5,2723 | -11,8888 | -13,7304 | -20,4708 | -22,0462 | -24,9501 | -28,9647 | -30,2446 | -34,3727 | -35,8896 | -37,3924 | -38,8952 | -40,3980 | -41,9008 | -43,4804 | -45,0600 | -46,6396 | -48,2192 | -49,7988 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 72,2923 | 74,3110 | 152,1044 | 150,2629 | 145,1400 | 143,5646 | 140,6607 | 136,6461 | 135,3662 | 131,2381 | 129,7212 | 128,2184 | 126,7156 | 125,2128 | 123,7100 | 122,1304 | 120,5508 | 118,9712 | 117,3916 | 115,8120 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 257,8980 | 256,7357 | 203,4904 | 204,5507 | 207,3235 | 207,5138 | 209,3847 | 212,2931 | 213,3352 | 216,3116 | 217,4162 | 218,5125 | 219,6085 | 220,7044 | 221,8002 | 223,0065 | 224,2125 | 225,4183 | 226,6239 | 227,8292 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3679 | 0,3661 | 0,2807 | 0,2807 | 0,2835 | 0,2861 | 0,2883 | 0,2916 | 0,2930 | 0,2965 | 0,2979 | 0,2992 | 0,3005 | 0,3018 | 0,3031 | 0,3045 | 0,3059 | 0,3073 | 0,3087 | 0,3101 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 3,0734 | 2,4630 | 3,8092 | 1,5637 | 4,0073 | 1,5028 | 1,5028 | 1,5028 | 1,5028 | 1,5028 | 1,5796 | 1,5796 | 1,5796 | 1,5796 | 1,5796 |

Таблица 2.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-1, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Тепловая мощность нетто | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 89,8100 | 89,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 | 99,8100 |
| Потери в тепловых сетях | 4,2955 | 4,2955 | 5,0483 | 5,0483 | 5,8605 | 5,8619 | 6,4063 | 6,4226 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4351 | 6,4366 | 6,4381 | 6,4396 | 6,4411 | 6,4426 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 77,3990 | 78,6960 | 79,4629 | 79,4629 | 79,9921 | 80,0199 | 90,9076 | 91,2330 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,4830 | 91,5130 | 91,5430 | 91,5730 | 91,6030 | 91,6330 |
| отопление и вентиляция | 46,8950 | 47,6730 | 48,2524 | 48,2524 | 48,7192 | 48,7436 | 55,0079 | 55,2967 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5212 | 55,5470 | 55,5729 | 55,5988 | 55,6246 | 55,6505 |
| горячее водоснабжение | 30,5040 | 31,0230 | 31,2105 | 31,2105 | 31,2729 | 31,2763 | 35,8997 | 35,9364 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9619 | 35,9660 | 35,9701 | 35,9743 | 35,9784 | 35,9825 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,8845 | -3,1815 | -4,7011 | -4,7011 | -6,0426 | -6,0718 | -17,5039 | -7,8456 | -8,1081 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8919 | 1,8604 | 1,8289 | 1,7974 | 1,7659 | 1,7344 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 69,9244 | 71,0956 | 49,9284 | 49,9284 | 53,8285 | 53,8562 | 64,7440 | 65,0694 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3194 | 65,3494 | 65,3794 | 65,4094 | 65,4394 | 65,4694 |
| отопление и вентиляция | 43,6569 | 44,3812 | 30,3181 | 30,3181 | 32,7842 | 32,8086 | 39,0730 | 39,3617 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,5862 | 39,6121 | 39,6379 | 39,6638 | 39,6897 | 39,7155 |
| горячее водоснабжение | 26,2674 | 26,7143 | 19,6103 | 19,6103 | 21,0442 | 21,0476 | 25,6710 | 25,7077 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7332 | 25,7373 | 25,7415 | 25,7456 | 25,7497 | 25,7539 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,5901 | 4,4189 | 24,8333 | 24,8333 | 20,1210 | 20,0918 | 8,6597 | 18,3180 | 18,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0555 | 28,0240 | 27,9925 | 27,9610 | 27,9295 | 27,8980 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5827 | 0,5925 | 0,4161 | 0,4161 | 0,4486 | 0,4488 | 0,5395 | 0,5422 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5443 | 0,5446 | 0,5448 | 0,5451 | 0,5453 | 0,5456 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 40,0613 | 40,6846 | 28,9069 | 28,9069 | 31,4640 | 31,3767 | 37,0048 | 37,2688 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4741 | 37,4977 | 37,5214 | 37,5450 | 37,5686 | 37,5922 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлов |  |  |  |  |  |  |  | +10,0000 |  | +10,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0278 | 10,8878 | 0,3254 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |

Таблица 2.5 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-2, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |
| Тепловая мощность нетто | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 | 59,8900 |
| Потери в тепловых сетях | 4,2153 | 4,1382 | 4,8634 | 4,8634 | 5,0983 | 5,0983 | 5,0983 | 5,0983 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1133 | 5,1183 | 5,1233 | 5,1283 | 5,1333 | 5,1383 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 70,5556 | 69,2662 | 68,9877 | 68,9877 | 69,1088 | 69,1088 | 69,1088 | 69,1088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,4088 | 69,5088 | 69,6088 | 69,7088 | 69,8088 | 69,9088 |
| отопление и вентиляция | 44,2835 | 43,2393 | 42,9470 | 42,9470 | 42,7458 | 42,7458 | 42,7458 | 42,7458 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 42,9763 | 43,0501 | 43,1240 | 43,1979 | 43,2718 | 43,3457 |
| горячее водоснабжение | 26,2721 | 26,0270 | 26,0408 | 26,0408 | 26,3630 | 26,3630 | 26,3630 | 26,3630 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4325 | 26,4587 | 26,4848 | 26,5109 | 26,5370 | 26,5631 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -14,8808 | -13,5145 | -13,9611 | -13,9611 | -14,3171 | -14,3171 | -14,3171 | -14,3171 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,6321 | -14,7371 | -14,8421 | -14,9471 | -15,0521 | -15,1571 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 72,4189 | 71,0956 | 39,1923 | 39,1923 | 39,2620 | 39,2620 | 39,2620 | 39,2620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,5620 | 39,6620 | 39,7620 | 39,8620 | 39,9620 | 40,0620 |
| отопление и вентиляция | 45,4530 | 44,3812 | 24,3984 | 24,3984 | 24,2847 | 24,2847 | 24,2847 | 24,2847 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5152 | 24,5890 | 24,6629 | 24,7368 | 24,8107 | 24,8845 |
| горячее водоснабжение | 26,9659 | 26,7143 | 14,7939 | 14,7939 | 14,9773 | 14,9773 | 14,9773 | 14,9773 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0468 | 15,0729 | 15,0991 | 15,1252 | 15,1513 | 15,1774 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -16,7442 | -15,3438 | 15,8343 | 15,8343 | 15,5297 | 15,5297 | 15,5297 | 15,5297 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,2147 | 15,1097 | 15,0047 | 14,8997 | 14,7947 | 14,6897 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2332 | 0,2290 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1277 | 0,1281 | 0,1284 | 0,1287 | 0,1290 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 41,5077 | 40,5311 | 23,7085 | 23,7085 | 23,7189 | 23,6363 | 23,6363 | 23,6363 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,8470 | 23,9144 | 23,9817 | 24,0491 | 24,1164 | 24,1838 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |

Таблица 2.6 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Южная», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Тепловая мощность нетто | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 |
| Потери в тепловых сетях | 11,9986 | 11,9986 | 14,1013 | 14,1013 | 14,8845 | 14,9701 | 15,0483 | 15,0894 | 15,1239 | 15,1239 | 15,1334 | 15,1429 | 15,1524 | 15,1619 | 15,1714 | 15,1779 | 15,1844 | 15,1909 | 15,1974 | 15,2039 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 196,2364 | 197,5652 | 196,9745 | 196,9745 | 198,8866 | 200,5987 | 202,1627 | 202,9860 | 203,6755 | 203,6755 | 203,8655 | 204,0555 | 204,2455 | 204,4355 | 204,6255 | 204,7555 | 204,8855 | 205,0155 | 205,1455 | 205,2755 |
| отопление и вентиляция | 113,2661 | 114,1875 | 113,7871 | 113,7871 | 114,3925 | 115,6538 | 116,7672 | 117,4293 | 118,0238 | 118,0238 | 118,1912 | 118,3586 | 118,5260 | 118,6934 | 118,8608 | 118,9744 | 119,0881 | 119,2017 | 119,3154 | 119,4290 |
| горячее водоснабжение | 82,9703 | 83,3777 | 83,1874 | 83,1874 | 84,4940 | 84,9448 | 85,3954 | 85,5566 | 85,6516 | 85,6516 | 85,6742 | 85,6969 | 85,7195 | 85,7421 | 85,7647 | 85,7810 | 85,7974 | 85,8137 | 85,8301 | 85,8464 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,0650 | -6,3938 | -7,9058 | -7,9058 | -10,6010 | -12,3987 | -14,0409 | -14,9054 | -15,6294 | -15,6294 | -15,8289 | -16,0284 | -16,2279 | -16,4274 | -16,6269 | -16,7634 | -16,8999 | -17,0364 | -17,1729 | -17,3094 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 182,3522 | 183,5870 | 151,2935 | 151,2935 | 153,2142 | 154,9263 | 156,4903 | 157,3136 | 158,0031 | 158,0031 | 158,1931 | 158,3831 | 158,5731 | 158,7631 | 158,9531 | 159,0831 | 159,2131 | 159,3431 | 159,4731 | 159,6031 |
| отопление и вентиляция | 105,2523 | 106,1085 | 87,3983 | 87,3983 | 88,1234 | 89,3847 | 90,4981 | 91,1602 | 91,7547 | 91,7547 | 91,9221 | 92,0895 | 92,2569 | 92,4243 | 92,5917 | 92,7053 | 92,8189 | 92,9326 | 93,0462 | 93,1599 |
| горячее водоснабжение | 77,0999 | 77,4785 | 63,8952 | 63,8952 | 65,0908 | 65,5416 | 65,9922 | 66,1534 | 66,2484 | 66,2484 | 66,2710 | 66,2936 | 66,3163 | 66,3389 | 66,3615 | 66,3778 | 66,3942 | 66,4105 | 66,4269 | 66,4432 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,8192 | 7,5844 | 37,7752 | 37,7752 | 35,0713 | 33,2736 | 31,6314 | 30,7669 | 30,0430 | 30,0430 | 29,8435 | 29,6440 | 29,4445 | 29,2450 | 29,0455 | 28,9090 | 28,7725 | 28,6360 | 28,4995 | 28,3630 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3507 | 0,3531 | 0,2909 | 0,2909 | 0,2946 | 0,2979 | 0,3009 | 0,3025 | 0,3039 | 0,3039 | 0,3042 | 0,3046 | 0,3049 | 0,3053 | 0,3057 | 0,3059 | 0,3062 | 0,3064 | 0,3067 | 0,3069 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 96,9553 | 97,7006 | 82,6339 | 82,6339 | 83,6155 | 84,4716 | 85,4830 | 86,0868 | 86,6300 | 86,6300 | 86,7830 | 86,9361 | 87,0891 | 87,2421 | 87,3951 | 87,4990 | 87,6029 | 87,7067 | 87,8106 | 87,9144 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 1,7121 | 1,5640 | 0,8233 | 0,6895 | 0,0000 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |

Таблица 2.7 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Котельный цех», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 |
| Тепловая мощность нетто | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 |
| Потери в тепловых сетях | 3,5423 | 3,5423 | 4,1630 | 4,1630 | 4,3641 | 4,3820 | 4,4070 | 4,4070 | 4,4320 | 4,4320 | 4,4380 | 4,4440 | 4,4500 | 4,4560 | 4,4620 | 4,4779 | 4,4939 | 4,5098 | 4,5258 | 4,5417 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 61,0250 | 60,5436 | 60,0789 | 60,0789 | 58,8297 | 59,1873 | 59,6873 | 59,6873 | 60,1873 | 60,1873 | 60,3073 | 60,4273 | 60,5473 | 60,6673 | 60,7873 | 61,1063 | 61,4253 | 61,7443 | 62,0633 | 62,3823 |
| отопление и вентиляция | 33,6943 | 33,1155 | 32,6164 | 32,6164 | 31,9610 | 32,1464 | 32,5158 | 32,5158 | 33,0158 | 33,0158 | 33,1162 | 33,2166 | 33,3170 | 33,4174 | 33,5178 | 33,7928 | 34,0679 | 34,3429 | 34,6180 | 34,8930 |
| горячее водоснабжение | 27,3307 | 27,4281 | 27,4624 | 27,4624 | 26,8687 | 27,0410 | 27,1716 | 27,1716 | 27,1716 | 27,1716 | 27,1912 | 27,2108 | 27,2304 | 27,2500 | 27,2696 | 27,3135 | 27,3575 | 27,4014 | 27,4454 | 27,4893 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,8627 | 4,3441 | 4,1881 | 4,1881 | 5,2362 | 4,8607 | 4,3357 | 4,3357 | 3,8107 | 3,8107 | 3,6847 | 3,5587 | 3,4327 | 3,3067 | 3,1807 | 2,8457 | 2,5108 | 2,1758 | 1,8409 | 1,5059 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 67,4245 | 66,8926 | 48,4753 | 48,4753 | 47,4653 | 47,8229 | 48,3229 | 48,3229 | 48,8229 | 48,8229 | 48,9429 | 49,0629 | 49,1829 | 49,3029 | 49,4229 | 49,7419 | 50,0609 | 50,3799 | 50,6989 | 51,0179 |
| отопление и вентиляция | 37,2277 | 36,5883 | 26,3169 | 26,3169 | 25,7870 | 25,9723 | 26,3417 | 26,3417 | 26,8417 | 26,8417 | 26,9421 | 27,0425 | 27,1429 | 27,2433 | 27,3437 | 27,6187 | 27,8938 | 28,1688 | 28,4439 | 28,7189 |
| горячее водоснабжение | 30,1967 | 30,3043 | 22,1583 | 22,1583 | 21,6783 | 21,8506 | 21,9812 | 21,9812 | 21,9812 | 21,9812 | 22,0008 | 22,0204 | 22,0400 | 22,0596 | 22,0792 | 22,1232 | 22,1671 | 22,2111 | 22,2550 | 22,2990 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -2,5368 | -2,0049 | 15,7917 | 15,7917 | 16,6006 | 16,2251 | 15,7001 | 15,7001 | 15,1751 | 15,1751 | 15,0491 | 14,9231 | 14,7971 | 14,6711 | 14,5451 | 14,2101 | 13,8752 | 13,5402 | 13,2053 | 12,8703 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3746 | 0,3716 | 0,2693 | 0,2693 | 0,2637 | 0,2657 | 0,2685 | 0,2685 | 0,2712 | 0,2712 | 0,2719 | 0,2726 | 0,2732 | 0,2739 | 0,2746 | 0,2763 | 0,2781 | 0,2799 | 0,2817 | 0,2834 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 34,0556 | 33,4893 | 24,9234 | 24,9234 | 24,5625 | 24,6436 | 24,9798 | 24,9798 | 25,4383 | 25,4383 | 25,5299 | 25,6215 | 25,7132 | 25,8048 | 25,8964 | 26,1476 | 26,3987 | 26,6498 | 26,9009 | 27,1519 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос ветхого жилья |  |  | -0,0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3576 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 |

Таблица 2.8 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Тепловая мощность нетто | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4310 | 0,4310 | 0,3185 | 0,2468 | 0,2690 | 0,3076 | 0,2745 | 0,2837 | 0,2886 | 0,2823 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5533 | 2,5492 | 2,6451 | 2,6927 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 |
| отопление и вентиляция | 2,0425 | 2,0383 | 2,1162 | 2,1638 | 2,1162 | 2,1162 | 2,1162 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 |
| горячее водоснабжение | 0,5108 | 0,5108 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,6657 | 2,6698 | 2,6864 | 2,7105 | 2,7059 | 2,6673 | 2,7004 | 2,6912 | 2,6863 | 2,6927 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,8236 | 2,8190 | 2,9251 | 2,9727 | 2,2385 | 2,2385 | 2,2385 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 |
| отопление и вентиляция | 2,2587 | 2,2541 | 2,3402 | 2,3878 | 1,7909 | 1,7909 | 1,7909 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 |
| горячее водоснабжение | 0,5649 | 0,5649 | 0,5848 | 0,5848 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,3954 | 2,4000 | 2,4064 | 2,4305 | 3,1125 | 3,0739 | 3,1070 | 3,0502 | 3,0453 | 3,0517 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2824 | 0,2819 | 0,2925 | 0,2973 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,2588 | 2,2547 | 2,2516 | 2,2438 | 1,7445 | 1,7649 | 1,7422 | 1,7904 | 1,7938 | 1,7894 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 |

Таблица 2.9 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЗАО «ТКСМ №2», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | Перевод абонентов на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,5460 | 0,5460 | 0,5460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,8540 | 35,8540 | 35,8540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 2,4700 | 2,4700 | 1,2090 | 1,1718 | 1,3065 | 1,2496 | 1,2426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,6064 | 16,6256 | 16,6256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1789 | 10,1958 | 10,1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4298 | 6,4298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,8638 | 16,8546 | 18,1157 | 18,1528 | 17,9411 | 17,9788 | 17,9858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,6064 | 16,6256 | 16,6256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1789 | 10,1958 | 10,1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4298 | 6,4298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,8638 | 16,8546 | 18,1157 | 18,1528 | 17,9411 | 17,9788 | 17,9858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2073 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2076 | 0,2078 | 0,2078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.10 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Керамический завод», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 0,6960 | 0,6960 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,6960 | 0,6960 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,6960 | 0,6960 | 0,6100 | 0,6100 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,6860 | 0,6860 | 0,6000 | 0,6000 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0240 | 0,0240 | 0,0057 | 0,0074 | 0,0042 | 0,0086 | 0,0067 | 0,0065 | 0,0073 | 0,0068 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 | 0,4936 |
| отопление и вентиляция | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 | 0,3936 |
| горячее водоснабжение | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1684 | 0,1684 | 0,1007 | 0,0989 | 0,0422 | 0,0378 | 0,0396 | 0,0399 | 0,0391 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3135 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 | 0,3192 |
| отопление и вентиляция | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 | 0,2546 |
| горячее водоснабжение | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 | 0,0647 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3485 | 0,3485 | 0,2808 | 0,2791 | 0,2166 | 0,2122 | 0,2140 | 0,2143 | 0,2135 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2139 | 0,2139 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2403 | 0,2403 | 0,2278 | 0,2290 | 0,2307 | 0,2329 | 0,2316 | 0,2314 | 0,2320 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 | 0,2317 |

Таблица 2.11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино» и «Брусилово» (работают на единую сеть, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 35,2600 | 35,2600 | 35,2600 | 35,2600 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 |
| - в паре | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 |
| - в горячей воде | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 27,5200 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 35,2600 | 35,2600 | 35,2600 | 35,2600 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 | 42,1400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 | 0,1231 |
| Тепловая мощность нетто | 35,1369 | 35,1369 | 35,1369 | 35,1369 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 | 42,0169 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1200 | 0,1200 | 1,1285 | 1,1045 | 1,2990 | 1,2959 | 1,2850 | 1,2933 | 1,2914 | 1,2899 | 1,2915 | 1,2915 | 1,2915 | 1,2915 | 1,2915 | 1,2915 | 1,2915 | 1,2915 | 1,2915 | 1,2915 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 32,9673 | 35,3545 | 36,4900 | 36,4900 | 38,8487 | 38,8487 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 | 40,4897 |
| отопление и вентиляция | 20,3783 | 21,9655 | 22,4795 | 22,4795 | 24,0217 | 24,0217 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 | 25,3345 |
| горячее водоснабжение | 12,5890 | 13,3890 | 14,0105 | 14,0105 | 14,8270 | 14,8270 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 | 15,1552 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,0496 | -0,3376 | -2,4815 | -2,4576 | 1,8692 | 1,8723 | 0,2422 | 0,2339 | 0,2358 | 0,2373 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 | 0,2357 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 17,3721 | 18,6300 | 19,2283 | 19,2283 | 17,8669 | 17,8669 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 | 19,5079 |
| отопление и вентиляция | 10,7383 | 11,5747 | 11,8455 | 11,8455 | 11,0614 | 11,0614 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 | 12,3742 |
| горячее водоснабжение | 6,6338 | 7,0553 | 7,3828 | 7,3828 | 6,8055 | 6,8055 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 | 7,1337 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 17,6448 | 16,3869 | 14,7801 | 14,8041 | 22,8510 | 22,8541 | 21,2240 | 21,2157 | 21,2176 | 21,2191 | 21,2175 | 21,2175 | 21,2175 | 21,2175 | 21,2175 | 21,2175 | 21,2175 | 21,2175 | 21,2175 | 21,2175 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1737 | 0,1863 | 0,1923 | 0,1923 | 0,1787 | 0,1787 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 | 0,1951 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 | 28,3800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 9,4155 | 10,1360 | 10,9036 | 10,8908 | 10,3223 | 10,2847 | 11,4220 | 11,4265 | 11,4255 | 11,4247 | 11,4256 | 11,4256 | 11,4256 | 11,4256 | 11,4256 | 11,4256 | 11,4256 | 11,4256 | 11,4256 | 11,4256 |

Таблица 2.12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ОКБ», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| Ограничения тепловой мощности | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 | 3,6700 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Тепловая мощность нетто | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 | 6,8900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1850 | 0,1850 | 0,2052 | 0,2052 | 0,2061 | 0,2266 | 0,2126 | 0,2151 | 0,2181 | 0,2153 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 |
| отопление и вентиляция | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 | 4,2770 |
| горячее водоснабжение | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 | 2,9080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,4800 | -0,4800 | -0,5002 | -0,5002 | -0,5011 | -0,5216 | -0,5076 | -0,5101 | -0,5131 | -0,5103 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 | 5,6067 | 3,9108 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 | 7,1850 |
| отопление и вентиляция | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 3,3375 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 | 2,3280 |
| горячее водоснабжение | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 2,2692 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 | 1,5828 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,0983 | 1,0983 | 1,0781 | 1,0781 | 2,7731 | -0,5216 | -0,5076 | -0,5101 | -0,5131 | -0,5103 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 | -0,5112 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,1320 | 3,1320 | 3,1423 | 3,1423 | 2,2736 | 2,2234 | 2,2195 | 2,2202 | 2,2211 | 2,2203 | 2,2205 | 2,2205 | 2,2205 | 2,2205 | 2,2205 | 2,2205 | 2,2205 | 2,2205 | 2,2205 | 2,2205 |

Таблица 2.13 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахарово», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 | 1,7300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 | 22,2700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
| Тепловая мощность нетто | 23,8700 | 23,8700 | 23,8700 | 23,8700 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 | 22,1400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,7960 | 0,7960 | 0,9469 | 0,8196 | 0,8206 | 1,0307 | 0,8903 | 0,9139 | 0,9450 | 0,9164 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 | 0,9251 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 13,2968 | 12,6960 | 12,6634 | 12,6634 | 13,1213 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 | 13,5512 |
| отопление и вентиляция | 10,1216 | 9,5743 | 9,5010 | 9,5010 | 9,5416 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 | 9,8059 |
| горячее водоснабжение | 3,1751 | 3,1216 | 3,1623 | 3,1623 | 3,5798 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 | 3,7454 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,7772 | 10,3780 | 10,2597 | 10,3870 | 8,1981 | 7,5581 | 7,6985 | 7,6749 | 7,6438 | 7,6724 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 | 7,6637 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,3304 | 7,9540 | 7,9336 | 7,9336 | 8,6864 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 | 9,1163 |
| отопление и вентиляция | 6,3412 | 5,9983 | 5,9524 | 5,9524 | 6,3166 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 | 6,5809 |
| горячее водоснабжение | 1,9892 | 1,9557 | 1,9812 | 1,9812 | 2,3698 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 | 2,5354 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 14,7436 | 15,1200 | 14,9895 | 15,1168 | 12,6330 | 11,9930 | 12,1334 | 12,1098 | 12,0788 | 12,1073 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 | 12,0986 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1041 | 0,0994 | 0,0992 | 0,0992 | 0,1086 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 6,0934 | 5,7933 | 5,8486 | 5,7664 | 6,0643 | 6,3963 | 6,3094 | 6,3240 | 6,3432 | 6,3255 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 | 6,3309 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 2.14 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Шишкова, 97, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0168 | 0,0086 | 0,0045 | 0,0103 | 0,0078 | 0,0075 | 0,0085 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 |
| отопление и вентиляция | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 |
| горячее водоснабжение | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,0698 | 0,0698 | 0,0530 | 0,0612 | 0,0553 | 0,0495 | 0,0520 | 0,0522 | 0,0512 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 |
| отопление и вентиляция | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 | 0,0546 |
| горячее водоснабжение | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0221 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 | 0,0177 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,0698 | 0,0698 | 0,0530 | 0,0612 | 0,0731 | 0,0673 | 0,0698 | 0,0701 | 0,0691 | 0,0697 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0696 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0672 | 0,0672 | 0,0781 | 0,0728 | 0,0586 | 0,0621 | 0,0605 | 0,0603 | 0,0610 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 |

Таблица 2.15 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5600 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 | 1,4100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 2,5500 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0514 | 0,0466 | 0,0492 | 0,0700 | 0,0552 | 0,0581 | 0,0611 | 0,0582 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,8524 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
| отопление и вентиляция | 0,8524 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 | 0,8410 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,6936 | 1,7050 | 1,6576 | 1,6624 | 0,5098 | 0,4890 | 0,5038 | 0,5009 | 0,4979 | 0,5008 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,9039 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 |
| отопление и вентиляция | 0,9039 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8918 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 | 0,8540 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,6421 | 1,6542 | 1,6067 | 1,6116 | 0,4968 | 0,4760 | 0,4907 | 0,4878 | 0,4848 | 0,4878 | 0,4868 | 0,4868 | 0,4868 | 0,4868 | 0,4868 | 0,4868 | 0,4868 | 0,4868 | 0,4868 | 0,4868 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 | 1,2800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7903 | 0,7799 | 0,8208 | 0,8166 | 0,7863 | 0,8014 | 0,7887 | 0,7912 | 0,7938 | 0,7912 | 0,7921 | 0,7921 | 0,7921 | 0,7921 | 0,7921 | 0,7921 | 0,7921 | 0,7921 | 0,7921 | 0,7921 |

Таблица 2.16 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 24», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0116 | 0,0107 | 0,0110 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| отопление и вентиляция | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,2330 | 0,2330 | 0,2254 | 0,2263 | 0,1660 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 | 0,1661 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 |
| отопление и вентиляция | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1127 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 | 0,1339 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3033 | 0,3033 | 0,2957 | 0,2966 | 0,2151 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 | 0,2152 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,7770 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1091 | 0,1091 | 0,1156 | 0,1148 | 0,1334 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 |

Таблица 2.17 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ХБК», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Тепловая мощность нетто | 12,7800 | 12,7800 | 12,7800 | 12,7800 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 | 11,8800 |
| Потери в тепловых сетях | 1,4430 | 1,4430 | 1,0122 | 1,0004 | 1,2098 | 1,2306 | 1,1469 | 1,1958 | 1,1911 | 1,1780 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 | 1,1883 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0579 | 9,0579 | 9,0579 | 9,3579 | 9,3579 | 9,3579 | 9,4779 | 9,5979 | 9,7179 | 9,8379 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 | 9,9579 |
| отопление и вентиляция | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 6,9970 | 6,9970 | 6,9970 | 7,2275 | 7,2275 | 7,2275 | 7,3131 | 7,3986 | 7,4842 | 7,5698 | 7,6554 | 7,6554 | 7,6554 | 7,6554 | 7,6554 | 7,6554 |
| горячее водоснабжение | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0609 | 2,0609 | 2,0609 | 2,1304 | 2,1304 | 2,1304 | 2,1649 | 2,1993 | 2,2337 | 2,2682 | 2,3026 | 2,3026 | 2,3026 | 2,3026 | 2,3026 | 2,3026 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,2668 | 2,2668 | 2,6976 | 2,7094 | -1,3678 | -1,3886 | -1,3049 | -1,6538 | -1,6491 | -1,6359 | 1,2138 | 1,0938 | 0,9738 | 0,8538 | 0,7338 | 0,7338 | 0,7338 | 0,7338 | 0,7338 | 0,7338 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 5,1835 | 5,1835 | 5,1835 | 5,4835 | 5,4835 | 5,4835 | 5,6035 | 5,7235 | 5,8435 | 5,9635 | 6,0835 | 6,0835 | 6,0835 | 6,0835 | 6,0835 | 6,0835 |
| отопление и вентиляция | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,0041 | 4,0041 | 4,0041 | 4,2346 | 4,2346 | 4,2346 | 4,3202 | 4,4057 | 4,4913 | 4,5769 | 4,6624 | 4,6624 | 4,6624 | 4,6624 | 4,6624 | 4,6624 |
| горячее водоснабжение | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,1794 | 1,1794 | 1,1794 | 1,2489 | 1,2489 | 1,2489 | 1,2833 | 1,3177 | 1,3522 | 1,3866 | 1,4210 | 1,4210 | 1,4210 | 1,4210 | 1,4210 | 1,4210 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,9050 | 4,9050 | 5,3358 | 5,3476 | 2,5067 | 2,4859 | 2,5696 | 2,2207 | 2,2254 | 2,2386 | 5,0882 | 4,9682 | 4,8482 | 4,7282 | 4,6082 | 4,6082 | 4,6082 | 4,6082 | 4,6082 | 4,6082 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1728 | 0,1828 | 0,1828 | 0,1828 | 0,1868 | 0,1908 | 0,1948 | 0,1988 | 0,2028 | 0,2028 | 0,2028 | 0,2028 | 0,2028 | 0,2028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 5,3412 | 5,3412 | 5,0546 | 5,0468 | 4,3555 | 4,3541 | 4,2986 | 4,5286 | 4,5255 | 4,5167 | 4,5957 | 4,6679 | 4,7401 | 4,8124 | 4,8847 | 4,8847 | 4,8847 | 4,8847 | 4,8847 | 4,8847 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вывод устаревшего котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка нового котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +12,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.18 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Поликлиника № 2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0010 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 |
| отопление и вентиляция | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 |
| горячее водоснабжение | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0792 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 | 0,0838 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,2560 | 0,2560 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 | 0,2570 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 |
| отопление и вентиляция | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 | 0,0457 |
| горячее водоснабжение | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3283 | 0,3283 | 0,3293 | 0,3293 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 | 0,3312 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0492 | 0,0492 | 0,0487 | 0,0487 | 0,0479 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 | 0,0478 |

Таблица 2.19 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ПАТП-1», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая мощность нетто | 2,6700 | 2,6700 | 2,6700 | 2,6700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0300 | 0,0300 | 0,0316 | 0,0566 | 0,0570 | 0,1013 | 0,0716 | 0,0766 | 0,0832 | 0,0771 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2235 | 2,2482 | 2,2728 | 2,2974 | 2,3220 | 2,3466 |
| отопление и вентиляция | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1061 | 2,1273 | 2,1485 | 2,1697 | 2,1910 | 2,2122 |
| горячее водоснабжение | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1209 | 0,1243 | 0,1276 | 0,1310 | 0,1344 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,4596 | 0,4596 | 0,4580 | 0,4330 | -0,0674 | -0,1117 | -0,0820 | -0,1302 | -0,1367 | -0,1307 | -0,1325 | -0,1325 | -0,1325 | -0,1325 | -0,1325 | -0,1571 | -0,1818 | -0,2064 | -0,2310 | -0,2556 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,2266 | 1,2266 | 1,2266 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2698 | 1,2944 | 1,3190 | 1,3436 | 1,3683 | 1,3929 |
| отопление и вентиляция | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,1635 | 1,1635 | 1,1635 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2014 | 1,2226 | 1,2438 | 1,2651 | 1,2863 | 1,3075 |
| горячее водоснабжение | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0631 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0718 | 0,0752 | 0,0786 | 0,0820 | 0,0854 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,2117 | 1,2117 | 1,2101 | 1,1851 | 0,8864 | 0,8420 | 0,8717 | 0,8236 | 0,8170 | 0,8231 | 0,8212 | 0,8212 | 0,8212 | 0,8212 | 0,8212 | 0,7966 | 0,7720 | 0,7474 | 0,7228 | 0,6981 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0647 | 0,0660 | 0,0672 | 0,0684 | 0,0696 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2168 | 1,2168 | 1,2181 | 1,2386 | 1,0741 | 1,1065 | 1,0823 | 1,1187 | 1,1241 | 1,1192 | 1,1206 | 1,1206 | 1,1206 | 1,1206 | 1,1206 | 1,1388 | 1,1569 | 1,1750 | 1,1931 | 1,2112 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |

Таблица 2.20 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Тепловая мощность нетто | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4310 | 0,4310 | 0,3185 | 0,2468 | 0,2690 | 0,3076 | 0,2745 | 0,2837 | 0,2886 | 0,2823 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 | 0,2849 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5533 | 2,5492 | 2,6451 | 2,6927 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 | 2,6451 |
| отопление и вентиляция | 2,0425 | 2,0383 | 2,1162 | 2,1638 | 2,1162 | 2,1162 | 2,1162 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 | 2,1638 |
| горячее водоснабжение | 0,5108 | 0,5108 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 | 0,5288 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,6657 | 2,6698 | 2,6864 | 2,7105 | 2,7059 | 2,6673 | 2,7004 | 2,6912 | 2,6863 | 2,6927 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 | 2,6901 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,8236 | 2,8190 | 2,9251 | 2,9727 | 2,2385 | 2,2385 | 2,2385 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 | 2,2861 |
| отопление и вентиляция | 2,2587 | 2,2541 | 2,3402 | 2,3878 | 1,7909 | 1,7909 | 1,7909 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 | 1,8385 |
| горячее водоснабжение | 0,5649 | 0,5649 | 0,5848 | 0,5848 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 | 0,4475 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,3954 | 2,4000 | 2,4064 | 2,4305 | 3,1125 | 3,0739 | 3,1070 | 3,0502 | 3,0453 | 3,0517 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 | 3,0491 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2824 | 0,2819 | 0,2925 | 0,2973 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2286 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,2588 | 2,2547 | 2,2516 | 2,2438 | 1,7445 | 1,7649 | 1,7422 | 1,7904 | 1,7938 | 1,7894 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 | 1,7912 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 2.21 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Б. Перемерки», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,3340 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0200 | 0,0200 | 0,0117 | 0,0047 | 0,0049 | 0,0053 | 0,0050 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6072 | 0,6072 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 | 0,5730 |
| отопление и вентиляция | 0,3142 | 0,3142 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 |
| горячее водоснабжение | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2930 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,2932 | -0,2932 | -0,2507 | -0,2437 | -0,2879 | -0,2883 | -0,2880 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 | -0,2881 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1925 | 0,1925 | 0,1817 | 0,1817 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 | 0,2169 |
| отопление и вентиляция | 0,0996 | 0,0996 | 0,0888 | 0,0888 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
| горячее водоснабжение | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,0929 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 | 0,1109 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1215 | 0,1215 | 0,1407 | 0,1476 | 0,0682 | 0,0679 | 0,0682 | 0,0681 | 0,0680 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,7130 | 0,7130 | 0,6728 | 0,6728 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 | 0,8032 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1033 | 0,1033 | 0,0899 | 0,0870 | 0,1019 | 0,1017 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 | 0,1016 |

Таблица 2.22 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 3», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,3100 | 1,3100 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,0700 | 1,0700 | 0,8100 | 0,8100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,2400 | 0,2400 | 0,0700 | 0,0700 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0065 | 0,0174 | 0,0123 | 0,0125 | 0,0141 | 0,0129 | 0,0132 | 0,0134 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 |
| отопление и вентиляция | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0676 | 1,0847 | 1,1017 | 1,1187 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 |
| горячее водоснабжение | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1724 | 0,1747 | 0,1771 | 0,1795 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,9846 | -0,9846 | -1,1571 | -1,1680 | -0,4129 | -0,4131 | -0,4147 | -0,4135 | -0,4138 | -0,4140 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 | -0,4138 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2714 | 0,2908 | 0,3102 | 0,3296 | 0,3490 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 | 0,3684 |
| отопление и вентиляция | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2336 | 0,2506 | 0,2677 | 0,2847 | 0,3017 | 0,3187 | 0,3187 | 0,3187 | 0,3187 | 0,3187 | 0,3187 |
| горячее водоснабжение | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0402 | 0,0425 | 0,0449 | 0,0473 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,0100 | -0,0100 | -0,1825 | -0,1934 | 0,5363 | 0,5362 | 0,5345 | 0,5357 | 0,5355 | 0,5352 | 0,5160 | 0,4966 | 0,4772 | 0,4578 | 0,4384 | 0,4384 | 0,4384 | 0,4384 | 0,4384 | 0,4384 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1065 | 1,1065 | 0,8846 | 0,8926 | 0,2189 | 0,2182 | 0,2194 | 0,2186 | 0,2187 | 0,2189 | 0,2333 | 0,2480 | 0,2626 | 0,2772 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 2.23 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахаровское шоссе», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Тепловая мощность нетто | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 |
| отопление и вентиляция | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 |
| горячее водоснабжение | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 |
| отопление и вентиляция | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 |
| горячее водоснабжение | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,6941 | 2,6941 | 2,6941 | 2,6941 | 2,6941 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 2.24 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной пос. Химинститут, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Тепловая мощность нетто | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 |
| Потери в тепловых сетях | 3,1700 | 3,1700 | 1,6850 | 1,8713 | 1,7450 | 1,8828 | 1,8330 | 1,8203 | 1,8454 | 1,8329 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 | 1,8328 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 35,2586 | 35,4306 | 35,2369 | 35,2369 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 | 35,2383 |
| отопление и вентиляция | 21,1088 | 21,1088 | 21,1047 | 21,1047 | 21,1061 | 21,1061 | 21,1061 | 21,8005 | 21,8005 | 21,8005 | 21,8269 | 21,8532 | 21,8795 | 21,9059 | 21,9322 | 21,9839 | 22,0357 | 22,0874 | 22,1391 | 22,1909 |
| горячее водоснабжение | 14,1498 | 14,3218 | 14,1322 | 14,1322 | 14,1322 | 14,1322 | 14,1322 | 14,3777 | 14,3777 | 14,3777 | 14,3814 | 14,3851 | 14,3887 | 14,3924 | 14,3961 | 14,4043 | 14,4126 | 14,4209 | 14,4291 | 14,4374 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 19,9714 | 19,7994 | 21,4780 | 21,2918 | 21,4167 | 21,2789 | 21,3287 | 21,3414 | 21,3164 | 21,3288 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 | 21,3289 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,6852 | 29,8300 | 29,6670 | 29,6670 | 24,2570 | 24,2570 | 24,2570 | 25,1970 | 25,1970 | 25,1970 | 25,2270 | 25,2570 | 25,2870 | 25,3170 | 25,3470 | 25,4070 | 25,4670 | 25,5270 | 25,5870 | 25,6470 |
| отопление и вентиляция | 17,7721 | 17,7721 | 17,7687 | 17,7687 | 14,5288 | 14,5288 | 14,5288 | 15,2233 | 15,2233 | 15,2233 | 15,2496 | 15,2759 | 15,3023 | 15,3286 | 15,3549 | 15,4067 | 15,4584 | 15,5101 | 15,5619 | 15,6136 |
| горячее водоснабжение | 11,9131 | 12,0579 | 11,8983 | 11,8983 | 9,7282 | 9,7282 | 9,7282 | 9,9737 | 9,9737 | 9,9737 | 9,9774 | 9,9811 | 9,9847 | 9,9884 | 9,9921 | 10,0003 | 10,0086 | 10,0169 | 10,0251 | 10,0334 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 25,5448 | 25,4000 | 27,0480 | 26,8617 | 32,3980 | 32,2602 | 32,3100 | 31,3827 | 31,3576 | 31,3701 | 31,3402 | 31,3102 | 31,2802 | 31,2502 | 31,2202 | 31,1602 | 31,1002 | 31,0402 | 30,9802 | 30,9202 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2969 | 0,2983 | 0,2967 | 0,2967 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2523 | 0,2526 | 0,2529 | 0,2532 | 0,2535 | 0,2541 | 0,2547 | 0,2553 | 0,2559 | 0,2565 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 17,0219 | 17,0139 | 16,2539 | 16,3499 | 13,4953 | 13,5191 | 13,4935 | 14,0909 | 14,1039 | 14,0975 | 14,1206 | 14,1437 | 14,1668 | 14,1899 | 14,2130 | 14,2583 | 14,3037 | 14,3490 | 14,3943 | 14,4396 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |

Таблица 2.25 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | Переключение на котельнуую п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 3,5044 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4679 | 8,4662 | 8,4662 | 8,9662 | 8,4662 | 8,4927 | 8,4927 | 8,9927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 5,0979 | 5,0962 | 5,0962 | 5,5452 | 5,0962 | 5,1194 | 5,1194 | 5,5584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4210 | 3,3700 | 3,3732 | 3,3732 | 3,4343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 40,8181 | 40,8198 | 40,8198 | 38,4754 | 38,0109 | 37,9844 | 37,9844 | 37,4844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4679 | 8,4662 | 8,4662 | 8,9662 | 8,4662 | 8,4927 | 8,4927 | 8,9927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 5,0979 | 5,0962 | 5,0962 | 5,5452 | 5,0962 | 5,1194 | 5,1194 | 5,5584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4210 | 3,3700 | 3,3732 | 3,3732 | 3,4343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 40,8181 | 40,8198 | 40,8198 | 38,4754 | 38,0109 | 37,9844 | 37,9844 | 37,4844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1694 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1793 | 0,1693 | 0,1699 | 0,1699 | 0,1799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 5,3823 | 5,3808 | 5,3808 | 6,7731 | 7,0465 | 7,0447 | 7,0447 | 7,4719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0265 | 0,0000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.26 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД", Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 |
| Тепловая мощность нетто | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 6,1245 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 5,8073 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3171 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 0,3412 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 6,1245 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 5,8073 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3171 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 0,3412 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,3978 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,0683 | 3,0683 | 3,0683 | 3,0683 | 5,0979 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 2.27 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Левитана», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| - в паре |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 | 3,4056 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 0,6516 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,1516 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 2,7214 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 0,6516 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 | 2,6579 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 | 1,9704 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 0,1516 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 | 0,6875 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 2,7214 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 | 0,7151 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,1123 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1693 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 | 2,5456 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 0,5604 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 | 2,2858 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 2.28 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной п. Элеватор, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 |
| - в паре |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 | 21,2850 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4927 | 10,4927 | 10,6047 | 10,7167 | 10,8287 | 10,9407 | 11,0527 | 11,5861 | 12,1195 | 12,6529 | 13,1863 | 13,7197 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9973 | 6,8851 | 6,9835 | 7,0818 | 7,1801 | 7,2784 | 7,3767 | 7,8392 | 8,3017 | 8,7642 | 9,2266 | 9,6891 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4954 | 3,6075 | 3,6212 | 3,6349 | 3,6486 | 3,6623 | 3,6760 | 3,7469 | 3,8178 | 3,8887 | 3,9597 | 4,0306 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9359 | 6,9359 | 6,8239 | 6,7119 | 6,5999 | 6,4879 | 6,3759 | 5,8425 | 5,3091 | 4,7757 | 4,2423 | 3,7089 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4927 | 10,4927 | 10,6047 | 10,7167 | 10,8287 | 10,9407 | 11,0527 | 11,5861 | 12,1195 | 12,6529 | 13,1863 | 13,7197 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9973 | 6,8851 | 6,9835 | 7,0818 | 7,1801 | 7,2784 | 7,3767 | 7,8392 | 8,3017 | 8,7642 | 9,2266 | 9,6891 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4954 | 3,6075 | 3,6212 | 3,6349 | 3,6486 | 3,6623 | 3,6760 | 3,7469 | 3,8178 | 3,8887 | 3,9597 | 4,0306 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9359 | 6,9359 | 6,8239 | 6,7119 | 6,5999 | 6,4879 | 6,3759 | 5,8425 | 5,3091 | 4,7757 | 4,2423 | 3,7089 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1899 | 0,2099 | 0,2121 | 0,2143 | 0,2166 | 0,2188 | 0,2211 | 0,2317 | 0,2424 | 0,2531 | 0,2637 | 0,2744 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 | 15,2650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8937 | 8,7363 | 8,8284 | 8,9203 | 9,0121 | 9,1037 | 9,1952 | 9,6224 | 10,0470 | 10,4692 | 10,8893 | 11,3076 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия источника |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 1,0000 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,5334 | 0,5334 | 0,5334 | 0,5334 | 0,5334 |
| Строительство новой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | +21,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.29 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Затверецкая», Гкал/ч

| Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
| - в паре |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 | 20,4336 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  | 1,2662 | 1,2528 | 1,2539 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 | 1,2576 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5418 | 2,5552 | 2,5541 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 | 16,6256 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 | 10,1958 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 | 6,4298 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  | 2,5418 | 2,5552 | 2,5541 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 | 2,5504 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 | 15,4336 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  | 9,5914 | 9,5843 | 9,5849 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 | 9,5869 |
| Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод новой котельной в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | +21,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.30 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Склизкова 86 корп 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0108 |
| Тепловая мощность нетто | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1090 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 | 2,1492 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| отопление и вентиляция | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 |
| горячее водоснабжение | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| отопление и вентиляция | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 | 1,3700 |
| горячее водоснабжение | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 | 0,1802 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 | 0,8622 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 | 2,2038 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2663 | 1,2663 | 1,2663 | 1,2663 | 1,2317 | 1,2274 | 1,2274 | 1,2274 | 1,2274 | 1,2274 | 1,2274 | 1,2274 | 1,2274 | 1,2274 | 1,2663 | 1,2663 | 1,2663 | 1,2663 | 1,2317 | 1,2274 |

Таблица 2.31 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Склизкова 108, корп 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 |
| Тепловая мощность нетто | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5200 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 | 8,5570 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 |
| отопление и вентиляция | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 |
| горячее водоснабжение | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 | 8,3000 |
| отопление и вентиляция | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 |
| горячее водоснабжение | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 | 2,8300 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0506 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 | 1,8114 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 4,8747 | 4,8747 | 4,8747 | 4,8747 | 4,8428 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 | 4,8259 |

Таблица 2.32 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Фрунзе 2, корп 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| Тепловая мощность нетто | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,5646 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 |
| отопление и вентиляция | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 |
| горячее водоснабжение | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 |
| отопление и вентиляция | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 | 2,0600 |
| горячее водоснабжение | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4624 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 | -0,4086 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 | 1,4063 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 | 1,6716 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,8414 | 1,8414 | 1,8414 | 1,8414 | 1,7950 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 | 1,7888 |

Таблица 2.33 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Планерная 6, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
| Тепловая мощность нетто | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2146 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 | 2,2334 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 |
| отопление и вентиляция | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
| горячее водоснабжение | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 | 2,0230 |
| отопление и вентиляция | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
| горячее водоснабжение | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 | 0,7720 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,1816 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 | 0,2004 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 | 1,8422 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 | 1,5136 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1083 | 1,1083 | 1,1083 | 1,1083 | 1,0921 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 | 1,0883 |

Таблица 2.34 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Новочеркасская 57, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Тепловая мощность нетто | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 | 0,6380 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 |
| отопление и вентиляция | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 |
| горячее водоснабжение | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 | 8,9820 |
| отопление и вентиляция | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 | 5,9770 |
| горячее водоснабжение | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 | 3,0050 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 | 30,2647 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 | 6,9400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 5,5806 | 5,5806 | 5,5806 | 5,5806 | 5,5806 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 | 5,5612 |

Таблица 2.35 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной Сахаровское шоссе, 9, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Тепловая мощность нетто | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 | 10,2400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 |
| отопление и вентиляция | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 |
| горячее водоснабжение | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 | 3,3870 |
| отопление и вентиляция | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 | 2,8789 |
| горячее водоснабжение | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 | 0,5080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 | 6,6529 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 | 0,1389 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,6941 | 2,6941 | 2,6941 | 2,6941 | 2,6941 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 | 2,6847 |

Таблица 2.36 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Левитана, 95А, Гкал/ч (введена в эксплуатацию в 2021 году)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
| - в паре |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
| Ограничения тепловой мощности |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 | 0,1067 |
| Тепловая мощность нетто |  | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 | 13,6533 |
| Потери в тепловых сетях |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление и вентиляция |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление и вентиляция |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.37 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино-2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Тепловая мощность нетто | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 | 7,8800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 |
| отопление и вентиляция | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 |
| горячее водоснабжение | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 6,2100 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 | 5,9354 |
| отопление и вентиляция | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 | 4,5664 |
| горячее водоснабжение | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 2,3745 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 | 1,3690 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,2150 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 | 1,8470 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5893 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 | 1,5190 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 | 6,0005 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,6575 | 3,6575 | 3,6575 | 3,6575 | 4,0997 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 | 4,0854 |

Таблица 2.38 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино-3», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 | 0,0494 |
| Тепловая мощность нетто | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 | 3,2407 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 | 0,4814 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 |
| отопление и вентиляция | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 |
| горячее водоснабжение | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 | 2,9030 |
| отопление и вентиляция | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7239 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 | 2,7570 |
| горячее водоснабжение | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1761 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 | 0,1460 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | 0,3308 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 | -0,1438 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 | 0,0463 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,3931 | 2,3931 | 2,3931 | 2,3931 | 2,8099 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 | 2,8002 |

Таблица 2.39 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «ТВЗ», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Тепловая мощность нетто | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 |
| Потери в тепловых сетях | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
| отопление и вентиляция | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
| отопление и вентиляция | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 | 29,8820 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 164,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 | 165,1180 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 | 0,8738 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 30,8944 | 30,8944 | 30,8944 | 30,8944 | 30,0334 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 | 29,9288 |

Таблица 2.40 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «Центросвармаш», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 |
| Тепловая мощность нетто | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,0000 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 | 43,3400 |
| Потери в тепловых сетях | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 | 3,2622 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление и вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.41 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 |
| Тепловая мощность нетто | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4900 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 | 6,4813 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,1737 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 6,1245 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 5,8073 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3171 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 0,3412 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 6,1245 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 | 6,1398 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 5,8073 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 | 5,8208 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3171 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 | 0,3190 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 3,0163 | 0,3412 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 | 0,3258 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,3978 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 | 0,3988 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,0683 | 3,0683 | 3,0683 | 3,0683 | 5,0979 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 | 5,0917 |

Таблица 2.42 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Красина, 46/38, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,7159 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 |
| Тепловая мощность нетто | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,6159 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 | 4,1370 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| отопление и вентиляция | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
| горячее водоснабжение | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| отопление и вентиляция | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,9860 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
| горячее водоснабжение | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,1140 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 | 1,3620 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | 0,4959 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 | -0,1752 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,6 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,6006 | 1,6006 | 1,6006 | 1,1512 | 0,9207 | 0,7552 | 0,6401 | 0,5554 | 0,4906 | 0,4393 | 0,3977 | 0,3633 | 0,3344 | 0,3097 | 0,2884 | 0,2699 | 0,2536 | 0,2392 | 0,2263 | 0,2147 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 | 3,3399 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,5630 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 | 2,5541 |

Таблица 2.43 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Октябрьский пр-т, 75, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| Тепловая мощность нетто | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 | 0,5083 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 |
| отопление и вентиляция | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 |
| горячее водоснабжение | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 | 0,5159 |
| отопление и вентиляция | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 | 0,3486 |
| горячее водоснабжение | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 | 0,1673 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 | -0,0344 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 | 0,3213 |

Таблица 2.44 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «КОМО», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 |
| Тепловая мощность нетто | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9990 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 | 4,9250 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| отопление и вентиляция | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| отопление и вентиляция | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,6090 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 | 3,5350 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0700 | 0,0663 | 0,0629 | 0,0599 | 0,0572 | 0,0547 | 0,0524 | 0,0503 | 0,0483 | 0,0465 | 0,0449 | 0,0433 | 0,0419 | 0,0405 | 0,0392 | 0,0380 | 0,0369 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1498 | 1,1498 | 1,1498 | 1,1498 | 1,2135 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 | 1,2093 |

Таблица 2.45 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ОАО «Волжский пекарь», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| Тепловая мощность нетто | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 | 2,8861 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 |
| отопление и вентиляция | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| горячее водоснабжение | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 |
| отопление и вентиляция | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| горячее водоснабжение | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,3201 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 | 0,1864 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 | 1,4650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1655 | 0,1655 | 0,1655 | 0,1655 | 0,0813 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 |

Таблица 2.46 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Крикс», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 |
| Тепловая мощность нетто | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8820 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 | 1,8636 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| отопление и вентиляция | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| отопление и вентиляция | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7241 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 | 1,7057 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 | 0,1974 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1446 | 0,1446 | 0,1446 | 0,1446 | 0,1604 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 | 0,1598 |

Таблица 2.47 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 | 0,7665 |
| Тепловая мощность нетто | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 | 50,3335 |
| Потери в тепловых сетях | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 3,5044 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 | 3,8564 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4679 | 8,4662 | 8,4662 | 8,9662 | 8,4662 | 8,4927 | 8,4927 | 8,9927 | 9,4927 | 10,4927 | 10,6047 | 10,7167 | 10,8287 | 10,9407 | 11,0527 | 11,5861 | 12,1195 | 12,6529 | 13,1863 | 13,7197 |
| отопление и вентиляция | 5,0979 | 5,0962 | 5,0962 | 5,5452 | 5,0962 | 5,1194 | 5,1194 | 5,5584 | 5,9973 | 6,8851 | 6,9835 | 7,0818 | 7,1801 | 7,2784 | 7,3767 | 7,8392 | 8,3017 | 8,7642 | 9,2266 | 9,6891 |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4210 | 3,3700 | 3,3732 | 3,3732 | 3,4343 | 3,4954 | 3,6075 | 3,6212 | 3,6349 | 3,6486 | 3,6623 | 3,6760 | 3,7469 | 3,8178 | 3,8887 | 3,9597 | 4,0306 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 40,8181 | 40,8198 | 40,8198 | 38,4754 | 38,0109 | 37,9844 | 37,9844 | 37,4844 | 36,9844 | 35,9844 | 35,8724 | 35,7604 | 35,6484 | 35,5364 | 35,4244 | 34,8910 | 34,3576 | 33,8242 | 33,2908 | 32,7574 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,4679 | 8,4662 | 8,4662 | 8,9662 | 8,4662 | 8,4927 | 8,4927 | 8,9927 | 9,4927 | 10,4927 | 10,6047 | 10,7167 | 10,8287 | 10,9407 | 11,0527 | 11,5861 | 12,1195 | 12,6529 | 13,1863 | 13,7197 |
| отопление и вентиляция | 5,0979 | 5,0962 | 5,0962 | 5,5452 | 5,0962 | 5,1194 | 5,1194 | 5,5584 | 5,9973 | 6,8851 | 6,9835 | 7,0818 | 7,1801 | 7,2784 | 7,3767 | 7,8392 | 8,3017 | 8,7642 | 9,2266 | 9,6891 |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4210 | 3,3700 | 3,3732 | 3,3732 | 3,4343 | 3,4954 | 3,6075 | 3,6212 | 3,6349 | 3,6486 | 3,6623 | 3,6760 | 3,7469 | 3,8178 | 3,8887 | 3,9597 | 4,0306 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 40,8181 | 40,8198 | 40,8198 | 38,4754 | 38,0109 | 37,9844 | 37,9844 | 37,4844 | 36,9844 | 35,9844 | 35,8724 | 35,7604 | 35,6484 | 35,5364 | 35,4244 | 34,8910 | 34,3576 | 33,8242 | 33,2908 | 32,7574 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1694 | 0,1693 | 0,1693 | 0,1793 | 0,1693 | 0,1699 | 0,1699 | 0,1799 | 0,1899 | 0,2099 | 0,2121 | 0,2143 | 0,2166 | 0,2188 | 0,2211 | 0,2317 | 0,2424 | 0,2531 | 0,2637 | 0,2744 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 5,3823 | 5,3808 | 5,3808 | 6,7731 | 7,0465 | 7,0447 | 7,0447 | 7,4719 | 7,8937 | 8,7363 | 8,8284 | 8,9203 | 9,0121 | 9,1037 | 9,1952 | 9,6224 | 10,0470 | 10,4692 | 10,8893 | 11,3076 |

Таблица 2.48 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0571 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 | 0,0426 |
| Тепловая мощность нетто | 2,7809 | 2,7809 | 2,7809 | 2,7809 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 | 2,7954 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 | 0,1416 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| отопление и вентиляция | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,3893 | 1,3893 | 1,3893 | 1,3893 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| отопление и вентиляция | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,3893 | 1,3893 | 1,3893 | 1,3893 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 | 1,4038 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2474 | 1,2349 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 | 1,2306 |

Таблица 2.49 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Левитана, 46 (введена в эксплуатацию в 2023 году)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  |  | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 |
| - в паре |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 | 0,0677 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 | 4,4443 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 | 3,4340 |
| отопление и вентиляция |  |  |  | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 | 2,5910 |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 | 0,8430 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 | 0,9234 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 | 0,7206 |
| отопление и вентиляция |  |  |  | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 | 0,5437 |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 | 3,6368 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 | 2,9403 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,5829 | 0,5829 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 | 0,5808 |

Таблица 2.50 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. 2-я Красина, 58 (введена в эксплуатацию в 2023 году)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  |  | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 |
| - в паре |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 | 7,1144 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 | 5,4560 |
| отопление и вентиляция |  |  |  | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 | 4,1520 |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 | 1,6144 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 | 2,1900 |
| отопление и вентиляция |  |  |  | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 | 0,5234 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 | 4,8805 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 | 3,5031 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 1,5570 | 1,5570 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 | 1,5515 |

Таблица 2.51 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Лемешева, 8 (введена в эксплуатацию в 2023 году)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  |  | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 |
| - в паре |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 | 2,3423 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 |
| отопление и вентиляция |  |  |  | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 | 2,0290 |
| отопление и вентиляция |  |  |  | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 | 1,3710 |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 | 0,2398 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 | 1,4309 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 1,2539 | 1,2539 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 | 1,2496 |

Таблица2.52 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ул. Фрунзе, 22 (введена в эксплуатацию в 2022 году)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность на конец периода, в том числе: |  |  | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 |
| - в паре |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 |
| Тепловая мощность нетто |  |  | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 | 2,1306 |
| Потери в тепловых сетях |  |  | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 | 0,2842 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 |
| отопление и вентиляция |  |  | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 |
| горячее водоснабжение |  |  | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 | 1,9640 |
| отопление и вентиляция |  |  | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 | 1,1090 |
| горячее водоснабжение |  |  | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 | 0,8550 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 | -0,1177 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 | 1,2191 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 1,1210 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 | 1,1171 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах города и поселения

В г. Твери отсутствуют источники тепловой энергии, зона действия которых расположены на территории разных муниципальных образований.

2.6 Радиус эффективного теплоснабжения

Перспективные значения радиуса эффективного теплоснабжения приведены в таблице Таблица 2.53.

Таблица 2.53 – Перспективные значения эффективного радиуса теплоснабжения

| N п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1 | 14,116 |
| 2 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-3 | 11,067 |
| 3 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-4 | 12,398 |
| 4 | ООО «Тверская генерация» | Водогрейная котельная № 1, пр.50 лет Октября, 48 | 10,095 |
| 5 | ООО «Тверская генерация» | Водогрейная котельная № 2, пр. Калинина, 66 стр.2 | 11,771 |
| 6 | ООО «Тверская генерация» | Котельный цех, Петербургское шоссе, 2 | 10,840 |
| 7 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Химинститут», Московское шоссе, д.157 | 10,953 |
| 8 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Б. Перемерки», д.20 | н/д |
| 9 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Южная», Промышленный проезд, 2 | 10,073 |
| 10 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Мамулино», ул. Складская | 12,955 |
| 11 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Поликлиника № 2», ул. Семенова, 38 | н/д |
| 12 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «УПК», Третьяковский переулок, 17 | н/д |
| 13 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №24», ул. Линейная, 81 | н/д |
| 14 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №3», ул. Новая Заря, 27 | н/д |
| 15 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа № 2», ул. Машинистов, 2 | н/д |
| 16 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ДРСУ-2», п. Черкассы | 9,970 |
| 18 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ПАТП-1», ул. Шишкова,92 | 13,978 |
| 19 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ХБК», бульвар профсоюзов, 9 к.2 | 16,464 |
| 20 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахарово», ул. Василевского, 2 | 12,090 |
| 21 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Керамический завод», ул. Керамический завод, 5 | н/д |
| 23 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ул. Шишкова,97», ул. Шишкова,97 | н/д |
| 24 | ООО «Тверская генерация» | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | 29,386 |
| 25 | ООО «Тверская генерация» | Котельная ОКБ | н/д |
| 26 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | н/д |
| 27 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | н/д |
| 28 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | н/д |
| 29 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 6 | н/д |
| 30 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская 57 | н/д |
| 31 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д |
| 32 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Левитана, 95А | н/д |
| 33 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | н/д |
| 34 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | н/д |
| 35 | ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | н/д |
| 36 | ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | н/д |
| 37 | ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | н/д |
| 38 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | н/д |
| 39 | ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | н/д |
| 40 | ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | н/д |
| 41 | ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | н/д |
| 42 | н/о | Котельная "Затверецкая" | 12,624 |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя в системе теплоснабжения разрабатываются с целью выявления резервов и дефицитов для планирования мероприятий по реконструкции или модернизации водоподготовительных установок.

Производительность водоподготовительных установок должна компенсировать в эксплуатационном режиме затраты теплоносителя на собственные нужды источника тепловой энергии, потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и в системах теплопотребления, а также отпуск теплоносителя на нужды ГВС при открытой схеме или горячей воды при закрытой схеме с отдельной сетью ГВС.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для централизованной системы теплоснабжения приведен таблице Таблица 3.1.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведен в таблице Таблица 3.2.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности прочих ЕТО приведен таблице Таблица 3.3.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия проектируемой котельной «Затверецкая» приведен в таблице Таблица 3.4.

Таблица 3.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для централизованной системы теплоснабжения

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, в т.ч. | т/ч | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| ТЭЦ-3 | т/ч | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ТЭЦ-4 | т/ч | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Срок службы ВПУ ТЭЦ-3 | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Срок службы ВПУ ТЭЦ-4 | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1318,739 | 1433,307 | 1376,884 | 1406,200 | 1627,310 | 1475,186 | 1502,898 | 1535,131 | 1504,405 | 1514,145 | 1517,894 | 1517,894 | 1517,894 | 1517,894 | 1517,894 | 1517,894 | 1517,894 | 1517,894 | 1517,894 | 1517,894 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 985,964 | 1105,424 | 1070,606 | 1117,410 | 1336,914 | 1180,031 | 1211,452 | 1242,799 | 1211,427 | 1221,893 | 1225,373 | 1225,373 | 1225,373 | 1225,373 | 1225,373 | 1225,373 | 1225,373 | 1225,373 | 1225,373 | 1211,617 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 163,528 | 162,897 | 162,932 | 165,457 | 162,131 | 168,561 | 165,383 | 165,358 | 166,434 | 165,725 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 165,839 | 152,083 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 822,436 | 942,527 | 907,674 | 951,953 | 1174,783 | 1011,470 | 1046,069 | 1077,441 | 1044,993 | 1056,167 | 1059,534 | 1059,534 | 1059,534 | 1059,534 | 1059,534 | 1059,534 | 1059,534 | 1059,534 | 1059,534 | 1059,534 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 332,775 | 327,883 | 306,277 | 288,790 | 290,396 | 295,154 | 291,447 | 292,332 | 292,978 | 292,252 | 292,521 | 292,521 | 292,521 | 292,521 | 292,521 | 292,521 | 292,521 | 292,521 | 292,521 | 306,277 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,000 | 450,000 | 1384,235 | 1401,832 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 | 1418,734 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 511,26 | 396,69 | 453,12 | 423,80 | 202,69 | 354,81 | 327,10 | 294,87 | 325,59 | 315,85 | 312,11 | 312,11 | 312,11 | 312,11 | 312,11 | 312,11 | 312,11 | 312,11 | 312,11 | 312,11 |
| Доля резерва | % | 27,94% | 21,68% | 24,76% | 23,16% | 11,08% | 19,39% | 17,87% | 16,11% | 17,79% | 17,26% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% | 17,05% |

Таблица 3.2 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Сахарово" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
|  | Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,439 | 1,139 | 1,228 | 0,835 | 0,767 | 1,096 | 0,899 | 0,920 | 0,972 | 0,930 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,267 | 0,963 | 0,945 | 0,749 | 0,726 | 0,960 | 0,812 | 0,833 | 0,868 | 0,838 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,623 | 0,888 | 0,945 | 0,749 | 0,726 | 0,960 | 0,812 | 0,833 | 0,868 | 0,838 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 | 0,846 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,644 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,172 | 0,176 | 0,282 | 0,085 | 0,040 | 0,136 | 0,087 | 0,088 | 0,104 | 0,093 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 15,561 | 15,861 | 15,772 | 16,165 | 16,233 | 15,904 | 16,101 | 16,080 | 16,028 | 16,070 | 16,059 | 16,059 | 16,059 | 16,059 | 16,059 | 16,059 | 16,059 | 16,059 | 16,059 | 16,059 |
|  | Доля резерва | % | 91,54% | 93,30% | 92,78% | 95,09% | 95,49% | 93,55% | 94,71% | 94,59% | 94,28% | 94,53% | 94,47% | 94,47% | 94,47% | 94,47% | 94,47% | 94,47% | 94,47% | 94,47% | 94,47% | 94,47% |
| Котельная "Мамулино" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
|  | Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,617 | 2,131 | 2,092 | 1,562 | 1,734 | 1,943 | 1,747 | 1,808 | 1,833 | 1,796 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,812 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,200 | 1,223 | 1,214 | 1,197 | 1,272 | 1,375 | 1,282 | 1,310 | 1,322 | 1,304 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,200 | 1,223 | 1,214 | 1,197 | 1,272 | 1,375 | 1,282 | 1,310 | 1,322 | 1,304 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 1,417 | 0,908 | 0,877 | 0,365 | 0,462 | 0,568 | 0,465 | 0,498 | 0,510 | 0,491 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | -0,517 | -0,031 | 0,008 | 0,538 | 0,366 | 0,157 | 0,353 | 0,292 | 0,267 | 0,304 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
|  | Доля резерва | % | -24,60% | -1,48% | 0,40% | 25,61% | 17,41% | 7,47% | 16,83% | 13,90% | 12,74% | 14,49% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% |
| Котельная "ХБК" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
|  | Срок службы | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,069 | 1,286 | 1,492 | 1,542 | 1,588 | 1,536 | 1,555 | 1,560 | 1,550 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,984 | 1,204 | 1,467 | 1,532 | 1,588 | 1,524 | 1,548 | 1,554 | 1,542 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,286 | 0,449 | 0,445 | 0,431 | 0,423 | 0,428 | 0,428 | 0,426 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,698 | 0,755 | 1,022 | 1,101 | 1,165 | 1,096 | 1,121 | 1,127 | 1,115 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,085 | 0,082 | 0,025 | 0,010 | 0,000 | 0,012 | 0,007 | 0,006 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 3,333 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 5,431 | 5,214 | 5,008 | 4,958 | 4,912 | 4,964 | 4,945 | 4,940 | 4,950 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 |
|  | Доля резерва | % | 83,56% | 80,22% | 77,04% | 76,28% | 75,56% | 76,37% | 76,07% | 76,00% | 76,15% | 76,07% | 76,08% | 76,08% | 76,08% | 76,08% | 76,08% | 76,08% | 76,08% | 76,08% | 76,08% | 76,08% |
| Котельная "Сахаровское шоссе, 16" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,142 | 0,167 | 0,318 | 0,234 | 0,371 | 0,270 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,131 | 0,158 | 0,306 | 0,234 | 0,371 | 0,266 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,131 | 0,134 | 0,134 | 0,132 | 0,135 | 0,096 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,025 | 0,172 | 0,102 | 0,236 | 0,170 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,011 | 0,009 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 3,958 | 3,933 | 3,782 | 3,866 | 3,729 | 3,830 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
|  | Доля резерва | % | 96,54% | 95,92% | 92,25% | 94,30% | 90,94% | 93,41% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% | 93,66% |
| Котельная "ДРСУ-2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,234 | 0,340 | 0,355 | 0,222 | 0,330 | 0,311 | 0,288 | 0,310 | 0,303 | 0,300 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,231 | 0,333 | 0,329 | 0,221 | 0,330 | 0,302 | 0,284 | 0,305 | 0,297 | 0,296 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,076 | 0,079 | 0,083 | 0,079 | 0,081 | 0,090 | 0,083 | 0,085 | 0,086 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,155 | 0,253 | 0,245 | 0,143 | 0,249 | 0,212 | 0,201 | 0,221 | 0,211 | 0,211 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,007 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 2,766 | 2,660 | 2,645 | 2,778 | 2,670 | 2,689 | 2,712 | 2,690 | 2,697 | 2,700 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | 2,696 |
|  | Доля резерва | % | 92,19% | 88,66% | 88,17% | 92,61% | 89,01% | 89,63% | 90,42% | 89,68% | 89,91% | 90,00% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% |
| Котельная "Школа №24" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,005 | 0,017 | 0,027 | 0,036 | 0,027 | 0,030 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,005 | 0,017 | 0,027 | 0,010 | 0,018 | 0,018 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,003 | 0,015 | 0,025 | 0,008 | 0,016 | 0,016 | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,298 | 1,295 | 1,283 | 1,273 | 1,264 | 1,273 | 1,270 | 1,269 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
|  | Доля резерва | % | 99,85% | 99,62% | 98,71% | 97,93% | 97,19% | 97,91% | 97,71% | 97,61% | 97,72% | 97,67% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% | 97,66% |
| Котельная "Школа №2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,058 | 0,106 | 0,057 | 0,023 | 0,079 | 0,056 | 0,053 | 0,063 | 0,057 | 0,058 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,051 | 0,026 | 0,050 | 0,023 | 0,079 | 0,054 | 0,052 | 0,062 | 0,056 | 0,057 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,019 | 0,026 | 0,026 | 0,022 | 0,023 | 0,027 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,032 | 0,000 | 0,024 | 0,001 | 0,056 | 0,027 | 0,028 | 0,037 | 0,031 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,080 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,942 | 1,894 | 1,943 | 1,977 | 1,921 | 1,944 | 1,947 | 1,937 | 1,943 | 1,942 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 |
|  | Доля резерва | % | 97,10% | 94,69% | 97,15% | 98,86% | 96,03% | 97,19% | 97,36% | 96,86% | 97,14% | 97,12% | 97,04% | 97,04% | 97,04% | 97,04% | 97,04% | 97,04% | 97,04% | 97,04% | 97,04% | 97,04% |
| Котельная "Школа №3" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,009 | 0,011 | 0,009 | 0,021 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,010 | 0,009 | 0,011 | 0,009 | 0,021 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,009 | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,020 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,027 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,990 | 1,991 | 1,989 | 1,991 | 1,979 | 1,986 | 1,986 | 1,984 | 1,985 | 1,985 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 |
|  | Доля резерва | % | 99,49% | 99,57% | 99,47% | 99,57% | 98,95% | 99,31% | 99,28% | 99,18% | 99,26% | 99,24% | 99,22% | 99,22% | 99,22% | 99,22% | 99,22% | 99,22% | 99,22% | 99,22% | 99,22% | 99,22% |
| Котельная "Поликлиника №2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,298 | 1,290 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
|  | Доля резерва | % | 99,85% | 99,26% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% | 99,51% |
| Котельная "УПК" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | Запрет на эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок службы | лет | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | 99,96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Керамический завод" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,017 | 0,016 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,298 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,282 | 1,278 | 1,280 | 1,280 | 1,279 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
|  | Доля резерва | % | 99,83% | 98,53% | 98,55% | 98,55% | 98,58% | 98,32% | 98,48% | 98,46% | 98,42% | 98,46% | 98,45% | 98,45% | 98,45% | 98,45% | 98,45% | 98,45% | 98,45% | 98,45% | 98,45% | 98,45% |
| Котельная "Б.Перемерки,20" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,016 | 0,015 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,014 | 0,013 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,998 | 1,984 | 1,985 | 1,987 | 1,987 | 1,986 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 |
|  | Доля резерва | % | 99,90% | 99,18% | 99,27% | 99,34% | 99,33% | 99,32% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% |
| Котельная "ПАТП-1" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Срок службы | лет | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,130 | 0,619 | 0,527 | 0,477 | 0,505 | 0,534 | 0,505 | 0,515 | 0,518 | 0,513 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,064 | 0,067 | 0,075 | 0,069 | 0,070 | 0,072 | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,064 | 0,067 | 0,075 | 0,069 | 0,070 | 0,072 | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,129 | 0,618 | 0,526 | 0,412 | 0,438 | 0,459 | 0,437 | 0,445 | 0,447 | 0,443 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,870 | 1,381 | 1,473 | 1,523 | 1,495 | 1,466 | 1,495 | 1,485 | 1,482 | 1,487 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
|  | Доля резерва | % | 93,48% | 69,07% | 73,64% | 76,17% | 74,74% | 73,28% | 74,73% | 74,25% | 74,09% | 74,36% | 74,23% | 74,23% | 74,23% | 74,23% | 74,23% | 74,23% | 74,23% | 74,23% | 74,23% | 74,23% |
| Котельная "Химинститут" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,105 | 4,432 | 4,111 | 4,894 | 7,350 | 5,663 | 5,969 | 6,327 | 5,986 | 6,094 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | 6,136 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 3,480 | 3,811 | 3,786 | 4,530 | 7,277 | 5,409 | 5,739 | 6,141 | 5,763 | 5,881 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 | 5,929 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,265 | 1,471 | 1,410 | 1,552 | 1,456 | 1,684 | 1,564 | 1,568 | 1,606 | 1,579 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,215 | 2,340 | 2,376 | 2,978 | 5,820 | 3,725 | 4,174 | 4,573 | 4,158 | 4,302 | 4,344 | 4,344 | 4,344 | 4,344 | 4,344 | 4,344 | 4,344 | 4,344 | 4,344 | 4,344 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,625 | 0,621 | 0,325 | 0,363 | 0,074 | 0,254 | 0,230 | 0,186 | 0,223 | 0,213 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 11,228 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 12,895 | 12,568 | 12,889 | 12,106 | 9,650 | 11,337 | 11,031 | 10,673 | 11,014 | 10,906 | 10,864 | 10,864 | 10,864 | 10,864 | 10,864 | 10,864 | 10,864 | 10,864 | 10,864 | 10,864 |
|  | Доля резерва | % | 75,85% | 73,93% | 75,82% | 71,21% | 56,76% | 66,69% | 64,89% | 62,78% | 64,79% | 64,15% | 63,91% | 63,91% | 63,91% | 63,91% | 63,91% | 63,91% | 63,91% | 63,91% | 63,91% | 63,91% |
| Котельная "ОКБ" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|  | Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,025 | 0,181 | 0,195 | 0,209 | 0,150 | 0,184 | 0,181 | 0,172 | 0,179 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,000 | 0,025 | 0,170 | 0,184 | 0,134 | 0,117 | 0,145 | 0,132 | 0,132 | 0,136 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,142 | 0,134 | 0,103 | 0,127 | 0,121 | 0,117 | 0,122 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,025 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,014 | 0,019 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,075 | 0,032 | 0,039 | 0,049 | 0,040 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 3,800 | 3,775 | 3,619 | 3,605 | 3,591 | 3,650 | 3,616 | 3,619 | 3,628 | 3,621 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 |
|  | Доля резерва | % | 100,00% | 99,34% | 95,24% | 94,87% | 94,51% | 96,06% | 95,15% | 95,24% | 95,49% | 95,29% | 95,34% | 95,34% | 95,34% | 95,34% | 95,34% | 95,34% | 95,34% | 95,34% | 95,34% | 95,34% |
| Котельная "Шишкова, 97" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,296 | 1,296 | 1,297 | 1,297 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
|  | Доля резерва | % | 100,00% | 99,67% | 99,70% | 99,74% | 99,73% | 99,72% | 99,73% | 99,73% | 99,72% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% | 99,73% |

Таблица 3.3 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности прочих ЕТО

| ЕТО | Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепло» | Котельная ТКСМ N 2 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Передача нагрузки на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок службы | лет | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,104 | 1,907 | 3,409 | 3,973 | 3,876 | 3,878 | 3,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,065 | 1,862 | 3,345 | 3,918 | 3,869 | 3,836 | 3,874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,800 | 0,847 | 0,830 | 0,802 | 0,802 | 0,936 | 0,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,264 | 1,016 | 2,515 | 3,115 | 3,068 | 2,899 | 3,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,039 | 0,044 | 0,064 | 0,055 | 0,007 | 0,042 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 8,977 | 8,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Тверская генерация" | Котельная "Брусилово" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "Энергоресурс" | Котельная "Мамулино-2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
|  |  | Доля резерва | % | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% |
| ООО "Энергоресурс" | Котельная "Мамулино-3" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  | Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
|  |  | Доля резерва | % | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% |
| ОАО "Волжский пекарь" | Котельная ОАО "Волжский пекарь" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  |  | Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,586 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,586 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,914 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  |  | Доля резерва | % | 60,92% | 47,66% | 47,66% | 47,66% | 47,66% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-сии (по ВКС) | Котельная инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
|  |  | Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 | 11,979 |
|  |  | Доля резерва | % | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% | 99,83% |
| ООО "ТТК" | Котельная ул. Лемешева, 8 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
|  |  | Срок службы | лет |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч |  |  |  |  | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | -- | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 2,498 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 |
|  |  | Доля резерва | % |  |  |  |  | 99,90% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,97% |
| ООО "ТТК" | Котельная ул. Фрунзе, 22 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
|  |  | Срок службы | лет |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,015 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч |  |  |  |  | 0,015 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 2,485 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
|  |  | Доля резерва | % |  |  |  |  | 99,40% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% |
| ООО "Лазурная" | Котельная ул. Бочкина, д. 6 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | Переключение на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,302 | 1,845 | 1,845 | 2,317 | 2,255 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,302 | 1,845 | 1,845 | 2,317 | 2,255 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,457 | 0,000 | 0,000 | 0,471 | 0,410 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 77,698 | 78,155 | 78,155 | 77,683 | 77,745 | 77,917 | 77,917 | 77,917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля резерва | % | 97,12% | 97,69% | 97,69% | 97,10% | 97,18% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия проектируемых котельных

| Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая котельная "Затверецкая" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Срок службы | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
|  | Доля резерва | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% | 54,00% |
| Котельная п. Элеватор | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  | Срок службы | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 7,917 | 7,917 | 7,917 | 7,917 | 7,917 | 7,917 | 7,917 | 7,917 | 7,917 | 7,917 | 7,917 | 7,917 |
|  | Доля резерва | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 79,17% | 79,17% | 79,17% | 79,17% | 79,17% | 79,17% | 79,17% | 79,17% | 79,17% | 79,17% | 79,17% | 79,17% |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные значения производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах приведены в таблицах Таблица 3.1–Таблица 3.4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения города Твери

4.2.1 Сценарий № 1

При анализе данного сценария в качестве исходных данных принималась работа, выполненная ООО «ПроектБалтЭнерго» по разработке технико-экономического обоснования перечня замещающих мероприятий, обеспечивающих возможность вывода/частичного вывода из эксплуатации генерирующего и электросетевого оборудования Тверской ТЭЦ-1, Тверской ТЭЦ-3 и Тверской ТЭЦ-4.

В рамках данной работы рассматривались следующие варианты строительства генерирующего оборудования на площадки ТЭЦ-3, относящиеся к рассматриваемому Сценарию 1:

- Этап А.2 в работе ООО «ПроектБалтЭнерго». вывод из эксплуатации генерирующего и сетевого оборудования Тверской ТЭЦ-1, генерирующего оборудования ТЭЦ-3 и генерирующего оборудования ТЭЦ-4. Строительство на площадке ТЭЦ-3 генерирующего оборудования суммарной установленной электрической мощностью 181 МВт (мощность генерирующего оборудования подобрана без учета возможной перспективы по подключению).

- Этап В.2 в работе ООО «ПроектБалтЭнерго». вывод из эксплуатации генерирующего и сетевого оборудования Тверской ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и генерирующего оборудования Тверской ТЭЦ-4. Строительство на площадке ТЭЦ-3 генерирующего оборудования суммарной установленной электрической мощностью 220 МВт МВт (мощность генерирующего оборудования подобрана с учетом возможной перспективы по подключению).

Анализ результатов расчетов режимов, проведенных специалистами ООО «ПроектБалтЭнерго», показал, что вывод генерирующего оборудования при учете сохранения электросетевого хозяйства оборудования Тверских ТЭЦ в эксплуатации не позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей энергорайона г. Твери, в связи с чем были разработаны рекомендованные к реализации замещающие мероприятия.

Капитальные затраты по строительству генерирующих объектов и замещающих мероприятий приведены в таблице Таблица 4.1.

Таблица 4.1 – Капитальные затраты по сценариям

| № п/п | Мероприятие | Итого, тыс. руб. с НДС в ценах 2022 г. | В текущих ценах млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап А.2. в работе ООО «ПроектБалтЭнерго» | 32 416 380,22 | 35 578,76 |
| 1.1 | Замещающие мероприятия по электросетевому строительству/реконструкции | 6 352 380,22 | 6 972,09 |
| 1.2 | Строительство объектов генерации | 26 064 000,00 | 28 606,67 |
| 2 | Этап В.2 в работе ООО «ПроектБалтЭнерго» | 37 892 718,24 | 41 589,34 |
| 2.1 | Замещающие мероприятия по электросетевому строительству/реконструкции | 6 212 718,24 | 6 818,80 |
| 2.2 | Строительство объектов генерации | 31 680 000,00 | 34 770,54 |

Каждый из рассмотренных вариантов по строительству генерирующих объектов предполагает строительство замещающих источников теплоснабжения в районе Тверской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-4. Предлагаемые земельные участники под размещение замещающих источников теплоснабжения, а также капитальные затраты на их строительство приведены в Сценарии 2.

4.2.2 Сценарий № 2

Развитие систем теплоснабжения в зонах действия ТЭС

Для возможности замещения существующих трех Тверских ТЭЦ в качестве исходных данных рассматривался отчет оценки капитальных затрат для мероприятий по замещению ТЭЦ ООО «Тверская генерация» разработанный АО «Газпромэнергохолдиг», а также предложения Администрации горда Твери и ООО «Тверская генерация».

По результатам рассмотрения отчета АО «ГЭХ» было выявлено, что часть земельных участков на момент разработки мастер-плана застроены, имеют технологические и функциональные ограничения по строительству замещающих источников. Также было выявлено, что мощность предлагаемых источников теплоснабжения приведена с дефицитом тепловой нагрузки и требует пересмотра.

По результатам совместного совещания между разработчиком схемы теплоснабжения, Администрации года Твери и ООО «Тверская генерация» были определены новые площадки по размещению замещающих источников.

На рисунке Рисунок 4.1 представлена схема размещения замещающих котельных. Зоны теплоснабжения определялись по результатам моделирования гидравлических режимов работы тепловых сетей с учетом существующего положения по распределению нагрузок между зонами теплоснабжения.

Необходимо отдельно отметить, что на момент выбора земельных участок под строительство котельных информации о технической возможности подведения энергетических ресурсов к земельным участкам отсутствовала. Поэтому для каждого земельного участка принята теоретическая возможность по подведению сетей с необходимыми энергетическими ресурсами (газ-, электро-, водоснабжение и водоотведение).

Рисунок 4.1 – Схема размещения замещающих котельных с разбивкой по зонам теплоснабжения

В рамках данного сценария в связи со значительным износом (более 80%) тепловых сетей дополнительно рассматривались дополнительные вариации сценария, а именно:

Вариант 1 (децентрализация). В рамках реализации мероприятий планируется строительство источников теплоснабжения (котельных), тепловых сетей для подключения в существующую тепловую сеть, а также реконструкция существующей тепловой сети для возможности децентрализации источников от общей системы.

Вариант 2 (работа источников на единую сеть). В рамках реализации мероприятий планируется строительство источников теплоснабжения (котельных), тепловых сетей для подключения в существующую тепловую сеть, а также реконструкция существующей тепловой сети с учетом работы источников на общую тепловую сеть как было реализовано при работе ТЭЦ с сохранением резервирования на случай выхода из строя одного из источников.

Установленная мощность замещающих котельных определена в соответствии с п. 4.12 СП 89.13330.2016 «Котельные установки» и с учетом п. 5.5 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по образованным зонам теплоснабжения. Размер зон теплоснабжения, как и установленная мощность определены ориентировочно для ориентировочной оценки капитальных вложений в реализацию мероприятий по замещающим источникам и дальнейшей разработки ПСД.

Установленная мощность проектируемых источников теплоснабжения приведена в таблице Таблица 4.2.

Таблица 4.2 – Установленная мощность локальных котельных, взамен ликвидируемых ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4

| № п/п | ТЭЦ | Замещающий источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (МВт) | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Максимальная часовая нагрузка тепловой энергии |  | Средняя часовая нагрузка тепловой энергии на горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | вентиляция |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | ПК № 1-1 | 120,04 (140) | 95,09 | 69,01 | 9,35 | 16,73 |
| 2 | ТЭЦ-3 | ПК № 3-1 | 10,32 (12) | 8,02 | 5,36 | 0,28 | 2,38 |
| 3 |  | ПК № 3-2 | 2,06 (2,4) | 1,63 | 1,40 | - | 0,23 |
| 4 |  | ПК № 3-4 | 283,8 (330) | 235,3 | 167,52 | 13,19 | 54,54 |
| 5 |  | ПК № 3-5 | 146,2 (170) | 115,67 | 79,06 | 4,82 | 31,79 |
| 6 |  | ПК № 3-6 | 146,2 (170) | 110,24 | 73,23 | 15,75 | 21,26 |
| 7 | ТЭЦ-4 | ПК № 4-2 | 400,07 (465,2) | 326,40 | 185,70 | 89,82 | 50,88 |
| 8 |  | ПК № 4-3 | 81,7 (95) | 70,07 | 47,87 | 4,48 | 17,72 |
| 9 |  | ПК № 4-4 | 2,06 (2,5) | 1,64 | 1,52 | - | 0,12 |
| Итого: |  |  | 1192,45 (1387,1) | 964,05 | 630,67 | 137,70 | 195,64 |

Замещение ТЭЦ-3

Для замещения ТЭЦ-3 предлагается строительство пяти котельных общей установленной мощностью 684,5 МВт (588,6 Гкал/ч).

В качестве основного оборудования предлагается

- на котельной ПК № 3-1 установка четырех котлов единичной мощностью по 3 МВт, общая установленная мощность котельной 12 МВт (10,32 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 3-2 установка четырех котлов единичной мощностью по 0,6 МВт, общая установленная мощность котельной 2,4 МВт (2,064 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 3-4 установка трех котлов единичной мощностью по 60 МВт и трех котлов по 50 МВт, общая установленная мощность котельной 330 МВт (283,8 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 3-5 и котельной ПК № 3-6 установка двух котлов единичной мощностью по 45 МВт и двух котлов по 40 МВт, общая установленная мощность котельной ПК № 3-5 170 МВт (146,2 Гкал/ч) и котельной ПК № 3-6 соответственно;

Установленную мощность и состав оборудования необходимо уточнятся при разработке ПСД.

Замещение ТЭЦ-4

Для замещения ТЭЦ-4 предлагается строительство трех котельных общей установленной мощностью 562,7 МВт (483,9 Гкал/ч).

В качестве основного оборудования предлагается:

- на котельной ПК № 4-2 установка четырех котлов единичной мощностью по 116,3 МВт, общая установленная мощность котельной 465,2 МВт (400,07 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 4-3 установка четырех котлов единичной мощностью по 20 МВт и один котел единичной мощностью 15 МВт, общая установленная мощность котельной 95 МВт (81,7 Гкал/ч);

- на котельной ПК № 4-4 установка пяти котлов единичной мощностью 0,5 МВт, общая установленная мощность котельной 2,5 МВт (2,06 Гкал/ч);

Установленную мощность и состав оборудования необходимо уточнить при разработке ПСД.

4.2.3. Сценарий № 3

В рамках реализации данного сценария предлагается реализация ряда мероприятий для поддержания оборудования существующих Тверских ТЭЦ в рабочем состоянии (поддержка готовности). В таблицах ниже представлен перечень рассматриваемых мероприятий по модернизации ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 в соответствии с данным сценарием. Капитальные затраты по реализации мероприятий приведены в таблице Таблица 4.3.

Таблица 4.3 – Сводные данные по оценке капитальных затрат по подержанию готовности трех ТЭЦ ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятия в текущих ценах тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание готовности ТЭЦ-1 | 1 018 235 |
| 2 | Поддержание готовности ТЭЦ-3 | 5 274 889 |
| 3 | Поддержание готовности ТЭЦ-4 | 1 471 028 |
|  | Итого: | 7 764 152 |

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Твери

Сводная характеристика предлагаемых вариантов представлена в табл. Таблица 4.4, оценка капитальных затрат по предлагаемым Сценариям развития систем теплоснабжения представлена – в табл. Таблица 4.5.

Таблица 4.4 – Сводная характеристика рассматирваемых сценариев

| Наименование параметра | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая характеристика сценария | Замещение (вывод из эксплуатации) существующих ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 и строительство новой ТЭЦ и локальных котельных (при необходимости) | Замещение существующих ТЭЦ котельными | Поддержание готовности для дальнейшей эксплуатации существующих ТЭЦ |
| Обеспеченность топливом | Сценарий обеспечен топливом в полном объёме | Обеспечение топливом зависит от технической возможности подвода газопровода (под вопросом) | Сценарий обеспечен топливом в полном объёме |
| Влияние на тепловую экономичность | В сравнении со сценарием 2 и 3 предположительно более экономично в связи с выработкой тепла в комбинированном режиме на новом оборудовании | В сравнении со сценариями 1 и 3 предположительно мне экономично, за счет добавления затрат на собственные нужды по электрической энергии | В сравнении со сценарием 1 предположительно менее экономично, за счет использования морально устаревшего оборудования. В сравнении со сценарием 2 предположительно более экономично за счет выработки тепла в комбинированном режиме. |
| Техническая сложность реализации | сложная | сложная | средняя |
| Риски | Окупаемость возможна только в условиях КОММОД или КОМ НГО и субсидированная части проекта | Окупаемость возможна только в условиях субсидирования части стоимости проекта | Окупаемость возможна только в условиях субсидирования части стоимости проекта |
| Техническая целесообразность реализации | Целесообразно в случае софинансирования затрат. Имеет значительные капитальные затраты, сложность реализации, капиталоемкие мероприятия по переустройству электросетевого хозяйства, стройке дополнительных источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей по снижению их износа и доведения потерь до нормативных значений | Целесообразно в случае софинансировании затрат по компенсирующим мероприятиям по электрике, и реконструкции тепловых сетей по снижению их износа и доведения потерь до нормативных значений | Целесообразно, т.к. при относительно малом объеме инвестиций реализация мероприятий позволит существенно улучшить технические характеристики станции. Но требуется софинансирование по реконструкции тепловых сетей по снижению их износа и доведения потерь до нормативных значений |
| Экономические параметры |  |  |  |
| Величина капиталовложений, млрд. руб.(в ценах 2025г., без НДС) | от 72,37 до 78,38 при учете реконструкции сетей от 42,69 до 48,70 без учета реконструкции сетей | 65,163 при учете реконструкции тепловых сетей 35,482 без учета реконструкции сетей | 37,446 при учете реконструкции тепловых сетей 7,76 без учета реконструкции тепловых сетей |

Таблица 4.5 – Капитальные затраты по сценариям, млн. руб. без НДС в текущих ценах

| № п/п | Мероприятия | Сценарий 1 |  | Сценарий 2 |  | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этап А.2 | Этап В.2 | Вариант 1 | Вариант 2 |  |
| 1 | Мероприятия по выводу существующих ТЭЦ и строительству нового генерирующего оборудования | 35 578,76 | 41 589,34 | - | - | - |
| 2 | Строительство локальных источников взамен ТЭЦ-1 | 1 404,65 | 1 404,65 | 1 404,65 | 1 404,65 |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей по снижению износа и доведению потерь до нормативного значения ТЭЦ-1 | 2 943,20 | 2 943,20 | 2 943,20 | 2 673,03 | 2 943,20 |
| 4 | Строительство локальных источников взамен ТЭЦ-3 | - | - | 7 254,77 | 7 254,77 |  |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей по снижению износа и доведению потерь до нормативного значения ТЭЦ-3 | 17 757,81 | 17 757,81 | 14 471,15 | 17 757,81 | 17 757,81 |
| 6 | Строительство локальных источников взамен ТЭЦ-4 | 5 705,60 | 5 705,60 | 5 705,60 | 5 705,60 |  |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей по снижению износа и доведению потерь до нормативного значения ТЭЦ-4 | 8 980,50 | 8 980,50 | 8 330,77 | 8 980,50 | 8 980,50 |
| 8 | Компенсирующие мероприятия электросетевого хозяйства при закрытии ТЭЦ-1 | - | - | 863,96 | 863,96 | - |
| 9 | Компенсирующие мероприятия электросетевого хозяйства при закрытии ТЭЦ-3 | - | - | 13 345,28 | 13 345,28 | - |
| 10 | Компенсирующие мероприятия электросетевого хозяйства при закрытии ТЭЦ-4 | - | - | 6 907,72 | 6 907,72 | - |
| 11 | Поддержание готовности ТЭЦ-1 | - | - | - | - | 1 018,24 |
| 12 | Поддержание готовности ТЭЦ-3 | - | - | - | - | 5 274,89 |
| 13 | Поддержание готовности ТЭЦ-4 | - | - | - | - | 1 471,03 |
| 14 | Итого | 72 370,52 | 78 381,10 | 61 227,09 | 64 893,32 | 37 445,66 |

По результатам анализа информации о надежности теплоснабжеия рассмтриваемых сценатирев, Сценарий 3 может быть рекомендован для дальнейшего рассмотрения. Сценарий 2 может быть рекомендован после включения мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры города в схемы развития сетей электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, с целью обеспечения технологического подключения объектов и резервирования энергетических ресурсов.

Также ключевым фактором при выборе Сценария является наличие источников финансирования мероприятий и возможное влияние на тариф.

По результатам анализа вариантов Сценарий 3 обладает меньшими приведенными совокупными затратами по сравнению со Сценариями 1 и 2 и соответственно меньше влияет на рост тарифа и ведёт к меньшей нагрузки на городской и региональный бюджет, в том числе при реализации мероприятий с привлечением федеральных средств т.е. может быть рекомендован для дальнейшего рассмотрения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии представлены в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Твери до 2039 года (шифр ПСТ.ОМ.69-40.007.000).

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города Твери

Для обеспечения теплоснабжения перспективной застройки в границах кадастрового квартала 69:40:0200180 предлагается строительство котельной «Левитана» устанвленной тепловой мощностью 4 МВт.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На Тверской ТЭЦ-1 котлы ст. № 1, 3, 4 типа ЛМЗ-50, введенные в эксплуатацию в 1932–1933 гг., имеют наработку 445–481 тыс. часов, морально и физически устарели, имеют недостаточно высокую экономичность и надежность, требуют больших затрат на поддержание их в нормативном эксплуатационном состоянии. Котел ст. №2 типа ЦЭМ-70, введенный в эксплуатацию в 1967 году, имеет наработку более 354 тыс. часов, проведение очередного тех. освидетельствования запланировано на 2026 год. Котлы ст. №№ 5, 6 типа ЦЭМ-200, введенные в эксплуатацию в 1971–1974 гг, имеют наработку 115–129 тыс. часов. Проведение очередного тех. освидетельствования состоится в 2025 году. Турбина ст. № 4 имеет наработку 288 тыс. часов, достижение назначенного ресурса ожидается в 2029 г.

На ТЭЦ-3 котлы энергетические ст. № 1–4, введенные в эксплуатацию в 1973–1979 гг., имеют наработку 283–325 тыс. часов. Очередное техническое освидетельствование с продлением паркового ресурса ожидается в 2025 гг.

Турбины ТЭЦ-3 введены в эксплуатацию в 1973–1976 гг, имеют наработку 333–343 тыс. часов, достижение назначенного ресурса с учетом загрузки оборудования ожидается в 2028–2029 гг.

Котлы ст. № 11, 13 ТЭЦ-4, введенные в эксплуатацию в 1957 и 1968 гг соответственно, имеют наработку 345 тыс. часов, год проведения очередного тех. освидетельствования ожидается в 2025 году.

Котлы ст. №№ 14, 15, введенные в эксплуатацию в 1987 и 1991 гг соответственно, имеют наработку 182–205 тыс. часов, достижение их ресурса ожидается в 2027 и 2031 гг соответственно.

В соответствии с принятым сценарием развития системы теплоснабжения г. Твери (Книга 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г.») в части источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии планируется развитие существующей системы теплоснабжения с выполнением необходимого объема мероприятий для поддержания работоспособности существующих ТЭЦ города.

Мероприятия в части реконструкции источников ООО «Тверская генерация» направлены, главным образом, на поддержание состояния оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения абонентов. Перечень проектов, включенный в Схему теплоснабжения в соответствии с планированием инвестиционных затрат ООО «Тверская генерация» приведен в таблицах Таблица 5.1–Таблица 5.3.

Таблица 5.1 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-1

| № п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение кабельных связей ТЭЦ-1– БНС: 1-й этап - установка КРУН 6кВ на ОРУ 110/35/6кВ; перевод питания РП-2, ТП УТП, ВК-2 от КРУН 6кВ; прокладка воздушно-кабельных линий от КРУН до БНС; 2-й этап - техперевооружение РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ БНС, установка нового насосного оборудования на БНС |
| 2 | Замена бойлера ст. №3 типа БО-200 на ПСВ-200 |
| 3 | Замена кабельных связей по 6 кВ между ОРУ 110/35/6 кВ и шинами ГРУ-6 кВ в количестве 18 кабелей по 500 м. |
| 4 | Установка 2-х баков серной кислоты объемом по 16м3 взамен баков объемом по 23,5м3 |
| 5 | Техническое перевооружение главных станционных трубопроводов (2 этап машинный зал - к РОУ 1,2) |
| 6 | Реконструкция системы возбуждения турбогенератора №4 (установка бесконтактной системы возбуждения взамен существующей) |
| 7 | Замена сетевого трубопровода (в двухтрубном исполнении) вывода ТЭЦ-1 на ХБК на участке от ТЭЦ-1 до ТК-8 с увеличением диаметра трубопровода с 400мм до 500мм. |
| 8 | Техническое перевооружение склада кислотохранилища (установка АСУ ТП и технологических защит) |
| 9 | Замена сетевого насоса №3 |
| 10 | Замена сетевого насоса №4 |
| 11 | Замена магистральных трубопроводов питательной воды (2 этап) |
| 12 | Замена дымовой трубы №1 |
| 13 | Замена дымовой трубы №3 |
| 14 | Замена дымовой трубы №2 |
| 15 | Замена трансформатора №1 ТМ-7500 35/6кВ (1939г.) |
| 16 | Замена трансформатора №3 ТДТН-40000 110/35/6 кВ (1967г) |
| 17 | Замена трансформатора №4 ТМ-7500 35/6кВ (1955г.). |
| 18 | Замена трансформатора №2 ТМ-7500 35/6кВ (1936г.). |
| 19 | Модернизация РУ-6кВ с заменой высоковольтных масляных выключателей на вакуумные |
| 20 | Частичные замены поверхностей нагрева котлоагрегатов |
| 21 | Демонтаж эстакады топливоподачи с перекладкой существующих коммуникаций |
| 22 | Замена питательного насоса №3 |
| 23 | Замена питательного насоса №1 |
| 24 | Замена питательного насоса №2 |
| 25 | Капитальный ремонт здания котельной №1 (1912 г.п.) |
| 26 | Капитальный ремонт здания машинного зала (1900 г.п.) |
| 27 | Капитальный ремонт здания главного распредустройства (1900 г.п.) |
| 28 | Капитальный ремонт здания бойлерной-деаэраторной (1895 г.п.) |
| 29 | Капитальный ремонт здания котельной №2 (1953 г.п.) |
| 30 | Капитальный ремонт К/А ст. №1 (1931 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |
| 31 | Капитальный ремонт К/А ст. №2 (1967 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |
| 32 | Капитальный ремонт К/А ст. №3 (1931 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |
| 33 | Капитальный ремонт К/А ст. №4 (1931 г.в.) с полной заменой поверхностей нагрева |
| 34 | Замена насосного оборудования |
| 35 | Замена аккумуляторной батареи 110В |
| 36 | Замена обмоток генератора ст. №4 |
| 37 | Замена оборудования ХВО |
| 38 | Замена выключателя 110 кВ |
| 39 | Замена выключателей 35 кВ |
| 40 | Замена ошиновки 35 кВ |
| 41 | Капитальный ремон турбоагрегата ст. №4 |

Таблица 5.2 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-3

| № п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Модернизация турбинной установки ПТ-60-130 на новую ПТ-60-130 |
| 2 | Усиление фундамента ТГ-1 |
| 3 | Модернизация турбинной установки Т-100/120-130 с обновлением паркового ресурса и увеличением мощности до 130 МВт |
| 4 | Усиление фундамента ТГ-2 |
| 5 | Замена турбогенератора ТВФ-60 на новый ТФ-80 ( в случае реконструкции ТГ-1 по п.1, а также по состоянию железа статора) |
| 6 | Замена трубок конденсатора турбоагрегата Т-100/120-130 . |
| 7 | Замена БРОУ140/13/6 |
| 8 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |
| 9 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |
| 10 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 11 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 12 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 13 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 14 | Замена 1-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 15 | Замена 2-й ступени ВЗП котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 16 | Замена циркуляционного насоса №1 с электродвигателем |
| 17 | Замена циркуляционного насоса №2 с электродвигателем |
| 18 | Замена циркуляционного насоса №4 с электродвигателем |
| 19 | Восстановление циркуляционного насоса №3 |
| 20 | Замена экранных труб фронтовой стены топки и замена горелок котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 21 | Замена ПЭН№1 с электродвигателем |
| 22 | Замена сетевого насоса СЭН-1А |
| 23 | Замена сетевого насоса СЭН-1Б |
| 24 | Замена сетевого насоса СЭН-1В |
| 25 | Замена сетевого насоса СЭН-1Д |
| 26 | Замена сетевого насоса СЭН-1Е |
| 27 | Замена сетевого насоса СЭН-2А |
| 28 | Замена сетевого насоса СЭН-2Б |
| 29 | Замена сетевого насоса СЭН-2В |
| 30 | Замена сетевого насоса СЭН-2Д |
| 31 | Замена сетевого насоса СЭН-2Е |
| 32 | Замена сетевого насоса СЭН-2К |
| 33 | Замена пароперегревателя котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 34 | Замена пароперегревателя котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 35 | Замена пароперегревателя котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 36 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 37 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 38 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 39 | Замена барабана котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |
| 40 | Замена ПЭН№2 с электродвигателем |
| 41 | Замена ПЭН№3 с электродвигателем |
| 42 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№1 |
| 43 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№2 |
| 44 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№3 |
| 45 | Замена ТДМ с электродвигателями котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№4 |
| 46 | Капитальный ремонт здания ГК |
| 47 | Замена трансформатора 1Т ТРДН-80000/110 |
| 48 | Замена трансформатора 1ТР ТРДН-25000/110 |
| 49 | Замена трансформатора 1ТР ТРДН-25000/110 |
| 50 | Замена трансформатора 2ТР ТРДНС-25000/35, с выключателем |

Таблица 5.3 – Описание мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭЦ-4

| № п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт ОРУ-110 кВ (замена выключателей) |
| 2 | Ремонт ОРУ-35 кВ 1 этап |
| 3 | Ремонт ОРУ-35 кВ 2 этап |
| 4 | Замена аккумуляторной батареи №2 |
| 5 | Ремонт трансформаторов НОВ №1,2 |
| 6 | Замена ПЭН №11 с электродвигателем |
| 7 | Замена стопорного клапана т/а ст. №3 |
| 8 | Ремонт ротора с заменой лопаток т/а ст. №3 |
| 9 | Реконструкция системы регулирования и маслоснабжение т/а ст. №4 |
| 10 | Котлоагрегат ст.№11. Демонтаж скрубберов 11А, 11Б и монтаж газохода. |
| 11 | Котлоагрегат ст.№15. Замена труб боковых экранов от отм. 10 до верхних коллекторов. |
| 12 | Котлоагрегат ст.№11. Демонтаж скрубберов 11В, 11Г и монтаж газохода. |
| 13 | Котлоагрегат ст.№13. Замена ВЭК-I ст. |
| 14 | Котлоагрегат ст.№14. замена ширмового пароперегревателя. |
| 15 | Котлоагрегат ст.№13. Замена части ширмового пароперегревателя. |
| 16 | Котлоагрегат ст.№14. Замена набивки горячего слоя РВП |
| 17 | Котлоагрегат ст.№13. Замена части ширмового пароперегревателя. |
| 18 | Котлоагрегат ст.№14. Замена водяного экономайзера II ступени |
| 19 | Генератор ст.№4 замена обмотки статора и ротора |
| 20 | Генератор ст.№3 замена обмотки статора |
| 21 | Трансформатор ст. № 5 замена |
| 22 | Здание бойлерной №3 (кирпичные стены, мет рамы, АКЗ м/конструкций внутри помещения, отмостка) |
| 23 | Здание подпитки теплосети инв.№604010010 (отмостка, зачеканка трещин, ремонт кирпичной кладки стен, кровля, АКЗ металлоконструкций, ремонт стеновых панелей) |
| 24 | Здание береговой насосной станции инв.№604010002 (подводная часть и окна) |
| 25 | Здание главного корпуса ТЦ (окна) |
| 26 | Здание насосной осветлённой воды |
| 27 | Напорный циркуляционный водовод №2 (ремонт труба в трубе) |
| 28 | Здание компрессорной (окна, отмостка, герметизация стеновых панельных швов |
| 29 | Эстакада топливоподачи 1-го подъёма |
| 30 | Здание узла нейтрализации |
| 31 | Эстакада топливоподачи 2-го подъёма |
| 32 | Здание разгрузкорпуса |
| 33 | ОРУ 35 кВ (ремонт порталов) |
| 34 | Здание известкового хозяйства |
| 35 | Подземная галерея топливоподачи |
| 36 | Здание главного корпуса (Атмосферные деаэраторы) |
| 37 | Здание главного корпуса (АБК бытовки 2 эт) |
| 38 | Здание коагулянта |
| 39 | Здание главного корпуса |
| 40 | Здание компрессорной для отвода замазученных стоков (демонтаж) |
| 41 | Эстакада выгрузки кислоты и щелочи |
| 42 | Здание главного корпуса АБК (спортзал) |
| 43 | Здание главного корпуса (окна в АБК) |
| 44 | Здание главного корпуса оси 37-39 (стены) |
| 45 | Здание главного корпуса ( КЦколонны) |
| 46 | Здание главного корпуса (потолок ТЦ) |
| 47 | Здание главного корпуса КЦ(кровля1,2 оч.строительства) |
| 48 | Здание проходной |
| 49 | Здание пристройки к клубу (демонтаж) |
| 50 | Здание дробильного корпуса (бытовки) |
| 51 | Здание известкового хозяйства (ячейки извести) |
| 52 | Здание коагулянта (ячейки ) |
| 53 | Здание пристройки к ремонтной мастерской (окна и косметика) |
| 54 | Здание мастерской ОРГ ЭЦ (косметич.ремонт) |
| 55 | Пристройка к служебному корпусу (кровля ЦТАИ) |
| 56 | Здание РСЦ (кровля) |
| 57 | ОРУ 35-110кВ (ремонт каналов и замена плит покрытия) |
| 58 | Здание мастерской ОРГ ЭЦ (бытовки) |
| 59 | Здание артскважины |
| 60 | Здание бытовых помещений (кровля бульдозеров) |
| 61 | Здание ГЩУ и ГРУ (бытовки) |
| 62 | Здание раздаточно-смазочных материалов (демонтаж) |
| 63 | Здание химцеха (бытовки мужские и женские) |
| 64 | Здание бытовок на складе топлива (косметический ремонт) |
| 65 | Здание мазутонасосной (кровля) |
| 66 | Здание компрессорной (кровля) |
| 67 | Здание главного корпуса (кровля) |
| 68 | Пост ВОХР (косметика) |
| 69 | ТП№2 (кровля) |
| 70 | Здание багерной насосной станции (кровля) |
| 71 | Здание главного корпуса (кровля 3-его вывода теплосети) |
| 72 | Золоотвал (подсыпка дамб) |
| 73 | Помещение щита управления (косметический ремонт и кровля) |
| 74 | Переходной мост между главным корпусом и ГЩУ (кровля) |
| 75 | Замена деаэрационных колонок подпиточных деаэпаторов |
| 76 | Установка грязевика на 1 выводе обратной теплосети |
| 77 | Ремонт кладовой ТЦ (пристройка к главному корпусу |
| 78 | Установка сетевого насоса №8 |
| 79 | Здание химцеха (щит управления) |
| 80 | Здание мастерской химзащиты (кровля) |
| 81 | Здание помещение осветлителей №6,7 (кровля) |
| 82 | Здание химцеха (мастерская и цех) |
| 83 | Монтаж компрессора в КЦ |
| 84 | Резервуар мазута 5000м3 №5 ремонт |
| 85 | Резервуар мазута 5000м3 №6 инв.№4020090 ремонт |
| 86 | Резервуар мазута 5000м3 №6,7 инв.№4020091 ремонт |
| 87 | Здание химобессолшивающей установки (кровля) |
| 88 | Здание склада кислоты и щёлочи с открытой площадкой (кровля) |
| 89 | Здание гаража (кровля) |
| 90 | Здание кислородной (демонтаж) |
| 91 | Здание главного щита управления и ГРУ (ячейки ГРУ) |
| 92 | Механическая мастерская ЭЦ(бытовки,окна) |
| 93 | Здание пристройки к ремонтной мастерской (кровля) |
| 94 | Кабельный тоннель инв.№604020008 |
| 95 | Здание пристройки к клубу (демонтаж) |
| 96 | Здание главного корпуса (кровля) |
| 97 | Здание главного корпуса (ремонт и АКЗ металлической противопожарной лестницы по оси 39) |
| 98 | Здание главного корпуса (кровля скрубберно-дымосчосного отделения) |
| 99 | Здание главного корпуса (помещение 5-х конвейеров) кровля |
| 100 | Здание полорамы (демонтаж) |
| 101 | Здание дома для технических занятий (демонтаж) |
| 102 | Здание материального склада (кровля) |
| 103 | Здание цеха мелких стеновых блоков (демонтаж) |
| 104 | Здание главной конторы |
| 105 | Наружные сети водопровода и канализации (промывка) |
| 106 | Здание главного корпуса (приводная станция 4-х конвейеров) |
| 107 | Здание химцеха (кровля) |
| 108 | Промливнёвая канализация (промывка) |
| 109 | Здание главного корпуса (кровля, стены,окна) |
| 110 | Здание главного корпуса (кровля 3-й очереди строительства) |
| 111 | Кабельный тоннель за зданием подпитки теплосети (кровля) |
| 112 | Демонтаж топливной эстакады с переносом трубопроводов, 2 этап демонтаж строительных конструкций |
| 113 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 114 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 115 | Котлоагрегат ст.№15. Замена труб боковых экранов от отм. 10 до отм. ширмового пароперегревателя. |
| 116 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 117 | Котлоагрегат ст.№13. Замена части ширмового пароперегревателя. |
| 118 | Котлоагрегат ст.№11. Замена ВЭК-II ст. |
| 119 | Котлоагрегат ст.№13. Замена Фронтового экрана от разводки горелок до верхних коллекторов. |
| 120 | Котлоагрегат ст.№14. Замена заднего экрана от нижних коллекторов до отм 10м |
| 121 | Котлоагрегат ст.№14. Замена труб боковых экранов от нижн коллекторов до отм 10м |
| 122 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 123 | Водогрейный котел №2. Замена левого экрана. |
| 124 | Котлоагрегат ст.№13. Замена Фронтового экрана от нижних коллекторов до разводки горелок. |
| 125 | Котлоагрегат ст.№13. Замена заднего экрана. |
| 126 | Котлоагрегат ст.№13. Замена барабана. |
| 127 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 128 | Котлоагрегат ст.№13. Замена левого и правого экранов. |
| 129 | Водогрейный котел №1. Замена левого экрана. |
| 130 | Водогрейный котел №3. Замена правого экрана. |
| 131 | Котлоагрегат ст.№13.Замена горячего пакета пароперегревателя. |
| 132 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 133 | Котлоагрегат ст.№11. Замена барабанов. |
| 134 | Котлоагрегат ст.№14. Замена барабана |
| 135 | Котлоагрегат ст.№14. Замена барабана |
| 136 | Котлоагрегат ст.№13.Замена горячего пакета пароперегревателя. |
| 137 | Котлоагрегат ст.№15. Замена труб заднего экрана от нижних коллекторов до отм. 10м |
| 138 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 139 | Котлоагрегат ст.№13.Замена холодного пакета пароперегревателя. |
| 140 | Котлоагрегат ст.№14.Замена холодного пакета пароперегревателя. |
| 141 | Котлоагрегат ст.№13. Замена ВЭК-II ст. |
| 142 | Котлоагрегат ст.№15. Замена ВЭК-II ст. |
| 143 | Котлоагрегат ст.№13. Замена конусов-обечаек и конусов-рассекателей горелочных устройств |
| 144 | Водогрейный котел №1. Замена фронтового экрана. |
| 145 | Котлоагрегат ст.№11. Замена пароперегревателя II-ст. |
| 146 | Реконструкция мерного отделения обессоливающей установки- перенос мерников кислоты в отдельное помещение |
| 147 | Реконструкция механических 2-х камерных фильтров в однокамерные с двух слойной загрузкой |
| 148 | Монтаж схемы подкисления осветлённой воды для подпитки теплосети |
| 149 | Замена бака осветлённой воды №6 ХЦ |
| 150 | Замена бака хранения серной кислоты №1 |
| 151 | Замена бака хранения серной кислоты №2 |
| 152 | Ремонт осветлителя №7- замена воздухоотделителя и шламоотделителя |
| 153 | Ремонт осветлителя №4- замена сливного желоба, верхней решётки |
| 154 | Замена осветлителя №1,2 на один осветлитель с большей нагрузкой |
| 155 | Замена осветлителей №№4,5 на один с большей нагрузкой ( 2х 250 т/ч на Q= 630 т/ч) |
| 156 | Замена осветлителя №6 |
| 157 | Здание главного корпуса (замена кирпичных стен на панели ВИНТАЛ и замена окон) |
| 158 | Пристройка к служебному корпусу (замена окон, фасад) |
| 159 | Здание главного корпуса (замена кирпичных стен на панели ВИНТАЛ) |
| 160 | Здание багерной насосной станции (кровля, окна) |
| 161 | Здание главного корпуса (3-й вывод теплосети)-кровля |
| 162 | Здание главного корпуса (ремонт стен приводной станции 4-х конвейеров и стены КЦ по оси "С") |
| 163 | Здание главного корпуса ТЦ (замена окон на ПВХ ) |
| 164 | Здание главного корпуса ТЦ (фасад, сандрик, парапет) |
| 165 | Дымовая труба №1 с газаходами |
| 166 | Золоотвал (чистка обводного канала) |
| 167 | Переход через Октябрьскую ж/д (отведение воды из-под эстакады) |
| 168 | Здание главного щита управления и ГРУ (щит управления, лестничная клетка, душевые) |
| 169 | Здание подпитки теплосети инв.№604010010 ( АКЗ металлоконструкций) |
| 170 | Здание главного корпуса (пультовые коридоры 1,2,3,очередей строительства) |
| 171 | Здание механической мастерской (бытовки) |
| 172 | Здание ремонтно-строительного цеха (кровля) |
| 173 | Здание главного корпуса (окна 1-ой очереди строительства) |
| 174 | Здание главного корпуса (кровля над архивом и шахты лифта) |
| 175 | Подземная часть топливоподачи |
| 176 | Здание главного корпуса |
| 177 | Дымовая труба №2 с газоходами |
| 178 | Здание разгрузкорпуса (кровля) |
| 179 | Здание артскваживы на складе топлива |
| 180 | Склад топлива |
| 181 | Резервуар мазута 5000м3 №6,7 инв.№4020090 №4020091 |
| 182 | Здание главного корпуса |
| 183 | Здание химцеха (мастерская ) |
| 184 | Здание коагулянта (кровля) |
| 185 | Производственное здание ХВО-известковое (кровля) |
| 186 | Здание компрессорной установки (кровля) |
| 187 | Здание пристройки к ремонтной мастерской (кровля и косметика и окна) |
| 188 | Механическая мастерская ЭЦ(кровля) |
| 189 | Демонтаж здания дома для технических занятий |
| 190 | ОРУ 35-110кВ (АКЗ порталов) |
| 191 | Здание химцеха (стены,окна, кровля) |
| 192 | Дымовая труба №3 с газоходами |
| 193 | Здание главного корпуса |
| 194 | Здание химводоочистки ХВО |
| 195 | Здание склада кислоты и щёлочи с открытой площадкой (кровля) |
| 196 | Здание химобессоливающей установки (кровля) |
| 197 | Локальные сооружения по очистке сточных вод |
| 198 | Здание главной конторы |
| 199 | Здание столовой (косметика) инв.№604010103 |
| 200 | Здание главного корпуса |
| 201 | Здание главного корпуса ТЦ (огнезащита ферм) |
| 202 | Здание главного корпуса КЦ (огнезащита ферм) |
| 203 | Здание главного корпуса (бытовые помещения и кабинеты) |
| 204 | Здание ХВО (помещение осветлителей №6,7 -кровля) |
| 205 | Здание ХВО (помещение для трансформаторов-кровля) |
| 206 | Здание для 2-х камерных фильтров |
| 207 | Здание служебное ХВО -известковое (кровля) |
| 208 | Здание главного корпуса (АБК 2 эт ЦТАИ -отопление) |
| 209 | Здание главного корпуса ТЦ (косметический ремонт цеха с отм. 8.00) |
| 210 | Здание релейного щита 110кВ (кровля и косметика) |
| 211 | Кабельный тоннель |
| 212 | Здание главного корпуса ТЦ (косметический ремонт цеха с отм. 0.00) |
| 213 | Здание главного корпуса КЦ (косметический ремонт лестничных клеток) |
| 214 | Здание насосной осветлённой воды (кровля) |
| 215 | Здание главного корпуса (кровли) |
| 216 | Здание главного корпуса (АБК бытовки 2 эт,3 и 4) |
| 217 | Здание коагулянта (кровля и внутрен.отделка) |
| 218 | Здание главного корпуса |
| 219 | Здание компрессорной (кровля) |
| 220 | Эстакада выгрузки кислоты и щелочи |
| 221 | Здание химцеха (бытовки мужские и женские) |
| 222 | Здание компрессорной |
| 223 | Пристройка к главному корпусу (АКЗ металлической противопожарной лестницы) |
| 224 | Здание узла нейтрализации (кровля) |
| 225 | Здание главного корпуса |
| 226 | Золоотвал (АКЗ труб) |
| 227 | ОРУ 35 кВ (АКЗ порталов) |
| 228 | Здание известкового хозяйства |
| 229 | Здание главного корпуса (герметизация швов стеновых панелей, окна) |
| 230 | Здание мастерской ОРГ ЭЦ (бытовки) |
| 231 | Здание артскважины |
| 232 | Здание бытовых помещений |
| 233 | Здание ГЩУ и ГРУ (бытовки) |
| 234 | Здание химзащиты(отмостка, кровля) |
| 235 | Здание химцеха (бытовки мужские и женские) |
| 236 | Здание бытовок на складе топлива (косметический ремонт) |
| 237 | Здание мазутонасосной (кровля) |
| 238 | Здание компрессорной (кровля) |
| 239 | Здание главного корпуса (кровля скрубберно-дымососного отделения) |
| 240 | Здание главного корпуса (помещение4- 5-х конвейеров) кровля |
| 241 | Здание главного корпуса (3-я очередь строительства) кровля |
| 242 | Здание главного корпуса (турбинный цех) кровля |
| 243 | Здание материального склада (кровля) |
| 244 | Здание главного корпуса |
| 245 | Здание главной конторы |
| 246 | Наружные сети водопровода и канализации (промывка) |
| 247 | Здание БНС инв.№604010002 (кровля) |
| 248 | Трансформаторный пункт №3 инв.№ 604040009 (ремонт кровли) |
| 249 | Кабельный тоннель инв.№604020008 (восстановление толщины защитного слоя бетона до арматуры) |
| 250 | Хозяйственно-противопожарный водопровод инв.№604030078 |
| 251 | Здание насосной осветлённой воды (кровля) |
| 252 | Здание химводоочистки ХВО |
| 253 | Здание химцеха |
| 254 | Эстакада выгрузки кислоты и щелочи с площадкой (АКЗ) |
| 255 | Капитальный ремонт АСУ ТП турбоагрегата ст. №5 с заменой модулей процессоров и обновлением ПО. |

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В части котельных города Схемой теплоснабжения предусматривается:

- Реконструкция котельных ВК-1, ВК-2, Южная (включая организацию РТХ) и ОКЦ.

Мероприятие направлено на достижение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды.

- Реконструкция котельной «ХБК»

Планируется полная замена основного (установка 4 водогрейных жаротрубных котла мощностью 3 Гкал/ч каждый) и вспомогательного оборудования котельной в целях обеспечения возможности автоматизации котельной.

Строительство котельной «Затверецкая»

Котельная АО «ТКСМ-2» является основным источником тепловой энергии поселка «Затверечье» Заволжского района г.Твери, обеспечивающим тепловой энергией на нужды горячего водоснабжения и отопления население и социаль-ные учреждения. Альтернативных источников тепловой энергии на территории поселка «Затверечье» Заволжского района в г.Твери не имеется.

Водогрейная котельная «Сахаровское шоссе, 16» предназначена для цен-трализованного теплоснабжения: отопления и горячего водоснабжения суще-ствующих предприятий и нужд населения на прилегающей территории стеклоза-вода Заволжского района г.Твери.

АО ТКСМ-2 намерено отказаться от производства тепловой энергии на дей-ствующей котельной и передать ее в аренду ООО Тверская генерация. Техниче-ская возможность подключения новых потребителей в данной зоне теплоснабже-ния отсутствует.

На котельной ТКСМ-2 установлены паровые котлы с нагревом сетевой во-ды в бойлерах. Данная схема энергозатратна и неэффективна для теплоснабже-ния населения. Удельный расход топлива по котельной ТКСМ-2 составляет до 169 кг у.т/Гкал (в среднем, по котельным ООО «Тверская генерация» на 8% ниже). Ко-тельная характеризуется высокой степенью износа основного оборудования (кот-лы введены в эксплуатацию в 1970, 1978, 1988, 1996 гг.). На основании выше ска-занного можно сделать вывод о необходимости реконструкции систем тепло-снабжения в указанном районе.

При рассмотрении вопроса замещения АО «ТКСМ-2» наиболее оптималь-ным представляется вариант строительства блочно-модульной котельной «За-тверецкая» на газообразном топливе мощностью 24,0 МВт.

Строительство и реконструкцию объектов систем теплоснабжения плани-руется осуществлять за счет привлеченных инвестиций, а также средств бюдже-тов различных уровней.

4) Строительство котельной «Затверецкая»

Котельная АО «ТКСМ-2» является основным источником тепловой энергии поселка «Затверечье» Заволжского района г.Твери, обеспечивающим тепловой энергией на нужды горячего водоснабжения и отопления население и социальные учреждения. Альтернативных источников тепловой энергии на территории поселка «Затверечье» Заволжского района в г.Твери не имеется.

Водогрейная котельная «Сахаровское шоссе, 16» предназначена для централизованного теплоснабжения: отопления и горячего водоснабжения существующих предприятий и нужд населения на прилегающей территории стеклозавода Заволжского района г.Твери.

АО ТКСМ-2 намерено отказаться от производства тепловой энергии на действующей котельной и передать ее в аренду ООО Тверская генерация. Техническая возможность подключения новых потребителей в данной зоне теплоснабжения отсутствует.

На котельной ТКСМ-2 установлены паровые котлы с нагревом сетевой воды в бойлерах. Данная схема энергозатратна и неэффективна для теплоснабжения населения. Удельный расход топлива по котельной ТКСМ-2 составляет до 169 кг у.т/Гкал (в среднем, по котельным ООО «Тверская генерация» на 8% ниже). Котельная характеризуется высокой степенью износа основного оборудования (котлы введены в эксплуатацию в 1970, 1978, 1988, 1996 гг.). На основании выше сказанного можно сделать вывод о необходимости реконструкции систем теплоснабжения в указанном районе.

При рассмотрении вопроса замещения АО «ТКСМ-2» наиболее оптимальным представляется вариант строительства блочно-модульной котельной «Затверецкая» на газообразном топливе мощностью 24,0 МВт.

Строительство и реконструкцию объектов систем теплоснабжения планируется осуществлять за счет привлеченных инвестиций, а также средств бюджетов различных уровней.

5) Строительство новой котельной «Левитана» для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

Для обеспечения теплоснабжения перспективной застройки в границах кадастрового квартала 69:40:0200180 предлагается строительство котельной установленной мощностью 4 МВт.

6) Строительство и реконструкция резервного топливного хозяйства (РТХ) котельных «Южная», «Химинститут», «Сахарово».

PTX котельной «Южная» требует реконструкции с заменой вида резервного топлива в связи с тем, что ранее при работе котельной на мазуте использовался пар для разогрева мазута с паровых котлов, установленных на котельной (не переданы по договору аренды) совместно с паром, поступающим с котельной Мясокомбината. После закрытия в 2010 году котельной Мясокомбината подача пара от них прекратилась. Работа котельной «Южная» на мазуте невозможна в связи с отсутствием пара для разогрева мазута.

На котельной «Сахарово» отсутствует работоспособное PTX, из оборудования PTX имеется лишь здание мазутонасосной станции без оборудования и емкости для хранения мазута (6 шт. по 40 м3), находящиеся в аварийном состоянии. PTX котельной «Сахарово» требует реконструкции с заменой вида резервного топлива.

На котельной «Химинститут» оборудование PTX на котельной отсутствует в полном объеме. Проект PTX также отсутствует, отсутствует земельный участок для размещения PTX. Требуется выделение земельного участка и строительство резервного топливного хозяйства муниципальной котельной.

7) Котельная ООО «Лазурная» планируется к выводу из эксплуатации на основании письма ООО «Лазурная» от 23.07.2022 года и ответом от администрации города Твери от 11.07.2022 N 01-3731/4. Для обеспечения теплоснабжения абонентов в выделенной системе теплоснабжения предлагается строительство новой котельной в п. Элеватор установленной мощностью 25 МВт.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных г. Твери приведены в табл. Таблица 5.4.

Таблица 5.4 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных

| №, п/п | Наименование мероприятий | Описание и месторасположение объекта | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Реконструкция ВК-1 с полной заменой оборудования | ВК-1 | 2027 | 2029 | # Обеспечение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды | # Реконструкция существующей котельной |
| 2 | # Реконструкция ВК-2 с полной заменой оборудования | ВК-2 | 2027 | 2029 | Обеспечение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды | Реконструкция существующей котельной |
| 3 | # Реконструкция котельной Южная с полной заменой оборудования | Котельная «Южная» | 2027 | 2029 | Обеспечение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды | Реконструкция существующей котельной |
| 4 | # Реконструкция котельной ОКЦ с полной заменой оборудования | Котельная «ОКЦ» | 2027 | 2029 | Обеспечение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды | Реконструкция существующей котельной |
| 5 | # Реконструкция котельной «ХБК» с заменой основного и вспомогательного оборудования | Котельная «ХБК» | 2030 | 2030 | Обеспечение надежного теплоснабжения абонентов | Техническое перевооружение котельной «ХБК» с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| 6 | # Строительство котельной «Затверецкая» | Новая котельная на территории 69:40:0100625:37 | 2025 | 2026 | Обеспечение надежного теплоснабжения абонентов | Строительство новой котельной для обеспечения теплоснабжения абонентов в существующей зоне действия котельной АО «ТКСМ-2» |
| 7 | # Строительство котельной «Левитана» | Новая котельная на территории 69:40:0200180 | 2026 | 2027 | Обеспечение перспективной тепловой нагрузки | Строительство котельной установленной мощностью 4 МВт |
| 8 | # Реконструкция РТХ | # Котельная «Южная» | 2027 | 2030 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Реконструкции существующего резервного топливного хозяйства с заменой вида резервного топлива |
| 9 | # Реконструкция РТХ | # Котельная «Сахарово» | 2027 | 2030 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Реконструкции существующего резервного топливного хозяйства с заменой вида резервного топлива |
| 10 | # Строительство РТХ | # Котельная «Химинститут» | 2027 | 2030 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Строительство резервного топливного хозяйства |
| 11 | # Строительство котельной п. Элеватор | # Новая котельная на территории п. Элеватор | 2026 | 2027 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Строительство котельной установленной мощностью 25 МВт |
| 12 | # Реконструкция котельной | # Котельная п. Сахарово | 2029 | 2031 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Реконструкция котельной: замена котла ДКВР и ХВО |
| 13 | # Тех. перееворужение | # Котельная «Сахаровское ш.» | 2029 | 2031 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Тех. перевооружение кот. «Сахаровское шоссе» (замена трех котлов КвГ) |

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники, работающие в составе централизованной системы теплоснабжения, проектировались на температурный график 150/70°С со срезкой 120°С. (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, Южная, Котельный цех).

На протяжении последних десятилетий в городе Тверь наблюдается значительный разрыв между фактическим и проектным температурными графиками регулирования систем теплоснабжения. Такое положение дел вызвано снижением потерь тепловой энергии в результате применения новых методов повышения энергоэффективности зданий и сооружений. В связи с этим с 2018 года температурный график работы источников тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, Южная, Котельный цех изменен на эксплуатационный график 115/70°С без «срезки» при качественном регулировании, что позволит обеспечить нормативную температуру внутри жилых помещений и помещений бюджетной сферы в отопительный период. Температурный график ЦСТ на ОЗП 2022-2023 рассчитан на t=-27⁰С – 112/69 ⁰С.

В зимний период отопительного сезона осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла.

В летний период тепловая осуществляется количественное регулирование отпуска тепла, режим работы теплоисточника зависит от собранной (с учетом текущих и капитальных ремонтов) схемы работы тепловых сетей и теплоисточников.

Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии от источников в составе системы централизованного теплоснабжения приведены в п. 2.1.8 Книги 1 «Существующее положение…» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000).

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельных АО «ТКСМ-2» с передачей нагрузки на проектируемую котельную «Затверецкая». Подробное описание приведено выше в п. 5.4.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по переводу котельных в пиковый режим работы при актуализации Схемы теплоснабжения г. Твери также не предусматриваются.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, в рамках актуализации Схемы теплоснабжения г. Твери на 2023 год не предлагаются.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Согласно «Методическим рекомендациям по оптимизации гидравлических и температурных режимов функционирования открытых систем коммунального теплоснабжения», разработанных ЗАО «Роскоммунэнерго», оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы.

Сведения о температурных графиках отпуска тепловой энергии для ТЭЦ и котельных города Твери приведены в таблице Таблица 5.5.

Таблица 5.5 – Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии г. Твери

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Температурный график |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tпод, °С | tобр, °С |
| 1 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1 | 115 | 70 |
| 2 |  | ТЭЦ-3 | 115 | 70 |
| 3 |  | ТЭЦ-4 | 115 | 70 |
| 4 |  | ВК-1 | 115 | 70 |
| 5 |  | ВК-2 | 115 | 70 |
| 6 |  | Котельная «Южная» | 115 | 70 |
| 7 |  | Котельный цех | 115 | 70 |
| 8 |  | Котельный цех | 115 | 70 |
| 9 |  | Котельная «Сахаровское шоссе» | 95 | 70 |
| 10 |  | Котельная «Школа №3» | 95 | 70 |
| 11 |  | Котельная «Сахарово | 95 | 70 |
| 12 |  | Котельная «ХБК» | 95 | 70 |
| 13 |  | Котельная «ПАТП-1» | 95 | 70 |
| 14 |  | Котельная «ДРСУ-2» | 95 | 70 |
| 15 |  | Котельная «Школа №2» | 95 | 70 |
| 16 |  | Котельная «Керамический з-д» | 95 | 70 |
| 17 |  | Котельная «УПК» | 95 | 70 |
| 18 |  | Котельная «Поликлиника № 2» | 95 | 70 |
| 19 |  | Котельная «Школа №24» | 95 | 70 |
| 20 |  | Котельная «Химинститут» | 115 | 55 |
| 21 |  | Котельная ул. Шишкова, д. 97 | 95 | 70 |
| 22 |  | Котельная «Б. Перемерки, 20» | 95 | 70 |
| 23 |  | Котельная «Мамулино» | 130 | 70 |
| 24 |  | Котельная «Брусилово» | 130 | 70 |
| 25 |  | Котельная ОКБ | 95 | 70 |
| 26 |  | Котельная ООО «Лазурная» | 95 | 70 |
| 27 |  | Котельная «ТКСМ-2» | 95 | 70 |
| 28 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 95 | 70 |
| 29 |  | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 95 | 70 |
| 30 |  | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 95 | 70 |
| 31 |  | Котельная ул. Планерная 6 | 95 | 70 |
| 32 |  | Котельная ул. Новочеркасская 57 | 95 | 70 |
| 33 |  | Котельная ул. Сахаровское шоссе, 9 | 95 | 70 |
| 34 |  | Котельная Левитана, 95А | 95 | 70 |
| 35 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» | 95 | 70 |
| 36 |  | Котельная «Мамулино-3» | 95 | 70 |
| 37 | ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | 95 | 70 |
| 38 | ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | 95 | 70 |
| 39 | ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 95 | 70 |
| 40 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | 95 | 70 |
| 41 | ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90, стр. 2 | 95 | 70 |
| 42 | ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | 95 | 70 |
| 43 | ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 95 | 70 |
| 44 | ООО «ТТК» | Котельная ул. Лемешева, д.8 | 95 | 70 |
| 45 |  | Котельная ул. Фрунзе, д.22 | 95 | 70 |
| 46 | ООО «Теплосеть» | Котельная ул. Левитана, д. 46 | 95 | 70 |
| 47 |  | Котельная ул. 2-я Красина, д. 58 | 95 | 70 |

Согласно рекомендованному сценарию развития систем теплоснабжения города изменение температурного графика отпуска тепловой энергии в течение расчетного периода схемы теплоснабжения не предусматривается.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии (мощности) с указанием предложений по вводу новых мощностей приведены в таблице Таблица 5.6.

Предложения по сроку ввода новых тепловых мощностей на источниках тепловой энергии, а также описание всех мероприятий по вводу новых тепловых мощностей на источниках представлены в соответствующих пунктах Раздела 5 Схемы теплоснабжения.

Таблица 5.6 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии (мощности), Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 | 141,0000 |
| ТЭЦ-3 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| ТЭЦ-4 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
| ВК-1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| ВК-2 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Котельная "Южная" | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| Котельный цех | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| Котельная Химинститут | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Котельная Б. Перемерки | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| Котельная пгт Сахарово | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| Котельная п.Мамулино | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 |
| Котельная Керамический завод | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Котельная ХБК | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Котельная Областная больница | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| Котельная Поликлиники №2 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Котельная Школы №2 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 |
| Котельная Школы №24 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Котельная ДРСУ-2 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| Котельная ПАТП-1 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Котельная Сахаровское шоссе | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 |
| Котельная Школы №3 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Котельная Шишкова, 97 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Котельная «Брусилово» | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 | 14,6200 |
| ЕТО ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ТКСМ-2» | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |  |  |  |  |  |
| ЕТО ООО «Лазурная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Лазурная" | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | –– | –– | –– | –– |
| ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 | 2,6316 |
| Котельная ул. Планерная 6 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 | 2,2446 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 | 10,3200 |
| Котельная ул. Левитана, 95А | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 |
| ЕТО ООО «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Мамулино-2» | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Котельная «Мамулино-3» | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 | 3,2900 |
| ЕТО ОАО «ТВЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 45б | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| ЕТО ОАО «Центросвармаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. П. Савельевой, д.4 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 | 44,0000 |
| ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 | 6,5800 |
| ЕТО ООО УК "Лазурь" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красина, д. 46/38 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Котельная Октябрьский пр-т, д.75 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 | 0,5160 |
| ЕТО ООО «КОМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Б. Перемерки, д.90 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Хромова, д.3 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 |
| ООО «ТТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Лемешева, д.8 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 | 2,3780 |
| Котельная ул. Фрунзе, д.22 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 | 2,1630 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Левитана, д. 46 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 | 4,5120 |
| Котельная ул. 2-я Красина, д. 58 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 | 7,2227 |
| ООО «Крикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 3 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 | 2,8380 |
| Без ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Затверецкая» |  |  |  | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 |
| Котельная «Левитана» |  |  |  | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 | 3,4400 |
| Котельная п. Элеватор |  |  |  |  | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 | 21,5000 |
| Всего по городу | 2547,0319 | 2547,0319 | 2547,0319 | 2545,5720 | 2509,6720 | 2519,6720 | 2518,7720 | 2518,7720 |

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На основании анализа перспективы использования возобновляемых источников энергии, приведенного в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» можно сделать вывод о том, что централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях города Твери в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным по отношению к традиционным системам с источниками на природном газе.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Полный перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них приведен в Книге 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Твери (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000).

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

По состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке выявлен на котельной Котельный цех ООО «Тверская генерация» (в размере 3,9 % от величины расчетной нагрузки), дефицит по договорной нагрузке (ввиду отсутствия данных о фактических значениях отпуска тепловой энергии посуточно) – на котельной ООО «ДСК-Ресурс» ул. Фрунзе 2, корп 1 (в размере 15,4 % от величины договорной нагрузки).

Суммарный резерв централизованной системы теплоснабжения г. Твери по расчетной нагрузке составляет 98,15 Гкал/ч. Так как Котельный цех функционирует в составе централизованной системы теплоснабжения дефицит мощности на этом источнике может быть покрыт за счет мощности других энергоисточников выделенной системы. Котельная по адресу Фрунзе 2, корп. 1 не имеет технологических связей с централизованной системой теплоснабжения. Ввиду незначительной величины дефицита, а также отсутствия данных о фактической нагрузке абонентов в зоне действия котельной ООО «ДСК-Ресурс» предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом мощности в зоны с ее избытком не предусмотрены.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых города Твери под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой энергией жилых, комплексных и производственных строений во вновь осваиваемых районах города разработаны мероприятия по строительству тепловых сетей. Данные по перспективным приростам строительных площадей и показатели спроса на тепловую энергию приведены в Книге 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000).

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки разработаны на основе результатов теплогидравлических расчетов, выполненных в электронной модели системы теплоснабжения. Предлагаемые мероприятия обеспечивают наиболее оптимальное решение вопроса обеспечения перспективных приростов тепловой энергии.

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблицах Таблица 6.1,

Таблица 6.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей на более поздний период будут проработаны при подтверждении заявок на техническое присоединение.

Таблица 6.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность в двухтр. исч., м | Диаметр, мм |  | Вид прокладки | Вид работы | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до рек. | после |  |  |  |
| ТК-2-318-4 | «Торгово-офисное здание» по ул. Благоева, д.74 на з/у 69:40:0100242:0001 | 170,4 | -- | 70 | подземная | строительство | 2025 |
| коллектор вк «ДРСУ-2» | «Столярный цех со складом», пос. ДРСУ-2, д.15, (окс 69:40:0100185:49) | 44,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2027 |
| ТП-703-1 | «Гараж №1679, а/к №11», ш. Московское, д.18а А/к №11, гараж №1679 (окс 69:40:0200025:13733) | 35,0 | -- | 50 | надземная | строительство | 2027 |
| ТК-1Б | «Встроенные помещения общественного назначения в МКД - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди (второй этап)», ул. Богданова, д.3, на з/у 69:40:0200033:1086 | 15,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2027 |
| участок теплотрассы между ТК-701-3 и вводом в здание детской поликлиники № 1, «Городской клинической больницы № 6» | «Административный корпус 1954 года постройки», ул. Индустриальная, д.2а/5, окс 69:40:0200011:419 | 130,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2035-2039 |
| ТК-321-10 | «Крытый футбольный манеж в г. Твери», ул. 2-я Грибоедова, 2-я Красина, на з/у 69:40:0100145:53 и 69:40:0100145:175 | 245,0 | -- | 70 | подземная | строительство | 2030-2034 |
| участок теплотрассы между ТК-309-15-1 и д.69 по ул. Кольцевая | «Здание гаража», ул. Кольцевая, д.69, на з/у 69:40:0100169:2408 | 10,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2025 |
| ТК-72-8 | «Нежилые здания с кадастровыми номерами 69:40:0400059:328 и 69:40:0400059:329», пер. Студенческий, д.28, на з/у 69:40:0400059:801 | 40,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2025 |
| ТК-418-1 | «Здание для осуществления ярмарочно-выставочной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятий. Сырная мастерская», ул. В. Новгорода, д.6, на з/у 69:40:0400060:266. | 10,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2027 |
| участок теплотрассы между ТК-117-20-1 и вводом в д.2 по ул. Брагина | «Здание для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятия», ул. Брагина, д.4, на з/у 69:40:0400044:10 | 5,0 | -- | 70 | подземная | строительство | 2026 |
| ТК-117-20-1 | Проектируемое ответвление на д.4 по ул. Брагина (на з/у 69:40:0400044:10) | 72,0 | 50 | 70 | подземная | реконструкция | 2026 |

Таблица 6.2 – Объемы технического перевооружения тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов

| Наименование участка | Протяженность в двухтр. исч., м | Диаметр, мм |  | Вид прокладки | Количество труб | Вид работы | Год реализации | Стоимость в ценах 2025 г, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции |  |  |  |  |  |
| ТК-322а/370 до ТК-372а по ул.2-ая Красина | 533 | 720 | 820 | подземная | 2 обратных трубопровода | техническое перевооружение | 2025 | 64 453,77 |
| от ТК-321-8 до ТК-321-10 ул. 2-я Грибоедова | 99,6 | 426 | 426 | подземная | 2 (подающий и обратный) | техническое перевооружение | 2025 | 8 489,54 |

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В системе теплоснабжения г. Твери основными источниками тепловой энергии являются источники, работающие в составе централизованной системы теплоснабжения (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная «Южная», Котельный цех). Тепловая сеть в выделенной системе теплоснабжения закольцована с наличием секционирующих задвижек, позволяющих перераспределять нагрузку между зонами действия источников для покрытия потенциально возможного дефицита мощности отдельных источников в период несения пиковых нагрузок.

Анализ перспективных балансов тепловой мощности, приведенных в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000) позволяет сделать вывод об отсутствии необходимости строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для источников «Сахаровское шоссе» и «ТКСМ-2» целесообразно объединение зон действия в связи с близким расположением котельных друг относительно друга, дефицитом мощности на источнике «Сахаровское шоссе». Единственное решение для данных источников - наращивание тепловых мощностей и последующее перераспределение зон действия.

В соответствии с принятым Сценарием развития и положениями, описанными в п. 5.2 Книги 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.007.000) в 2027 году планируется строительство новой котельной «Затверецкая» и передача нагрузок от котельных «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» на новую котельную.

Для объединения двух локальных систем теплоснабжения котельных «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе», а также снижения потерь тепловой энергии предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Таблица 6.3 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для передачи нагрузки на новую котельную «Затверецкая» от котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» при ликвидации последних

| № п/п | Участок | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство от ВК Затверецкая до ТК-1с | 20 | 400/400 |
| 2 | Строительство от ТК-1 до ЦТП-1 | 20 | 200/200 |
| 3 | Строительство ТК-2с’ |  |  |
| 4 | В ТК-2с’ монтаж 2-х секционных задвижек 200 мм на «юг», монтаж 2-х секционных задвижек 400 мм на «север» |  |  |
| 5 | Строительство от ТК-1с до ТК-2с | 60 | 400/400 |
| 6 | Перекладка от ТК-2с до ТК-2с’ | 110 | 400/400 |
| 7 | Строительство от ТК-2с’ до ТК-53с | 260 | 400/400 |
| 8 | Строительство от ТК-56с до ЦТП-2 | 300 | 250/250 |
| 9 | Строительство от ЦТП-2 до ТК-7т | 200 | 200/200 |
| 10 | Строительство линии ГВС от ЦТП-1 до ТК-2с | 60 | 200/100 |
| 11 | Строительство линии ГВС от ЦТП-2 до ТК-7т | 20 | 200/125 |
|  | Итого: | 1050 |  |

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности в Схеме теплоснабжения г. Твери подразумевают реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

По результатам расчетов определены участки тепловых сетей, не отвечающие требованиям надежности. На основе анализа полученные данных сформулированы мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения. Мероприятия в части магистральных тепловых сетей приведены в таблице Таблица 6.4, в части распределительных тепловых сетей – в Главе 8 Обосновывающих материалов (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000).

Таблица 6.4 – Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (представление ООО «Тверская Генерация»)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Диаметр, мм |  | Вид прокладки | Количество труб | Вид работы | Год реализации | Стоимость в ценах 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции |  |  |  |  |  |
| Централизованная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-4 - ТК-2П | 107 | 720 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2П - ТК-3П | 30,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3П - ТК-4П | 67,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4П - ТК-5П | 18,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5П - ТК-6П | 42,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-6П - ТК-7П | 128,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7П - ТК-8П | 13,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-8П - ТК-9П | 91,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9П - ТК-10П | 9,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10П - ТК-11П | 151,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11П - ТК-12П | 152,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16П - ТК-17П | 67,7 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17П - ТК-18П | 81 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-18П - ТК-19П | 86,3 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19П - ТК-19Па | 10,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19Па - ТК- 20П | 46,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20П - ТК-20Па | 24,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20Па - ТК-20Пб | 13,8 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20Пб - ТК-20Пв | 68,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20Пв - ТК-21П | 70,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-21П - ТК-22П | 80,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-22П - ТК-23П | 78,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-23П - ТК-24П | 78,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-24П - ТК-26П | 139,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-26П - ТК-31 | 105 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-31 - ТК-1А | 37 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1А - ТК-032/3А | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-032 - ТК-033 | 129,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-033 - ТК-034 | 169,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-034 - ТК-035 | 36,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-035 - ТК-036 | 44,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-036 - ТК-037 | 47,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-037 - ТК-038 | 93,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-038 - ТК-039 | 162,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-039 - ТК-040 | 158,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-040 - ТК-041 | 65,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-041 - ТК-042 | 125,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-042 - ТК-043 | 131,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-043 - ТК-044 | 143,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК- 044 - ТК-045 | 117,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-045 - ТК-60 | 27,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-60 - ТК-64 | 108,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК -64 - ТК-65 | 62,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-65 - ТК-66 | 71 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-66 - ТК-67 | 71 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-67 - ТК-68 | 71,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-68 - ТК-69 | 71 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-69 - ТК-71 | 168,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-71 - ТК-72 | 42 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-72 - ТК-73 | 77 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-73 - ТК-74 | 77,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-74 - ТК-74А | 20,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-74А - ТК-75 | 68,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-75 - ТК-76 | 89,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-76 - ТК-79 | 173,7 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-86 - ТК-86-2 | 55 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-86-22 - ТК-86-26 | 52,6 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-98/ТК-2-344 - ТК-100 | 73,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-100 - ТК-101 | 8,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-101 - ТК-103 | 136,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-103 - ТК-106 (мост) | 49 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-103 - ТК-106 | 10,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-106 - ТК-107 | 189,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-107 - ТК-110 | 37,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110 - ТК-110-2 | 44,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-2 - ТК-110-2а | 34,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-2а - ТК-110-6 | 49,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-6 - ТК-110-12 | 47,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-12 - ТК-110-14 | 48,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-14 - ТК-110-16 | 52 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-16 - ТК-110-18 | 49,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-18 - ТК- 117-10 | 82,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-10 - ТК-117-8 | 90,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-8 - ТК-117-6 | 89,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-6 - ТК-117-4 | 69 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-4 - ТК-117-2 | 143,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-2 - ТК-117 | 63,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117 - ТК-117-1 | 81,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-1 - ТК-117-3 | 74,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-3 - ТК-138-7 | 54,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-3 - ТК-138-7 | 48 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-7 - ТК-138-6 | 37,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-6 - ТК-138-5 | 96,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-5 - ТК-138-4 | 104,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-4 - ТК-138-3 | 53 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-3 - ТК-138-2 | 148,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-2 - ТК-138-1 | 80,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-1 - ТК-138 | 109 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-338а до ТК-338а-1 | 138,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-338а-1 до ТК-117-25 | 339,6 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-138-7 до ТК-117-13 | 56,75 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-13 до ТК-117-15 | 66,55 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-15 до ТК-117-17 | 68,2 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-17 до ТК-117-21 | 57,65 | 159 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-21 до ТК-117-21а | 47,8 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-21а до ТК-117-23 | 59,7 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-23 до ТК-117-23а | 34,3 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-23а до ТК-117-25 | 51,3 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-25 до ТК-117-27 | 199,9 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-134 - ТК-135 | 142,7 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-135 - ТК-136 | 35 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-136 - ТК-137 | 48,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-137 - ТК-138 | 57,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138 - ТК-140 | 53,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-140 - ТК-143 | 173,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-143 - ТК-144 | 98 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-144 - ТК-145 | 100 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-145 - ТК-146 | 83,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-146 - ТК-149 | 100,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-149 - ТК-151 | 224,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-151 - ТК-152 | 114,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-152 - ТК-156 | 114 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-156 - ТК-158 | 170,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-158 - ТК-159 | 85 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-400/719 - ТК-400-1 | 38,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК -400-1 - ТК-400-2 | 14,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-400-2 - ТК-400-3 | 29,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-400-3 -ТК-401 | 83,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-401 - ТК-402 | 52,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-402 - ТК- 403 | 162,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-403 - ТК-404 | 148,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-404 - ТК-404-1 | 32,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-404-1 - ТК-405 | 48,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-405 - ТК-406 | 50,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-406 - ТК-407/ТК-74 | 81,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-401 - ТК-401-3 | 75,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-401-3 - ТК-401-5 | 100 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-401-5 - ТК-401-17 (ТК-401-5-1) | 72,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-72/ТК-409 - ТК-410 | 54,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-410 - ТК-411 | 54,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-411 - ТК-412 | 49,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-412 - ТК-413 | 48,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-413 - ТК-414 | 53,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-414 - ТК-415 | 26 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-415 - ТК-416 | 117,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-416 - ТК-417 | 70 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-417 - ТК-418 | 137,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-418 - ТК-419 | 62,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-419 - ТК-420 | 39,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-420 - ТК-421 | 57,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3А - ТК-5А | 9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5А - ТК-6А | 36 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-6А - ТК-7А | 36 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7А - ТК-10А | 84,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10А - ТК-11А | 71,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11А - ТК-12А* | 45,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12А* - ТК-12А*-1 | 68,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12А*-1 - ТК-13А | 55 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-13А - ТК-14А | 73 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-14А - ТК-15А/710 | 70 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-4 - ПГ-2 | 270 | 720 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ПГ-2 - ТК-700 | 420 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-700 - ТК-701 | 30,9 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-701 - ТК-702 | 21,1 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-702 - ТК-703 | 28 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-703 - ТК-704 | 162 | 820 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-703 - ТК-704 | 162 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-703 - ТК-704 | 162 | 630 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-704 - ТК-705 | 37 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-704 - ТК-705 | 28,7 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-704 - ТК-705 | 28,7 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-705 - ТК-706 | 11,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-705 - ТК-706 | 11,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-706 - ТК-707 | 399,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-706 - ТК-707 | 399,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-707 - ТК-708/801 | 357,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-707 - ТК-708/801 | 357,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-705 - ТК-708/801 | 761 | 820 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-708/801 - ТК-709 | 269,8 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-709 - ТК-710/15А | 54,7 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-710/15А - ТК-712/17А | 131,5 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-712/17А - ТК-713 | 188,5 | 630 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-713 - ТК-714 | 624,9 | 630 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-714 - ТК-715 | 146,1 | 630 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-714 - ТК-715 | 30,8 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-715 - ТК-716 | 159,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-716 - ТК-716-1 | 38 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-716-1 - ТК-717 | 261 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-717 - ТК-717-1' | 124,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-717-1' - ТК-717-1 | 24 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-717-1 - ТК-718 | 94,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-718 - ТК-719/400 | 78,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-719/400 - ТК-720 | 56,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-720 - ТК-721 | 47 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-721 - ТК-722 | 95 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-722 - ТК-723 | 87 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-723 - ТК-724 | 92,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-724 - ТК-725 | 113,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-725 - ТК-728 | 121 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-728 - ТК-730 | 155 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-730 - ТК-731/56А (ТК-732) | 166,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-731 (ТК-732) - ТК-733 | 231,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-733 - ТК-734/900 | 106,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-35А - ТК-36А | 105 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-36А - ТК-37А | 110 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-37А - ТК-38А | 105 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-38А - ТК-39А | 108 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-39А - ТК-41А | 147 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-41А - ТК-42А | 99,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-42А - ТК-43А | 75 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-43А - ТК-44А | 82,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-44А - ТК-45А | 125,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-45А - ТК-45А-1 | 61 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-45А-1 - ТК-46А | 59,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-46А - ТК-47А | 139,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-47А - ТК-48А | 88,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-48А - ТК-49А | 71,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-49А - ТК-50А | 60,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-50А -ТК-51А | 102,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-51А - ТК-52А | 171,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-52А -ТК-53А | 88,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-53А - ТК-54А | 58 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-54А - ТК-54А-1 | 34,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-54А-1 - ТК-55А | 38,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-55А - ТК-55А-1 | 43,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-55А-1 - ТК- 56А-1 | 99,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-56А-1 - ТК-56А/731 | 14,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-37А - ТК-1Б | 74 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1Б - ТК-2Б | 75 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2Б - ТК-3Б | 148 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3Б - ТК-4Б | 90 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4Б - ТК-5Б | 187 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-15Б-2 - ТК-16Б | 159,45 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16Б - ТК-17Б | 209,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17Б - ТК-18Б | 105 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-18Б - ТК-19Б | 72 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19Б - ТК-20Б | 180,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20Б - ТК-21Б | 94,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-21Б - ТК-21Б-1 | 49 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-21Б-1 - ТК-917А | 56 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-819А - ЦТП-1 | 233,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2Д - ТК-3Д | 70,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3Д - ТК-4Д | 92,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4Д - ТК-5Д | 180 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5Д - ТК-6Д | 124,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-6Д - ТК-7Д | 238,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7Д - ТК-8Д/7Б-6 | 70 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-8Д/7Б-6 - ТК-9Д | 130,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9Д - ТК-10Д | 77,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10Д - ТК-11Д | 82,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11Д - ТК-12Д | 13,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12Д - ТК-13Д | 47,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-13Д - ТК-14Д | 37 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-14Д - ТК-15Д | 74,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-15Д - ТК-16Д | 45,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16Д - ТК-17Д | 98,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17Д - ТК-18Д/921 | 53,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-911 - ТК-912 | 33 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-912 - ТК-912А | 36 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-912А - ТК-913 | 113 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-913 - ТК-914/24Б | 93,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-914/24Б - ТК-915 | 87 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-915 - ТК-916А | 50 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-916А - ТК-916 | 13,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-916 - ТК-917 | 61,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-917 - ТК-917А | 101 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-917А - ТК-918 | 98 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-918 - ТК-919 | 73,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-919 - ТК-919А | 39 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-919А - ТК-920 | 184,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-920 - ТК-921 | 25,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ | 334 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ | 387,6 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ | 387,6 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ТК-820А | 21,9 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ТК-820А | 15,6 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ТК-820А | 15,6 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820А - ТК-820Б | 22,2 | 820 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820А - ТК-820Б | 23,9 | 530 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820А - ТК-820Б | 23,9 | 530 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820Б - ТК-820В | 48,5 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820Б - ТК-820В | 50,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820Б - ТК-820В | 50,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820В - ТК-821 | 65,7 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820В - ТК-821 | 54,6 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820В - ТК-821 | 54,6 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-821 - ТК-822 | 62,8 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-821 - ТК-822 | 87,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-821 -ТК-822 | 87,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-822 - ТК-823 | 139,8 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-822 - ТК-823 | 143,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-822 - ТК-823 | 143,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823 - ТК-823В | 171,2 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823 - ТК-823В | 152,5 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823 - ТК-823В | 152,5 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823В - ТК-824 | 193 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823В - ТК-824 | 172,9 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823В - ТК-824 | 172,9 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-824 - МОСТ | 63,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| МОСТ - ТК-827 | 122 | 720 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| МОСТ - ТК-827 | 55 | 630 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| МОСТ - ТК-827 | 177 | 630 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-827 - ТК-828 | 84,3 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-827 - ТК-828 | 84,3 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-827 - ТК-828 | 84,3 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828 - ТК-828А | 221,8 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828 - ТК-828А | 221,8 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828 - ТК-828А | 221,8 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828А - ТК-829 | 16 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828А - ТК-829 | 16 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828А - ТК-829 | 16 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-829 - ТК-829А | 10 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-829А -ТК-830 | 238,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-830 - ТК-831 | 194,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-831 - ТК-832 | 63 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-832 - ТК-832А | 20,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-832А - ТК-833 | 85,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-833 - ТК-834 | 213,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-834 - ТК-834А | 135,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-834А - ТК-835 | 133,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-835 - ТК-836 | 215,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-836 - ТК-837 | 108 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-839 - ТК-840 | 105,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-840 - ТК-841 | 105,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-841 - ТК-842 | 104,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-842 - ТК-843 | 104 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-843 - ТК-844 | 114,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-844 - ТК-845А | 45,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-845А - ТК-845 | 27,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-845 - ТК-846 | 235,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-846 - ТК-847 (ТК-847-1) | 295 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-847 - ТК-848 | 141,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-848 - ТК-849 | 122,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-849 - ТК-850 | 107,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-850 - ТК-829 | 51,3 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-844 - ТК-851 | 49,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-851 - ТК-852 | 86,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-852 - ТК-853 | 157,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-853 - ТК-854 | 117,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-854 - ТК-855 | 49 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-855 - ТК-856 | 106,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-856 - ТК-857 | 72,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-857 - ТК-858 | 139,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-858 - ТК-858А | 38,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-858А - ТК-859 | 150,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-34А - ТК-1В | 70 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1В - ТК-2В | 131 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2В - ТК-3В | 46,6 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3В - ТК-4В | 66,75 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4В - ТК-5В | 63,12 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5В - ТК-6В | 64 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-6В - ТК-7В | 64 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7В - ТК-7В-1 | 54,05 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7В-1 - до д.80 ул.Склизкова | 9,95 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.80 ул.Склизкова до подключ.д.82 и д.41/78 | 6 | 325 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.80 ул.Склизкова на ТК-8В | 6,6 | 325 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От д.80 ул.Склизкова до ТК-8В | 106 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-8В - ТК-9В | 37,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9В - ТК-10В | 46,7 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10В - ТК-11В | 43,1 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11В - ТК-12В | 42 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12В - ТК-12В-2 | 67,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12В-2 - ТК-13В | 22 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-13В - ТК-14В | 94,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-14В - ТК-15В | 44 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-15В - ТК-16В | 80,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16В - до д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе | 87,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ.т/узла | 12,5 | 219 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе на ТК-16В-1 | 1 | 219 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до ТК-16В-1 | 32,4 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16В-1 - ТК-17В | 60,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17В - ТК-17Ва | 123,75 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17Ва - ТК-17Вб | 19,8 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17Вб - ТК-18В | 39,7 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3В - ТК-1Г | 132,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1Г - ТК-2Г | 82,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2Г - ТК-3Г/813 | 82,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-801 - ТК-802 | 95,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-802 - ТК-803 | 101,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-803 - ТК-804 | 44 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-804 - ТК-805 | 94 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-805 - ТК-806 | 51,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-806 - ТК-807 | 125,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-807 - ТК-808 | 172,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-808 - ТК-809 | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-809 - ТК-810 | 52,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-810 - ТК-811/5Г | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-811/5Г - ТК-812/4Г | 113 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-812/4Г - ТК-813/3Г | 57,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-813/3Г - ТК-814 | 99 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-814 - ТК-815 | 107,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-815 - ТК-816 | 20,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-816 - ТК-816А | 22 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-816А - ТК-816В | 150 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-816В - ТК-816Б | 258,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-816Б - ТК-817 | 127,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-817 - ТК-818 | 129,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-818 - ТК-819 | 199,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-819 - ТК-819А | 86,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-819А - ТК-820 | 22 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-1 - ТК-II-5 | 338,35 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-1 - ТК-200 | 248 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-200 - ТК-200А | 97 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-200 - ТК-200А | 192,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-200А - ТК-200Б | 79,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-200Б - ТК-201 | 70,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-201 - ТК-202 | 77,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-202 - ТК-203 | 95,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-203 - ТК-204 | 72,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-204 - ТК-205 | 67,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-205 - ТК-205Б | 94,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-205Б - ТК-205А | 92,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-205А - ТК-206 | 108 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-206 - ТК-207 | 194,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-207 - ТК-208/280 | 35 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-208/280 - ТК-279 | 103,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-279 - ТК-278 | 120,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-278 - ТК-277 | 100,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-277 - ТК-276 | 56,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-276 -ТК-275 | 134,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-275 - ТК-274 | 94,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-274 - ТК-273 | 121,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-273 - ТК-272 | 125,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-272 - ТК-271 | 124,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-271 - ТК-270 | 115,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-270 - ТК-268 | 78 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-268 - ТК-267 | 145,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-267 - ТК-266 | 175,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-266 - ТК-265 | 185 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-265 - ТК-264 | 320 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-264 - ТК-263А | 168 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-263А - ТК-262 | 215 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-262 - ТК-261 | 87 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-261 - ТК-260 | 50 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-260 - ТК-259-4 | 70 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259-4 - ТК-259-3 | 129,6 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259-3 - ТК-259-2 | 82,3 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259-2 - ТК-259-1 | 192 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259-1 - ТК -259 | 100,2 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259 - ТК-258 | 125 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-258 - ТК-256 | 124,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-256 - ТК-255 | 180,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-255 - ТК-243/256 | 51,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-208/280 - ТК-209 | 35,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-209 - ТК-216 | 87,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-216 - ТК-217 | 45 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-217 - ТК-218 | 98 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-218 - ТК-219 | 66,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-219 - ТК-220 | 41 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-220 - ТК-221/178 | 86,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А - ТК-233А-12 | 104,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-12 - ТК-233А-4 | 91,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-4 - ТК-233А-2 | 65,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-2 - ТК-233А-6 | 94,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-6 - ТК-233А-8 | 355,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-8 - ТК-233А-10 | 118,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-10 - ТК-270 | 34,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-1 - ТК-8 | 318 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-8 - ТК-9 (ТЭЦ-1) | 43,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9 - ТК-10 (ТЭЦ-1) | 35,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10 - ТК-11 (ТЭЦ-1) | 30,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11 - ТК-159 (ТЭЦ-1) | 83 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-159 - ТК-160 | 60,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-160 - ТК-160А | 90,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-160А - ТК-161 | 185 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-161 - ТК-163 | 64 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-161 - ТК-163 | 125,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-163 - ТК-164 | 32 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-164 - ТК-165 | 37,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-165 - ТК-166 | 58,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-166 - ТК-167 | 128 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-167 - ТК-168/15 | 85,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-168/15 - ТК-201 | 121,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-166-1/369 - ТК-170 | 124 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-170 - ТК-171 | 54,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-171 - ТК-172 | 127,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-172 - ТК-173 | 114,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-173 - ТК-174 | 149,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-174 - ТК-175 | 71,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-175 - ТК-176 | 100,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-176 - ТК-177 | 71 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-177 - ТК-178/221 | 158,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-178/221 - ТК-222 | 87,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-222 - ТК-223 | 184,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-223 - ТК-223А | 97 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-223А - ТК-224 | 89,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-224 - ТК-225 | 116,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-225 - ТК-226 | 63,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-226 - ТК-227 | 153,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-227 - ТК-228 | 146,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-228 - ТК-229 | 126,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-229 - ТК-230 | 53 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-229 - ТК-230 | 57,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-230 - ТК-230А | 39,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-230А - ТК-232 | 192,6 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-232 - ТК-233 | 95 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233 - ТК-233А | 67,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А - ТК-234 | 91,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-234 - ТК-235 | 50,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-235 - ТК-236 | 28,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-236 - ТК-237 | 179,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-237 - ТК-237А | 105,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-237А -ТК-238 | 104 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-238 - ТК-238А | 63 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-238А - ТК-239 | 76,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-239 - ТК-240 | 95 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-240 - ТК-241 | 154,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-241 - ТК-242 | 82,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-242 - ТК-243 | 40 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-243 - ТК-244 | 109 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244 - ТК-245 | 122,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-245 - ТК-247 | 184,15 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-247 - ТК-248 | 21 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-248 - ТК-249 | 36,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-249 - ТК-252 | 263,65 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-254 - ТУ | 116 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244 - ТК-244А | 23,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244А - ТК-244В | 87,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244В - ТК-244Б | 93,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244Б - ТК-ВК-1 | 77,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-366 - ТК-163 (ВК-2 - ПНС) | 110 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-366 - ТК-367 | 12 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-367 - ТК-368 | 58 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-368 -ТК-369/166-1 | 29 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-304 - ТК-305 | 292,6 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-304 - ТК-305 | 292,6 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-305 -ТК-306 | 334,3 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-305 - ТК-306 | 334,3 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-306 - ТК-307 | 173,2 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-306 - ТК-307 | 173,2 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-307 - ТК-307А | 257 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-307 - ТК-307А | 257 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-307 - ТК-307А | 62 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-307А - ТК-308А | 207,3 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-308А - ТК-308 | 76 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-308 - ТК-309 | 137,1 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-308 - ТК-309 | 137,1 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-309 - ТК-310 | 164,3 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК -309 - ТК -310 | 164,3 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-310 - ТК-311 | 199,6 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-310 - ТК-311 | 199,6 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-311 - ТК-312 | 224,4 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-311 - ТК-312 | 224,4 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-312 - ТК-313 | 111,5 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-312 - ТК-313 | 111,5 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-313 - ТК-314 | 114,6 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-313 - ТК-314 | 114,6 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-314 - ТК-315 | 230,3 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-314 - ТК-315 | 230,3 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-315 - ТК-316 | 107,8 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-315 - ТК-316 | 107,8 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-316 - ТК-316а | 53,1 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-316 - ТК-316а | 53,1 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-317 - ТК-318 | 20,2 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-317 - ТК-318 | 20,2 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-318 - ТК-319 | 26,2 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-318 - ТК-319 | 26,2 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-319 -ТК-320 | 74,4 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-319 - ТК-320 | 74,4 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-320 - ТК-321 | 127,4 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-320 - ТК-321 | 127,4 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321 - ТК-321А | 89 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321 - ТК-321А | 89 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321А - ТК-322 | 148,1 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321А -ТК-322 | 148,1 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322 - ТК-322А/370 | 112,5 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322 - ТК-322А/370 | 112,5 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322А/370 - ТК-323 | 117,6 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322А/370 - ТК-323 | 117,6 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-323 - ТК-324 | 90,4 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-324 - ТК-325/600 | 96,6 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-325/600 - ТК-328 | 603,4 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-328 - ТК-329 | 144 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-329 - ТК-330 | 114,9 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-330 - ТК-331/505 | 181,7 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-331/505 - ТК-332/504 | 56,4 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-332/504 - ТК-333 | 125,3 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-333 - ТК-334 | 134 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-334 - ТК-335 | 108,3 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-335 - ТК-336 | 59,6 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-336 - ТК-337 (дюкер) | 400 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-337 - ТК-338 | 257,4 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-338 - ТК-338А | 90,7 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-338А - ТК-339 | 138 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-339 - ТК-340 | 242,8 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-340 - ТК-341 | 136,6 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-341 - ТК-342/350 | 88,4 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-342 -ТК-343 | 139,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-343 - ТК-344 | 219,8 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-344 - ТК-345 | 77,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-345 - ТК-346/143 | 83,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-342/350 - ТК-351 | 79 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-351 - ТК-352 | 100 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-352 - ТК-353 | 82 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-353 - ТК-354 | 118,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-354 - ТК-355 | 93,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-355 - ТК-356 | 141,7 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-356 - ТК-357 | 181,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-357 - ТК-358 | 76,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-358 - ТК-359 | 170,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-359 - ТК-360 | 148,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-360 - ТК-361 | 176,8 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-361 - ТК-362 | 123,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-362 - ТК-363 | 97,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-363 - ТК-364 | 239,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-364 - ТК-365 | 137,7 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-365 - ТК-366 | 15 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309 до ТК-309-1 | 122,68 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-1 до ТК-309-3 | 116,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-3 до ЦТП (№ 5) Дачная,71 | 31,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ЦТП до ТК-309-11 | 37,62 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-11 до ТК-309-13 | 57,53 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-13 до ТК-309-15 | 303,42 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-13 до ТК-309-15 | 16,6 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-13 до ТК-309-15 | 55,37 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-15 до ТК-309-17 | 118,87 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-17 до ТК-309-19 | 118,65 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-19 до ТК-309-21 | 101,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-21 до ТК-309-23 | 74,3 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-23 до ТК-309-21-1 | 72,1 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-21-1 до ТК-2-317-2 (ТК-309-21-3) | 52,3 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-21-3 до ТК-2-317 | 45 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-299 - ТК-2-300 | 221,2 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-300 - ТК-2-302 | 123,8 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-302 - ТК-304А | 229 | 1220 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-302 - ТК-304А | 115 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-304А - ТК-306 | 306,5 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-306 - ТК-2-312 | 390,5 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-312 - ТК-2-312А | 602,3 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-312А - ТК-2-313 | 72 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-313 - ТК-2-314 | 42,2 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-314 - ТК-2-315 | 248,5 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-315 - ТК-2-316 | 293,6 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-316 - ТК-2-317 | 266,5 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-317 - ТК-2-318 | 275,2 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-318 - ТК-2-319 | 169 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-319 - ТК-2-320 | 159,6 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-320 - ТК-2-321 | 38,6 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-321 - ТК-2-322 | 63 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-322 - ТК-2-323 | 146,4 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-323 - ТК-2-324 | 80,2 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-324 - ТК-2-325 | 134 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-325 - ТК-2-325А | 150 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-325А - ТК-2-326 | 156,4 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-326 - ТК-2-327/514 | 384 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-327/514 - ТК-2-328 | 3,6 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-328 - ТК-2-329 | 42 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-329 - ТК-2-330 | 63 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-336 - ТК-2-337 | 52,8 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-337 - ТК-2-338 | 149,8 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-338 - ДО МОСТА | 119,1 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| МОСТ (ТК-2-338 - ТК-2-340) | 244 | 720 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ОТ МОСТА - ТК-2-340 | 41 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-340 - ТК-2-341 | 52,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-341 - ТК-2-342 | 159,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-342 - ТК-2-343 | 150,8 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-343 - ТК-2-344/98 | 115,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321 - ТК-321-2 | 133,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-2 - ТК-321-4 | 158 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-4 - ТК-321-6 | 78,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-6 - ТК-321-8 | 139,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-8 - ТК- 321-10 | 99,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-10 - ТК-321-12 | 80,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-12 - ТК-321-14 | 95,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-14 - ТК-321-16 | 107,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321А - ТК-321Б | 35,9 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Б - ТК-321В | 25,8 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321В - ТК-321Г | 107,9 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Г - ТК-321Д | 159 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Д - ТК-321Е | 72,6 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Е - ТК-321Ж | 166,5 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Ж - ТК-321З | 156,1 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321З - ТК-372Б | 93 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322А/370 - ТК-371 | 132,9 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-371 - ТК-372 | 266,7 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-372 - ТК-372А | 133,4 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-372А - ТК-372Б | 33 | 820 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-372Б - ТК-373 | 184,5 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-373 - ТК-374 | 242,3 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-374 - ТК-375 | 130,3 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-375 - ТК-375А | 119,5 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-375А - ТК-376 | 503,4 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-376 - ТК-376А | 45,7 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-376А - ТК-377 | 550 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-377 - ТК-378 | 247,7 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-378 - ТК-378А | 160,8 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-378А - ТК-378Б | 27,6 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-378Б - ТК-379 | 74,2 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379 - ТК-380 | 310,8 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-380 - ТК-381 | 175,2 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-390А - ТК-390 | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-390 - ТК-391 | 129,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-391 - ТК-392 | 85,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-392 - ТК-393 | 105,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-393 - ТК-394 | 54,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-394 - ТК-395 | 133,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-395 - ТК-396 | 199,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396 - ТК-397 | 129,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-397 - ТК-398 | 103 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398 - ТК-398-2 | 45,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-2 - ТК-398-10 | 81,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-10 - ТК-398-12 | 70,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-12 - ТК- 398-38 | 59,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-38 - ТК-398-18 | 160,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-38 - ТК-398-18 | 178,6 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-18 -ТК - 398-20 | 51,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-20 - ТК-398-22а | 116,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-22а - ТК-398-22 | 75 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396 - ТК-396-2 | 128 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-2 - ТК-396-4 | 126,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-4 - ТК-396-6 | 83,7 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-6 - ТК-396-8 | 141,1 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-8 - ТК-396-10 | 107,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-10 - ТК-396-12 | 48 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-12 - ТК-396-12а | 84,5 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-12а - ТК-396-14 | 142,1 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-14 - ТК-396-16 | 136,3 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-16 - ТК-396-18 | 161,3 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-18 - ТК-396-20/25-2 | 12,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379 - ТК-379-1 | 189,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-1 - ТК-379-3 | 226,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-3 - ТК-379-5 | 25 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-5 - ТК-379-7 | 53,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-7 - ТК-379-9 | 93,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-9 - ТК-379-11 | 321,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-379-11 до ТК-379-11ʹ до ТК-379-13а | 484,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-379-13 до ТК-379-13а | 154,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-13 - ТК-379-15 | 206,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-15 (ТК-398-3) - ТК-398-15 (ТК-398-1а) | 154,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398 - ТК-398-15 (ТК-398-1а) | 102,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-601/325 - ТК-602 | 137 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-602 - ТК-603 | 74,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-603 - ТК-604 | 95,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-604 - ТК-605 | 205,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-605 - ТК-606 | 126,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-606 - ТК-607 | 101,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-607 - ТК-607А | 48 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-607А - ТК-2-323 | 95 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-323 - ТК-608 | 75,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-608 - ТК-609 | 108,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-616 - ТК-617 | 55,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-617 - ТК-618/444 | 58,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-618/444 - ТК-443 | 126,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-443 - ТК-442 | 108,3 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-442 - ТК-441 | 74,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-441 -ТК-440 | 113,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-440 - ТК-434 | 53,8 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-434 - ТК-433 | 45 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-433 - ТК-432 | 77,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-432 - ТК-431 | 56,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-431 - ТК-428 | 40 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-428 - ТК-427А | 88,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-427А - ТК-427 | 27,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-427 - ТК-426 | 123,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-426 - ТК-425 | 8,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-425 - ТК-424 | 124,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-424 - ТК-423 | 48,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-423 - МОСТ - ТК-422 | 224,8 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-422 - ТК-421 | 35,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-3 - ТК Э-1 | 435 | 219 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-734/900 - ТК-735 | 65,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-735 - ТК-736 | 117,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-736 - ТК-737 | 139,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-737 - ТК-738 | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-738 - ТК-739 | 72,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-739 - ТК-740 | 99 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-740 - ТК-740А | 111,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-740А - ТК-741 | 138,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-741 - ТК-742 | 236 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-742 - ТК-743 | 238,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-743 - ТК-744 | 79,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-744 - ТК-745 | 96,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-745 - ТК-746 | 81,8 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-746 - ТК-747 | 165,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-747 - ТК-748 | 126 | 630 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-747 - ТК-748 | 191,3 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-748 - ТК-749 | 93,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-749 - ТК-750 | 48,7 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-750 - ТК-751 | 34,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-751 - ТК-752 | 67,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-752 - ТК-753 | 35,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-753 - ТК-754 | 56,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-754 - ТК-755/143 | 7,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| т/трасса к ПНС №2 | 38,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-734/900 - ТК-901 | 47,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-901 - ТК-901А | 36,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-901А - ТК-901Б | 48,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-901Б - ТК-902 | 56 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-902 - ТК-903 | 100,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-903 - ТК-904 | 61,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-904 - ТК-905 | 120,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-905 - ТК-906 | 138,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-906 - ТК-907 | 45,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-907 - ТК-908 | 171,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-908 - ТК-909 | 153,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-909 - ТК-910 | 96,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-910 - ТК-911 | 55,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-501 - ТК-502 | 93,5 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-501 - ТК-501-3 | 211,1 | 159 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-502 - ТК-502А | 137 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-502А - ТК-503 | 30,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-503 - ТК-504/332 | 72,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-504/332 - ТК-505/331 | 89 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-505/331 - ТК-506 | 171,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-506 - ТК-507 | 72,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-507 - ТК-508 | 123,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-508 - ТК-509 | 144,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-509 - ТК-510 | 149,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-510 - ТК-511 | 50,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-511 - ТК-511А | 76 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-511А - ТК-512 | 50 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-512 - ТК-512А | 36 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-512А - ТК-513 | 110 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-513 - ТК-514 | 85 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-514 - ТК-515 | 88,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-515 - ТК-516 | 123,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-516 - ТК -517 | 64,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-517 - ТК-518 | 86,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-518 - ТК-519 | 75,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-519 - ТК-520 | 78,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-520 - ТК-521 | 91 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-521 - ТК-522 | 61,8 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-522 - ТК-523 | 149,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-523 - ТК-524 | 49,55 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-524 - ТК-525 | 82,65 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-525 - ТК-526 | 69,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-526 - ТК-527 | 76,7 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-527 до д.3 Комсомольский пр-т | 77,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.3 Комсомольский пр-т на ТК-528 | 14 | 219 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От д.3 Комсомольский пр-т до ТК-528 | 9,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-528 - ТК-431 | 42 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-431 до д.4/4 ул.Горького | 6,8 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.4/4 ул.Горького | 17,6 | 219 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От д.4/4 ул.Горького до ТК-430/528а | 10,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-520 - ТК-437 | 100 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-437 - ТК-436 | 73 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-436 - ТК-436-1 (ТК-436а) | 56,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-436-1 (ТК-436а) - ТК-435А | 105 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-435А - ТК-435 | 93,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-435 - ТК-434А | 84 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-434А - ТК-434 | 97,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-501 - ТК-1б | 25,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1б - ТК-1а | 24,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1а - ТК-1 | 84,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1 - ТК-2 | 151,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2 - ТК-3 | 165,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3 - ТК-4 | 129 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4 - ТК-5 | 129,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5 - ТК-7 | 258,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7 - ТК-9 | 230,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9 - ТК-10 | 122 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10 - ТК-10а | 141,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10а - ТК-11 | 54,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11 - ТК-12 | 142,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12 - ТК-12а | 41,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12а - ТК-16 | 46,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16 - ТК-17 | 94,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17 - ТК-17а | 152 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17а - ТК-18 | 48,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17а - ТК-18 | 148,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-18 - ТК-19 | 96,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19 - ТК-19а | 57,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19а - ТК-20 | 44,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20 - ТК-21 | 73,3 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-21 - ТК-22 | 85,4 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-22 - ТК-23 | 59,5 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-23 - ТК-24 | 16,8 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-24 - ТК-25 | 17,4 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-25 - ТК-25-2 | 125,5 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |

6.5. Предложения по выводу тепловых сетей из эксплуатации

Предложения по выводу тепловых сетей из эксплуатации приведены в разделе 13 Главы 8.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

7.1.1. Модернизация ЦТП с переводом на закрытый водоразбор горячего водоснабжения потребителей

Для перевода потребителей на закрытый водоразбор требуется реконструировать существующие ЦТП. В мероприятия по модернизации ЦТП включаются также мероприятия по установке узла учёта воды, электрической и тепловой энергии, системы погодозависимого регулирования температуры теплоносителя и подогрева холодной воды для нужд ГВС.

Таблица 7.1 – Предложения по реконструкции ЦТП

| № п/п | Адрес ЦТП и ТУ | Название точки учета | Максимальная нагрузка на ГВС по открытой схеме, Гкал/ч | Стоимость мероприятия, тыс. руб без НДС по укрупненным показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богданова ул.,27 | Богданова ул.,27 | 0,059 | 279,3761 |
|  |  | Богданова ул.,29 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,31 |  |  |
| 2 | Орджоникидзе ул.,13/26 (Лукина, 10) | Орджоникидзе ул.,13/26 | 0,1695 | 688,2987 |
|  |  | Лукина ул.,12 |  |  |
|  |  | Лукина ул.,14 |  |  |
| 3 | Орджоникидзе ул.,2/1 | Орджоникидзе ул.,2/1 | 0,1722 | 801,6718 |
|  |  | Орджоникидзе ул.,4/2 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,4 |  |  |
| 4 | Склизкова ул., 31 | Склизкова ул.,27 | 0,21 | 971,7182 |
|  |  | Склизкова ул., 29 |  |  |
|  |  | Склизкова ул.,31 |  |  |
|  |  | Склизкова ул., 33 |  |  |
|  |  | Склизкова ул., 35 |  |  |
| 5 | Ротмистрова ул., 14а | Ротмистрова ул.,11 | 0,4364 | 1 958,77 |
|  |  | Ротмистрова ул.,12 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,13 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,14 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,15 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,16 |  |  |
|  |  | Резинстроя ул.,4/10 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб.,10 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб.,12 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб.,14 |  |  |
| 6 | Склизкова ул., 60 | 15 лет Октября ул.,54/62 | 2,2211 | 9 969,34 |
|  |  | 15 лет Октября ул.,58 к.1 |  |  |
|  |  | 15 лет Октября ул.,60 |  |  |
|  |  | 15 лет Октября ул.,62 к.1 |  |  |
|  |  | 15 лет Октября ул.,64/23 |  |  |
|  |  | Богданова ул., 22 к.1 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,22 к.2 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,24 к.1 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,24 к.2 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,26/17 |  |  |
|  |  | Склизкова ул.,56/20 |  |  |
|  |  | Склизкова ул., 58 |  |  |
|  |  | Склизкова ул.,60 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,19 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,21 |  |  |
| 7 | Волоколамский пр-т, 31а | Волоколамский пр-т,31а | 1,166 | 5 233,56 |
|  |  | Волоколамский пр-т.,33к.2 |  |  |
|  |  | Волоколамский пр-т.,33к.3 |  |  |
|  |  | Ипподромная,6 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,6а |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,6б |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,7к.1 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,7к.2 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,8 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,31 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,33а |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,33б |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,35 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.1 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.2 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.3 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.4 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,41 к.1 |  |  |
|  |  | Терещенко ул., 41 к.2 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,41к.3 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,41 к.4 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,10 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,12/29 |  |  |
| 8 | 15 лет Октября ул., 3/22 | 15 лет Октября ул.,3/22 | 0,696 | 3 123,98 |
|  |  | 15 лет Октября ул.,5/21 |  |  |
|  |  | наб.р.Лазури,2 |  |  |
|  |  | наб.р.Лазури,4/2 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб., 6/1 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб., 8 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,17 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,18 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,19 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,20 |  |  |
| 9 | Лукина ул., 6 | Лукина ул., 6 | 0,458 | 2 055,72 |
|  |  | Лукина ул.,8 |  |  |
|  |  | Орджоникидзе ул.,11 |  |  |
|  |  | Орджоникидзе ул.,9 |  |  |
| 10 | Попова ул., 33 | Александра Завидова ул.,34 | 0,407 | 1 826,81 |
|  |  | Александра Завидова ул.,36 |  |  |
|  |  | Александра Попова ул.,33 |  |  |
|  |  | Александра Попова ул.,35 |  |  |
|  |  | Александра Попова ул.,35 к.1 |  |  |
|  |  | Фадеева ул.,14 |  |  |
| 11 | Орджоникидзе ул., 3 | Орджоникидзе ул.,1 | 0,2328 | 1044,917 |
|  |  | Орджоникидзе ул., 3 |  |  |
|  |  | Орджоникидзе ул.,5 |  |  |
| 12 | Волоколамский пр., 20 | Ипподромная ул.,2а | 0,108 | 484,7554 |
| 13 | Гвардейская ул., 16/7 | Гвардейская ул.,12/8 | 0,03 | 134,6542 |
|  |  | Гвардейская ул.,14 |  |  |
|  |  | Гвардейская ул.,16 |  |  |
| 14 | Волоколамский проспект, д.47 | Волоколамский пр-т , д.47 | 0,223 | 1000,929 |
| 15 | ул. Терещенко, д. 34Б | ул Фадеева д.26 корп.2 | 1,038 | 4 659,03 |
|  |  | ул.Фадеева д.26 корп.1 |  |  |
|  |  | ул. Терещенко д. 38 |  |  |
|  |  | ул. Терещенко д. 34 |  |  |
|  |  | ул.Терещенко д.32/14 |  |  |
|  |  | ул. Терещенко д.36 |  |  |
| 16 | наб.Степана Разина, у д.12 | д.12 наб.Ст.Разина | 0,274 | 1229,841 |
|  |  | д.11 наб Ст.Разина |  |  |
|  |  | д.13 наб Ст.Разина |  |  |
|  |  | д.14 наб.Ст.Разина |  |  |
| 17 | пер. Беляковский, у д.32 | Беляковский пер. д.30 | 0,142 | 637,3625 |
|  |  | Беляковский пер. д.32 |  |  |
| 18 | наб.Степана Разина, у д.19 | д.19 наб.Ст.Разина | 0,012 | 53,86142 |
|  |  |  | 8,055 | 36 154,59 |

7.1.2. Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (тепловых вводов) абонентов

Перечень индивидуальных тепловых пунктов, подлежащих реконструкции, приведен в таблицах Таблица 7.2, Таблица 7.3. Срок реализации мероприятий на момент актуализации Схемы теплоснабжения не определен ввиду факторов:

- отсутствие программы перевода открытых систем теплоснабжения в закрытые;

- отсутствие е подтвержденных источников финансирования в реализацию мероприятий;

- незаинтересованность собственников жилья в МКД в выполнении работ.

Таблица 7.2 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (жилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Реестровый номер здания | Адрес абонента | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения,Гкал/ч | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр-кт Ленина, 15/4 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 2 | проезд Академический 2-й, 16 | 0,0633 | 0,1520 | н/о |
| 3 | ул Маршала Конева, 1/3 | 0,0775 | 0,1860 | н/о |
| 4 | тер Двор Пролетарки, 164 | 0,0125 | 0,0300 | н/о |
| 5 | пр-кт Калинина, 21 к3 | 0,0425 | 0,1020 | н/о |
| 6 | пр-кт Калинина, 21 к4 | 0,0480 | 0,1152 | н/о |
| 7 | тер Двор Пролетарки, 17 | 0,0542 | 0,1300 | н/о |
| 8 | тер Двор Пролетарки, 119 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 9 | тер Двор Пролетарки, 47 | 0,1000 | 0,2400 | н/о |
| 10 | тер Двор Пролетарки, 156 | 0,0604 | 0,1450 | н/о |
| 11 | тер Двор Пролетарки, 118 | 0,2083 | 0,5000 | н/о |
| 12 | тер Двор Пролетарки, 122 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 13 | тер Двор Пролетарки, 70 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 14 | б-р Ногина, 3 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 15 | пр-кт Калинина, 16 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 16 | наб Пролетарская, 3 | 0,0933 | 0,2240 | н/о |
| 17 | наб Пролетарская, 4 | 0,0933 | 0,2240 | н/о |
| 18 | наб Пролетарская, 2 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 19 | наб Пролетарская, 1 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 20 | наб Пролетарская, 1 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 21 | ул Строителей, 4 | 0,0933 | 0,2240 | н/о |
| 22 | ул Маршала Конева, 10 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 23 | ул Маршала Конева, 8а | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 24 | ул Маршала Конева, 6 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 25 | пр-кт Ленина, 33а | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 26 | пр-кт Ленина, 33/1 | 0,0717 | 0,1720 | н/о |
| 27 | ул Строителей, 16 | 0,0933 | 0,2240 | н/о |
| 28 | ул Строителей, 20 | 0,0933 | 0,2240 | н/о |
| 29 | ул Строителей, 14 | 0,0933 | 0,2240 | н/о |
| 30 | ул Строителей, 6 | 0,0933 | 0,2240 | н/о |
| 31 | тер Двор Пролетарки, 70 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 32 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | 0,0414 | 0,0993 | н/о |
| 33 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | 0,0414 | 0,0993 | н/о |
| 34 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | 0,0414 | 0,0993 | н/о |
| 35 | наб Степана Разина, 7 | 0,0074 | 0,0177 | н/о |
| 36 | ул Советская, 8 | 0,0121 | 0,0290 | н/о |
| 37 | Князя Михаила Тверского д.4 (бывш. Советская 21) | 0,0193 | 0,0462 | н/о |
| 38 | ул Советская, 19 | 0,0098 | 0,0235 | н/о |
| 39 | Тверской пр-т д.18 | 0,0904 | 0,2170 | н/о |
| 40 | б-р Шмидта, 29 | 0,0083 | 0,0200 | н/о |
| 41 | ул.Мусоргского, д.20 | 0,0083 | 0,0200 | н/о |
| 42 | наб Афанасия Никитина, 80 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 43 | наб Афанасия Никитина, 80 | 0,0558 | 0,1340 | н/о |
| 44 | ул Горького, 21/3 | 0,0305 | 0,0731 | н/о |
| 45 | ул Горького, 15 | 0,0000 | 0,1320 | н/о |
| 46 | ул Горького, 10 | 0,0650 | 0,1560 | н/о |
| 47 | пр-кт Тверской, 9 | 0,0938 | 0,2250 | н/о |
| 48 | ул Новоторжская, 3 | 0,0268 | 0,0644 | н/о |
| 49 | пр-кт Тверской д.18 | 0,0904 | 0,2170 | н/о |
| 50 | ул Горького, 62/1 | 0,1208 | 0,2900 | н/о |
| 51 | ул Советская, 24 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 52 | б-р Шмидта, 47 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 53 | ул Салтыкова-Щедрина, 44 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 54 | ул Трехсвятская, 28 | 0,0088 | 0,0210 | н/о |
| 55 | ул Советская, 40 | 0,0442 | 0,1060 | н/о |
| 56 | наб Степана Разина, 2 | 0,0486 | 0,1166 | н/о |
| 57 | пер Свободный, 30 | 0,0782 | 0,1876 | н/о |
| 58 | наб Степана Разина, 2 | 0,0450 | 0,1080 | н/о |
| 59 | б-р Шмидта, 45 | 0,1175 | 0,2820 | н/о |
| 60 | ул Вольного Новгорода, 2 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 61 | ул Новоторжская, 3 | 0,0578 | 0,1386 | н/о |
| 62 | пр-кт Тверской, 8 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 63 | б-р Шмидта, 47 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 64 | ул А. Дементьева д.39 | 0,0346 | 0,0830 | н/о |
| 65 | пр-кт Чайковского, 31а | 0,1633 | 0,3920 | н/о |
| 66 | ул Ефимова, 22 | 0,0383 | 0,0920 | н/о |
| 67 | ул Дмитрия Донского, 34 | 0,0650 | 0,1560 | н/о |
| 68 | ул Советская, 20;ул Советская, 20/22 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 69 | пр-кт Тверской, 15 | 0,0820 | 0,1968 | н/о |
| 70 | пр-кт Тверской, 15 | 0,0110 | 0,0264 | н/о |
| 71 | ул Новоторжская, 7 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 72 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | 0,1188 | 0,2850 | н/о |
| 73 | пер Свободный, 30 | 0,0782 | 0,1876 | н/о |
| 74 | ул Новоторжская, 19 | 0,0792 | 0,1900 | н/о |
| 75 | ул Новоторжская, 7 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 76 | пр-кт Тверской, 12 | 0,0404 | 0,0970 | н/о |
| 77 | пр.Комсомольский, д.11а | 0,1458 | 0,3500 | н/о |
| 78 | пр-кт Тверской, 9 | 0,0938 | 0,2250 | н/о |
| 79 | ул А. Дементьева д.39 | 0,0346 | 0,0830 | н/о |
| 80 | пер Студенческий, 21 | 0,0483 | 0,1160 | н/о |
| 81 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | 0,1188 | 0,2850 | н/о |
| 82 | пр-кт Чайковского, 31 | 0,1042 | 0,2500 | н/о |
| 83 | ул Достоевского, 15/10 | 0,0233 | 0,0560 | н/о |
| 84 | ул.С.Перовской, д.2 | 0,0975 | 0,2340 | н/о |
| 85 | ул Дмитрия Донского, 44/1 | 0,0271 | 0,0650 | н/о |
| 86 | ул Циммервальдская, 2 | 0,0179 | 0,0430 | н/о |
| 87 | пр-кт Чайковского, 31 | 0,1042 | 0,2500 | н/о |
| 88 | ул Учительская, 49 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 89 | ул Советская, 29 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 90 | ул Советская, 18 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 91 | ул Ивана Седых, 6 | 0,0483 | 0,1160 | н/о |
| 92 | ул Трехсвятская, 24 | 0,0467 | 0,1120 | н/о |
| 93 | пер Студенческий, 42 | 0,0293 | 0,0702 | н/о |
| 94 | наб Степана Разина, 6 | 0,0035 | 0,0085 | н/о |
| 95 | наб Степана Разина, 9 | 0,0054 | 0,0130 | н/о |
| 96 | наб Степана Разина, 4 | 0,0137 | 0,0330 | н/о |
| 97 | ул А. Дементьева д.50 | 0,0608 | 0,1460 | н/о |
| 98 | ул Советская, 9 | 0,0050 | 0,0120 | н/о |
| 99 | ул Советская, 9 | 0,0037 | 0,0088 | н/о |
| 100 | наб Степана Разина, 16 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 101 | наб Степана Разина, 22 | 0,0306 | 0,0735 | н/о |
| 102 | наб Степана Разина, 8 | 0,0054 | 0,0129 | н/о |
| 103 | пр.Дарвина, д.17 | 0,0046 | 0,0110 | н/о |
| 104 | ул. В. Новгорода д.23 | 0,0575 | 0,1379 | н/о |
| 105 | б-р Радищева, 31 | 0,0055 | 0,0132 | н/о |
| 106 | б-р Радищева, 29 | 0,0771 | 0,1850 | н/о |
| 107 | ул Новоторжская, 23 | 0,0573 | 0,1374 | н/о |
| 108 | ул Озерная, 23 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 109 | ул Озерная, 21 | 0,0088 | 0,0210 | н/о |
| 110 | ул Резинстроя, 9 к3 | 0,1542 | 0,3700 | н/о |
| 111 | ул Гвардейская, 10 к2 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 112 | ул Склизкова, 85 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 113 | ул Ерофеева, 17/5 | 0,0600 | 0,1440 | н/о |
| 114 | ул Склизкова, 99 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 115 | ул Склизкова, 97 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 116 | ул Александра Попова, 5 | 0,0625 | 0,1500 | н/о |
| 117 | пр-кт Победы, 58 | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 118 | ул Склизкова, 33 | 0,0204 | 0,0490 | н/о |
| 119 | ул Ротмистрова, 18 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 120 | ул Ротмистрова, 20 | 0,0042 | 0,0100 | н/о |
| 121 | наб Реки Лазури, 4/2 | 0,0513 | 0,1230 | н/о |
| 122 | наб Реки Лазури, 6/1 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 123 | наб Реки Лазури, 8 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 124 | ул Ротмистрова, 16 | 0,0050 | 0,0120 | н/о |
| 125 | пр-кт Победы, 37а | 0,1471 | 0,3530 | н/о |
| 126 | ул Ротмистрова, 11 | 0,0067 | 0,0160 | н/о |
| 127 | наб Реки Лазури, 12 | 0,0204 | 0,0490 | н/о |
| 128 | пр-кт Чайковского, 42 | 0,0598 | 0,1436 | н/о |
| 129 | пр-кт Чайковского, 5 | 0,1146 | 0,2750 | н/о |
| 130 | ул Склизкова, 83 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 131 | пр-кт Победы, 54 | 0,1033 | 0,2480 | н/о |
| 132 | ул Тамары Ильиной, 35 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 133 | пр-кт Победы, 56 | 0,1033 | 0,2480 | н/о |
| 134 | пр-кт Волоколамский, 9 к4 | 0,0958 | 0,2300 | н/о |
| 135 | ул Советская, 60 | 0,1500 | 0,3600 | н/о |
| 136 | пер Смоленский, 5 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 137 | бул.Радищева, д.47а(49) | 0,0037 | 0,0088 | н/о |
| 138 | ул Терещенко, 24 | 0,0521 | 0,1250 | н/о |
| 139 | ул Чернышевского, 1 | 0,0542 | 0,1300 | н/о |
| 140 | ул Вокзальная, 5 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 141 | ул Вагжанова, 5а | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 142 | ул Склизкова, 105 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 143 | ул Гвардейская, 5 | 0,0542 | 0,1300 | н/о |
| 144 | ул Склизкова, 81а | 0,1292 | 0,3100 | н/о |
| 145 | ул Склизкова, 79 | 0,1033 | 0,2480 | н/о |
| 146 | ул Вокзальная, 6 | 0,0650 | 0,1560 | н/о |
| 147 | ул Вокзальная, 4 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 148 | ул Тамары Ильиной, 6/15 | 0,1158 | 0,2780 | н/о |
| 149 | ул Орджоникидзе, 2/1 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 150 | ул Терещенко, 17 | 0,1042 | 0,2500 | н/о |
| 151 | ул Ротмистрова, 15 | 0,0050 | 0,0120 | н/о |
| 152 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | 0,0389 | 0,0933 | н/о |
| 153 | ул Резинстроя, 4/10 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 154 | ул Резинстроя, 2/7 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 155 | ул Озерная, 20 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 156 | наб Реки Лазури, 14 | 0,0054 | 0,0130 | н/о |
| 157 | пр-кт Победы, 52 | 0,1033 | 0,2480 | н/о |
| 158 | ул Тамары Ильиной, 3 к2 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 159 | пр-кт Победы, 24 к2 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 160 | пр-кт Победы, 24 к1 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 161 | пр-кт Победы, 28 к2 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 162 | ул Лукина, 25 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 163 | ул Тамары Ильиной, 7 к2 | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 164 | ул 15 лет Октября, 46а | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 165 | проезд Швейников, 4 к2 | 0,1056 | 0,2535 | н/о |
| 166 | ул Тамары Ильиной, 32 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 167 | ул Склизкова, 87 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 168 | ул Тамары Ильиной, 32а | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 169 | ул Склизкова, 89 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 170 | ул Лукина, 6 | 0,0079 | 0,0190 | н/о |
| 171 | ул 15 лет Октября, 51/18 | 0,1046 | 0,2510 | н/о |
| 172 | ул Орджоникидзе, 1 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 173 | ул Орджоникидзе, 5 | 0,0279 | 0,0670 | н/о |
| 174 | ул Ротмистрова, 4 | 0,0125 | 0,0300 | н/о |
| 175 | ул Орджоникидзе, 6/1 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 176 | ул Резинстроя, 11 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 177 | ул Резинстроя, 9 к2 | 0,0775 | 0,1860 | н/о |
| 178 | ул Орджоникидзе, 12/1 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 179 | пр-кт Победы, 2а | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 180 | ул Фадеева, 36 к1 | 0,0675 | 0,1620 | н/о |
| 181 | ул Ипподромная, 11/30 | 0,0313 | 0,0750 | н/о |
| 182 | ул Богданова, 33/15 | 0,1158 | 0,2780 | н/о |
| 183 | ул Богданова, 31 | 0,0067 | 0,0160 | н/о |
| 184 | ул Богданова, 29 | 0,0067 | 0,0160 | н/о |
| 185 | ул Терещенко, 26 | 0,0521 | 0,1250 | н/о |
| 186 | ул Терещенко, 28 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 187 | ул Фадеева, 34 к1 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 188 | ул Ипподромная, 24 | 0,0675 | 0,1620 | н/о |
| 189 | ул Фадеева, 36 к2 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 190 | ул Кайкова, 4а | 0,0555 | 0,1332 | н/о |
| 191 | ул Александра Попова, 36 | 0,1646 | 0,3950 | н/о |
| 192 | ул Александра Попова, 38/2 | 0,1054 | 0,2530 | н/о |
| 193 | ул Фадеева, 28 к2 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 194 | ул Ипподромная, 6 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 195 | ул Ипподромная, 7 к2 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 196 | ул Ипподромная, 12/29 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 197 | ул Ипподромная, 2а | 0,0450 | 0,1080 | н/о |
| 198 | ул Новоторжская, 22 к1 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 199 | ул Новоторжская, 22 к1 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 200 | ул Советская, 56 к1 | 0,1462 | 0,3509 | н/о |
| 201 | наб Реки Лазури, 7 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 202 | ул Тамары Ильиной, 17/49 | 0,0404 | 0,0970 | н/о |
| 203 | ул 15 лет Октября, 47 | 0,0708 | 0,1700 | н/о |
| 204 | ул Склизкова, 87 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 205 | пр-кт Победы, 60 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 206 | ул.Орджоникидзе, д.27 | 0,1233 | 0,2960 | н/о |
| 207 | ул Пушкинская, 11 | 0,0296 | 0,0710 | н/о |
| 208 | ул Жигарева, 46 | 0,0350 | 0,0840 | н/о |
| 209 | ул Московская, 95/14 | 0,1146 | 0,2750 | н/о |
| 210 | ул А. Дементьева д.19 | 0,0792 | 0,1900 | н/о |
| 211 | пр-кт Чайковского, 7 | 0,0555 | 0,1332 | н/о |
| 212 | пр-кт Чайковского, 24/2б | 0,1600 | 0,3840 | н/о |
| 213 | ул Ерофеева, 14 | 0,0817 | 0,1960 | н/о |
| 214 | ул Ротмистрова, 17 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 215 | пр-кт Волоколамский, 2 | 0,0064 | 0,0154 | н/о |
| 216 | пл Терешковой, 47/27 | 0,2583 | 0,6200 | н/о |
| 217 | ул Ротмистрова, 19 | 0,0271 | 0,0650 | н/о |
| 218 | ул Ерофеева, 16 | 0,0817 | 0,1960 | н/о |
| 219 | ул Озерная, 6 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 220 | пл Терешковой, 47/27 | 0,0740 | 0,3050 | н/о |
| 221 | ул Тамары Ильиной, 3 к1 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 222 | ул Гвардейская, 11 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 223 | пр-кт Победы, 60 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 224 | ул Тамары Ильиной, 9/19 | 0,0750 | 0,1800 | н/о |
| 225 | ул Склизкова, 81 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 226 | ул Ерофеева, 19 | 0,0904 | 0,2170 | н/о |
| 227 | ул Склизкова, 113 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 228 | пр-кт Победы, 28 к1 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 229 | ул Тамары Ильиной, 7 к1 | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 230 | ул Склизкова, 93 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 231 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | 0,0389 | 0,0933 | н/о |
| 232 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | 0,0389 | 0,0933 | н/о |
| 233 | проезд Швейников, 2 | 0,0880 | 0,2112 | н/о |
| 234 | ул.Рыбацкая, д.13 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 235 | ул Вокзальная, 8 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 236 | пр-кт Победы, 55 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 237 | ул Склизкова, 111 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 238 | ул 15 лет Октября, 57/35 | 0,0829 | 0,1990 | н/о |
| 239 | пр-кт Победы, 84 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 240 | пр-кт Победы, 64 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 241 | пр-кт Победы, 66 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 242 | пр-кт Победы, 82 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 243 | ул Склизкова, 109 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 244 | ул Озерная, 3 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 245 | ул Орджоникидзе, 4/2 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 246 | пр-кт Волоколамский, 21 | 0,0850 | 0,2040 | н/о |
| 247 | ул Ротмистрова, 14 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 248 | пр-кт Победы, 50/23 | 0,1033 | 0,2480 | н/о |
| 249 | пр-кт Победы, 46/30 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 250 | пр-кт Победы, 46/30 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 251 | пр-кт Победы, 48/29 | 0,1333 | 0,3200 | н/о |
| 252 | ул Ерофеева, 12 | 0,0817 | 0,1960 | н/о |
| 253 | ул Ерофеева, 10 | 0,0817 | 0,1960 | н/о |
| 254 | ул 15 лет Октября, 48/15 | 0,0325 | 0,0780 | н/о |
| 255 | пр-кт Победы, 58 | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 256 | ул Гвардейская, 7 | 0,0542 | 0,1300 | н/о |
| 257 | ул Орджоникидзе, 25 | 0,1471 | 0,3530 | н/о |
| 258 | пр-кт Победы, 74 | 0,0738 | 0,1770 | н/о |
| 259 | ул Склизкова, 101 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 260 | ул Склизкова, 23 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 261 | ул Ротмистрова, 24/4 | 0,0054 | 0,0130 | н/о |
| 262 | пр-кт Чайковского, 42а | 0,0600 | 0,1440 | н/о |
| 263 | ул Ерофеева, 10 | 0,0817 | 0,1960 | н/о |
| 264 | ул Ерофеева, 12 | 0,0817 | 0,1960 | н/о |
| 265 | ул Ерофеева, 14 | 0,0817 | 0,1960 | н/о |
| 266 | ул Ерофеева, 16 | 0,0817 | 0,1960 | н/о |
| 267 | ул Озерная, 4 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 268 | пр-кт Волоколамский, 23 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 269 | ул 15 лет Октября, 8 | 0,0396 | 0,0950 | н/о |
| 270 | ул Ротмистрова, 26 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 271 | ул Склизкова, 107 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 272 | ул Тамары Ильиной, 21 | 0,0596 | 0,1430 | н/о |
| 273 | пр-кт Победы, 70 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 274 | пр-кт Победы, 72 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 275 | пр-кт Победы, 74 | 0,0738 | 0,1770 | н/о |
| 276 | ул Озерная, 18 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 277 | наб Реки Лазури, 10 | 0,0483 | 0,1160 | н/о |
| 278 | ул Орджоникидзе, 3 | 0,0279 | 0,0670 | н/о |
| 279 | ул Склизкова, 91 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 280 | ул Лукина, 8 | 0,1036 | 0,2486 | н/о |
| 281 | ул Склизкова, 35 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 282 | пр-кт Волоколамский, 2 | 0,0644 | 0,1546 | н/о |
| 283 | ул Орджоникидзе, 44 | 0,1175 | 0,2820 | н/о |
| 284 | ул Фадеева, 16 | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 285 | пр-кт Волоколамский, 26 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 286 | ул Фадеева, 34 к2 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 287 | ул Ипподромная, 1 | 0,0708 | 0,1700 | н/о |
| 288 | ул Фадеева, 38 к1 | 0,1471 | 0,3530 | н/о |
| 289 | ул Александра Завидова, 36 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 290 | ул Ипподромная, 6а | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 291 | ул Терещенко, 31 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 292 | ул Терещенко, 35 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 293 | пер Университетский, 11 | 0,0260 | 0,1360 | н/о |
| 294 | ул Терещенко, 33а | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 295 | ул Ипподромная, 20 | 0,0675 | 0,1620 | н/о |
| 296 | ул Александра Попова, 33 | 0,0450 | 0,1080 | н/о |
| 297 | ул Богданова, 27 | 0,0113 | 0,0270 | н/о |
| 298 | ул Орджоникидзе, 46 к2 | 0,1025 | 0,2460 | н/о |
| 299 | ул Орджоникидзе, 46 к1 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 300 | ул Орджоникидзе, 42 к1 | 0,0821 | 0,1970 | н/о |
| 301 | ул Фадеева, 18 | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 302 | пр-кт Волоколамский, 22 | 0,0875 | 0,2100 | н/о |
| 303 | ул Ипподромная, 6б | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 304 | ул Ипподромная, 10 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 305 | пр-кт Волоколамский, 18 | 0,0846 | 0,2030 | н/о |
| 306 | ул Склизкова, 38 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 307 | ул Орджоникидзе, 43 к2 | 0,1025 | 0,2459 | н/о |
| 308 | ул Орджоникидзе, 43б | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 309 | ул Александра Попова, 35 к1 | 0,0083 | 0,0200 | н/о |
| 310 | ул Склизкова, 84 к1 | 0,0442 | 0,1060 | н/о |
| 311 | ул Склизкова, 84 к2 | 0,0442 | 0,1060 | н/о |
| 312 | ул Склизкова, 80 | 0,0763 | 0,1830 | н/о |
| 313 | ул Фадеева, 14 | 0,0404 | 0,0970 | н/о |
| 314 | ул Александра Завидова, 34 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 315 | ул Александра Попова, 35 | 0,0133 | 0,0320 | н/о |
| 316 | ул Склизкова, 82 | 0,0742 | 0,1780 | н/о |
| 317 | б-р Радищева, 47 | 0,0040 | 0,0097 | н/о |
| 318 | ул Александра Завидова, 28 | 0,0508 | 0,1220 | н/о |
| 319 | ул Ипподромная, 8 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 320 | ул Фадеева, 38 к2 | 0,0800 | 0,1920 | н/о |
| 321 | ул Ипподромная, 18 к2 | 0,0383 | 0,0920 | н/о |
| 322 | ул Фадеева, 12 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 323 | ул Александра Завидова, 26 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 324 | ул Ипподромная, 16 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 325 | ул Орджоникидзе, 46 к3 | 0,0742 | 0,1780 | н/о |
| 326 | ул Фадеева, 28 к1 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 327 | ул Фадеева, 24 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 328 | пр-кт Волоколамский, 16/5 | 0,1033 | 0,2480 | н/о |
| 329 | пр-кт Волоколамский, 12 | 0,0842 | 0,2020 | н/о |
| 330 | ул Склизкова, 40 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 331 | ул Ипподромная, 22а | 0,0800 | 0,1920 | н/о |
| 332 | ул Орджоникидзе, 46 к4 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 333 | ул 15 лет Октября, 63 к1 | 0,0957 | 0,2297 | н/о |
| 334 | ул 15 лет Октября, 63 к2 | 0,0954 | 0,2290 | н/о |
| 335 | ул 15 лет Октября, 61/64 | 0,0917 | 0,2200 | н/о |
| 336 | ул Александра Попова, 42 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 337 | ул Склизкова, 72 | 0,0834 | 0,2002 | н/о |
| 338 | ул Ипподромная, 22 | 0,1329 | 0,3190 | н/о |
| 339 | ул Терещенко, 33б | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 340 | ул Ипподромная, 7 к1 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 341 | пр-кт Волоколамский, 33 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 342 | ул Орджоникидзе, 42 к2 | 0,1025 | 0,2459 | н/о |
| 343 | ул Орджоникидзе, 42 к3 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 344 | ул 15 лет Октября, 3/22 | 0,0058 | 0,0140 | н/о |
| 345 | ул 15 лет Октября, 5/21 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 346 | ул Симеоновская, 70 | 0,0175 | 0,0420 | н/о |
| 347 | ул А. Дементьева д.29 | 0,0083 | 0,0200 | н/о |
| 348 | ул Симеоновская, 54 | 0,0808 | 0,1940 | н/о |
| 349 | ул Вагжанова, 5 | 0,0771 | 0,1850 | н/о |
| 350 | ул Вокзальная, 16 | 0,0329 | 0,0790 | н/о |
| 351 | ул Желябова, 36 | 0,0438 | 0,1050 | н/о |
| 352 | наб Реки Лазури, 2 | 0,0392 | 0,0940 | н/о |
| 353 | ул Фадеева, 22 | 0,0425 | 0,1020 | н/о |
| 354 | ул Склизкова, 66 | 0,0917 | 0,2200 | н/о |
| 355 | пр-кт Чайковского, 46 | 0,0590 | 0,1415 | н/о |
| 356 | пр-кт Чайковского, 46 | 0,0590 | 0,1415 | н/о |
| 357 | пр-кт Чайковского, 44 | 0,0704 | 0,1689 | н/о |
| 358 | пр-кт Волоколамский, 29 | 0,0767 | 0,1840 | н/о |
| 359 | Большие Перемерки д.22А | 0,0085 | 0,0205 | н/о |
| 360 | ул А. Дементьева д.16 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 361 | ул Желябова, 57 | 0,0125 | 0,0300 | н/о |
| 362 | ул.Орджоникидзе, д.36к.5 | 0,0579 | 0,1390 | н/о |
| 363 | пр-кт Волоколамский, 27/2 | 0,0400 | 0,0960 | н/о |
| 364 | пр-т Николая Корыткова д.30а | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 365 | пр-т Николая Корыткова д.30б | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 366 | пр-т Николая Корыткова д.26 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 367 | пр-т Николая Корыткова д.34а | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 368 | пр-т Николая Корыткова д.38 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 369 | пр-т Николая Корыткова д.8б | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 370 | пр-т Николая Корыткова д.12а | 0,0904 | 0,2170 | н/о |
| 371 | проезд Мигаловский 1-й, 4 | 0,1054 | 0,2530 | н/о |
| 372 | проезд Мигаловский 1-й, 6 | 0,1054 | 0,2530 | н/о |
| 373 | пр-т Николая Корыткова д.10а | 0,0771 | 0,1850 | н/о |
| 374 | пр-т Николая Корыткова д.12б | 0,0904 | 0,2170 | н/о |
| 375 | пр-т Николая Корыткова д.20а | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 376 | пр-т Николая Корыткова д.10 | 0,0904 | 0,2170 | н/о |
| 377 | проезд Мигаловский 1-й, 8 | 0,1054 | 0,2530 | н/о |
| 378 | наб Мигаловская, 16 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 379 | наб Мигаловская, 15 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 380 | наб Мигаловская, 5 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 381 | наб Мигаловская, 10б | 0,0009 | 0,0022 | н/о |
| 382 | пр-т Николая Корыткова д.44а | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 383 | наб Мигаловская, 17 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 384 | наб Мигаловская, 15а | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 385 | наб Мигаловская, 12 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 386 | наб Мигаловская, 11 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 387 | наб Мигаловская, 10а | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 388 | наб Мигаловская, 10 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 389 | наб Мигаловская, 9 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 390 | наб Мигаловская, 7 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 391 | наб Мигаловская, 6 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 392 | наб Мигаловская, 1б | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 393 | пр-т Николая Корыткова д.44 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 394 | пр-т Николая Корыткова д.42 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 395 | пр-т Николая Корыткова д.40 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 396 | пр-т Николая Корыткова д.36 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 397 | пр-т Николая Корыткова д.22 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 398 | ул Громова, 22 к1 | 0,1292 | 0,3100 | н/о |
| 399 | ул Громова, 18 к1 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 400 | ул Громова, 22 к2 | 0,1033 | 0,2480 | н/о |
| 401 | ул Громова, 18 к2 | 0,1633 | 0,3920 | н/о |
| 402 | ул Громова, 28 к1 | 0,1017 | 0,2440 | н/о |
| 403 | ул Громова, 28 к2 | 0,0958 | 0,2300 | н/о |
| 404 | наб Мигаловская, 14 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 405 | пр-т Николая Корыткова д.30 | 0,1638 | 0,3930 | н/о |
| 406 | пр-т Николая Корыткова д.32 | 0,1304 | 0,3130 | н/о |
| 407 | пр-т Николая Корыткова д.34б | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 408 | пр-т Николая Корыткова д.24 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 409 | наб Мигаловская, 4 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 410 | наб Мигаловская, 5а | 0,1542 | 0,3700 | н/о |
| 411 | пр-т Николая Корыткова д.34 | 0,1638 | 0,3930 | н/о |
| 412 | пр-т Николая Корыткова д.18 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 413 | пр-т Николая Корыткова д.8а | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 414 | пр-т Николая Корыткова д.8 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 415 | пр-т Николая Корыткова д.6б | 0,0875 | 0,2100 | н/о |
| 416 | пр-кт Ленина, 4а | 0,0858 | 0,2060 | н/о |
| 417 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | 0,0592 | 0,1420 | н/о |
| 418 | ул Академическая, 14 к1 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 419 | ул Ржевская, 12а | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 420 | ул Ржевская, 8а | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 421 | ул Кирова, 9а | 0,0438 | 0,1050 | н/о |
| 422 | ул Кирова, 7а | 0,0658 | 0,1580 | н/о |
| 423 | ул Бобкова, 28 к1 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 424 | ул Бобкова, 26 к1 | 0,0542 | 0,1300 | н/о |
| 425 | ул Бобкова, 13 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 426 | пр-кт Ленина, 14 к3 | 0,0917 | 0,2200 | н/о |
| 427 | ул Лизы Чайкиной, 25/2б | 0,0767 | 0,1840 | н/о |
| 428 | пр-кт Ленина, 36 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 429 | ул Бобкова, 2 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 430 | пр-кт Ленина, 42 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 431 | ул Кирова, 5а | 0,0658 | 0,1580 | н/о |
| 432 | пр-кт Ленина, 38 | 0,0575 | 0,1380 | н/о |
| 433 | ул Рихарда Зорге, 3а | 0,0009 | 0,0022 | н/о |
| 434 | ул Рихарда Зорге, 5а | 0,1183 | 0,2840 | н/о |
| 435 | ул Маршала Буденного, 9 | 0,0046 | 0,0110 | н/о |
| 436 | проезд Ремесленный, 5а | 0,0792 | 0,1900 | н/о |
| 437 | ул Чудова, 8 | 0,0842 | 0,2020 | н/о |
| 438 | ул Чудова, 13 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 439 | пер.Ремесленный, д.3а | 0,0700 | 0,1670 | н/о |
| 440 | ул Бобкова, 24 | 0,0542 | 0,1300 | н/о |
| 441 | ул Ржевская, 9 к2 | 0,1208 | 0,2900 | н/о |
| 442 | ул Бобкова, 26 к2 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 443 | ул Бобкова, 26 к7 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 444 | ул Бобкова, 26 к6 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 445 | ул Бобкова, 28 к3 | 0,0958 | 0,2300 | н/о |
| 446 | ул Бобкова, 26 к4 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 447 | ул Рихарда Зорге, 9 | 0,0300 | 0,0720 | н/о |
| 448 | ул Бобкова, 12 | 0,0399 | 0,0958 | н/о |
| 449 | ул Бобкова, 10 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 450 | проезд Ремесленный, 3а | 0,0040 | 0,0095 | н/о |
| 451 | проезд Ремесленный, 8а | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 452 | ул Маршала Буденного, 5 | 0,0308 | 0,0740 | н/о |
| 453 | проезд Ремесленный, 8б | 0,0279 | 0,0670 | н/о |
| 454 | пр-кт Ленина, 4а | 0,0858 | 0,2060 | н/о |
| 455 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | 0,0592 | 0,1420 | н/о |
| 456 | ул Бобкова, 24 к4 | 0,0580 | 0,1393 | н/о |
| 457 | ул Маршала Захарова, 6 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 458 | ул Орджоникидзе, 47 к2 | 0,0800 | 0,1920 | н/о |
| 459 | б-р Цанова, 11 к1 | 0,1329 | 0,3190 | н/о |
| 460 | б-р Цанова, 13 | 0,1196 | 0,2870 | н/о |
| 461 | ул Фадеева, 31 | 0,0913 | 0,2190 | н/о |
| 462 | ул Александра Завидова, 17 | 0,0433 | 0,1040 | н/о |
| 463 | пер Садовый, 37/15 | 0,0717 | 0,1720 | н/о |
| 464 | ул Орджоникидзе, 47;ул Орджоникидзе, 47а | 0,0996 | 0,2390 | н/о |
| 465 | ул Фадеева, 7 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 466 | ул Фадеева, 5 | 0,0783 | 0,1880 | н/о |
| 467 | пер Спортивный, 16 | 0,1542 | 0,3700 | н/о |
| 468 | ул Фадеева, 3 | 0,1542 | 0,3700 | н/о |
| 469 | ул Фадеева, 19 | 0,0904 | 0,2170 | н/о |
| 470 | б-р Цанова, 3 | 0,0913 | 0,2190 | н/о |
| 471 | б-р Цанова, 5 | 0,1004 | 0,2410 | н/о |
| 472 | б-р Цанова, 7 | 0,1121 | 0,2690 | н/о |
| 473 | б-р Цанова, 9 к1 | 0,0717 | 0,1720 | н/о |
| 474 | ул Фадеева, 25 | 0,1329 | 0,3190 | н/о |
| 475 | ул Фадеева, 23 | 0,1329 | 0,3190 | н/о |
| 476 | пер Спортивный, 10 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 477 | б-р Цанова, 9 к2 | 0,0633 | 0,1520 | н/о |
| 478 | ул Коминтерна, 67 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 479 | ул 1-я Садовая, 3 | 0,0055 | 0,0132 | н/о |
| 480 | ул Садовая, 40/5 | 0,0233 | 0,0560 | н/о |
| 481 | б-р Цанова, 19 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 482 | б-р Цанова, 15 | 0,0954 | 0,2290 | н/о |
| 483 | проезд Зеленый, 49 к2 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 484 | проезд Зеленый, 47 к1 | 0,1292 | 0,3100 | н/о |
| 485 | б-р Цанова, 17 | 0,0370 | 0,1900 | н/о |
| 486 | б-р Цанова, 21 | 0,0879 | 0,2110 | н/о |
| 487 | б-р Цанова, 23 | 0,0958 | 0,2300 | н/о |
| 488 | б-р Цанова, 25 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 489 | б-р Цанова, 29 | 0,0958 | 0,2300 | н/о |
| 490 | б-р Цанова, 31 | 0,0954 | 0,2290 | н/о |
| 491 | б-р Цанова, 27 | 0,0717 | 0,1720 | н/о |
| 492 | б-р Цанова, 35 | 0,0958 | 0,2300 | н/о |
| 493 | ул Орджоникидзе, 54/37 | 0,0900 | 0,2160 | н/о |
| 494 | б-р Цанова, 33 | 0,0954 | 0,2290 | н/о |
| 495 | ул Орджоникидзе, 52 к2 | 0,0954 | 0,2290 | н/о |
| 496 | ул Фадеева, 37 | 0,0954 | 0,2290 | н/о |
| 497 | ул Фадеева, 35 | 0,0954 | 0,2290 | н/о |
| 498 | проезд Зеленый, 43 к2 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 499 | проезд Зеленый, 43 к4 | 0,0979 | 0,2350 | н/о |
| 500 | ул Орджоникидзе, 53 к2 | 0,1056 | 0,2535 | н/о |
| 501 | проезд Зеленый, 43 к1 | 0,1176 | 0,2822 | н/о |
| 502 | ул Орджоникидзе, 53 к1 | 0,0954 | 0,2290 | н/о |
| 503 | ул Орджоникидзе, 55/39 | 0,0958 | 0,2300 | н/о |
| 504 | проезд Зеленый, 41 | 0,1292 | 0,3100 | н/о |
| 505 | ул Орджоникидзе, 49 к5 | 0,0429 | 0,1030 | н/о |
| 506 | ул Орджоникидзе, 49 к3 | 0,0767 | 0,1840 | н/о |
| 507 | ул Орджоникидзе, 49 к2 | 0,0880 | 0,2112 | н/о |
| 508 | ул Александра Завидова, 27 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 509 | ул Орджоникидзе, 49 к1 | 0,0846 | 0,2030 | н/о |
| 510 | ул Александра Завидова, 27 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 511 | ул Орджоникидзе, 47 к3 | 0,0800 | 0,1920 | н/о |
| 512 | пер Спортивный, 3 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 513 | пер Садовый, 14 | 0,1033 | 0,2480 | н/о |
| 514 | пер Спортивный, 7 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 515 | пер Спортивный, 5 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 516 | ул Королева, 11 | 0,0000 | 0,2246 | н/о |
| 517 | ул Королева, 11 | 0,0000 | 0,2246 | н/о |
| 518 | ул Королева, 11 | 0,0000 | 0,2246 | н/о |
| 519 | Фадеева, 9 | 0,0508 | 0,1220 | н/о |
| 520 | Фадеева, 15 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 521 | Фадеева, 17 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 522 | Волоколамский пр., 24 | 0,0962 | 0,2310 | н/о |
| 523 | Волоколамский пр., 26 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 524 | Волоколамский пр., 28/13 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 525 | Университетский пер., 3 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 526 | Университетский пер., 5 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 527 | Университетский пер., 9 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 528 | Университетский пер., 11 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 529 | А.Завидова, 26 | 0,0962 | 0,2310 | н/о |
| 530 | А.Завидова, 28 | 0,0508 | 0,1220 | н/о |
| 531 | 15 лет Октября, 47 | 0,0708 | 0,1700 | н/о |
| 532 | Ильиной Тамары, 17/49 | 0,0404 | 0,0970 | н/о |
| 533 | Ильиной Тамары, 21 | 0,0596 | 0,1430 | н/о |
| 534 | Ильиной Тамары, 23 | 0,0750 | 0,1800 | н/о |
| 535 | Победы пр-т, 38/45 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 536 | Победы пр-т, 40 | 0,0662 | 0,1590 | н/о |
| 537 | Победы пр-т, 42а | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 538 | Победы пр-т, 44а | 0,0750 | 0,1800 | н/о |
| 539 | Победы пр-т, 46/30 | 0,1667 | 0,4000 | н/о |
| 540 | Победы пр-т, 72 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 541 | Победы пр-т, 70 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 542 | Победы пр-т, 74 | 0,1475 | 0,3540 | н/о |
| 543 | Склизкова, 101 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 544 | Склизкова, 99 | 0,0779 | 0,1870 | н/о |
| 545 | Склизкова, 97 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 546 | пр.Швейников, 4 корп.1 | 0,0800 | 0,1920 | н/о |
| 547 | пр.Швейников, 2/14 | н/д | н/д | н/о |
| 548 | Победы пр-т, 12 | 0,0440 | 0,1056 | н/о |
| 549 | Победы пр-т, 10 | 0,1056 | 0,2535 | н/о |
| 550 | Победы пр-т, 8 | 0,1056 | 0,2535 | н/о |
| 551 | Победы пр-т, 12а | 0,0440 | 0,1056 | н/о |
| 552 | Гвардейская, 5 | 0,0542 | 0,1300 | н/о |
| 553 | Резинстроя, 8 корп.2 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 554 | Гвардейская, 9 корп.1 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 555 | Гвардейская, 11 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 556 | 1-й Гвардейский пер., 7 | н/д | н/д | н/о |
| 557 | 1-й Гвардейский пер., 9 корп.2 | н/д | н/д | н/о |
| 558 | Ильиной Тамары, 32 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 559 | Ильиной Тамары, 32а | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 560 | Склизкова, 89 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 561 | Склизкова, 91 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 562 | Озерная, 18 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 563 | Озерная, 20 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 564 | Орджоникидзе, 24 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 565 | Волоколамский пр-т, 9 корп.4 | 0,0958 | 0,2300 | н/о |
| 566 | Волоколамский пр-т, 7 корп.2 | 0,1233 | 0,2960 | н/о |
| 567 | Озерная, 3 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 568 | Победы пр-т, 25 | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 569 | Озерная, 6/7 | н/д | н/д | н/о |
| 570 | Озерная, 4 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 571 | Строителей, 10 | 0,0933 | 0,2240 | н/о |
| 572 | Строителей, 12 | 0,0050 | 0,0121 | н/о |
| 573 | Строителей, 12 | 0,0933 | 0,2240 | н/о |
| 574 | А.Попова, 5 | 0,0625 | 0,1500 | н/о |
| 575 | А.Попова, 7 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 576 | Резинстроя, 5/7 | н/д | н/д | н/о |
| 577 | Орджоникидзе, 10/2 | 0,0125 | 0,0300 | н/о |
| 578 | Орджоникидзе, 8 | 0,0125 | 0,0300 | н/о |
| 579 | Орджоникидзе, 6/1 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 580 | Ротмистрова, 3 | 0,0125 | 0,0300 | н/о |
| 581 | А.Дементьева (бывш. ул.Володарского), 23 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 582 | А.Дементьева (бывш. ул.Володарского), 40 | 0,0325 | 0,0780 | н/о |
| 583 | Пушкинская, 11 | 0,0296 | 0,0710 | н/о |
| 584 | пр-т Чайковского, 40/2 | 0,0283 | 0,0680 | н/о |
|  | Всего | 99,0041 | 40,4879 | 1 826 596,95 |

Таблица 7.3 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (нежилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Реестровый номер здания | Адрес абонента | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения,Гкал/ч | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр-кт Ленина, 19/4 | 0,0283 | 0,0680 | н/о |
| 2 | пр-кт Ленина, 17/3 | 0,0733 | 0,1760 | н/о |
| 3 | ул Лизы Чайкиной, 10 | 0,1000 | 0,2400 | н/о |
| 4 | пр-кт Ленина, 15/4 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 5 | пр-кт Ленина, 7/7 | 0,0471 | 0,1130 | н/о |
| 6 | ул Маршала Конева, 69 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 7 | ул Маршала Конева, 1/3 | 0,0775 | 0,1860 | н/о |
| 8 | тер Двор Пролетарки, 93 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 9 | тер Двор Пролетарки, 15 | 0,0242 | 0,0580 | н/о |
| 10 | тер Двор Пролетарки, 20 | 0,0058 | 0,0140 | н/о |
| 11 | ТЭЦ-1 №122 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 12 | ТЭЦ-1 №156 | 0,0604 | 0,1450 | н/о |
| 13 | пр-кт Калинина, 9 | 0,1188 | 0,2850 | н/о |
| 14 | пр-кт Калинина, 62 | 0,0304 | 0,0730 | н/о |
| 15 | пр-кт Калинина, 20 | 0,0488 | 0,1170 | н/о |
| 16 | пр-кт Калинина, 14 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 17 | наб Пролетарская, 6 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 18 | ул Маршала Конева, 73 | 0,1108 | 0,2660 | н/о |
| 19 | ул Маршала Конева, 71а | 0,0696 | 0,1670 | н/о |
| 20 | ул Маршала Конева, 71 | 0,0138 | 0,0330 | н/о |
| 21 | ул Ткача, 1а | 0,0346 | 0,0830 | н/о |
| 22 | ул Ткача, 1а | 0,0621 | 0,1490 | н/о |
| 23 | ул Новикова, 6 | 0,0350 | 0,0840 | н/о |
| 24 | пр-кт Ленина, 43а | 0,0738 | 0,1770 | н/о |
| 25 | ул Бакунина, 32 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 26 | пр-кт Ленина, 43 | 0,0663 | 0,1590 | н/о |
| 27 | ул Маршала Конева, 2 | 0,1292 | 0,3100 | н/о |
| 28 | наб Пролетарская, 5 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 29 | наб Пролетарская, 1а | 0,0942 | 0,2260 | н/о |
| 30 | ул Маршала Конева, 71 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 31 | ул Маршала Конева, 1 | 0,0650 | 0,1560 | н/о |
| 32 | ул Маршала Конева, 4 | 0,0350 | 0,0840 | н/о |
| 33 | ул Академическая, 6а | 0,0350 | 0,0840 | н/о |
| 34 | ул Академическая, 8а | 0,0367 | 0,0880 | н/о |
| 35 | ул Академическая, 10 | 0,0875 | 0,2100 | н/о |
| 36 | пр-кт Ленина, 27/3 | 0,0492 | 0,1180 | н/о |
| 37 | пр-кт Ленина, 27 | 0,0492 | 0,1180 | н/о |
| 38 | ул Академическая, 2 | 0,0367 | 0,0880 | н/о |
| 39 | пр-кт Ленина, 37 | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 40 | пр-кт Ленина, 39 | 0,1292 | 0,3100 | н/о |
| 41 | пр-кт Ленина, 41 | 0,1000 | 0,2400 | н/о |
| 42 | ул Строителей, 12 | 0,0050 | 0,0121 | н/о |
| 43 | ул Строителей, 14 | 0,0092 | 0,0022 | н/о |
| 44 | Двор Пролетарки, 1 | 0,0361 | 0,0866 | н/о |
| 45 | пр-т Калинина д.55 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 46 | б-р Радищева, 42 | 0,0034 | 0,0081 | н/о |
| 47 | ул Суворова 1-я, 1 | 0,0133 | 0,0320 | н/о |
| 48 | ул Дарвина, 17 | 0,0413 | 0,0990 | н/о |
| 49 | пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | 0,0542 | 0,1300 | н/о |
| 50 | б-р Радищева, 28 | 0,0152 | 0,0365 | н/о |
| 51 | ул Новоторжская, 1 | 0,1383 | 0,3320 | н/о |
| 52 | ул Советская, 24 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 53 | ул Ефимова, 6 | 0,0083 | 0,0200 | н/о |
| 54 | ул Скворцова-Степанова, 17 | 0,0014 | 0,0033 | н/о |
| 55 | б-р Радищева, 45 | 0,0095 | 0,0229 | н/о |
| 56 | пр-кт Тверской, 3 | 0,0813 | 0,1950 | н/о |
| 57 | пер Свободный, 20 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 58 | Тверской пр-т д.3а | 0,0113 | 0,0270 | н/о |
| 59 | б-р Шмидта д.27 | 0,0083 | 0,0200 | н/о |
| 60 | ул Горького, 81 | 0,1054 | 0,2530 | н/о |
| 61 | ул Горького, 79/2 | 0,1292 | 0,3100 | н/о |
| 62 | ул Горького, 10а | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 63 | ул Горького, 50 | 0,0792 | 0,1900 | н/о |
| 64 | б-р Радищева, 33 | 0,0034 | 0,0082 | н/о |
| 65 | б-р Радищева, 30 | 0,0042 | 0,0100 | н/о |
| 66 | пл Тверская, 8 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 67 | ул Трехсвятская, 31 | 0,0245 | 0,0588 | н/о |
| 68 | ул Салтыкова-Щедрина, 40/13 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 69 | пер Свободный, 1 | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 70 | ул Вольного Новгорода, 13 | 0,0979 | 0,2350 | н/о |
| 71 | ул Советская, 38 | 0,1500 | 0,3600 | н/о |
| 72 | ул Трехсвятская, 24 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 73 | пл. Князя Михаила Тверского д.1 (бывш. Советская 44) | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 74 | пер Свободный, 28 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 75 | пер Свободный, 28 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 76 | пер Свободный, 1б | 0,0300 | 0,0720 | н/о |
| 77 | пер Свободный, 7 | 0,0133 | 0,0320 | н/о |
| 78 | пр-кт Тверской, 16 | 0,1175 | 0,2820 | н/о |
| 79 | б-р Радищева, 26 | 0,0023 | 0,0055 | н/о |
| 80 | ул Трехсвятская, 29 | 0,0248 | 0,0594 | н/о |
| 81 | ул Вольного Новгорода, 14;ул Советская, 14;ул Советская, 14 | 0,0313 | 0,0750 | н/о |
| 82 | пл Тверская, 2а | 0,2083 | 0,5000 | н/о |
| 83 | ул Советская, 1а | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 84 | ул Софьи Перовской, 43 | 0,0013 | 0,0030 | н/о |
| 85 | ул Дарвина, 13 | 0,0033 | 0,0080 | н/о |
| 86 | ул Дарвина, 15 | 0,0220 | 0,0528 | н/о |
| 87 | ул Учительская, 47 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 88 | ул Баррикадная, 12 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 89 | ул Троицкая, 2а | 0,0200 | 0,0480 | н/о |
| 90 | ул Дмитрия Донского, 38 | 0,0300 | 0,0720 | н/о |
| 91 | ул Софьи Перовской, 12 | 0,0446 | 0,1070 | н/о |
| 92 | ул.Бебеля д.53 | 0,0083 | 0,0200 | н/о |
| 93 | пос Литвинки, | 0,0000 | 0,2260 | н/о |
| 94 | пл. Князя Михаила Тверского д.1а (бывш. Советская 46) | 0,0875 | 0,2100 | н/о |
| 95 | ул Рыбацкая, 1/48 | 0,0388 | 0,0930 | н/о |
| 96 | ул Рыбацкая, 3 | 0,0713 | 0,1710 | н/о |
| 97 | б-р Радищева, 5 | 0,0408 | 0,0980 | н/о |
| 98 | ул Благоева, 6 | 0,0967 | 0,2320 | н/о |
| 99 | ул Советская, 7 | 0,0188 | 0,0450 | н/о |
| 100 | пр-кт Комсомольский, 9 к1 | 0,0000 | 0,0020 | н/о |
| 101 | проезд Театральный, 3б | 0,0908 | 0,2180 | н/о |
| 102 | ул Ивана Седых, 4 | 0,0087 | 0,0209 | н/о |
| 103 | ул Советская, 7 | 0,0188 | 0,0450 | н/о |
| 104 | пр-кт Тверской, 8 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 105 | б-р Радищева, 23 | 0,0403 | 0,0968 | н/о |
| 106 | ул Горького, 122/2 | 0,0450 | 0,1080 | н/о |
| 107 | ул. А. Дементьева д.48 | 0,0267 | 0,0640 | н/о |
| 108 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 109 | ул Мусоргского, 22 | 0,0383 | 0,0920 | н/о |
| 110 | ул Вольного Новгорода, 21 | 0,0133 | 0,0320 | н/о |
| 111 | ул Вольного Новгорода, 8,10 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 112 | пер Студенческий, 30 | 0,0440 | 0,1056 | н/о |
| 113 | ул Советская, 32 | 0,0279 | 0,0670 | н/о |
| 114 | ул Спартака, 39 | 0,1042 | 0,2500 | н/о |
| 115 | пр.Дарвина, д.13 | 0,0271 | 0,0650 | н/о |
| 116 | ул Софьи Перовской, 15 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 117 | ул Софьи Перовской, 7 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 118 | пер.Беляковский, д.1 | 0,0300 | 0,0720 | н/о |
| 119 | ул Бебеля, 3 | 0,1417 | 0,3400 | н/о |
| 120 | ул Софьи Перовской, 47 | 0,0213 | 0,0510 | н/о |
| 121 | ул.С.Перовской, д.47/18 | 0,0021 | 0,0050 | н/о |
| 122 | ул Софьи Перовской, 47 | 0,0096 | 0,0230 | н/о |
| 123 | ул Софьи Перовской, 28 | 0,0750 | 0,1800 | н/о |
| 124 | ул Софьи Перовской, 26 | 0,0504 | 0,1210 | н/о |
| 125 | пер Беляковский, 26 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 126 | наб Краснофлотская, 3 | 0,0014 | 0,0033 | н/о |
| 127 | пер Беляковский, 9 | 0,0200 | 0,0480 | н/о |
| 128 | пр-кт Комсомольский, 7 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 129 | пер Артиллерийский, 14 | 0,0389 | 0,0933 | н/о |
| 130 | пер Артиллерийский, 14 | 0,0389 | 0,0933 | н/о |
| 131 | пер Артиллерийский, 14 | 0,0389 | 0,0933 | н/о |
| 132 | пр-кт Тверской, 13 | 0,0221 | 0,0530 | н/о |
| 133 | проезд Театральный, 3а | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 134 | ул Скворцова-Степанова, 26 | 0,0000 | 0,0022 | н/о |
| 135 | ул Ивана Седых, 4 | 0,0483 | 0,1160 | н/о |
| 136 | пр-кт Тверской, 14 | 0,0128 | 0,0308 | н/о |
| 137 | наб.С.Разина, д.20 (Лит. Б, Б1) | 0,0037 | 0,0088 | н/о |
| 138 | ул Симеоновская, 35 | 0,0069 | 0,0165 | н/о |
| 139 | ул Трехсвятская, 33 | 0,1241 | 0,2979 | н/о |
| 140 | б-р Радищева д.7 и д.9 | 0,0201 | 0,0482 | н/о |
| 141 | б-р Радищева, 19 | 0,0654 | 0,1570 | н/о |
| 142 | пл Тверская, 9 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 143 | ул Трехсвятская, 28а | 0,0017 | 0,0040 | н/о |
| 144 | пер Свободный, 22 | 0,0865 | 0,2076 | н/о |
| 145 | пер Студенческий, 25 | 0,0829 | 0,1990 | н/о |
| 146 | ул Бебеля, 4/43 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 147 | ул Бебеля, 10 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 148 | ул Софьи Перовской, 2 | 0,1458 | 0,3500 | н/о |
| 149 | ул Софьи Перовской, 2 | 0,1000 | 0,2400 | н/о |
| 150 | ул Софьи Перовской, 1/45 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 151 | ул Бебеля, 5 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 152 | наб Реки Тьмаки, 31 и 32 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 153 | ул Троицкая, 49 | 0,0225 | 0,0540 | н/о |
| 154 | наб Реки Тьмаки, 1/32 | 0,0028 | 0,0066 | н/о |
| 155 | пер Беляковский, 5 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 156 | ул Софьи Перовской, 32 | 0,0650 | 0,1560 | н/о |
| 157 | пр-кт Калинина, 6 | 0,0454 | 0,1090 | н/о |
| 158 | пр-кт Калинина, 8 | 0,0750 | 0,1800 | н/о |
| 159 | пер Беляковский, 7 | 0,0266 | 0,0638 | н/о |
| 160 | ул Софьи Перовской, 2 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 161 | ул Троицкая, 48 | 0,1208 | 0,2900 | н/о |
| 162 | ул Ефимова, 24 | 0,0221 | 0,0530 | н/о |
| 163 | ул Софьи Перовской, 11 | 0,0009 | 0,0022 | н/о |
| 164 | ул Софьи Перовской, 10/32 | 0,0383 | 0,0920 | н/о |
| 165 | ул Вольного Новгорода, 4 | 0,0600 | 0,1440 | н/о |
| 166 | пер Студенческий, 30а | 0,0440 | 0,1056 | н/о |
| 167 | ул Новоторжская, 5 | 0,0827 | 0,1984 | н/о |
| 168 | ул Вольного Новгорода, 1 | 0,0317 | 0,0760 | н/о |
| 169 | ул Советская, 33 | 0,0479 | 0,1150 | н/о |
| 170 | ул Советская, 4 | 0,5825 | 1,3980 | н/о |
| 171 | пл Тверская, 6 | 0,0673 | 0,1616 | н/о |
| 172 | пл. Князя Михаила Тверского д.3 (бывш. Новоторжская, 24) | 0,0193 | 0,0462 | н/о |
| 173 | пер Студенческий, 26а | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 174 | ул А. Дементьева д.41 | 0,0032 | 0,0077 | н/о |
| 175 | ул Горького, 102/8 | 0,0775 | 0,1860 | н/о |
| 176 | ул Дарвина, 13 | 0,0408 | 0,0980 | н/о |
| 177 | наб Степана Разина, 15 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 178 | ул Салтыкова-Щедрина, 46 | 0,0050 | 0,0121 | н/о |
| 179 | ул Коминтерна, 8 | 0,0344 | 0,0825 | н/о |
| 180 | ул Советская, 18 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 181 | ул Горького, 200 | 0,0235 | 0,0563 | н/о |
| 182 | ул Новоторжская, 2 | 0,0046 | 0,0110 | н/о |
| 183 | ул 2-я Шмидта д.3 | 0,0073 | 0,0176 | н/о |
| 184 | ул Горького, 50 | 0,0308 | 0,0740 | н/о |
| 185 | пер Беляковский, 40 | 0,0629 | 0,1510 | н/о |
| 186 | ул Баррикадная, 3а | 0,1083 | 0,2600 | н/о |
| 187 | ул Советская, 7 к1 | 0,0031 | 0,0074 | н/о |
| 188 | ул Бебеля, 1 | 0,0029 | 0,0070 | н/о |
| 189 | ул Бебеля, 1 | 0,0013 | 0,0030 | н/о |
| 190 | ул. Советская д.11 | 0,0904 | 0,2170 | н/о |
| 191 | наб Краснофлотская, 3 | 0,0013 | 0,0030 | н/о |
| 192 | Петербургское шоссе д.2 | 0,0055 | 0,0132 | н/о |
| 193 | Петербургское шоссе д.2 | 0,0042 | 0,0100 | н/о |
| 194 | Петербургское шоссе д.2 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 195 | Петербургское шоссе д.2 | 0,0073 | 0,0176 | н/о |
| 196 | ул Орджоникидзе, 14 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 197 | ул 15 лет Октября, 57/37 | 0,0520 | 0,1260 | н/о |
| 198 | ул 15 лет Октября, 57/37 | 0,0520 | 0,1260 | н/о |
| 199 | ул Орджоникидзе, 18 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 200 | ул 15 лет Октября, 57/37 | 0,0520 | 0,1260 | н/о |
| 201 | ул Орджоникидзе, 22/25 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 202 | ул 15 лет Октября, 57/37 | 0,0520 | 0,1260 | н/о |
| 203 | пр-кт Чайковского, 16 | 0,0555 | 0,1332 | н/о |
| 204 | ул Резинстроя, 8 к2 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 205 | ул Озерная, 13 | 0,0058 | 0,0138 | н/о |
| 206 | ул Орджоникидзе, 33 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 207 | ул Орджоникидзе, 39 | 0,0288 | 0,0690 | н/о |
| 208 | ул Тамары Ильиной, 28 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 209 | пр-кт Волоколамский, 5 | 0,0908 | 0,2180 | н/о |
| 210 | ул Тамары Ильиной, 20 | 0,0016 | 0,0038 | н/о |
| 211 | ул Ерофеева, 20 | 0,0875 | 0,2100 | н/о |
| 212 | пр-кт Победы, 27 | 0,0005 | 0,0012 | н/о |
| 213 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Д) | 0,0119 | 0,0286 | н/о |
| 214 | пр-т Победы, 37 | 0,0917 | 0,2200 | н/о |
| 215 | ул Склизкова, 23 | 0,0028 | 0,0066 | н/о |
| 216 | пр-кт Чайковского, 62а | 0,0438 | 0,1050 | н/о |
| 217 | пр-кт Победы, 25 | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 218 | ул 15 лет Октября, 57/37 | 0,0520 | 0,1260 | н/о |
| 219 | пр-кт Волоколамский, 4 | 0,0796 | 0,1910 | н/о |
| 220 | ул Склизкова, 95 | 0,0538 | 0,1290 | н/о |
| 221 | пр-кт Победы, 18 | 0,0904 | 0,2170 | н/о |
| 222 | ул Тамары Ильиной, 11/12 | 0,0621 | 0,1490 | н/о |
| 223 | пр-кт Волоколамский, 7 к2 | 0,1233 | 0,2960 | н/о |
| 224 | ул Кайкова, 4 | 0,0138 | 0,0330 | н/о |
| 225 | ул Трехсвятская, 25 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 226 | ул Крылова, 21 | 0,0438 | 0,1050 | н/о |
| 227 | пл Гагарина, 2 | 0,0608 | 0,1460 | н/о |
| 228 | ул Советская, 62 | 0,0607 | 0,1457 | н/о |
| 229 | ул Рыбацкая, 22 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 230 | ул Трехсвятская, 15 | 0,0140 | 0,0337 | н/о |
| 231 | ул Вагжанова, 5 | 0,0060 | 0,0144 | н/о |
| 232 | пер Смоленский, 1 к1 | 0,0196 | 0,0470 | н/о |
| 233 | ул Трехсвятская, 14 | 0,0055 | 0,0132 | н/о |
| 234 | ул Крылова, 29/40 | 0,0701 | 0,1683 | н/о |
| 235 | ул Вагжанова, 10 | 0,3958 | 0,9500 | н/о |
| 236 | ул Пушкинская, 7;ул Пушкинская, 9;ул Пушкинская, 9 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 237 | ул Салтыкова-Щедрина, 16 | 0,0132 | 0,0317 | н/о |
| 238 | пер Смоленский, 32 | 0,1042 | 0,2500 | н/о |
| 239 | ул.Московская, д.114 | 0,0083 | 0,0200 | н/о |
| 240 | пер Татарский, 29 | 0,0122 | 0,0293 | н/о |
| 241 | пер Вагжановский, 2 | 0,1375 | 0,3300 | н/о |
| 242 | пр-кт Победы, 46б | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 243 | пр-кт Победы, 5 | 0,1054 | 0,2530 | н/о |
| 244 | пр-кт Победы, 49/21 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 245 | Смоленскийпер. д.34 | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 246 | ул Советская, 64 | 0,0949 | 0,2277 | н/о |
| 247 | ул.Советская, д.64 стр.1 | 0,0055 | 0,0132 | н/о |
| 248 | ул А. Дементьева д.40 | 0,0325 | 0,0780 | н/о |
| 249 | ул Вагжанова, 1 | 0,1096 | 0,2630 | н/о |
| 250 | ул Вагжанова, 3 | 0,1054 | 0,2530 | н/о |
| 251 | ул.Орджоникидзе, д.36 | 0,1246 | 0,2990 | н/о |
| 252 | ул Тамары Ильиной, 4 | 0,0917 | 0,2200 | н/о |
| 253 | ул Ротмистрова, 13 | 0,0042 | 0,0100 | н/о |
| 254 | ул. Орджоникидзе д.36к.3 | 0,0175 | 0,0420 | н/о |
| 255 | пр-кт Волоколамский, 23 | 0,0017 | 0,0040 | н/о |
| 256 | ул Склизкова, 19/25 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 257 | ул Орджоникидзе, 24 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 258 | ул Тамары Ильиной, 1/17 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 259 | ул Тамары Ильиной, 33 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 260 | пр-кт Победы, 6а | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 261 | ул Дарвина, 2 | 0,0900 | 0,2160 | н/о |
| 262 | пр-кт Победы, 10 | 0,1056 | 0,2535 | н/о |
| 263 | проезд Швейников, 4 к1 | 0,0800 | 0,1920 | н/о |
| 264 | ул 15 лет Октября, 57/37 | 0,0520 | 0,1260 | н/о |
| 265 | ул Орджоникидзе, 29/48а | 0,0129 | 0,0310 | н/о |
| 266 | ул Тамары Ильиной, 20 | 0,0168 | 0,0402 | н/о |
| 267 | ул Гвардейская, 9 к2 | 0,1633 | 0,3920 | н/о |
| 268 | ул.Орджоникидзе, д.36к.5 | 0,0400 | 0,0960 | н/о |
| 269 | ул Орджоникидзе, 34,36 | 0,0122 | 0,0293 | н/о |
| 270 | ул Гвардейская, 9 к1 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 271 | ул Склизкова, 54/25 | 0,0817 | 0,1960 | н/о |
| 272 | ул Ипподромная, 13 | 0,0383 | 0,0920 | н/о |
| 273 | ул Склизкова, 52а | 0,0383 | 0,0920 | н/о |
| 274 | ул Склизкова, 50/22 | 0,0950 | 0,2280 | н/о |
| 275 | ул Склизкова, 52 | 0,1208 | 0,2900 | н/о |
| 276 | ул Фадеева, 21 | 0,0388 | 0,0930 | н/о |
| 277 | пер Университетский, 3 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 278 | ул.Орджоникидзе, д.36 | 0,0696 | 0,1670 | н/о |
| 279 | наб.С.Разина, д.23 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 280 | ул Советская, 41 | 0,1517 | 0,3640 | н/о |
| 281 | ул А. Дементьева д.2 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 282 | ул А. Дементьева д.44 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 283 | ул Крылова, 9 | 0,0119 | 0,0286 | н/о |
| 284 | ул Трехсвятская, 12 | 0,0325 | 0,0780 | н/о |
| 285 | ул А. Дементьева д.23 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 286 | ул Вагжанова, 2 | 0,0758 | 0,1820 | н/о |
| 287 | ул Вокзальная, 1 | 0,0117 | 0,0280 | н/о |
| 288 | пр-кт Победы, 86 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 289 | пр-кт Победы, 67 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 290 | пр-кт Победы, 69 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 291 | пр-кт Победы, 75а | 0,0200 | 0,0480 | н/о |
| 292 | пл Терешковой, 47/27 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 293 | ул Жигарева, 44 | 0,0358 | 0,0860 | н/о |
| 294 | ул Московская, 97 | 0,0625 | 0,1500 | н/о |
| 295 | ул Московская, 86а | 0,0483 | 0,1160 | н/о |
| 296 | ул Жигарева, 46 | 0,0009 | 0,0022 | н/о |
| 297 | ул Ерофеева, 4 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 298 | ул Александра Попова, 3 | 0,0625 | 0,1500 | н/о |
| 299 | пр-кт Чайковского, 9 | 0,0490 | 0,1175 | н/о |
| 300 | пр-кт Чайковского, 17 | 0,0771 | 0,1850 | н/о |
| 301 | пр-кт Волоколамский, 4а | 0,0325 | 0,0780 | н/о |
| 302 | ул Александра Попова, 1 | 0,0813 | 0,1950 | н/о |
| 303 | ул Тамары Ильиной, 5 | 0,0158 | 0,0378 | н/о |
| 304 | пр-кт Чайковского, 26а | 0,0392 | 0,0940 | н/о |
| 305 | пр-кт Победы, 44 | 0,0792 | 0,1900 | н/о |
| 306 | ул Ротмистрова, 12 | 0,0183 | 0,0440 | н/о |
| 307 | ул Тамары Ильиной, 23 | 0,0750 | 0,1800 | н/о |
| 308 | пр-кт Победы, 34 | 0,0663 | 0,1590 | н/о |
| 309 | пр-кт Волоколамский, 15 к2 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 310 | пр-кт Победы, 42а | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 311 | ул. Кайкова д. 4Б | 0,0071 | 0,0170 | н/о |
| 312 | ул Озерная, 1 | 0,1054 | 0,2530 | н/о |
| 313 | пр-кт Победы, 36/46 | 0,1017 | 0,2440 | н/о |
| 314 | пр-кт Победы, 12 | 0,0440 | 0,1056 | н/о |
| 315 | пр-кт Победы, 41 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 316 | пр-кт Победы, 22/15 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 317 | ул Резинстроя, 9 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 318 | ул.Орджоникидзе, д.27 | 0,0049 | 0,0117 | н/о |
| 319 | пр-кт Победы, 30/17 | 0,0708 | 0,1700 | н/о |
| 320 | пр-кт Победы, 8а | 0,0944 | 0,2265 | н/о |
| 321 | пр-кт Победы, 6 | 0,0845 | 0,2029 | н/о |
| 322 | пр-кт Чайковского, 24а | 0,0650 | 0,1560 | н/о |
| 323 | ул Дарвина, 1 | 0,0788 | 0,1890 | н/о |
| 324 | пр-кт Победы, 4а | 0,0440 | 0,1056 | н/о |
| 325 | ул.Ротмистрова, д.28 | 0,0071 | 0,0170 | н/о |
| 326 | пр-кт Волоколамский, 15а | 0,0174 | 0,0418 | н/о |
| 327 | ул Серебряная, 3 | 0,0142 | 0,0340 | н/о |
| 328 | пл Гагарина, 3 | 0,0131 | 0,0315 | н/о |
| 329 | ул Вагжанова, 16 | 0,1900 | 0,4560 | н/о |
| 330 | ул Озерная, 2 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 331 | пр-кт Победы, 61 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 332 | пр-кт Победы, 40 | 0,0663 | 0,1590 | н/о |
| 333 | пр-кт Победы, 78 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 334 | ул Озерная, 11 | 0,0656 | 0,1575 | н/о |
| 335 | пр-кт Победы, 59 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 336 | пр-кт Победы, 57 | 0,1471 | 0,3530 | н/о |
| 337 | ул Тамары Ильиной, 13 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 338 | пр-кт Победы, 32/3 | 0,0750 | 0,1800 | н/о |
| 339 | пр-кт Победы, 12а | 0,0440 | 0,1056 | н/о |
| 340 | ул 15 лет Октября, 57/37 | 0,0520 | 0,1260 | н/о |
| 341 | ул Ерофеева, 9 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 342 | проезд Швейников, 6 | 0,1056 | 0,2535 | н/о |
| 343 | ул.Озерная, д.11а | 0,0092 | 0,0220 | н/о |
| 344 | пр-кт Победы, 8 | 0,1056 | 0,2535 | н/о |
| 345 | ул Орджоникидзе, 32 | 0,0629 | 0,1510 | н/о |
| 346 | пр-кт Волоколамский, 10 | 0,0641 | 0,1538 | н/о |
| 347 | ул Ерофеева, 18 | 0,0388 | 0,0930 | н/о |
| 348 | пр-кт Победы, 43 | 0,0708 | 0,1700 | н/о |
| 349 | пр-кт Победы, 39/43 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 350 | пр-кт Волоколамский, 5а | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 351 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. А) | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 352 | пр-кт Победы, 23 | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 353 | пр-кт Чайковского, 40/2 | 0,0283 | 0,0680 | н/о |
| 354 | ул Александра Попова, 5а | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 355 | пр-кт Чайковского, 9 | 0,0490 | 0,1175 | н/о |
| 356 | ул Александра Попова, 7 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 357 | ул Дарвина, 4 к1 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 358 | ул Орджоникидзе, 32 | 0,0042 | 0,0100 | н/о |
| 359 | ул Богданова, 10 к2 | 0,0138 | 0,0330 | н/о |
| 360 | ул 15 лет Октября, 57/37 | 0,0520 | 0,1260 | н/о |
| 361 | ул Резинстроя, 12 | 0,0392 | 0,0940 | н/о |
| 362 | ул Ротмистрова, 28 | 0,1148 | 0,2754 | н/о |
| 363 | пр-кт Победы, 76 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 364 | пр-кт Волоколамский, 9 | 0,1056 | 0,2535 | н/о |
| 365 | пр-кт Победы, 19 | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 366 | ул Лукина, 4 | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 367 | пр-кт Волоколамский, 8 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 368 | ул Фадеева, 9 | 0,0508 | 0,1220 | н/о |
| 369 | ул Ипподромная, 18 | 0,0338 | 0,0810 | н/о |
| 370 | пер Университетский, 5 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 371 | ул Фадеева, 30 | 0,0338 | 0,0810 | н/о |
| 372 | пр-кт Волоколамский, 28 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 373 | ул Терещенко, 37 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 374 | пер Университетский, 9 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 375 | пр-кт Волоколамский, 24 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 376 | ул Фадеева, 17 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 377 | ул Фадеева, 15 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 378 | ул Фадеева, 13 | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 379 | ул Ипподромная, 26 | 0,1500 | 0,3600 | н/о |
| 380 | ул. Ротмистрова, 27 (Лит. Ж) | 0,0147 | 0,0352 | н/о |
| 381 | ул Орджоникидзе, 40/76 | 0,0746 | 0,1790 | н/о |
| 382 | ул Склизкова, 74 | 0,1021 | 0,2450 | н/о |
| 383 | ул Орджоникидзе, 45 | 0,0842 | 0,2020 | н/о |
| 384 | пр-кт Волоколамский, 14 | 0,1033 | 0,2480 | н/о |
| 385 | ул. Александра Попова, 34 | 0,0179 | 0,0430 | н/о |
| 386 | ул Орджоникидзе, 45а | 0,0350 | 0,0840 | н/о |
| 387 | ул Орджоникидзе, 43 к1 | 0,1050 | 0,2520 | н/о |
| 388 | ул Орджоникидзе, 41/78 | 0,0887 | 0,2128 | н/о |
| 389 | наб Степана Разина, 42 | 0,0029 | 0,0070 | н/о |
| 390 | пр-кт Тверской, 6 | 0,0385 | 0,0924 | н/о |
| 391 | ул Салтыкова-Щедрина, 27 | 0,0080 | 0,0190 | н/о |
| 392 | ул Вагжанова, 7 | 0,1592 | 0,3820 | н/о |
| 393 | пр-кт Волоколамский, 31а | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 394 | ул Фадеева, 20 | 0,0767 | 0,1840 | н/о |
| 395 | ул Ипподромная, 3 | 0,0575 | 0,1380 | н/о |
| 396 | ул Склизкова, 68 | 0,0825 | 0,1980 | н/о |
| 397 | ул Лидии Базановой, 50 | 0,0063 | 0,0150 | н/о |
| 398 | ул Вагжанова, 12 | 0,1667 | 0,4000 | н/о |
| 399 | ул А. Дементьева д.25 | 0,0009 | 0,0022 | н/о |
| 400 | ул Советская, 45 | 0,0030 | 0,0070 | н/о |
| 401 | ул Советская, 45 | 0,0190 | 0,0460 | н/о |
| 402 | ул Склизкова, 103 | 0,1542 | 0,3700 | н/о |
| 403 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. В) | 0,0009 | 0,0022 | н/о |
| 404 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. З) | 0,0028 | 0,0066 | н/о |
| 405 | ул Вагжанова, 12 к2 | 0,0425 | 0,1020 | н/о |
| 406 | ул А. Дементьева д.23 | 0,0037 | 0,0088 | н/о |
| 407 | ул Резинстроя, 10 к2 | 0,0023 | 0,0055 | н/о |
| 408 | ул. 15 лет Октября д.10 (магазин Универсал) | 0,0105 | 0,0253 | н/о |
| 409 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Б) | 0,0037 | 0,0088 | н/о |
| 410 | пр-кт Волоколамский, 11 | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 411 | пр-кт Волоколамский, 13 | 0,1100 | 0,2640 | н/о |
| 412 | Большие Перемерки д.18 (ФКУ "Исправительная колония №1") | 0,1075 | 0,2580 | н/о |
| 413 | ул Индустриальная, 11 | 1,8588 | 4,4610 | н/о |
| 414 | пр-кт Победы, 26 | 0,0375 | 0,0900 | н/о |
| 415 | наб.С.Разина, д.23 | 0,0363 | 0,0870 | н/о |
| 416 | ул.Вокзальная, д.3 | 0,0009 | 0,0022 | н/о |
| 417 | ул. Терещенко д.34б | 0,0037 | 0,0088 | н/о |
| 418 | пр-т Николая Корыткова д.12 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 419 | пр-т Николая Корыткова д.40а | 0,0479 | 0,1150 | н/о |
| 420 | проезд Мигаловский 1-й, 10/1 | 0,0908 | 0,2180 | н/о |
| 421 | пр-т Николая Корыткова д.38 | 0,0018 | 0,0044 | н/о |
| 422 | ул Громова, 3 | 0,0029 | 0,0070 | н/о |
| 423 | пр-т Николая Корыткова д.28к.1 | 0,0942 | 0,2260 | н/о |
| 424 | пр-т Николая Корыткова д.14 | 0,1471 | 0,3530 | н/о |
| 425 | пр-т Николая Корыткова д.16 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 426 | пр-т Николая Корыткова д.6 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 427 | пр-т Николая Корыткова д.2к.2 | 0,0792 | 0,1900 | н/о |
| 428 | ул Бобкова, 10а | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 429 | наб Мигаловская, 10 | 0,0038 | 0,0090 | н/о |
| 430 | ул Маршала Буденного, 3 | 0,0292 | 0,0700 | н/о |
| 431 | ул Академическая, 14 | 0,0208 | 0,0500 | н/о |
| 432 | пр-кт Ленина, 23/1 | 0,0667 | 0,1600 | н/о |
| 433 | пр-кт Ленина, 21 | 0,0392 | 0,0940 | н/о |
| 434 | пр-кт Ленина, 21а | 0,0333 | 0,0800 | н/о |
| 435 | ул Бобкова, 5 | 0,1404 | 0,3370 | н/о |
| 436 | ул Бобкова, 21 | 0,0025 | 0,0060 | н/о |
| 437 | ул Бобкова, 19 | 0,0125 | 0,0300 | н/о |
| 438 | пр-кт Ленина, 3/44 | 0,1442 | 0,3460 | н/о |
| 439 | пр-кт Ленина, 12 | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 440 | пр-кт Ленина, 14 к2 | 0,0804 | 0,1930 | н/о |
| 441 | ул Бобкова, 17 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
| 442 | пр-кт Ленина, 14 к1 | 0,0804 | 0,1930 | н/о |
| 443 | пр-кт Ленина, 14 | 0,0804 | 0,1930 | н/о |
| 444 | пр-кт Ленина, 8 | 0,0354 | 0,0850 | н/о |
| 445 | ул Бобкова, 11 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 446 | ул Бобкова, 9 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 447 | пр-кт Ленина, 20 | 0,0392 | 0,0940 | н/о |
| 448 | пр-кт Ленина, 22/31 | 0,1350 | 0,3240 | н/о |
| 449 | ул.Захарова Маршала | 0,0800 | 0,1920 | н/о |
| 450 | пр-кт Ленина, 16 | 0,0367 | 0,0880 | н/о |
| 451 | ул. Ржевская д.4 | 0,0133 | 0,0320 | н/о |
| 452 | ул Ржевская, 4 | 0,0450 | 0,1080 | н/о |
| 453 | ул Кирова, 3а | 0,0625 | 0,1500 | н/о |
| 454 | пр-кт Ленина, 40 | 0,0583 | 0,1400 | н/о |
| 455 | ул Рихарда Зорге, 3а | 0,0392 | 0,0940 | н/о |
| 456 | проезд Боровой, 3 | 0,0283 | 0,0680 | н/о |
| 457 | пр-кт Ленина, 26 | 0,0500 | 0,1200 | н/о |
| 458 | пр-кт Ленина, 28 | 0,0492 | 0,1180 | н/о |
| 459 | пр-кт Ленина, 26а | 0,0438 | 0,1050 | н/о |
| 460 | ул Бобкова, 16 | 0,0313 | 0,0750 | н/о |
| 461 | проезд Ремесленный, 3 | 0,0250 | 0,0600 | н/о |
| 462 | проезд Ремесленный, 5 | 0,0838 | 0,2010 | н/о |
| 463 | пр-кт Ленина, 34 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 464 | пр-кт Ленина, 32 | 0,0550 | 0,1320 | н/о |
| 465 | пр-кт Ленина, 30 | 0,0804 | 0,1930 | н/о |
| 466 | пр-т Николая Корыткова д.2к.2 | 0,0792 | 0,1900 | н/о |
| 467 | ул Бобкова, 10а | 0,0567 | 0,1360 | н/о |
| 468 | ул Бобкова, 14 | 0,0404 | 0,0970 | н/о |
| 469 | ул Александра Завидова, 25 | 0,1542 | 0,3700 | н/о |
| 470 | пр-кт Волоколамский, 37/45 | 0,0954 | 0,2290 | н/о |
| 471 | пр-кт Волоколамский, 39 | 0,1079 | 0,2590 | н/о |
| 472 | ул Фадеева, 42 | 0,0463 | 0,1110 | н/о |
| 473 | б-р Цанова, 1 | 0,1056 | 0,2535 | н/о |
| 474 | б-р Цанова, 11 к2 | 0,0717 | 0,1720 | н/о |
| 475 | пр-кт Чайковского, 70/1 | 0,0150 | 0,0360 | н/о |
| 476 | пер Спортивный, 12 | 0,0538 | 0,1290 | н/о |
| 477 | пер Спортивный, 8 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 478 | пр-кт Чайковского, 84 | 0,0992 | 0,2380 | н/о |
| 479 | ул Коминтерна, 69 | 0,0963 | 0,2310 | н/о |
| 480 | ул Фадеева, 1 | 0,1542 | 0,3700 | н/о |
| 481 | б-р Цанова, 2 | 0,0171 | 0,0410 | н/о |
| 482 | ул Фадеева, 40 | 0,0383 | 0,0920 | н/о |
| 483 | пр-кт Чайковского, 86 | 0,0325 | 0,0780 | н/о |
| 484 | ул Фадеева, 27 | 0,0473 | 0,1134 | н/о |
| 485 | проезд Зеленый, 49 к1 | 0,1292 | 0,3100 | н/о |
| 486 | ул Орджоникидзе, 52 к1 | 0,1242 | 0,2980 | н/о |
| 487 | ул Фадеева, 44 | 0,0350 | 0,0840 | н/о |
| 488 | ул Орджоникидзе, 50 | 0,0417 | 0,1000 | н/о |
| 489 | ул Орджоникидзе, 51а | 0,0583 | 0,1398 | н/о |
| 490 | пр-кт Волоколамский, 45 | 0,1167 | 0,2800 | н/о |
| 491 | пер Университетский, 4 | 0,0174 | 0,0418 | н/о |
| 492 | пр-кт Волоколамский, 43 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 493 | пр-кт Волоколамский, 41 | 0,0833 | 0,2000 | н/о |
| 494 | ул Александра Завидова, 21 | 0,0329 | 0,0790 | н/о |
| 495 | ул Коминтерна, 47 | 0,2042 | 0,4900 | н/о |
| 496 | ул Коминтерна, 47/102 | 0,0229 | 0,0550 | н/о |
| 497 | пер. Спортивный, 6 | 0,0350 | 0,0840 | н/о |
| 498 | пер Спортивный, 4 | 0,0342 | 0,0820 | н/о |
| 499 | ш Петербургское, 7 | 0,0754 | 0,1810 | н/о |
| 500 | ш Петербургское, 5 | 0,0458 | 0,1100 | н/о |
| 501 | ул Стадионная, 10 | 0,0167 | 0,0400 | н/о |
|  | Всего | 40,4879 | 98,2777 |  |

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые, для которых отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, отсутствуют.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

8.1.1 Перспективные топливные балансы ТЭС

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. Твери приведены в Книге 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Твери до 2039 г. (шифр ПСТ.ОМ.69-40.010.000).

Для расчета отпуска электрической и тепловой энергии, потребления топлива на ТЭЦ ООО «Тверская генерация» были приняты следующие условия:

- перспективный отпуск электроэнергии рассчитывался для каждой группы оборудования, объединенной по начальным параметрам свежего пара с учетом перспективного числа часов использования установленной электрической мощности (ЧЧИУМ). ЧЧИУМ текущего года принималось, как среднеарифметическое ЧЧИУМ за пять предыдущих лет;

- регулирование паротурбинных агрегатов будет осуществляться по тепловому графику.

Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, приведенные в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000).

Результаты расчетов перспективных значений отпуска тепловой энергии, выработки электроэнергии, средневзвешенных за год удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию, годовых расходов топлива на источниках ООО «Тверская Генерация» представлены в таблицах Таблица 8.1–Таблица 8.3.

Таблица 8.1 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 233,69 | 210,98 | 220,30 | 221,59 | 221,98 | 222,92 | 223,68 | 224,44 | 225,21 | 225,97 | 226,73 | 227,08 | 227,43 | 227,78 | 228,13 | 228,48 |
| из отборов турбин | тыс. Гкал | 211,41 | 202,66 | 205,47 | 206,56 | 206,56 | 207,79 | 208,50 | 209,21 | 209,92 | 210,63 | 211,34 | 211,67 | 211,99 | 212,32 | 212,64 | 212,97 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Выработка электрической энергии всего, в т.ч. | тыс. МВт*ч | 31,78 | 29,14 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт*ч | 31,78 | 29,14 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 44,45 | 41,25 | 43,03 | 43,26 | 43,33 | 43,49 | 43,63 | 43,76 | 43,89 | 44,03 | 44,16 | 44,22 | 44,29 | 44,35 | 44,41 | 44,47 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т.у.т | 4,61 | 4,06 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т | 39,84 | 37,19 | 38,84 | 39,07 | 39,14 | 39,30 | 39,44 | 39,57 | 39,71 | 39,84 | 39,98 | 40,04 | 40,10 | 40,16 | 40,22 | 40,28 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 44,45 | 41,25 | 43,03 | 43,26 | 43,33 | 43,49 | 43,63 | 43,76 | 43,89 | 44,03 | 44,16 | 44,22 | 44,29 | 44,35 | 44,41 | 44,47 |
| уголь | тыс. т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| газ | тыс. т.у.т | 44,45 | 41,25 | 43,03 | 43,26 | 43,33 | 43,49 | 43,63 | 43,76 | 43,89 | 44,03 | 44,16 | 44,22 | 44,29 | 44,35 | 44,41 | 44,47 |
| мазут | тыс. т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт*ч | 173,66 | 183,10 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 170,48 | 176,25 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 145,17 | 139,44 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 | 141,24 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162,45 | 176,25 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |

Таблица 8.2 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1275,15 | 1307,45 | 1303,53 | 1310,55 | 1318,07 | 1329,69 | 1345,87 | 1362,06 | 1378,25 | 1394,43 | 1410,62 | 1415,24 | 1419,86 | 1424,49 | 1429,11 | 1433,74 |
| из отборов турбин | тыс. Гкал | 819,92 | 970,86 | 967,95 | 973,17 | 978,75 | 960,90 | 972,60 | 984,29 | 995,99 | 1007,69 | 1019,38 | 1022,72 | 1026,07 | 1029,41 | 1032,75 | 1036,09 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 5,10 | 4,94 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Выработка электрической энергии всего, в т.ч. | тыс. МВт*ч | 592,16 | 693,72 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 | 692,02 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт*ч | 475,96 | 568,40 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 | 549,76 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт*ч | 116,19 | 125,32 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 | 142,25 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 353,51 | 373,49 | 372,79 | 373,91 | 375,11 | 376,95 | 379,53 | 382,10 | 384,67 | 387,25 | 389,82 | 390,56 | 391,29 | 392,03 | 392,76 | 393,50 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т.у.т | 146,56 | 166,04 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т | 206,96 | 207,45 | 207,29 | 208,41 | 209,60 | 211,45 | 214,02 | 216,60 | 219,17 | 221,75 | 224,32 | 225,06 | 225,79 | 226,53 | 227,26 | 228,00 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 353,51 | 373,49 | 372,79 | 373,91 | 375,11 | 376,95 | 379,53 | 382,10 | 384,67 | 387,25 | 389,82 | 390,56 | 391,29 | 392,03 | 392,76 | 393,50 |
| уголь | тыс. т.у.т | 0,085 | 0,253 | 0,252 | 0,253 | 0,254 | 0,255 | 0,257 | 0,258 | 0,260 | 0,262 | 0,264 | 0,264 | 0,265 | 0,265 | 0,266 | 0,266 |
| газ | тыс. т.у.т | 350,97 | 372,25 | 371,55 | 372,66 | 373,86 | 375,70 | 378,26 | 380,83 | 383,39 | 385,96 | 388,52 | 389,26 | 389,99 | 390,72 | 391,45 | 392,19 |
| мазут | тыс. т.у.т | 2,453 | 0,992 | 0,990 | 0,993 | 0,996 | 1,001 | 1,008 | 1,015 | 1,021 | 1,028 | 1,035 | 1,037 | 1,039 | 1,041 | 1,043 | 1,045 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт*ч | 300,60 | 286,41 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 162,30 | 158,67 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 247,49 | 239,34 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 | 239,16 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 157,06 | 158,67 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 |

Таблица 8.3 – Топливно-энергетический баланс ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1169,94 | 1119,22 | 1159,99 | 1169,41 | 1173,74 | 1184,27 | 1188,21 | 1192,15 | 1196,09 | 1200,03 | 1203,97 | 1208,05 | 1212,13 | 1216,21 | 1220,29 | 1224,37 |
| из отборов турбин | тыс. Гкал | 898,44 | 892,91 | 925,43 | 932,95 | 936,40 | 937,73 | 940,85 | 943,97 | 947,09 | 950,21 | 953,33 | 956,56 | 959,79 | 963,02 | 966,25 | 969,48 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 4,15 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| Выработка электрической энергии всего, в т.ч. | тыс. МВт*ч | 357,02 | 406,92 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 | 387,43 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт*ч | 326,65 | 373,69 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 | 352,37 |
| в конденсационном режиме | тыс. МВт*ч | 30,38 | 33,23 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 286,15 | 271,39 | 273,16 | 274,72 | 275,44 | 277,18 | 277,84 | 278,49 | 279,14 | 279,80 | 280,45 | 281,13 | 281,80 | 282,48 | 283,16 | 283,83 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т.у.т | 90,09 | 85,94 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | 80,80 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т.у.т | 196,43 | 185,46 | 192,36 | 193,92 | 194,64 | 196,39 | 197,04 | 197,69 | 198,35 | 199,00 | 199,65 | 200,33 | 201,01 | 201,68 | 202,36 | 203,04 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т.у.т | 286,15 | 271,39 | 273,16 | 274,72 | 275,44 | 277,18 | 277,84 | 278,49 | 279,14 | 279,80 | 280,45 | 281,13 | 281,80 | 282,48 | 283,16 | 283,83 |
| уголь | тыс. т.у.т | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| газ | тыс. т.у.т | 283,87 | 270,54 | 272,30 | 273,85 | 274,57 | 276,31 | 276,96 | 277,61 | 278,26 | 278,91 | 279,56 | 280,24 | 280,91 | 281,59 | 282,26 | 282,94 |
| мазут | тыс. т.у.т | 2,273 | 0,847 | 0,853 | 0,857 | 0,860 | 0,865 | 0,867 | 0,869 | 0,871 | 0,873 | 0,875 | 0,877 | 0,880 | 0,882 | 0,884 | 0,886 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт*ч | 313,20 | 262,90 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 167,90 | 165,70 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт*ч | 252,34 | 211,19 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 | 208,54 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 160,04 | 165,70 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 |

8.1.2 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

При прогнозировании необходимого количества топлива для котельных рассматривался сценарий обеспечения тепловой нагрузки от эффективных, ближайших существующих котельных с наилучшими показателями работы (в частности УРУТ на отпущенную тепловую энергию).

Для котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» перспективные топливные балансы определены с учетом Сценария мастер-плана, предполагающего:

- строительство новой котельной «Затверецкая»;

- строительство котельной п. Элеватор;

- передачу нагрузки от существующих котельных «Сахаровское шоссе» и АО «ТКСМ-2» на проектируемую котельную «Затверецкая» в 2027 году;

- передачу нагрузки от котельной ООО «Лазурная» на котельную п. Элеватор в 2028 году.

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" приведены в таблице Таблица 8.4. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" приведен в таблице Таблица 8.5. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" представлены в табл. Таблица 8.6. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице Таблица 8.7. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 8.8 и Таблица 8.9 соответственно.

Таблица 8.4 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 137 505,9 | 139 257,5 | 137 477,9 | 137 477,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 767,9 | 137 845,7 | 137 923,4 | 138 001,2 | 138 078,9 | 138 156,7 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 108 220,8 | 128 770,2 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 526,4 | 104 798,6 | 105 070,8 | 105 342,9 | 105 615,1 | 105 887,3 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 7 876,0 | 7 693,0 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 | 8 161,6 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 1 407,8 | 1 473,6 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 | 1 453,0 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 64 451,3 | 64 795,5 | 65 073,4 | 66 727,4 | 67 255,4 | 67 255,4 | 67 332,7 | 67 410,0 | 67 487,2 | 67 564,5 | 67 641,7 | 67 797,2 | 67 952,7 | 68 108,2 | 68 263,7 | 68 419,2 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 975,2 | 1 025,9 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 | 989,2 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 30 102,9 | 29 594,3 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 | 29 861,8 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 393 915,8 | 415 617,2 | 393 494,9 | 396 915,9 | 397 257,9 | 397 257,9 | 397 746,6 | 398 235,3 | 398 723,9 | 399 212,6 | 399 701,3 | 400 036,6 | 400 371,8 | 400 707,1 | 401 042,4 | 401 377,7 |
| 9 | Котельный цех | газ | 143 232,4 | 140 087,1 | 131 291,2 | 131 291,2 | 134 814,2 | 134 814,2 | 135 128,4 | 135 442,6 | 135 756,9 | 136 071,1 | 136 385,4 | 137 212,1 | 138 038,9 | 138 865,6 | 139 692,4 | 140 519,1 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 72 272,6 | 73 524,9 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 | 72 235,3 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 14 428,5 | 15 085,6 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 | 15 112,4 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 2 914,6 | 2 714,9 | 2 970,5 | 2 970,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 215,5 | 3 279,3 | 3 343,1 | 3 406,9 | 3 470,7 | 3 534,5 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 203,6 | 195,7 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,8 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 11 780,2 | 12 225,4 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 | 12 308,3 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 24 118,4 | 23 671,3 | 23 044,0 | 23 689,0 | 24 981,0 | 24 981,0 | 25 310,9 | 25 640,7 | 25 970,6 | 26 300,4 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 | 26 630,3 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 231,7 | 246,2 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 1 910,8 | 1 720,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 | 1 840,4 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 322,9 | 309,6 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 | 321,2 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 690,8 | 628,2 | 664,3 | 664,3 | 664,3 | 664,3 | 714,3 | 764,2 | 814,2 | 864,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 | 914,1 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | 11 092,5 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 | 34 049,1 |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ |  |  |  | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 | 35 900,3 |
|  | Итого | газ | 1 027 654,8 | 1 092 685,7 | 1 035 354,7 | 1 053 383,0 | 1 059 603,0 | 1 059 603,0 | 1 060 863,0 | 1 062 123,0 | 1 063 383,0 | 1 064 642,9 | 1 065 902,9 | 1 067 634,2 | 1 069 365,5 | 1 071 096,7 | 1 072 828,0 | 1 074 559,3 |

Таблица 8.5 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 152,21 | 155,14 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 154,87 | 156,19 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 157,09 | 157,25 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 156,86 | 159,28 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 161,73 | 162,59 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 163,91 | 164,24 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 164,87 | 165,00 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 158,81 | 159,82 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 |
| 9 | Котельный цех | газ | 157,00 | 157,07 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 150,86 | 153,62 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 163,07 | 163,20 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 163,55 | 166,39 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 161,56 | 161,86 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 160,61 | 160,94 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 160,30 | 161,37 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 160,11 | 160,24 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 167,67 | 167,79 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 172,00 | 172,41 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 166,54 | 168,30 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 | 155,29 |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ | –– | –– | –– | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 |
|  | Итого | газ | 157,17 | 158,31 | 158,53 | 158,53 | 158,53 | 158,53 | 158,53 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 | 158,54 |

Таблица 8.6 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 20 930,1 | 21 603,9 | 21 376,8 | 21 376,8 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 421,9 | 21 434,0 | 21 446,1 | 21 458,2 | 21 470,3 | 21 482,4 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 16 760,1 | 20 112,9 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 333,1 | 16 375,6 | 16 418,1 | 16 460,7 | 16 503,2 | 16 545,7 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 1 237,3 | 1 209,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 | 1 283,7 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 220,8 | 234,7 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 10 423,5 | 10 535,2 | 10 605,1 | 10 874,6 | 10 960,7 | 10 960,7 | 10 973,3 | 10 985,9 | 10 998,5 | 11 011,1 | 11 023,7 | 11 049,0 | 11 074,3 | 11 099,7 | 11 125,0 | 11 150,4 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 159,9 | 168,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 4 963,1 | 4 883,0 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 | 4 940,7 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 62 556,8 | 66 424,7 | 62 953,0 | 63 500,3 | 63 555,0 | 63 555,0 | 63 633,2 | 63 711,4 | 63 789,6 | 63 867,7 | 63 945,9 | 63 999,6 | 64 053,2 | 64 106,8 | 64 160,5 | 64 214,1 |
| 9 | Котельный цех | газ | 22 487,7 | 22 003,3 | 20 623,1 | 20 623,1 | 21 176,5 | 21 176,5 | 21 225,9 | 21 275,2 | 21 324,6 | 21 374,0 | 21 423,3 | 21 553,2 | 21 683,1 | 21 812,9 | 21 942,8 | 22 072,7 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 10 902,8 | 11 294,8 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 | 11 107,6 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 2 352,9 | 2 462,0 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 | 2 475,8 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 476,7 | 451,7 | 492,1 | 492,1 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 543,3 | 553,8 | 564,4 | 575,0 | 585,6 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 32,9 | 31,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 1 892,0 | 1 967,6 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 | 1 984,0 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 3 866,1 | 3 819,8 | 3 728,9 | 3 833,2 | 4 042,3 | 4 042,3 | 4 095,7 | 4 149,1 | 4 202,4 | 4 255,8 | 4 309,2 | 4 309,2 | 4 309,2 | 4 309,2 | 4 309,2 | 4 309,2 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 37,1 | 39,5 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 320,4 | 288,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 | 309,7 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 55,5 | 53,4 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 115,0 | 105,7 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 120,3 | 128,7 | 137,2 | 145,6 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | 1 722,6 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 | 5 287,5 |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 | 1 930,4 |
|  | Итого | газ | 161 513,2 | 172 978,1 | 164 139,7 | 166 991,3 | 167 980,2 | 167 980,2 | 168 182,1 | 168 384,1 | 168 586,0 | 168 787,9 | 168 989,8 | 169 263,9 | 169 537,9 | 169 811,9 | 170 086,0 | 170 360,0 |

Таблица 8.7 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 17 966,1 | 18 532,8 | 18 322,2 | 18 322,2 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 360,9 | 18 371,2 | 18 381,6 | 18 392,0 | 18 402,3 | 18 412,7 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 14 381,0 | 17 245,2 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 13 997,5 | 14 033,9 | 14 070,4 | 14 106,8 | 14 143,3 | 14 179,7 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 1 062,2 | 1 039,6 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 | 1 100,9 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 189,6 | 201,7 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 | 198,4 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 8 941,0 | 9 036,4 | 9 085,3 | 9 316,2 | 9 389,9 | 9 389,9 | 9 400,7 | 9 411,5 | 9 422,3 | 9 433,0 | 9 443,8 | 9 465,5 | 9 487,3 | 9 509,0 | 9 530,7 | 9 552,4 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 137,2 | 144,8 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 4 261,3 | 4 196,6 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 | 4 237,3 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 53 735,2 | 57 100,9 | 54 010,4 | 54 480,0 | 54 526,9 | 54 526,9 | 54 594,0 | 54 661,1 | 54 728,1 | 54 795,2 | 54 862,3 | 54 908,3 | 54 954,3 | 55 000,4 | 55 046,4 | 55 092,4 |
| 9 | Котельный цех | газ | 19 306,1 | 18 921,7 | 17 693,6 | 17 693,6 | 18 168,4 | 18 168,4 | 18 210,7 | 18 253,1 | 18 295,4 | 18 337,8 | 18 380,1 | 18 491,5 | 18 602,9 | 18 714,4 | 18 825,8 | 18 937,2 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 9 358,8 | 9 707,0 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 | 9 526,2 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 2 020,0 | 2 114,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 | 2 123,6 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 409,5 | 388,4 | 422,4 | 422,4 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 466,3 | 475,3 | 484,4 | 493,5 | 502,6 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 28,3 | 27,2 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 1 624,4 | 1 691,0 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 | 1 701,5 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 3 319,9 | 3 283,2 | 3 198,8 | 3 288,3 | 3 467,7 | 3 467,7 | 3 513,5 | 3 559,2 | 3 605,0 | 3 650,8 | 3 696,6 | 3 696,6 | 3 696,6 | 3 696,6 | 3 696,6 | 3 696,6 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 31,9 | 33,9 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 275,2 | 248,3 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 47,7 | 45,9 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 98,8 | 90,9 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 103,3 | 110,5 | 117,7 | 124,9 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 132,1 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | 1 478,7 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 | 4 558,2 |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ |  |  |  | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 | 1 668,2 |
|  | Итого | газ | 138 673,0 | 148 608,4 | 140 791,6 | 143 249,8 | 144 098,1 | 144 098,1 | 144 271,3 | 144 444,5 | 144 617,8 | 144 791,0 | 144 964,2 | 145 199,2 | 145 434,3 | 145 669,3 | 145 904,3 | 146 139,4 |

Таблица 8.8 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 7,799 | 7,947 | 9,482 | 9,528 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,563 | 9,567 | 9,571 | 9,576 | 9,580 | 9,584 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 5,895 | 5,941 | 5,940 | 5,940 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,983 | 5,997 | 6,011 | 6,025 | 6,039 | 6,053 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 0,338 | 0,344 | 0,339 | 0,347 | 0,347 | 0,346 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 4 | Котельная Керамический завод | газ | 0,044 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 5 | Котельная Химинститут | газ | 3,607 | 3,645 | 3,643 | 3,772 | 3,776 | 3,774 | 3,778 | 3,782 | 3,786 | 3,791 | 3,795 | 3,803 | 3,811 | 3,820 | 3,828 | 3,837 |
| 6 | Котельная Б. Перемерки | газ | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 7 | Котельная Сахарово | газ | 1,346 | 1,439 | 1,420 | 1,423 | 1,428 | 1,424 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 |
| 8 | Котельная Южная | газ | 22,931 | 23,342 | 23,545 | 23,664 | 23,763 | 23,763 | 23,790 | 23,818 | 23,845 | 23,873 | 23,900 | 23,919 | 23,937 | 23,956 | 23,975 | 23,994 |
| 9 | Котельный цех | газ | 6,986 | 7,051 | 7,106 | 7,106 | 7,177 | 7,177 | 7,194 | 7,211 | 7,228 | 7,245 | 7,262 | 7,307 | 7,352 | 7,397 | 7,442 | 7,488 |
| 10 | Котельная Мамулино | газ | 2,461 | 2,509 | 2,505 | 2,506 | 2,506 | 2,505 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 |
| 11 | Котельная ОКБ | газ | 0,576 | 1,039 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | газ | 0,180 | 0,190 | 0,185 | 0,191 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,195 | 0,199 | 0,202 | 0,206 | 0,209 |
| 13 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 0,488 | 0,500 | 0,495 | 0,495 | 0,497 | 0,495 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| 15 | Котельная ХБК | газ | 0,200 | 0,202 | 0,200 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,216 | 0,221 | 0,226 | 0,231 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| 16 | Котельная Шишкова 97 | газ | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 17 | Котельная Школа №2 | газ | 0,130 | 0,133 | 0,131 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 18 | Котельная Школа №24 | газ | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 19 | Котельная Школа №3 | газ | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 20 | Котельная "Брусилово" | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21 | Котельная "Затверецкая" | газ | –– | –– | –– | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 |
|  | Итого | газ | 53,091 | 54,439 | 56,186 | 58,936 | 59,193 | 59,183 | 59,243 | 59,299 | 59,355 | 59,412 | 59,468 | 59,562 | 59,656 | 59,750 | 59,844 | 59,938 |

Таблица 8.9 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ВК-1 | газ | 3,049 | 3,106 | 3,760 | 3,764 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,768 | 3,768 | 3,769 | 3,770 | 3,770 |
| 2 | Котельная ВК-2 | газ | 2,249 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,279 | 2,282 | 2,286 | 2,290 | 2,293 |
| 3 | Котельная ДРСУ-2 | газ | 0,068 | 0,069 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 4 | Котельная ЗАО ТКСМ №2 | газ | 1,013 | 1,010 | 1,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная Керамический завод | газ | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Котельная Химинститут | газ | 1,447 | 1,462 | 1,461 | 1,493 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,496 | 1,497 | 1,498 | 1,499 | 1,500 | 1,501 |
| 7 | Котельная Б. Перемерки | газ | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | Котельная Сахарово | газ | 0,367 | 0,400 | 0,395 | 0,396 | 0,397 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 9 | Котельная Южная | газ | 9,742 | 9,875 | 9,929 | 9,951 | 9,964 | 9,964 | 9,966 | 9,969 | 9,972 | 9,975 | 9,978 | 9,980 | 9,982 | 9,984 | 9,987 | 9,989 |
| 10 | Котельный цех | газ | 3,191 | 3,222 | 3,232 | 3,232 | 3,231 | 3,231 | 3,234 | 3,236 | 3,239 | 3,242 | 3,244 | 3,250 | 3,256 | 3,261 | 3,267 | 3,273 |
| 11 | Котельная Мамулино | газ | 0,937 | 0,956 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| 12 | Котельная ОКБ | газ | 0,233 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 13 | Котельная ПАТП-1 | газ | 0,009 | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |
| 14 | Котельная Поликлиника №2 | газ | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 15 | Котельная Сахаровское шоссе | газ | 0,233 | 0,238 | 0,236 | 0,236 | 0,237 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| 16 | Котельная ХБК | газ | 0,880 | 0,890 | 0,879 | 0,927 | 0,927 | 0,925 | 0,943 | 0,959 | 0,976 | 0,993 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | 1,009 |
| 17 | Котельная Шишкова 97 | газ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 18 | Котельная Школа №2 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная Школа №24 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная Школа №3 | газ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 21 | Котельная "Брусилово" | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 22 | Котельная "Затверецкая" | газ | –– | –– | –– | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
|  | Итого | газ | 22,450 | 22,768 | 23,464 | 24,511 | 24,537 | 24,533 | 24,558 | 24,581 | 24,604 | 24,627 | 24,649 | 24,663 | 24,676 | 24,690 | 24,703 | 24,716 |

8.1.3 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» приведены в таблице Таблица 8.10. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» приведен в таблице

Таблица 8.11. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» представлены в таблице

Таблица 8.12. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице

Таблица 8.13. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ООО «ДСК-Ресурс» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 8.14 и

Таблица 8.15 соответственно.

Таблица 8.10 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным |  | 56 335,51 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 | 62 637,65 |

Таблица 8.11 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |
|  | Итого по котельным |  | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 | 154,60 |

Таблица 8.12 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным |  | 8709,47 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 | 9683,78 |

Таблица 8.13 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО "ДСК-Ресурс" | газ | 7419,70 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 | 8242,22 |

Таблица 8.14 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | 1,115 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| 3 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | 0,399 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| 4 | Котельная ул. Планерная 4 | газ | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| 5 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | 1,267 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 |
| 6 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО "ДСК-Ресурс" | газ | 3,308 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 |

Таблица 8.15 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | газ | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 2 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | газ | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
|  | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | газ | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
|  | Котельная ул. Планерная 4 | газ | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Котельная ул. Новочеркасская 56 | газ | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
|  | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная ул. Левитана, 95А | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО "ДСК-Ресурс" | газ | 1,105 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |

8.1.4 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс»

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» приведены в таблице Таблица 8.16. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» приведен в таблице Таблица 8.17. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» представлены в таблице

Таблица 8.18. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице Таблица 8.19. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 8.20 и Таблица 8.21 соответственно.

Таблица 8.16 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 | 12 607,51 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 | 5 549,07 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" |  | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 | 18 156,58 |

Таблица 8.17 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" |  | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 | 167,67 |

Таблица 8.18 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 | 2026,82 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 | 1017,52 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" |  | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 | 3044,34 |

Таблица 8.19 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 | 1729,98 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 | 868,50 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" | газ | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 | 2598,47 |

Таблица 8.20 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" | газ | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |

Таблица 8.21 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | газ | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 2 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | газ | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Итого по котельным ООО "ЭнергоРесурс" | газ | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |

8.1.5 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО ООО УК «Лазурь»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь» приведены в таблице Таблица 8.22. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь» приведен в таблице

Таблица 8.23. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь» представлены в таблице

Таблица 8.24. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице

Таблица 8.25. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО ООО УК «Лазурь» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 8.26 и Таблица 8.27 соответственно.

Таблица 8.22 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Красина, 46/38 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная Октябрьский пр-т, 75 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО УК «Лазурь» |  | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 | 10 150,55 |

Таблица 8.23 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Красина, 46/38 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная Октябрьский пр-т, 75 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО УК «Лазурь» |  | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 |

Таблица 8.24 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Красина, 46/38 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная Октябрьский пр-т, 75 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО УК «Лазурь» |  | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 | 1526,44 |

Таблица 8.25 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Красина, 46/38 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная Октябрьский пр-т, 75 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО УК «Лазурь» | газ | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 | 1304,64 |

Таблица 8.26 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Красина, 46/38 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная Октябрьский пр-т, 75 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО УК «Лазурь» | газ | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |

Таблица 8.27 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Красина, 46/38 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная Октябрьский пр-т, 75 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО УК «Лазурь» | газ | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |

8.1.6 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО ООО «ТТК»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» приведены в таблице Таблица 8.28. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» приведен в таблице

Таблица 8.29. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» представлены в таблице

Таблица 8.30. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице

Таблица 8.31. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО ООО «ТТК» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 8.32 и Таблица 8.33 соответственно.

Таблица 8.28 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 3492,49 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 4301,85 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» |  | 7794,34 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 | 10 139,69 |

Таблица 8.29 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 151,09 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 151,13 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» |  | 151,11 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 |

Таблица 8.30 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 527,67 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 650,12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» |  | 1 77,80 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 | 1498,95 |

Таблица 8.31 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 453,04 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 558,17 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» | газ | 1011,21 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 | 1286,95 |

Таблица 8.32 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 0,273 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 0,292 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» | газ | 0,564 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |

Таблица 8.33 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ул. Лемешева, 8 | газ | 0,088 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | газ | 0,127 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Итого по котельным ООО «ТТК» | газ | 0,215 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |

8.1.7 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО ООО «Теплосеть»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» приведены в таблице Таблица 8.34. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» приведен в таблице

Таблица 8.35. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» представлены в таблице

Таблица 8.36. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице

Таблица 8.37. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО ООО «Теплосеть» в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 8.38 и Таблица 8.39 соответственно.

Таблица 8.34 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 | 9 638,85 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 | 2 287,17 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» |  | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 | 11 926,02 |

Таблица 8.35 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 | 149,06 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» |  | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 | 147,97 |

Таблица 8.36 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 | 1436,77 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 | 327,90 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» |  | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 | 1764,67 |

Таблица 8.37 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 1245,04 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 | 1233,57 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 284,15 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 | 281,53 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» | газ | 1529,18 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 | 1515,10 |

Таблица 8.38 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 0,289 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 0,100 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» | газ | 0,389 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |

Таблица 8.39 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть» (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | газ | 0,069 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 2 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | газ | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Итого по котельным ООО «Теплосеть» | газ | 0,094 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |

8.1.8 Перспективные топливные балансы котельных в зонах деятельности прочих ЕТО

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО приведены в таблице Таблица 8.40. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО приведен в таблице

Таблица 8.41. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО представлены в таблице Таблица 8.42. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) приведены в таблице

Таблица 8.43. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зонах деятельности прочих ЕТО в зимний и летний периоды представлены в таблицах Таблица 8.44 и

Таблица 8.45 соответственно.

Таблица 8.40 – Прогнозные значения отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 | 4 433,80 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 11 352,00 | 11 352,00 | 11 352,00 | 11 352,00 | 11 352,00 | Перевод абонента на систему централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 | 3 766,65 |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 32 951,31 | 31 847,13 | 33 134,77 | 34 422,42 | Передача нагрузки на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 3 882,11 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 | 3 601,17 |
| 9 | Котельная ТКСМ № 2 | газ | 35 393,25 | 23 592,06 | 23 592,06 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ |  |  |  |  | 36 987,10 | 37 275,53 | 37 563,96 | 37 852,39 | 38 140,82 | 38 429,26 | 39 808,97 | 41 188,68 | 42 568,39 | 43 948,11 | 45 327,82 | 45 327,82 |
| 11 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ |  |  |  | 1 859,89 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 | 7 664,24 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 212 634,13 | 199 447,82 | 200 735,46 | 180 290,93 | 188 659,97 | 177 596,40 | 177 884,83 | 178 173,26 | 178 461,69 | 178 750,12 | 180 129,84 | 181 509,55 | 182 889,26 | 184 268,98 | 185 648,69 | 185 648,69 |

Таблица 8.41 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, кг у.т./Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | Перевод абонента на систему централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | 161,42 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 146,86 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | Передача нагрузки на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 165,67 | 136,20 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 |
| 9 | Котельная ТКСМ № 2 | газ | 169,00 | 169,00 | 169,00 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ |  |  |  |  | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 |
| 11 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ |  |  |  | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 159,31 | 160,06 | 160,48 | 158,53 | 158,36 | 158,18 | 158,17 | 158,17 | 158,17 | 158,16 | 158,15 | 158,13 | 158,11 | 158,10 | 158,08 | 158,08 |

Таблица 8.42 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, т.у.т

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 | 5921,92 |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 | 2065,38 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 1816,32 | 1816,32 | 1816,32 | 1816,32 | 1816,32 | Перевод абонента на систему централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | 608,01 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 | 588,69 |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 4 839,23 | 5 000,00 | 5 202,16 | 5 404,32 | Передача нагрузки на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 643,15 | 490,48 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 | 548,60 |
| 9 | Котельная ТКСМ № 2 | газ | 5 981,46 | 3 987,06 | 3 987,06 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,89 | 5 846,12 | 5 891,36 | 5 936,60 | 5 981,83 | 6 027,07 | 6 243,46 | 6 459,84 | 6 676,23 | 6 892,62 | 7 109,01 | 7 109,01 |
| 11 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,70 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 | 1 202,02 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 22 505,47 | 20 499,85 | 20 760,13 | 17 266,93 | 18 573,82 | 16 802,74 | 16 847,98 | 16 893,21 | 16 938,45 | 16 983,68 | 17 200,07 | 17 416,46 | 17 632,85 | 17 849,24 | 18 065,62 | 18 065,62 |

Таблица 8.43 – Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зонах деятельности прочих ЕТО, тыс. м3

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 | 5182,83 |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 | 1843,52 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 | 558,23 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 1559,21 | 1559,21 | 1559,21 | 1559,21 | 1559,21 | Перевод абонента на систему централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | 519,09 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 4154,20 | 4330,00 | 4505,07 | 4680,14 | Передача нагрузки на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 569,88 | 420,19 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 | 469,98 |
| 9 | Котельная ТКСМ № 2 | газ | 5169,16 | 3445,61 | 3445,61 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5023,57 | 5062,74 | 5101,92 | 5141,09 | 5180,27 | 5219,44 | 5406,83 | 5594,23 | 5781,62 | 5969,01 | 6156,40 | 6156,40 |
| 11 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ |  |  |  | 253,65 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 | 1045,24 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 19 556,12 | 17 842,87 | 18 067,73 | 15 050,84 | 16 185,86 | 14 665,83 | 14 705,00 | 14 744,18 | 14 783,35 | 14 822,53 | 15 009,92 | 15 197,31 | 15 384,70 | 15 572,09 | 15 759,48 | 15 759,48 |

Таблица 8.44 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зонах деятельности прочих ЕТО (зимний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 1,277 | 1,377 | 1,221 | 1,293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 0,183 | 0,146 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 9 | Котельная ТКСМ № 2 | газ | 2,616 | 2,611 | 2,610 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,386 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 11 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 4,766 | 4,823 | 4,684 | 2,239 | 2,606 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 |

Таблица 8.45 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зонах деятельности прочих ЕТО (летний период), тыс. м3/час

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | газ | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 4 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | газ | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 5 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | газ | 0,425 | 0,458 | 0,458 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 9 | Котельная ТКСМ № 2 | газ | 1,013 | 1,010 | 1,009 | Переключение на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектируемая котельная п. Элеватор | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Проектируемая котельная "Левитана" | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Итого по котельным прочих ЕТО |  | 1,611 | 1,642 | 1,641 | 0,682 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |

8.1.4 Перспективные нормативные запасы резервного топлива

Значения нормативных запасов топлива для ТЭС г. Твери на период 2020–2039 гг. представлены в табл. Таблица 8.46.

Таблица 8.46 – Нормативные запасы резервного топлива на 01 октября каждого года на источниках тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тверская генерация», тыс. тонн натурального топлива

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 1,14 | 1,14 | 0,94 | 1,73 | 1,75 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| уголь | тыс. т | 2,41 | 2,41 | 1,58 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,80 | 0,81 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| торф | тыс. т | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. т | 3,26 | 3,26 | 3,06 | 2,69 | 2,71 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| уголь | тыс. т | 2,41 | 2,41 | 1,58 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| торф | тыс. т | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Резервное топливо ВК-2 – топочный мазут, поставляется на с мазутного хозяйства Тверской ТЭЦ-1.

Резервное топливо котельной пос. Сахарово – топочный мазут. Котельная пос. Сахарово передана Администрацией города Твери в аренду ООО «Тверская генерация» с неисправным мазутным хозяйством. Запас резервного топлива (мазута) хранится на ТЭЦ-4.

Резервное топливо котельной «Химинститут» – топочный мазут. Котельная пос. Химинситут передана Администрацией города Твери в аренду ООО «Тверская генерация» с отсутствующим резервным топливным хозяйством. Запасы резервного топлива (мазута) хранятся на ТЭЦ-4.

Резервное топливо котельной «Южная» – топочный мазут. Котельная Южная передана Администрацией города Твери в аренду ООО «Тверская генерация» с неисправным мазутным хозяйством. Резервное топливо (мазут) хранится на площадке ТЭЦ-4.

Расчетные значения приведены в таблице Таблица 8.47.

Таблица 8.47 – Нормативный неснижаемый запас резервного топлива на котельных на 01 октября каждого года, тыс. тонн

| N котельной | Наименование показателя | Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Котельная ВК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | мазут | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| 2 | Котельная «Южная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | мазут | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| 3 | Котельная «Химинститут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | мазут | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 4 | Котельная «Сахарово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | мазут | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

По состоянию на 2024 год источники тепловой энергии в качестве основного используют следующие виды топлива: природный газ, уголь и торф, однако, доля газа в структуре топливного баланса составляет более 99,99 %. На конец периода планирования (2039 г.) виды используемого топлива сохраняются с увеличением доли природного газа.

Поставку газа осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» по газопроводам «Белоусово–Ленинград» и «Ухта–Торжок–1», уголь Кузнецкий марки СС доставляется железнодорожным транспортом с разрезов Краснобродский, Барзасский.

Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии не используются.

8.3 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Сведения о проектных и фактических видах топлива, используемых на тепловых электрических станциях г. Твери приведены в таблице Таблица 8.48.

Таблица 8.48 – Характеристики топлива на ТЭС г. Твери

| Электростанция | Бассейн, местонахождение, марка топлива | Q, ккал/кг | Ар, % | Wр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | Газ горючий природный (основное топливо) | 8153 | – | – |
|  | Мазут топочный (резервное топливо) | 9404 | – | н/д |
| ТЭЦ-3 | Газ горючий природный (основное топливо) | 8155 | – | – |
|  | Мазут (резервное топливо) | 9120 |  | 4,66 |
|  | Уголь каменный марки СС | 5692 | 14,79 | 8,73 |
| ТЭЦ-4 | Природный газ (основное топливо) | 8157 | - | - |
|  | Мазут топочный (резервное топливо для котельной) | 9404 | 2,7 | 1 |
|  | Торф фрезерный | 1365 | 4,3 | 64,8 |

На энергетических котлах Тверских ТЭС в качестве проектного топлива предусмотрен, в основном, природный газ.

Каменные угли Кузнецкого бассейна считаются высококачественным топливом с высокой теплотой сгорания, малой сернистостью и относительно невысокой зольностью, а также обладают свойством выдерживать дальние перевозки.

Фактически используемые виды топлива на энергетических котлах Тверских ТЭС соответствуют проектным. Мазут используется как резервное и растопочное топливо.

Доля используемого на источниках тепловой и электрической энергии топлива представлены в таблице Таблица 8.49.

Таблица 8.49 – Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания в системах теплоснабжения города Твери

| N п/п | Наименование источника | Вид топлива | Виды топлив, их доля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "Тверская генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,04 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 2 | ТЭЦ-3 | уголь | 0,024% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 0,068% | 5738,77 |
|  |  | газ | 99,282% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 99,667% | 8136,04 |
|  |  | мазут | 0,694% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 9539,86 |
| 3 | ТЭЦ-4 | торф | 0,001% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 0,003% | 1368,42 |
|  |  | газ | 99,204% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 99,685% | 8135,31 |
|  |  | мазут | 0,794% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 0,312% | 9443,84 |
| 4 | Котельная ВК-1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8165,80 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 5 | Котельная ВК-2 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8167,13 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 6 | Котельная ДРСУ-2 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,41 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 7 | Котельная Керамический завод | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8159,46 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 8 | Котельная Химинститут | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8169,73 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 9 | Котельная Б. Перемерки | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,48 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 10 | Котельная Сахарово | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,36 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 11 | Котельная Южная | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8157,39 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 12 | Котельный цех | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8157,47 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 13 | Котельная Мамулино | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,49 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 14 | Котельная ОКБ | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8159,85 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 15 | Котельная ПАТП-1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,65 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 16 | Котельная Поликлиника №2 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8156,40 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 17 | Котельная Сахаровское шоссе | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8160,41 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 18 | Котельная ХБК | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8158,47 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 19 | Котельная Шишкова 97 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8157,82 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 20 | Котельная Школа №2 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,49 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 21 | Котельная Школа №24 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,61 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 22 | Котельная Школа №3 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8155,53 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 23 | Котельная "Брусилово" | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8122,15 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 24 | Котельная "Затверецкая" | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8100,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная ЗАО ТКСМ №2 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 8100,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "ДСК-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 27 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 28 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 29 | Котельная ул. Планерная 4 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 30 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 31 | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 32 | Котельная ул. Левитана, 95А | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8223,83 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "ЭнергорРесурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8201,13 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 31 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8201,13 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО УК "Лазурь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ул. Красина, 46/38 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8190,08 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 31 | Котельная Октябрьский пр-т, 75 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8190,08 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "ТТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ул. Лемешева, 8 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8153,09 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 31 | Котельная ул. Фрунзе, 22 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8153,09 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "Теплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8148,39 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 31 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8148,39 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Прочие единые теплоснабжающие организации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 35 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | ЭЭ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7998,22 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 36 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. Желтиковская, д.5 | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7842,40 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 37 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- |
| 38 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,28 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 39 | Котельная ООО «Крикс» Петербургское шоссе, д. 15 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8188,64 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 40 | Котельная ООО "Лазурная" ул. Бочкина, д. 6 | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8087,59 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 41 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8154,03 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
| 42 | Проектируемая котельная п. Элеватор | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8083,14 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 43 | Проектируемая котельная "Левитана" | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 8050,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |

8.4 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в г. Твери

Структура расхода топлива по зонам ЕТО показана на рисунке Рисунок 8.1.

Рисунок 8.1 – Структура расхода топлива по группам источников

Из рисунка Рисунок 8.1 следует, что большая часть потребляемого источниками топлива приходится на источники ООО «Тверская генерация», в том числе на ТЭС приходится более 80 % всего потребляемого источниками централизованного теплоснабжения природного газа.

Доля природного газа в топливном балансе составляет более 99 % на весь период планирования схемы теплоснабжения.

Значения расходов условного топлива по зонам ЕТО в целом по городу приведено в таблице Таблица 8.50.

Таблица 8.50 – Прогнозные значения расходов условного топлива по зонам ЕТО, т.у.т

| № п/п | ЕТО/ группа источников | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТО ООО "Тверская Генерация" |  | 845 625,8 | 859 109,0 | 853 118,2 | 858 875,7 | 861 847,3 | 865 605,8 | 869 169,3 | 872 732,8 | 876 296,3 | 879 859,8 | 883 423,3 | 885 170,9 | 886 918,5 | 888 666,1 | 890 413,7 | 892 161,3 |
| 1.1. | ТЭС |  | 684 112,6 | 686 130,9 | 688 978,5 | 691 884,4 | 693 867,1 | 697 625,6 | 700 987,2 | 704 348,7 | 707 710,3 | 711 071,9 | 714 433,5 | 715 907,1 | 717 380,6 | 718 854,2 | 720 327,7 | 721 801,3 |
|  |  | газ | 679 297,5 | 684 030,8 | 686 875,2 | 689 772,4 | 691 748,8 | 695 495,7 | 698 846,6 | 702 197,6 | 705 548,5 | 708 899,5 | 712 250,4 | 713 719,4 | 715 188,4 | 716 657,3 | 718 126,3 | 719 595,3 |
|  |  | мазут | 4 726,6 | 1 838,8 | 1 842,4 | 1 850,3 | 1 855,7 | 1 866,1 | 1 874,9 | 1 883,8 | 1 892,7 | 1 901,6 | 1 910,4 | 1 914,5 | 1 918,6 | 1 922,6 | 1 926,7 | 1 930,7 |
|  |  | уголь | 84,6 | 252,6 | 252,1 | 252,9 | 253,7 | 254,9 | 256,7 | 258,4 | 260,1 | 261,9 | 263,6 | 264,1 | 264,6 | 265,1 | 265,6 | 266,1 |
|  |  | торф | 3,9 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
| 1.2. | Котельные | газ | 161 513,2 | 172 978,1 | 164 139,7 | 166 991,3 | 167 980,2 | 167 980,2 | 168 182,1 | 168 384,1 | 168 586,0 | 168 787,9 | 168 989,8 | 169 263,9 | 169 537,9 | 169 811,9 | 170 086,0 | 170 360,0 |
| 2 | ЕТО ООО "ДСК-Ресурс" | газ | 8 709,5 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 | 9 683,8 |
| 3 | ЕТО ООО «ЭнергоРесурс» | газ | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 | 3 044,3 |
| 4 | ООО УК "Лазурь" | газ | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 | 1 526,4 |
| 5 | ООО «Теплосеть» | газ | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 764,7 |
| 6 | ООО «ТТК» | газ | 1 177,8 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 |
| 7 | Прочие ЕТО | газ | 22 505,5 | 20 499,8 | 20 760,1 | 17 266,9 | 18 573,8 | 16 802,7 | 16 848,0 | 16 893,2 | 16 938,4 | 16 983,7 | 17 200,1 | 17 416,5 | 17 632,8 | 17 849,2 | 18 065,6 | 18 065,6 |
|  | Всего | Всего | 884 353,9 | 897 127,0 | 891 396,6 | 893 660,9 | 897 939,3 | 899 926,7 | 903 535,4 | 907 144,2 | 910 752,9 | 914 361,7 | 918 141,6 | 920 105,6 | 922 069,6 | 924 033,5 | 925 997,5 | 927 745,1 |
|  |  | газ | 879 538,9 | 895 026,9 | 889 293,2 | 891 548,9 | 895 821,1 | 897 796,8 | 901 394,9 | 904 993,0 | 908 591,1 | 912 189,2 | 915 958,5 | 917 917,9 | 919 877,3 | 921 836,7 | 923 796,1 | 925 539,1 |
|  |  | мазут | 4 726,6 | 1 838,8 | 1 842,4 | 1 850,3 | 1 855,7 | 1 866,1 | 1 874,9 | 1 883,8 | 1 892,7 | 1 901,6 | 1 910,4 | 1 914,5 | 1 918,6 | 1 922,6 | 1 926,7 | 1 930,7 |
|  |  | уголь | 84,6 | 252,6 | 252,1 | 252,9 | 253,7 | 254,9 | 256,7 | 258,4 | 260,1 | 261,9 | 263,6 | 264,1 | 264,6 | 265,1 | 265,6 | 266,1 |
|  |  | торф | 3,9 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса г. Твери

Анализируя прогнозные тенденции изменения в структуре топливопотребления (табл. Таблица 8.50), можно сделать следующие выводы:

- потребление природного газа на источниках составляет более 99 %, доля сжигаемого газа практически не меняется;

- потребление топлива на котельных остается примерно на одном уровне.

С учетом приведенных данных можно сделать вывод о том, что структура потребления топлива в ближайшей перспективе будет оставаться на текущем уровне с тенденцией к небольшому увеличению.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.007.000), с учетом основных положений Мастер-плана Схемы теплоснабжения (Книга 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Твери до 2039 года» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000)).

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения г. Твери, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице Таблица 9.1.

Таблица 9.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. без НДС

| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО «Тверская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов |  | 64 435 194,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 074,06 | 286 598,48 | 7 475 794,39 | 8 670 506,71 | 8 855 916,35 | 5 067 843,33 | 5 095 031,31 | 5 299 977,89 | 5 513 173,44 | 5 734 949,99 | 5 964 190,71 | 6 204 179,28 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 074,06 | 548 672,54 | 8 024 466,93 | 16 694 973,64 | 25 550 890,00 | 30 618 733,33 | 35 713 764,64 | 41 013 742,53 | 46 526 915,97 | 52 261 865,96 | 58 226 056,67 | 64 430 235,95 | 64 431 888,88 | 64 433 541,81 | 64 435 194,74 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 12 001 049,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 276,22 | 281 703,26 | 3 120 764,05 | 4 091 066,84 | 4 150 410,73 | 169 828,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 276,22 | 468 979,48 | 3 589 743,53 | 7 680 810,37 | 11 831 221,10 | 12 001 049,89 | 12 001 049,89 | 12 001 049,89 | 12 001 049,89 | 12 001 049,89 | 12 001 049,89 | 12 001 049,89 | 12 001 049,89 | 12 001 049,89 | 12 001 049,89 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 658 112,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 276,22 | 281 703,26 | 189 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 276,22 | 468 979,48 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 | 658 112,88 |
| 001.01.01.001 | Строительство котельной «Затверецкая» |  | 250 700,00 |  |  |  | 150 400,00 | 100 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.002 | Строительство котельной «Левитана» |  | 92 190,55 |  |  |  | 36 876,22 | 55 314,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.003 | Строительство котель-ной п. Элеватор |  | 315 222,34 |  |  |  |  | 126 088,93 | 189 133,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 3 578 777,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 577,31 | 1 503 013,51 | 1 562 357,40 | 169 828,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 577,31 | 1 846 590,82 | 3 408 948,22 | 3 578 777,01 | 3 578 777,01 | 3 578 777,01 | 3 578 777,01 | 3 578 777,01 | 3 578 777,01 | 3 578 777,01 | 3 578 777,01 | 3 578 777,01 | 3 578 777,01 |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной ОКЦ |  | 531 356,68 |  |  |  |  |  | 50 362,43 | 235 752,67 | 245 241,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной Южная |  | 1 660 501,25 |  |  |  |  |  | 157 383,68 | 736 732,27 | 766 385,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.003 | Реконструкция котельной ВК-1 |  | 664 195,85 |  |  |  |  |  | 62 953,03 | 294 690,84 | 306 551,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.004 | Реконструкция котельной ВК-2 |  | 467 066,89 |  |  |  |  |  | 44 268,99 | 207 228,54 | 215 569,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.005 | Реконструкция котельной «ХБК» |  | 141 219,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 219,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.006 | Реконструкция РТХ на котельной «Сахарово» |  | 38 145,58 |  |  |  |  |  | 9 536,39 | 9 536,39 | 9 536,39 | 9 536,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.007 | Строительство РТХ на котельной «Химинститут» |  | 76 291,16 |  |  |  |  |  | 19 072,79 | 19 072,79 | 19 072,79 | 19 072,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 7 764 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 053,33 | 2 588 053,33 | 2 588 053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 053,33 | 5 176 106,67 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 | 7 764 160,00 |
| 001.01.04.001 | Поддержание готовности ТЭЦ-1 |  | 1 018 240,00 |  |  |  |  |  | 339 413,33 | 339 413,33 | 339 413,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.002 | Поддержание готовности ТЭЦ-3 |  | 5 274 890,00 |  |  |  |  |  | 1 758 296,67 | 1 758 296,67 | 1 758 296,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.003 | Поддержание готовности ТЭЦ-4 |  | 1 471 030,00 |  |  |  |  |  | 490 343,33 | 490 343,33 | 490 343,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице Таблица 9.2. (за исключением реконструкции тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет)

Перечень мероприятий по реконструкции всех магистральных и распределительных сетей тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Тверская генерация», со сроком эксплуатации более 25 лет приведен в п. 7 Главы 7 Обосновывающих материалов. Сроки, источники финансирования и объемы выполнения мероприятий по реконструкции необходимо определить заинтересованному кругу лиц.

Таблица 9.2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб. без НДС

| № проекта | Наименование | Источник инвестиций | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 52 434 144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 797,84 | 4 895,21 | 4 355 030,34 | 4 579 439,87 | 4 705 505,62 | 4 898 014,54 | 5 095 031,31 | 5 299 977,89 | 5 513 173,44 | 5 734 949,99 | 5 964 190,71 | 6 204 179,28 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 797,84 | 79 693,06 | 4 434 723,40 | 9 014 163,27 | 13 719 668,89 | 18 617 683,43 | 23 712 714,74 | 29 012 692,63 | 34 525 866,08 | 40 260 816,07 | 46 225 006,78 | 52 429 186,06 | 52 430 838,99 | 52 432 491,92 | 52 434 144,85 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 49 359,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 011,75 | 4 895,21 | 6 611,72 | 0,00 | 0,00 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 011,75 | 18 906,97 | 25 518,68 | 25 518,68 | 25 518,68 | 28 633,82 | 31 748,95 | 34 864,09 | 37 979,22 | 41 094,36 | 42 747,29 | 44 400,22 | 46 053,15 | 47 706,08 | 49 359,01 |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-2-318-4 до «Торгово-офисное здание» по ул. Благоева, д.74 на з/у 69:40:0100242:0001) |  | 10 833,04 |  |  |  | 10 833,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от коллектор вк «ДРСУ-2» до «Столярный цех со складом», пос. ДРСУ-2, д.15, (окс 69:40:0100185:49)) |  | 2 797,26 |  |  |  |  |  | 2 797,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТП-703-1 до «Гараж №1679, а/к №11», ш. Московское, д.18а А/к №11, гараж №1679 (окс 69:40:0200025:13733)) |  | 2 225,10 |  |  |  |  |  | 2 225,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.004 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-1Б до «Встроенные помещения общественного назначения в МКД - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди (второй этап)», ул. Богданова, д.3, на з/у 69:40:0200033:1086) |  | 953,61 |  |  |  |  |  | 953,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.005 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от участок теплотрассы между ТК-701-3 и вводом в здание детской поликлиники № 1, «Городской клинической больницы № 6» до «Административный корпус 1954 года постройки», ул. Индустриальная, д.2а/5, окс 69:40:0200011:419) |  | 8 264,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 | 1 652,93 |
| 001.02.01.006 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-321-10 до «Крытый футбольный манеж в г. Твери», ул. 2-я Грибоедова, 2-я Красина, на з/у 69:40:0100145:53 и 69:40:0100145:175) |  | 15 575,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 | 3 115,14 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.007 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от участок теплотрассы между ТК-309-15-1 и д.69 по ул. Кольцевая до «Здание гаража», ул. Кольцевая, д.69, на з/у 69:40:0100169:2408) |  | 635,74 |  |  |  | 635,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.008 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-72-8 до «Нежилые здания с кадастровыми номерами 69:40:0400059:328 и 69:40:0400059:329», пер. Студенческий, д.28, на з/у 69:40:0400059:801) |  | 2 542,97 |  |  |  | 2 542,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.009 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-418-1 до «Здание для осуществления ярмарочно-выставочной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятий. Сырная мастерская», ул. В. Новгорода, д.6, на з/у 69:40:0400060:266.) |  | 635,74 |  |  |  |  |  | 635,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.010 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от участок теплотрассы между ТК-117-20-1 и вводом в д.2 по ул. Брагина до «Здание для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятия», ул. Брагина, д.4, на з/у 69:40:0400044:10) |  | 317,87 |  |  |  |  | 317,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.011 | Строительство тепловых сетей для подключения нового потребителя (от ТК-117-20-1 до Проектируемое ответвление на д.4 по ул. Брагина (на з/у 69:40:0400044:10)) |  | 4 577,34 |  |  |  |  | 4 577,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 001.02.02.001 | Техническое перевооружение котельной «Мамулино» |  | 56 000,00 |  |  |  |  |  |  | 56 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 52 267 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 418,63 | 4 523 439,87 | 4 705 505,62 | 4 894 899,40 | 5 091 916,18 | 5 296 862,75 | 5 510 058,31 | 5 731 834,86 | 5 962 537,78 | 6 202 526,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 418,63 | 8 871 858,50 | 13 577 364,12 | 18 472 263,52 | 23 564 179,70 | 28 861 042,45 | 34 371 100,76 | 40 102 935,62 | 46 065 473,40 | 52 267 999,75 | 52 267 999,75 | 52 267 999,75 | 52 267 999,75 |
| 001.02.03.001 | Реконструкции магистральных тепловых сетей и распределительных в зоне ЦТС |  | 52 267 999,75 |  |  |  |  |  | 4 348 418,63 | 4 523 439,87 | 4 705 505,62 | 4 894 899,40 | 5 091 916,18 | 5 296 862,75 | 5 510 058,31 | 5 731 834,86 | 5 962 537,78 | 6 202 526,35 |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.000 | Всего стоимость группы проектов |  | 60 786,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 786,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 | 60 786,09 |
| 001.02.04.001 | Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-322а/370 до ТК-372а по ул.2-ая Красина |  | 53 711,48 |  |  |  | 53 711,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.002 | Техническое перевооружение теплотрассы с увеличением диаметра трубопроводов на участке от ТК-321-8 до ТК-321-10 ул. 2-я Грибоедова |  | 7 074,62 |  |  |  | 7 074,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения актуализированной схемой теплоснабжения не предлагаются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Для реконструкции 28-и ЦТП с переводом на закрытый водоразбор требуется привлечь 59 237,61 тыс. руб.

Для переоборудования существующих тепловых пунктов в автоматические индивидуальные тепловые пункты требуется 3 067,7 млн. руб.

Полный перечень мероприятий см. Книгу 9 (шифр ПСТ.ОМ.69-40.009.000).

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижении уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

Экономический эффект от мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей приведен в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.005.000).

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций приведен в табл. Таблица 10.1.

Таблица 10.1 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Твери в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения (форма П49.1 Методических указаний)

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 ТЭЦ-3 ТЭЦ-4 ВК-1 ВК-2 Котельная «Южная» Котельный цех | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | ООО «Тверская генерация» |
| 2 | Котельная «Сахаровское шоссе» Сахаровское шоссе, 16 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | ООО «Тверская генерация» |
| 3 | Котельная «Школа №3» ул. Новая Заря, 27 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 | ООО «Тверская генерация» |
| 4 | Котельная «Сахарово» п. Сахарово, ул. Василевского, д. 2 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | ООО «Тверская генерация» |
| 5 | Котельная «ХБК» бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | ООО «Тверская генерация» |
| 6 | Котельная «ПАТП-1» ул. Шишкова, д. 92 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 | ООО «Тверская генерация» |
| 7 | Котельная «ДРСУ-2» п. Черкассы | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | ООО «Тверская генерация» |
| 8 | Котельная «Школа №2» ул. Машинистов, 2 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | ООО «Тверская генерация» |
| 9 | Котельная «Керамический з-д» ул. Керамический завод, 5 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | ООО «Тверская генерация» |
| 10 | Котельная «УПК» Третьяковский пер., 17 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 | ООО «Тверская генерация» |
| 11 | Котельная «Поликлиника № 2» ул. Семенова, 38 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 11 | ООО «Тверская генерация» |
| 12 | Котельная «Школа №24» ул. Линейная, 81 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 12 | ООО «Тверская генерация» |
| 13 | Котельная «Химинститут» Московское шоссе, д.157 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 13 | ООО «Тверская генерация» |
| 14 | Котельная ул. Шишкова, д. 97 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 14 | ООО «Тверская генерация» |
| 15 | Котельная «Б. Перемерки, 20» | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 15 | ООО «Тверская генерация» |
| 16 | Котельная «Мамулино» ул. Складская | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 16 | ООО «Тверская генерация» |
|  | Котельная «Брусилово» ул. Оснабрюкская, 37 | ООО «Энерго Альянс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети |  |  |
| 17 | Котельная ОКБ С. Петербургское шоссе, д. 103, кор.3 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии | 17 | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | ГБУ «Центр кадастровой оценки» | Тепловые сети |  |  |
| 18 | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | ООО «Лазурная» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 18 | ООО «Лазурная» |
| 19 | Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | ООО «Тепло» | Тепловые сети | 19 | ООО «Тепло» |
|  |  | ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» | Источник тепловой энергии |  |  |
| 20 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 20 | ООО «ДСК-Ресурс» |
| 21 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 21 | ООО «ДСК-Ресурс» |
| 22 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 22 | ООО «ДСК-Ресурс» |
| 23 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 4 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 23 | ООО «ДСК-Ресурс» |
| 24 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская 56 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 24 | ООО «ДСК-Ресурс» |
| 25 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Сахаровское шоссе, 9 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 25 | ООО «ДСК-Ресурс» |
| 26 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Левитана, 95А | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 26 | ООО «ДСК-Ресурс» |
| 27 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» ул. Оснабрюкская, в районе д.31 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 27 | ООО «ЭнергоРесурс» |
| 28 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 28 | ООО «ЭнергоРесурс» |
| 29 | ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 29 | ОАО «ТВЗ» |
| 30 | ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 30 | ОАО «Центросвармаш» |
| 31 | ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 31 | ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» |
| 32 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 32 | ООО УК "Лазурь" |
| 33 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 33 | ООО УК "Лазурь" |
| 34 | ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90, стр. 2 | Источник тепловой энергии | 34 | ООО «КОМО» |
| 35 | ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 35 | ОАО «Волжский пекарь» |
| 36 | ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 36 | ООО «Крикс» |
| 37 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Котельная инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | Источник тепловой энергии | 37 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) |
| 38 | ООО «Теплосеть» | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 38 | ООО «Теплосеть» |
| 39 | ООО «Теплосеть» | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 39 | ООО «Теплосеть» |
| 40 | ООО «ТТК» | Крышная котельная ул. Фрунзе, д. 22 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 40 | ООО «ТТК» |
| 41 | ООО «ТТК» | Крышная котельная ул. Лемешева, д. 8 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 41 | ООО «ТТК» |

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице Таблица 10.2.

Таблица 10.2 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, адрес источника | Наличие источника в обслуживании данной ТСО | Наличие тепловых сетей в обслуживании данной ТСО |
| 1 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1 пр. Калинина | да | да |
|  |  | ТЭЦ-3 ул. Дмитрова, д. 8 |  |  |
|  |  | ТЭЦ-4 ул. Индустриальная |  |  |
|  |  | ВК-1 пр. 50 лет Октября, д. 48 |  |  |
|  |  | ВК-2 пр. Калинина, 66 стр.2 |  |  |
|  |  | Котельная «Южная» Промышленный проезд, д. 2 |  |  |
|  |  | Котельный цех, Петербургское шоссе, д. 2 |  |  |
| 2 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахаровское шоссе» Сахаровское шоссе, 16 | да | да |
| 3 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №3» ул. Новая Заря, 27 | да | да |
| 4 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахарово» п. Сахарово, ул. Василевского, д. 2 | да | да |
| 5 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ХБК» бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 | да | да |
| 6 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ПАТП-1» ул. Шишкова, д. 92 | да | да |
| 7 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ДРСУ-2» п. Черкассы | да | да |
| 8 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №2» ул. Машинистов, 2 | да | да |
| 9 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Керамический з-д» ул. Керамический завод, 5 | да | да |
| 10 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «УПК» Третьяковский пер., 17 | да | да |
| 11 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Поликлиника № 2» ул. Семенова, 38 | да | да |
| 12 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №24» ул. Линейная, 81 | да | да |
| 13 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Химинститут» Московское шоссе, д.157 | да | да |
| 14 | ООО «Тверская генерация» | Котельная ул. Шишкова, д. 97 | да | да |
| 15 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Б. Перемерки, 20» | да | да |
| 16 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Мамулино» ул. Складская | да | да |
|  | ООО " ЭнергоАльянс" | Котельная «Брусилово» ул. Оснабрюкская, 37 | да | да |
| 17 | ООО «Тверская генерация» | Котельная ОКБ С.Петербургское шоссе, д. 103, кор.3 | да | нет |
|  | ГБУ «Центр кадастровой оценки» | –– | нет | да |
| 18 | ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | да | да |
| 19 | ООО «Тепло» | –– | нет | да |
|  | ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» | Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | да | нет |
| 20 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | да | да |
| 12 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | да | да |
| 22 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | да | да |
| 23 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 4 | да | да |
| 24 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская 56 | да | да |
| 25 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Сахаровское шоссе, 9 | да | да |
| 26 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Левитана, 95А | да | да |
| 27 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» ул. Оснабрюкская, в районе д.31 | да | да |
| 28 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | да | да |
| 29 | ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | да | да |
| 30 | ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | да | да |
| 31 | ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | да | да |
| 32 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | да | да |
| 33 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | да | да |
| 34 | ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90, стр. 2 | да | нет |
| 35 | ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | да | да |
| 36 | ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | да | да |
| 37 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Котельная инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | да | нет |
| 38 | ООО «Теплосеть» | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | да | да |
| 39 | ООО «Теплосеть» | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | да | да |
| 40 | ООО «ТТК» | Крышная котельная ул. Фрунзе, д. 22 | да | да |
| 41 | ООО «ТТК» | Крышная котельная ул. Лемешева, д. 8 | да | да |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории города Твери приведен в таблице Таблица 10.3.

Таблица 10.3 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории г. Твери (форма П49.3 Методических указаний)

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м³ | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 ТЭЦ-3 ТЭЦ-4 ВК-1 ВК-2 Котельная «Южная» Котельный цех | 1744,4 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источники тепловой энергии | Владеет на праве собственности, на праве аренды (кот. «Южная») | –– | Предоставлена | 01 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
|  |  |  | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Тепловые сети и сооружения на них | Владеет на праве собственности, на праве аренды | 64 624,1 | Предоставлена |  |  |  |
| 2 | Котельная «Сахаровское шоссе» Сахаровское шоссе, 16 | 4,99 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 47,9 | Предоставлена | 02 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 3 | Котельная «Школа №3» ул. Новая Заря, 27 | 1,07 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,0 | Предоставлена | 03 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 4 | Котельная «Сахарово» п. Сахарово, ул. Василевского, д. 2 | 22,27 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 330,2 | Предоставлена | 04 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 5 | Котельная «ХБК» бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 | 9,02 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 148,8 | Предоставлена | 05 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 6 | Котельная «ПАТП-1» ул. Шишкова, д. 92 | 2,20 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,5 | Предоставлена | 06 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 7 | Котельная «ДРСУ-2» п. Черкассы | 5,64 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 27,7 | Предоставлена | 07 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 8 | Котельная «Школа №2» ул. Машинистов, 2 | 2,31 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 15,2 | Предоставлена | 08 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 9 | Котельная «Керамический з-д» ул. Керамический завод, 5 | 0,65 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,1 | Предоставлена | 09 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 10 | Котельная «УПК» Третьяковский пер., 17 | 0,43 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,3 | Предоставлена | 10 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 11 | Котельная «Поликлиника №2» ул. Семенова, 38 | 0,43 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | –– | Предоставлена | 11 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 12 | Котельная «Школа №24» ул. Линейная, 81 | 0,37 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,0 | Предоставлена | 12 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 13 | Котельная «Химинститут» Московское шоссе, д.157 | 58,50 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 537,6 | Предоставлена | 13 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 14 | Котельная ул. Шишкова, д. 97 | 0,16 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,4 | Предоставлена | 14 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 15 | Котельная «Б. Перемерки, 20» | 0,30 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,6 | Предоставлена | 15 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 16 | Котельная «Мамулино» ул. Складская | 19,18 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 427,2 | Предоставлена | 16 | ООО «Тверская генерация» | На основания критериев присвоения статуса единой теплоснабжающей организации (п. 7 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
|  | Котельная «Брусилово» ул. Оснабрюкская, 37 | 8,62 | ООО " Энерго Альянс" | 5 476 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 66,1 | Предоставлена |  |  |  |
| 17 | Котельная ОКБ С.Петербургское шоссе, д. 103, кор.3 | 7,08 | ООО «Тверская генерация» | 3 637 861 | Источник тепловой энергии | Владеет на праве аренды | –– | Предоставлена | 17 | ООО «Тверская генерация» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
|  |  |  | ГБУ «Центр кадастровой оценки» | 114 382 | Тепловые сети | Владеет на праве аренды | 100,5 | Заявок не поступало |  |  |  |
| 18 | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | 51,10 | ООО «Лазурная» | 7 001 | Тепловые сети | Владеет на праве аренды | 160,4 | Заявок не поступало | 18 | ООО «Лазурная» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
|  |  |  | ООО «Лазурная» | 7 001 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | –– | Заявок не поступало |  |  |  |
| 19 | Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | 36,40 | ООО «Тепло» | 3 637 861 | Тепловые сети | Владеет на праве аренды | 448,9 | Заявок не поступало | 19 | ООО «Тепло» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
|  |  |  | ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» | 207 460 | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | –– | Заявок не поступало |  |  |  |
| 20 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 2,16 | ООО «ДСК-Ресурс» | 10 741 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 20 | ООО «ДСК-Ресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 21 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 8,60 | ООО «ДСК-Ресурс» | 10 741 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 21 | ООО «ДСК-Ресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 22 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 2,63 | ООО «ДСК-Ресурс» | 10 741 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 22 | ООО «ДСК-Ресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 23 | Котельная ул. Планерная 4 | 2,25 | ООО «ДСК-Ресурс» | 10 741 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 23 | ООО «ДСК-Ресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 24 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | 10,32 | ООО «ДСК-Ресурс» | 10 741 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 24 | ООО «ДСК-Ресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 25 | Котельная ул. Сахаровское шоссе, 9 | 10,32 | ООО «ДСК-Ресурс» | 10 741 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 25 | ООО «ДСК-Ресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 26 | Котельная Левитана, 95А | 13,76 | ООО «ДСК-Ресурс» | 10 741 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 26 | ООО «ДСК-Ресурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 27 | Котельная «Мамулино-2» ул. Оснабрюкская, в районе д.31 | 8,00 | ООО «ЭнергоРесурс» | -2 858 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 27 | ООО «ЭнергоРесурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 28 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | 3,29 | ООО «ЭнергоРесурс» | -2 858 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 28 | ООО «ЭнергоРесурс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 29 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | 200,00 | ОАО «ТВЗ» | 11 616 929 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 29 | ОАО «ТВЗ» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 30 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | 44,00 | ОАО «Центросвармаш» | 1 178 231 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 30 | ОАО «Центросвармаш» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 31 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 6,58 | ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | 4 588 107 648 (для ОАО «РЖД») | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 31 | ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 32 | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | 4,72 | ООО УК "Лазурь" | 1 945 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 32 | ООО УК "Лазурь" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 33 | Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | 0,52 | ООО УК "Лазурь | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 33 | ООО УК "Лазурь" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 34 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90, стр. 2 | 5,00 | ООО «КОМО» | 4 214 | Источник тепловой энергии | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 34 | ООО «КОМО» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 35 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | 2,93 | ОАО «Волжский пекарь» | 913 454 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 0.33 | Заявок не поступало | 35 | ОАО «Волжский пекарь» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 36 | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 1,89 | ООО «Крикс» | -3 329 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 36 | ООО «Крикс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 37 | Котельная инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | 6,58 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | н/д | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 37 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 38 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | 7,22 | ООО «Теплосеть» | н/д | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 38 | ООО «Теплосеть» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 39 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | 4,51 | ООО «Теплосеть» | н/д | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 39 | ООО «Теплосеть» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 40 | Крышная котельная ул. Фрунзе, д. 22 | 2,39 | ООО «ТТК» | н/д | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 40 | ООО «ТТК» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 41 | Крышная котельная ул. Лемешева, д. 8 | 2,16 | ООО «ТТК» | н/д | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | н/д | Заявок не поступало | 41 | ООО «ТТК» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент размещения Схемы теплоснабжения г. Твери на официальном сайте города поступили заявки на присвоение статуса ЕТО от организаций:

- ООО «Тверская генерация»;

- ООО «ЭнергоАльянс».

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в городе Твери

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в таблице Таблица 10.4.

Таблица 10.4 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | № зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 ТЭЦ-3 ТЭЦ-4 ВК-1 ВК-2 Котельная «Южная» Котельный цех | ООО «Тверская генерация» | Источники тепловой энергии | Владеет на праве собственности, на праве аренды (кот. «Южная») | 01 |
|  |  | ООО «Тверская генерация» | Тепловые сети и сооружения на них | Владеет на праве собственности, на праве аренды |  |
| 2 | Котельная «Сахаровское шоссе» Сахаровское шоссе, 16 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 02 |
| 3 | Котельная «Школа №3» ул. Новая Заря, 27 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 03 |
| 4 | Котельная «Сахарово» п. Сахарово, ул. Василевского, д. 2 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 04 |
| 5 | Котельная «ХБК» бульвар Профсоюзов, д. 9, к. 2 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 05 |
| 6 | Котельная «ПАТП-1» ул. Шишкова, д. 92 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 06 |
| 7 | Котельная «ДРСУ-2» п. Черкассы | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 07 |
| 8 | Котельная «Школа №2» ул. Машинистов, 2 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 08 |
| 9 | Котельная «Керамический з-д» ул. Керамический завод, 5 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 09 |
| 10 | Котельная «УПК» Третьяковский пер., 17 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 10 |
| 11 | Котельная «Поликлиника №2» ул. Семенова, 38 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 11 |
| 12 | Котельная «Школа №24» ул. Линейная, 81 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 12 |
| 13 | Котельная «Химинститут» Московское шоссе, д.157 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 13 |
| 14 | Котельная ул. Шишкова, д. 97 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 14 |
| 15 | Котельная «Б. Перемерки, 20» | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 15 |
| 16 | Котельная «Мамулино» ул. Складская | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 16 |
|  | Котельная «Брусилово» ул. Оснабрюкская, 37 | ООО " Энерго Альянс" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды |  |
| 17 | Котельная ОКБ С.Петербургское шоссе, д. 103, кор.3 | ООО «Тверская генерация» | Источник тепловой энергии | Владеет на праве аренды | 17 |
|  |  | ГБУ «Центр кадастровой оценки» | Тепловые сети | Владеет на праве аренды |  |
| 18 | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | ООО «Лазурная» | Тепловые сети | Владеет на праве аренды | 18 |
|  |  | ООО «Лазурная» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности |  |
| 19 | Котельная «ТКСМ-2» ул. Туполева, д. 117 | ООО «Тепло» | Тепловые сети | Владеет на праве аренды | 19 |
|  |  | ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности |  |
| 20 | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | ООО «ДСК-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 20 |
| 21 | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | ООО «ДСК-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 21 |
| 22 | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | ООО «ДСК-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 22 |
| 23 | Котельная ул. Планерная 4 | ООО «ДСК-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 23 |
| 24 | Котельная ул. Новочеркасская 56 | ООО «ДСК-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 24 |
| 25 | Котельная ул. Сахаровское шоссе, 9 | ООО «ДСК-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 25 |
| 26 | Котельная Левитана, 95А | ООО «ДСК-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 26 |
| 27 | Котельная «Мамулино-2» ул. Оснабрюкская, в районе д.31 | ООО «ЭнергоРесурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 27 |
| 28 | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | ООО «ЭнергоРесурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 28 |
| 29 | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б | ОАО «ТВЗ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 29 |
| 30 | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 | ОАО «Центросвармаш» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 30 |
| 31 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 31 |
| 32 | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 | ООО УК "Лазурь" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 32 |
| 33 | Котельная ООО УК "Лазурь" Октябрьский пр-т, д.75 | ООО УК "Лазурь | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 33 |
| 34 | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90, стр. 2 | ООО «КОМО» | Источник тепловой энергии | Владеет на праве аренды | 34 |
| 35 | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 | ОАО «Волжский пекарь» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 35 |
| 36 | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | ООО «Крикс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | 36 |
| 37 | Котельная инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | 37 |
| 38 | Котельная, ул. 2-я Красина, д. 58 | ООО «Теплосеть» | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | 38 |
| 39 | Котельная, ул. Левитана, д. 46 | ООО «Теплосеть» | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | 39 |
| 40 | Крышная котельная ул. Фрунзе, д. 22 | ООО «ТТК» | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | 40 |
| 41 | Крышная котельная ул. Лемешева, д. 8 | ООО «ТТК» | Источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | 41 |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией предлагается следующее изменение зон действия энергоисточников:

- в 2027 году – переключение потребителей зон действия котельной АО «ТКСМ-2» на проектируемую котельную «Затверецкая»;

- в 2028 году – переключение абонентов котельной ООО «Лазурная» на котельную п. Элеватор;

- в 2028 году – переключение внешнего потребителя в зоне действия котельной АО «Волжский пекарь» на СЦТ.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Перечень участков тепловых сетей, определенных на момент актуализации Схемы теплоснабжения как бесхозяйные в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведен в таблице 3.20 Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000).

Общая протяженность бесхозяйных тепловых сетей составляет 33,23 км сетей. В соответствии с п. 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в течение 60 дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения. При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения.

В течение 30 дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения.

Тепловые сети, представленные в таблице 3.38 Главы 1, находятся в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», содержание и обслуживание указанных участков осуществляет «Тверская генерация».

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

13.1 Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченное в проекте схемы теплоснабжения строительство новых источников тепловой энергии и увеличение мощности существующих источников тепловой энергии не предполагает корректировки решений схем газоснабжения и газификации Тверской области и г. Твери, так как программа газификации не устанавливает ограничений по перспективному расходу природного газа источниками тепловой и электрической энергии. Мероприятия по обеспечению топливом источников тепловой и электрической энергии в программе газификации отдельно не выделены.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

При актуализации схемы теплоснабжения г. Твери проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии не обнаружено.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций

При корректировке Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области следует учесть подключение к системе теплоснабжения проектируемых источников тепловой энергии:

- водогрейная котельная «Затверецкая» (УТМ 21,5 Гкал/ч);

- водогрейная котельная п. Элеватор (УТМ 20,4 Гкал/ч).

13.4 Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

СиПР электроэнергетческих систем России не запланирован ввод, вывод из эксплуатации или перемаркировка генерирующего оборудования Тверских ТЭС на период до 2030 года.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии в актуализированной схеме теплоснабжения отсутствуют.

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

«Схема коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года» утверждена Постановлением Администрации г. Твери от 26 декабря 2014 года № 1770.

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем горячего водоснабжения города.

Прогнозным балансом схемы коммунального водоснабжения и водоотведения города Твери до 2027 предусмотрена дополнительная нагрузка по коммунальному водоснабжению с целью планомерного замещения открытой системы горячего водоснабжения города в закрытую систему с суммарным объемом Qгвс=7,7 тыс. м3/сут, дополнительно добываемой, очищаемой и транспортируемой к конкретным потребителям воды питьевого качества, подаваемой на нужды ГВС (закрытый подогрев), в том числе:

- ТЭЦ-1 – 1,14 тыс. м3/сут;

- ТЭЦ-3 – 1,45 тыс. м3/сут;

- ТЭЦ-4 – 3,4 тыс. м3/сут;

- ВК «Южная» - 0,9 тыс. м3/сут;

- ВК-1 – 0,31 тыс. м3/сут;

- ВК-2 – 0,3006 тыс. м3/сут.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения г. Твери для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке схемы водоснабжения необходимо учитывать расходы холодной воды на ЦТП и потребителях тепловой энергии, указанные в адресном перечне потребителей и перечне ЦТП, указанных в Главе 6 и Разделе 7 актуализированной Схемы теплоснабжения.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прогнозная динамика прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях приведена в таблице Таблица 14.1.

Таблица 14.1 – Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в зонах деятельности ЕТО г. Твери, 1/км/год

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1 ТЭЦ-3 ВК-1 ВК-2 Котельная «Южная» КЦ | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 926 | 1053 | 1279 | 1692 | 1642 | 1592 | 1537 | 1482 | 1427 | 1372 | 1317 | 1262 | 1207 | 1152 | 1097 | 1042 | 987 | 932 | 877 | 822 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,9411 | 1,0702 | 1,5571 | 2,0600 | 1,9989 | 1,9381 | 1,8711 | 1,8042 | 1,7372 | 1,6703 | 1,6033 | 1,5364 | 1,4694 | 1,4025 | 1,3355 | 1,2686 | 1,2016 | 1,1347 | 1,0677 | 1,0008 |
|  |  | магистральных | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | 2,5578 | 2,8834 | 2,7956 | 2,6990 | 2,6025 | 2,5059 | 2,4093 | 2,3128 | 2,2162 | 2,1196 | 2,0230 | 1,9265 | 1,8299 | 1,7333 | 1,6368 | 1,5402 | 1,4436 |
|  |  | распределительных | ед./км/год | н/д | н/д | н/д | 2,1053 | 1,9278 | 1,6933 | 1,6348 | 1,5763 | 1,5178 | 1,4593 | 1,4008 | 1,3423 | 1,2838 | 1,2253 | 1,1668 | 1,1083 | 1,0499 | 0,9914 | 0,9329 | 0,8744 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Химинститут" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 6 | 20 | 27 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,3743 | 1,1751 | 1,5592 | 1,9124 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,3743 | 1,1751 | 1,5592 | 1,9124 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 | 1,0757 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Сахарово" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 132 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2787 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2787 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 | 4,5467 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ДРСУ-2" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1487 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1487 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 | 1,8379 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Керамический з-д" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ПАТП-1" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Мамулино" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8096 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 | 0,5063 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8096 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 | 0,6747 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Сахаровское шоссе, 16 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Шишкова, 97 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "ХБК" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 32 | 18 | 40 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 2,5995 | 1,4504 | 3,2492 | 4,4440 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 2,5995 | 1,4504 | 3,2492 | 4,4440 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 | 3,6360 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Поликлиника №2" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Школа №2" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 0,0000 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 1,1494 | 1,1494 | 1,1494 | 0,0000 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 | 6,8966 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Школа №3" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "Школа №24" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «ТКСМ-2» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 24 | 28 | 46 | 42 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 1,0152 | 1,1570 | 1,9036 | 1,7149 | 1,3474 | 1,3474 | 1,3474 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 1,0152 | 1,1570 | 1,9036 | 1,7149 | 1,3474 | 1,3474 | 1,3474 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная "УПК" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | магистральных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | распределительных | ед./м/год | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Б. Перемерки | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 3,4483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 3,4483 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Областной больницы | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,3926 | 0,3926 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,3926 | 0,3926 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельные ООО «ДСК-Ресурс» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельные ООО «ЭнергоРесурс» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5888 | 0,4767 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5888 | 0,4767 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО УК «Лазурь» | Котельные ООО УК «Лазурь» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Крикс» | Котельная ООО «Крикс» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Теплосеть» | Котельные ООО «Теплосеть» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТТК» | Котельные ООО «ТТК» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | магистральных | ед./м/год | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | распределительных | ед./м/год | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство обороны инв. № 58/84 | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Энерго Альянс» | Котельная «Брусилово» | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | магистральных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | распределительных | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Динамика прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии приведена в таблице Таблица 14.2.

Таблица 14.2 – Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО г. Твери, ед./год

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-3 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-4 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | ВК-1 | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | ВК-2 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная «Южная» | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельный цех | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Химинститут | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Б. Перемерки | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная пгт Сахарово | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная п.Мамулино | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Керамический завод | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ХБК | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Областная больница | ед./год | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Поликлиники №2 | ед./год | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Школы №2 | ед./год | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Школы №24 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ДРСУ-2 | ед./год | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная ПАТП-1 | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Сахаровское шоссе | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Школы №3 | ед./год | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Тверская генерация» | Котельная Шишкова, 97 | ед./год | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Фрунзе 2, корп 1 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная, 4 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская, 57 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Левитана, 95А | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-3» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Лазурная» | Котельная ООО «Лазурная» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Лазурь» | Котельная ул. Красина, д. 46/38 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК "Лазурь» | Котельная Октябрьский пр-т, д.75 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Крикс» | Котельная ООО «Крикс» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Теплосеть» | Котельная ул. Левитана, д. 46 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Теплосеть» | Котельная ул. 2-я Красина, д. 58 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТТК» | Котельная ул. Лемешева, д.8 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТТК» | Котельная ул. Фрунзе, д.22 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Энерго Альянс» | Котельная «Брусилово» | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Значения удельных расходов условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловых электрических станций г. Твери, приведены в таблицах Таблица 14.3–Таблица 14.10.

Таблица 14.3 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (ТЭЦ) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская Генерация» | ТЭЦ-1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 174,16 | 173,48 | 173,58 | 173,36 | 170,48 | 176,25 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |
| ООО «Тверская Генерация» | ТЭЦ-3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 154,22 | 158,32 | 159,02 | 160,10 | 162,30 | 158,67 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 |
| ООО «Тверская Генерация» | ТЭЦ-4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,83 | 165,75 | 167,25 | 167,20 | 167,90 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,83 | 165,70 |

Таблица 14.4 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тверская Генерация» | ВК-1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,50 | 153,80 | 155,80 | 152,20 | 152,21 | 155,14 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 |
| ООО «Тверская Генерация» | ВК-2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,10 | 156,40 | 154,80 | 154,90 | 154,87 | 156,19 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная «Южная» | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,30 | 158,50 | 158,70 | 158,80 | 158,81 | 159,82 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 159,98 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельный цех | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152,50 | 156,40 | 157,30 | 157,00 | 157,00 | 157,07 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Химинститут | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,10 | 161,10 | 161,90 | 161,70 | 161,73 | 162,59 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 | 162,97 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Б. Перемерки | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,50 | 163,80 | 164,20 | 163,90 | 163,91 | 164,24 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная пгт Сахарово | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 164,70 | 165,00 | 165,50 | 164,90 | 164,87 | 165,00 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 | 165,45 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная п.Мамулино | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150,80 | 150,80 | 150,80 | 150,90 | 150,86 | 153,62 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,77 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Керамический завод | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,70 | 156,90 | 156,90 | 156,90 | 156,86 | 159,28 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная ХБК | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,70 | 160,20 | 160,90 | 160,30 | 160,30 | 161,37 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 | 161,82 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Областная больница | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | 163,07 | 163,07 | 163,20 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 163,83 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Поликлиники №2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,20 | 161,50 | 162,20 | 161,60 | 161,56 | 161,86 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Школы №2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 167,10 | 167,20 | 168,80 | 167,70 | 167,67 | 167,79 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 | 168,29 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Школы №24 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 171,90 | 171,80 | 172,60 | 172,00 | 172,00 | 172,41 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 | 172,71 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная ДРСУ-2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,10 | 157,10 | 156,80 | 157,10 | 157,09 | 157,25 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 | 157,28 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная ПАТП-1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 164,20 | 164,00 | 166,30 | 163,50 | 163,55 | 166,39 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Сахаровское шоссе | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,80 | 160,70 | 160,90 | 160,60 | 160,61 | 160,94 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 | 161,19 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Школы №3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,20 | 166,40 | 167,60 | 166,50 | 166,54 | 168,30 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 | 168,46 |
| ООО «Тверская Генерация» | Котельная Шишкова, 97 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,10 | 156,70 | 159,70 | 160,10 | 160,11 | 160,24 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |

Таблица 14.5 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Фрунзе 2, корп 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская 57 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Сахаровское шоссе, 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Левитана, 95А | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |

Таблица 14.6 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ЭнергоРесурс», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,92 | 155,07 | 155,07 | 160,57 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 | 160,76 |
| ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-3» ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 173,00 | 154,87 | 154,87 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 | 183,37 |

Таблица 14.7 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО УК «Лазурь», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО УК «Лазурь» | ул. Красина, д. 46/38 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 |
| ООО УК «Лазурь» | Октябрьский пр-т, д.75 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 | 150,38 |

Таблица 14.8 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплосеть», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплосеть» | ул. Левитана, д. 46 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 |
| ООО «Теплосеть» | ул. 2-я Красина, д. 58 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,37 |

Таблица 14.9 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО ООО «ТТК», кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТТК» | ул. Лемешева, д.8 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 151,09 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ТТК» | ул. Фрунзе, д.22 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | –– | –– | –– | –– | 151,13 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 14.10 – Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности прочих ЕТО, кг у.т./Гкал

| ЕТО | Источники в системе теплоснабжения | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ТВЗ» | Котельная Петербургское шоссе, д. 45б | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО «Центросвармаш» | Котельная ул. П. Савельевой, д.47 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 | 163,77 |
| ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Котельная ул. Желтиковская, д.5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| ООО «КОМО» | Котельная пос. Б. Перемерки, д.90 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 | 142,09 |
| ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ул. Хромова, д.3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 169,05 | 164,09 | 164,09 | 164,09 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | Переключение СЦТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 161,42 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 |
| ООО "Лазурная" | Котельная ул. Бочкина, д. 6 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 157,00 | 150,40 | 150,40 | 148,96 | 146,86 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | Переключение на котельную п. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство обороны инв. № 58/84 | Котельная г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 165,67 | 136,20 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 152,34 |
| ООО «Тепло» | Котельная ТКСМ № 2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены в таблице Таблица 14.11.

Таблица 14.11 – Значения отношения величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети в зонах действия источников ООО «Тверская генерация», 1/км/год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система централизованного теплоснабжения | 4,60 | 5,47 | 5,03 | 5,02 | 5,01 | 4,99 | 4,94 | 4,94 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 2 | Котельная Химинститут | 3,90 | 3,82 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| 3 | Котельная Б. Перемерки | 4,48 | -6,54 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 4 | Котельная пгт Сахарово | 1,77 | 2,04 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 5 | Котельная п.Мамулино | 1,25 | 2,17 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 6 | Котельная Керамический завод | 2,38 | 3,14 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 7 | Котельная ХБК | 2,64 | 3,40 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 8 | Котельная Областная больница | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 9 | Котельная Поликлиники №2 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 10 | Котельная Школы №2 | 1,01 | 1,37 | 0,07 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 11 | Котельная Школы №24 | 1,08 | 2,05 | 1,07 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 12 | Котельная ДРСУ-2 | 7,29 | 9,03 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| 13 | Котельная ПАТП-1 | 4,34 | 4,03 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | 1,78 | 4,01 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 15 | Котельная Школы №3 | 2,78 | -3,56 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 16 | Котельная Шишкова, 97 | 8,51 | 16,97 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |

Сведения о материальной характеристике тепловых сетей и величине технологических потерь в зонах деятельности прочих ЕТО отсутствуют.

14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Прогнозные значения коэффициентов установленной тепловой мощности с учетом прогноза выработки тепловой энергии и значений перспективной установленной тепловой мощности, представленных в Книге 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.007.000) приведены в таблицах Таблица 14.12 и Таблица 14.13.

Таблица 14.12 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 16,5 | 22,2 | 21,9 | 17,1 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | 21,4 | 23,6 | 22,3 | 22,2 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| ТЭЦ-4 | 20,8 | 22,6 | 21,3 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| ВК-1 | 14,0 | 18,0 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| ВК-2 | 14,9 | 20,8 | 19,0 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Котельная "Южная" | 15,6 | 19,7 | 18,5 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Котельный цех | 13,1 | 17,6 | 18,1 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Котельная Химинститут | 11,7 | 12,9 | 12,7 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Котельная Б. Перемерки | 28,4 | 33,5 | 35,6 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| Котельная пгт Сахарово | 13,5 | 15,3 | 14,6 | 13,8 | 13,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Котельная п.Мамулино | 35,0 | 40,6 | 40,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Котельная Керамический завод | 21,5 | 25,9 | 25,4 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Котельная ХБК | 18,3 | 21,1 | 20,9 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 20,0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Котельная Областная больница | 0,0 | 7,1 | 16,9 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Котельная Поликлиники №2 | 4,7 | 6,0 | 6,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Котельная Школы №2 | 7,3 | 9,2 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Котельная Школы №24 | 7,6 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Котельная ДРСУ-2 | 16,7 | 18,7 | 17,9 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Котельная ПАТП-1 | 8,8 | 13,9 | 13,8 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Котельная Сахаровское шоссе | 21,3 | 24,8 | 24,6 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Котельная Школы №3 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Котельная Шишкова, 97 | 18,4 | 23,3 | 22,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |

Таблица 14.13 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников в зонах деятельности прочих ЕТО

| Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| Котельная ул. Планерная 6 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Левитана, 95А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Мамулино-2» ООО «ЭнергоРесурс» | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Котельная «Мамулино-3» ООО «ЭнергоРесурс» | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Котельная ООО УК "Лазурь" | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Котельная ООО «КОМО» | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| Котельная ООО «Крикс» | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Котельная АО «ТКСМ-2» | 9,8 | 10,9 | 10,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Передача нагрузки на проектируемую котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Значения удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице Таблица 14.14.

Сведения о материальной характеристике тепловых сетей в зонах деятельности прочих ЕТО отсутствуют.

Таблица 14.14 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

| № п/п | Система теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система централизованного теплоснабжения | 144,56 | 144,69 | 138,57 | 137,18 | 135,81 | 134,45 | 134,45 | 133,11 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 | 131,78 |
| 2 | Котельная Химинститут | 10,82 | 10,77 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,77 | 10,77 | 10,44 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 |
| 3 | Котельная Б. Перемерки | 139,17 | 139,17 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 | 147,48 |
| 4 | Котельная пгт Сахарово | 321,12 | 336,31 | 337,18 | 337,18 | 337,18 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 | 319,85 |
| 5 | Котельная п.Мамулино | 204,57 | 190,76 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 | 184,82 |
| 6 | Котельная Керамический завод | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 | 67,06 |
| 7 | Котельная ХБК | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 394,77 | 377,18 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 | 346,31 |
| 8 | Котельная Областная больница | 129,46 | 125,33 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 | 129,46 |
| 9 | Котельная Поликлиники №2 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 10 | Котельная Школы №2 | 142,68 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 |
| 11 | Котельная Школы №24 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 | 164,80 |
| 12 | Котельная ДРСУ-2 | 113,76 | 113,94 | 109,81 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 | 108,05 |
| 13 | Котельная ПАТП-1 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 69,35 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 |
| 14 | Котельная Сахаровское шоссе | 126,63 | 126,66 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | 128,31 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 15 | Котельная Школы №3 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 |
| 16 | Котельная Шишкова, 97 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 |
| 17 | Котельная АО «ТКСМ-2» | 197,85 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | 197,74 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |

14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированной режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города)

Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города приведены в таблице Таблица 14.15.

Таблица 14.15 – Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| Показатель работы | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный показатель по ООО «Тверская генерация» | % | 82,85% | 65,20% | 70,00% | 73,96% | 72,04% | 78,34% | 78,20% | 78,20% | 78,18% | 76,96% | 76,94% | 76,92% | 76,91% | 76,89% | 76,87% | 76,87% | 76,86% | 76,86% | 76,86% | 76,86% |
| ТЭЦ-1 | % | 98,54% | 91,06% | 98,18% | 94,80% | 90,47% | 96,06% | 93,27% | 93,22% | 93,05% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% | 93,21% |
| ТЭЦ-3 | % | 74,98% | 66,35% | 71,20% | 70,66% | 64,30% | 74,26% | 74,26% | 74,26% | 74,26% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% | 72,27% |
| ТЭЦ-4 | % | 89,05% | 58,94% | 63,06% | 73,99% | 76,79% | 79,78% | 79,78% | 79,78% | 79,78% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% | 79,18% |

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии для ТЭС ООО «Тверская генерация» приведен в таблице Таблица 14.16.

Таблица 14.16 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| Показатель работы | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | г у.т./ кВт·ч | 174,16 | 173,48 | 173,58 | 176,88 | 173,66 | 183,10 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 | 183,12 |
| ТЭЦ-3 | г у.т./ кВт·ч | 293,21 | 318,36 | 313,02 | 279,44 | 300,60 | 286,41 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 |
| ТЭЦ-4 | г у.т./ кВт·ч | 250,38 | 258,96 | 273,64 | 257,48 | 313,20 | 262,90 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 | 265,80 |

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива

Коэффициент использования теплоты топлива в целом по ТЭС г. Твери приведен в таблице Таблица 14.17.

Таблица 14.17 – Коэффициент использования теплоты топлива

| Показатель работы | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования теплоты топлива | % | 83,58% | 85,29% | 83,19% | 82,82% | 84,45% | 83,85% | 84,29% | 84,36% | 84,42% | 84,51% | 84,60% | 84,69% | 84,78% | 84,87% | 84,95% | 84,99% | 85,02% | 85,06% | 85,09% | 85,13% |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | % | 16,49% | 20,72% | 20,22% | 19,09% | 21,09% | 19,04% | 19,88% | 19,99% | 20,03% | 20,11% | 20,18% | 20,25% | 20,32% | 20,39% | 20,46% | 20,49% | 20,52% | 20,55% | 20,58% | 20,62% |
| ТЭЦ-3 | % | 23,77% | 27,88% | 26,25% | 24,69% | 23,38% | 23,97% | 23,90% | 24,03% | 24,16% | 24,38% | 24,67% | 24,97% | 25,27% | 25,56% | 25,86% | 25,94% | 26,03% | 26,11% | 26,20% | 26,28% |
| ТЭЦ-4 | % | 23,16% | 25,17% | 23,74% | 24,15% | 24,01% | 22,97% | 23,80% | 24,00% | 24,09% | 24,30% | 24,38% | 24,46% | 24,54% | 24,62% | 24,71% | 24,79% | 24,87% | 24,96% | 25,04% | 25,12% |
| Коэффициент использования установленной электрической мощности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | % | 30,51% | 31,39% | 32,68% | 30,51% | 32,98% | 30,24% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% | 30,77% |
| ТЭЦ-3 | % | 47,48% | 40,36% | 44,88% | 48,59% | 39,76% | 46,58% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% | 46,47% |
| ТЭЦ-4 | % | 49,76% | 52,65% | 53,49% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% | 52,27% |

14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Большая часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

В результате установки приборов учета и создания системы оперативного учета и контроля параметров тепловой энергии и теплоносителя с дистанционной передачей данных на диспетчерские пункты появилась возможность оперативного определения локальных дефектов в квартальных тепловых сетях и их устранения.

В таблице Таблица 14.18 приведена информация о доле отпуска тепловой энергии по приборам учета потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 14.18 – Доля отпуска тепловой энергии по ПУ в общем объеме полезного отпуска

| Источник тепловой энергии (система теплоснабжения) | Всего | В том числе по приборам учета, Гкал | Доля отпуска по ПУ % |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 130 836,559 | 72 023,759 | 55,05% |
| ТЭЦ-3 | 945 923,400 | 433 890,770 | 45,87% |
| ТЭЦ-4 | 650 945,062 | 286 947,986 | 44,08% |
| Водогрейная котельная №1 | 100 272,042 | 39 053,308 | 38,95% |
| Водогрейная котельная №2 | 98 561,063 | 33 768,075 | 34,26% |
| Котельный цех | 85 896,405 | 32 180,375 | 37,46% |
| Котельная «Южная» | 256 306,334 | 144 194,769 | 56,26% |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5 609,570 | 952,042 | 16,97% |
| Котельная АО «ТКСМ №2» | 24 373,542 | 2 610,526 | 10,71% |
| Котельная «Керамический завод» | 1 372,776 | 1 024,621 | 74,64% |
| Котельная «Химинститут» | 49 757,548 | 16 899,020 | 33,96% |
| Котельная «Б. Перемерки» | 1 013,428 | 0,000 | 0,00% |
| Котельная «Мамулино» | 62 916,724 | 35 018,342 | 55,66% |
| Котельная «ПАТП-1» | 2 476,106 | 2 115,000 | 85,42% |
| Котельная «Поликлиника №2» | 312,404 | 0,000 | 0,00% |
| Котельная «Сахарово» | 23 157,209 | 11 102,033 | 47,94% |
| Котельная «Сахаровское шоссе» | 10 173,389 | 6 374,981 | 62,66% |
| Котельная «ХБК» | 13 922,872 | 3 547,189 | 25,48% |
| Котельная «Школа №2» | 1 640,716 | 1 311,716 | 79,95% |
| Котельная «Школа №24» | 289,044 | 289,044 | 100,00% |
| Котельная «Школа №3» | 596,012 | 596,012 | 100,00% |
| Котельная «Шишкова 97» | 193,662 | 0,000 | 0,00% |
| Котельная «Областная клиническая больница» | 14 226,084 | 12 534,508 | 88,11% |
|  | 2 480 771,950 | 1 136 434,076 | 45,81% |

График установки узлов учета у абонентов в системах теплоснабжения ООО «Тверская генерация» приведен в таблице Таблица 14.19.

Таблица 14.19 – График установки узлов учета у абонентов в системах теплоснабжения ООО «Тверская генерация»

| Год установки | Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч | Ориентировочные затраты на выполнение работ, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 29,37 | 32 475,84 |
| 2024 | 21,18 | 29 032,36 |
| 2025 | 20,98 | 30 301,01 |
| 2026 | 25,47 | 31 025,95 |
| 2027 | 19,32 | 31 025,95 |
| 2028 | 12,48 | 32 294,60 |
| 2029 | 17,57 | 30 663,48 |
| 2030 | 22,19 | 29 394,83 |
| 2031 | 17,43 | 31 750,89 |
| 2032 | 19,57 | 32 475,84 |
| 2033 | 23,42 | 29 032,36 |
| 2034 | 21,57 | 29 757,30 |
| 2035 | 31,57 | 28 307,42 |
| 2036 | 24,68 | 27 401,24 |
| 2037 | 24,92 | 27 763,71 |
| 2038 | 17,84 | 28 669,89 |
| 2039 | 28,24 | 28 851,12 |
| 2040 | 28,66 | 30 301,01 |
| 2041 | 31,33 | 32 657,07 |
| 2042 | 16,23 | 30 482,24 |
| 2043 | 16,94 | 31 207,19 |
| 2044 | 19,58 | 29 394,83 |
| 2045 | 16,20 | 31 750,89 |
| 2046 | 12,22 | 31 750,89 |
| 2047 | 19,31 | 32 113,37 |
| 2048 | 29,14 | 33 382,02 |
| 2049 | 5,12 | 16 708,34 |
| 2050 | 1,86 | 15 258,45 |
| 2051 | 2,90 | 15 258,45 |
| 2052 | 2,51 | 15 258,45 |
| 2053 | 3,49 | 15 258,45 |
| 2054 | 3,09 | 15 258,45 |
| 2055 | 2,33 | 16 784,30 |
| 2056 | 2,40 | 18 520,69 |
| 2057 | 1,86 | 18 883,16 |
| 2058 | 3,74 | 19 608,11 |
| 2059 | 1,33 | 21 420,46 |
| 2060 | 1,71 | 21 057,99 |
| 2061 | 1,99 | 21 057,99 |
| 2062 | 3,44 | 17 070,81 |
| 2063 | 1,20 | 22 679,78 |
| 2064 | 4,97 | 22 145,40 |
| 2065 | 2,07 | 19 417,54 |

14.11 Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей в зонах действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведен в таблице Таблица 14.20. Сведения о сроках эксплуатации тепловых сетей в зонах деятельности прочих ЕТО отсутствуют.

Таблица 14.20 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| Система теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного теплоснабжения | 34,0 | 35,5 | 36,5 | 35,7 | 34,8 | 35,4 | 36,1 | 36,9 | 37,6 | 38,4 | 39,3 | 40,1 | 41,0 | 41,9 | 42,7 | 43,6 | 44,4 | 45,3 | 46,1 | 47,0 |
| Котельная Химинститут | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| Котельная Б. Перемерки | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| Котельная пгт Сахарово | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| Котельная п.Мамулино | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
| Котельная Керамический завод | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 320 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| Котельная ХБК | 51,3 | 52,3 | 53,3 | 54,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 | 69,3 | 70,3 |
| Котельная Областная больница | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| Котельная Поликлиники №2 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| Котельная Школы №2 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
| Котельная Школы №24 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
| Котельная ДРСУ-2 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 |
| Котельная ПАТП-1 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| Котельная Сахаровское шоссе | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
| Котельная Школы №3 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
| Котельная Шишкова, 97 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |

14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей в зонах действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице Таблица 14.21.

Таблица 14.21 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Система теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система централизованного теплоснабжения | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная Химинститут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная пгт Сахарово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная п.Мамулино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная ХБК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная Областная больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная Школы №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная Школы №24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная Сахаровское шоссе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная Школы №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная АО «ТКСМ-2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Значения отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведены в таблице Таблица 14.22.

Таблица 14.22 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Система теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВК-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВК-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Южная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельный цех | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Химинститут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Б. Перемерки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пгт Сахарово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п.Мамулино | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Керамический завод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ХБК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Областная больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Поликлиники №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Школы №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Школы №24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ДРСУ-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ПАТП-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Сахаровское шоссе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передача нагрузки на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Школы №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Шишкова, 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «ТКСМ-2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Передача нагрузки на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом российской федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства российской федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства российской федерации, законодательства российской федерации о естественных монополиях

На территории города Твери отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице Таблица 15.1.

Таблица 15.1 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «Тверская генерация»

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Число часов использования УЭМ, в том числе: | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрическая энергия | тыс. МВт-ч | 1 096,55 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 1 096,55 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 | 1 074,03 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 971,23 | 931,78 | 931,78 | 931,78 | 931,78 | 931,78 | 931,78 | 931,78 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч | 958,72 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 | 943,02 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 137,82 | 131,01 | 131,01 | 131,01 | 131,01 | 131,01 | 131,01 | 131,01 |
| то же, % | % | 12,6% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% | 12,2% |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч | 19,93 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 |
| то же, % | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 117,89 | 109,38 | 109,38 | 109,38 | 109,38 | 109,38 | 109,38 | 109,38 |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т | 256,04 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе: | г/кВт*ч | 275,95 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 | 276,60 |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 | 931,32 |
| пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 1 578,00 |
| ПВК | Гкал/ч | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| РОУ | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| прочие (пусковые) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 | 2 509,32 |
| в паре | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 | 1 336,46 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 | 323,37 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год | 1 496,00 | 1 398,00 | 1 346,58 | 1 293,84 | 1 235,60 | 1 177,35 | 1 177,35 | 1 177,35 |
| Число часов максимума тепловой нагрузки | час/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и котельных, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3 753,93 | 3 508,04 | 3 378,99 | 3 246,66 | 3 100,51 | 2 954,36 | 2 954,35 | 2 954,35 |
| Из отборов теплофикационных ТА | тыс. Гкал | 2 066,43 | 2 098,86 | 2 112,68 | 2 121,71 | 2 106,42 | 2 121,94 | 2 190,95 | 2 218,54 |
| Пиковыми источниками, в том числе | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же, % | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 171,42 | 183,30 | 191,39 | 200,16 | 210,88 | 217,14 | 305,32 | 305,32 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 161,71 | 172,92 | 180,56 | 188,83 | 198,95 | 208,79 | 293,57 | 293,57 |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. | 863,10 | 857,11 | 860,59 | 863,56 | 867,32 | 867,32 | 867,32 | 867,32 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. т у.т. | 863,10 | 857,11 | 860,59 | 863,56 | 867,32 | 867,32 | 867,32 | 867,32 |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. | 256,04 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 0,00 | 0,00 |
| угля | тыс. т у.т. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| природного газа | тыс. т у.т. | 255,25 | 249,72 | 249,72 | 249,72 | 249,72 | 249,72 | 0,00 | 0,00 |
| мазута | тыс. т у.т. | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 4,00 | 8,00 |
| торф (40%-ной влажности) | тыс. т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| на отпущенную тепловую энергию | тыс. т у.т. | 607,06 | 606,62 | 610,11 | 613,08 | 616,84 | 616,84 | 867,32 | 867,32 |
| угля | тыс. т у.т. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 4,00 | 8,00 |
| природного газа | тыс. т у.т. | 605,74 | 605,28 | 608,76 | 611,72 | 615,47 | 615,47 | 867,32 | 867,32 |
| мазута | тыс. т у.т. | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 4,00 | 8,00 |
| торф (40%-ной влажности) |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |
| По видам топлива | тыс. т у.т. | 863,10 | 857,11 | 860,59 | 863,56 | 867,32 | 867,32 | 867,32 | 867,32 |
| угля | тыс. т у.т. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 4,00 | 8,00 |
| природного газа | тыс. т у.т. | 861,00 | 855,00 | 858,48 | 861,45 | 865,19 | 865,19 | 867,32 | 867,32 |
| мазута | тыс. т у.т. | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | 4,00 | 8,00 |
| торф (40%-ной влажности) | тыс. т у.т. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./тыс. м3 | 8 870,00 | 9 588,47 | 10 192,54 | 10 691,98 | 11 215,89 | 11 765,46 | 14 944,68 | 18 096,24 |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 242 550,89 | 8 355 002,58 | 9 274 179,94 | 10 563 234,30 | 10 927 872,69 | 14 565 035,26 | 16 429 950,24 |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 78 657,29 | 82 668,81 | 85 975,56 | 89 414,59 | 92 991,17 | 96 710,82 | 117 663,50 | 137 649,65 |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 27 390,76 | 28 780,05 | 29 932,14 | 31 129,42 | 32 374,60 | 33 669,58 | 40 964,20 | 47 922,32 |
| услуги по водоснабжению | тыс. руб. | 848,69 | 884,34 | 920,60 | 957,42 | 995,72 | 1 035,55 | 1 259,90 | 1 473,91 |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 26 542,07 | 27 895,71 | 29 011,54 | 30 172,00 | 31 378,88 | 32 634,04 | 39 704,30 | 46 448,41 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 753 791,53 | 791 479,15 | 823 225,81 | 856 154,84 | 890 401,04 | 926 017,08 | 1 126 641,37 | 1 318 011,05 |
| ремонты | тыс. руб. | 669 819,68 | 703 980,48 | 732 139,70 | 761 425,29 | 791 882,30 | 823 557,59 | 1 001 983,73 | 1 172 179,25 |
| эксплуатация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 83 971,85 | 87 498,67 | 91 086,11 | 94 729,56 | 98 518,74 | 102 459,49 | 124 657,63 | 145 831,80 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Энергия всех видов сос стороны | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 441 662,17 | 537 349,56 | 628 622,98 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 361 969,30 | 377 172,01 | 392 636,06 | 408 341,50 | 424 675,16 | 441 662,17 | 537 349,56 | 628 622,98 |
| Топливо | тыс. руб. | 4 117 952,34 | 4 451 506,48 | 4 731 951,39 | 4 963 817,00 | 5 207 044,04 | 5 083 521,03 | 6 457 167,70 | 7 818 870,46 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 182 223,95 | 1 242 517,37 | 1 292 218,07 | 1 343 906,79 | 1 397 663,06 | 1 453 569,58 | 1 768 489,65 | 2 068 882,76 |
| Страховые взносы | тыс. руб. | 360 161,14 | 378 529,36 | 393 670,53 | 409 417,36 | 425 794,05 | 442 825,81 | 538 765,31 | 630 279,21 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 | 132 162,48 |
| от основных фондов новых проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 217 420,93 | 654 464,57 | 1 444 103,89 | 1 688 848,86 | 3 068 509,35 | 3 378 635,67 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. | 153 665,64 | 161 502,58 | 167 962,69 | 174 681,19 | 181 668,44 | 188 935,18 | 229 868,53 | 268 913,67 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 646 318,29 | 8 049 734,72 | 8 409 025,18 | 8 784 774,04 | 8 799 073,73 | 10 949 072,29 | 13 051 314,57 |
| Себестоимость всей товарной продукции | тыс. руб. | 7 167 974,42 | 7 646 318,29 | 8 049 734,72 | 8 409 025,18 | 8 784 774,04 | 8 799 073,73 | 10 949 072,29 | 13 051 314,57 |
| Прибыль | тыс. руб. | 150 708,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | тыс. руб. | -327 756,96 | -403 767,40 | -299 656,97 | -199 772,45 | -99 887,93 | -3,42 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 242 550,89 | 7 750 077,76 | 8 209 252,73 | 8 684 886,10 | 8 799 070,31 | 10 949 072,29 | 13 051 314,57 |
| тариф (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 814,89 | 2 915,00 | 3 097,94 | 3 263,46 | 3 452,54 | 3 497,93 | 4 352,63 | 5 188,35 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 6 990 925,60 | 7 242 550,89 | 8 355 002,58 | 9 274 179,94 | 10 563 234,30 | 10 927 872,69 | 14 565 035,26 | 16 429 950,24 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб. | 2 814,89 | 2 915,00 | 3 339,74 | 3 686,81 | 4 199,25 | 4 344,21 | 5 790,10 | 6 531,47 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7 251 440,09 | 8 585 897,53 | 8 827 307,17 | 4 894 899,40 | 5 962 537,78 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7 251 440,09 | 15 837 337,62 | 24 664 644,79 | 29 559 544,19 | 57 152 754,06 | 0,00 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7 251 440,09 | 8 585 897,53 | 8 827 307,17 | 4 894 899,40 | 5 962 537,78 | 0,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 217 420,93 | 654 464,57 | 1 444 103,89 | 1 688 848,86 | 3 068 509,35 | 3 378 635,67 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 387 503,89 | 410 462,64 | 434 244,31 | 439 953,52 | 547 453,61 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возвратный НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из амортизации по проекту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства возвратного НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисленные проценты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты из тарифа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПЦ |  | 109,00 | 105,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Газ |  | 91,60 | 108,10 | 106,30 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Э/энергия |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Вода |  | 104,80 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |

Система теплоснабжения не рассматривается в Схеме теплоснабжения в связи с отсутствием исходных данных.

Система теплоснабжения не рассматривается в Схеме теплоснабжения в связи с отсутствием исходных данных.

По данным информационного ресурса «СПАРК» по состоянию на 31.12.2020 г.