ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	7

1 ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

2 ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУППИРОВАННЫХ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	14

2.1 Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое состояние жилищного фонда и численность населения	14

2.2 Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	16

3 ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ	36

3.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляции и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ	36

3.2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	39

4 ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	40

4.1 Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок потребителей жилищно-коммунального сектора	40

4.2 Прогноз суммарного уменьшения тепловых нагрузок	121

4.3 Прогноз суммарного прироста теплопотребления и тепловых нагрузок	121

5 ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	123

6 ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	127

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	131

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Договорные тепловые нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская Генерация», Гкал/ч	9

Таблица 1.2 – Договорные тепловые нагрузки котельных в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери, Гкал/ч	10

Таблица 1.3 – Потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения г. Твери в 2024 году	11

Таблица 2.1 – Показатели движения строительных фондов в городе Твери в ретроспективном периоде	15

Таблица 2.2 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период до 2039 года, тыс. кв. м	21

Таблица 2.3 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд на период до 2039 года, тыс. м2	23

Таблица 2.4 – Прогноз приростов строительных фондов в границах зон действия источников тепловой энергии, тыс. кв. м	30

Таблица 3.1 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий , Вт/(м3·С°)	36

Таблица 3.2 – Климатические параметры города Твери	37

Таблица 3.3 – Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев	38

Таблица 3.4 – Удельные тепловые нагрузки и удельное теплопотребление для вновь строящихся жилых и общественных зданий города Твери	39

Таблица 4.1 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, Гкал/ч, Гкал/ч	41

Таблица 4.2 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, Гкал/ч	43

Таблица 4.3 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, Гкал/ч	46

Таблица 4.4 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, Гкал/ч	51

Таблица 4.5 – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых, общественно деловых зданиях и промышленных строениях на период до 2039 года	55

Таблица 4.6 – Прирост годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	63

Таблица 4.7 – Прирост годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	66

Таблица 4.8 – Прирост годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	69

Таблица 4.9 – Прирост годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	73

Таблица 4.10 – Общий прирост теплопотребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых, общественно деловых зданиях и промышленных строениях на период до 2039 года	78

Таблица 4.11 – Прогноз прироста тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, Гкал/ч	85

Таблица 4.12 – Прогноз прироста тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, Гкал/ч	91

Таблица 4.13 – Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, тыс. Гкал/год	97

Таблица 4.14 – Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, тыс. Гкал/год	103

Таблица 4.15 – Прогноз прироста расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, т/ч	109

Таблица 4.16 – Прогноз прироста расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, т/ч	114

Таблица 4.17 – Данные по уменьшению тепловой нагрузки за счет сноса жилых домов	, Гкал/ч	121

Таблица 4.18 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час	121

Таблица 5.1 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час	123

Таблица 5.2 – Суммарный прирост теплопотребления в горячей воде, тыс. Гкал/год	124

Таблица 6.1 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч	127

Таблица 6.2 – Суммарный прирост теплопотребления в горячей воде, тыс. Гкал/год	129

Таблица 7.1 – Перечень объектов, планируемых к выводу из эксплуатации в период планирования схемы теплоснабжения	131

Таблица 7.2 – Перечень объектов, планируемых к подключению в период планирования схемы теплоснабжения	132

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Динамика ввода жилых строений	14

Рисунок 2.2 – Схема территориального деления города Твери на планировочные районы	17

Рисунок 2.3 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда города	18

Рисунок 2.4 – Модели годовых приростов строительных фондов (жилищный фонд)	19

Рисунок 2.5 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом	19

Рисунок 2.6 – Распределение приростов жилищного фонда по зонам действия источников теплоснабжения	28

Рисунок 2.7 – Распределение приростов общественно-делового фонда и промышленных строений по зонам действия источников теплоснабжения	28

Рисунок 4.1 – Прирост тепловых нагрузок в г. Твери	122

ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На момент актуализации теплоснабжение в городе Твери осуществляется от трех источников комбинированной выработки энергии ООО «Тверская генерация» – ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» и котельных прочих ЕТО с преобладанием централизованного теплоснабжения.

Договорная тепловая нагрузка потребителей (при среднечасовой величине нагрузки ГВС), присоединенных к тепловым сетям ТЭС (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4), по состоянию на 01.01.2025 г. составила 1283,9043 Гкал/ч, в т.ч. паровая нагрузка – 16,5500 Гкал/ч. Расчетная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к ТЭС – 747,6570 Гкал/ч.

Общая договорная полезная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» – 541,7279 Гкал/ч. Общая расчетная полезная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генераци я» – 379,0498 Гкал/ч (табл. Таблица 1.1).

В части некоторых систем теплоснабжения сведения о договорных тепловых нагрузках отсутствуют полностью или частично. По имеющимся сведения по состоянию на 01.01.2025 г. суммарная расчетная нагрузка локальных котельных составляет 98,0050 Гкал/ч (табл. Таблица 1.2).

Потребление тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения г. Твери представлено в табл. Таблица 1.3.

Таблица 1.1 – Договорные тепловые нагрузки в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская Генерация», Гкал/ч

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Население |  |  | Прочие |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Пар | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Пар | Итого |
| ТЭЦ 1 | 26,6942 | 21,1518 | 47,8460 | 31,7681 | 9,6264 | 12,5116 | 1,5610 | 53,9062 | 58,4623 | 30,7782 | 12,5116 | 1,5610 | 103,3131 |
| ТЭЦ 3 | 226,4630 | 215,3279 | 441,7909 | 150,8458 | 51,4719 | 32,7483 | 0,0000 | 235,0660 | 377,3088 | 266,7998 | 32,7483 | 0,0000 | 676,8569 |
| ТЭЦ 4 | 134,8893 | 133,2431 | 268,1324 | 101,0718 | 33,6337 | 85,9073 | 14,9890 | 220,6129 | 235,9611 | 166,8769 | 85,9073 | 14,9890 | 503,7343 |
| ВК 1 Котельная | 22,9717 | 21,0869 | 44,0586 | 14,1269 | 10,1860 | 11,6205 | 0,0000 | 35,9334 | 37,0986 | 31,2729 | 11,6205 | 0,0000 | 79,9921 |
| ВК 2 Котельная | 27,0586 | 22,3148 | 49,3733 | 15,2362 | 4,0483 | 0,4510 | 0,0000 | 19,7355 | 42,2948 | 26,3630 | 0,4510 | 0,0000 | 69,1088 |
| ДРСУ-2 | 1,7178 | 0,5288 | 2,2466 | 0,3984 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3984 | 2,1162 | 0,5288 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6451 |
| Керамический завод | 0,2810 | 0,0912 | 0,3722 | 0,1126 | 0,0088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1214 | 0,3936 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4936 |
| кот Химинститут Котельная | 17,4460 | 12,9360 | 30,3820 | 3,5045 | 1,1962 | 0,1555 | 0,0000 | 4,8563 | 20,9505 | 14,1322 | 0,1555 | 0,0000 | 35,2383 |
| кот. Б. Перемерки Котельная | 0,2800 | 0,2930 | 0,5730 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2800 | 0,2930 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5730 |
| кот. Сахарово | 4,3888 | 2,3669 | 6,7557 | 5,1528 | 1,2129 | 0,0000 | 0,0000 | 6,3656 | 9,5416 | 3,5798 | 0,0000 | 0,0000 | 13,1213 |
| кот. Южная | 82,0519 | 74,0343 | 156,0862 | 24,2409 | 10,4598 | 8,0997 | 0,0000 | 42,8004 | 106,2928 | 84,4940 | 8,0997 | 0,0000 | 198,8866 |
| Котельный цех Котельная | 19,3105 | 18,7291 | 38,0397 | 11,3402 | 8,1396 | 1,3103 | 0,0000 | 20,7901 | 30,6507 | 26,8687 | 1,3103 | 0,0000 | 58,8297 |
| Мамулино | 10,0179 | 4,1992 | 0,0000 | 14,2172 | 5,3143 | 4,5446 | 2,0071 | 11,8660 | 15,3322 | 8,7438 | 2,0071 | 0,0000 | 26,0831 |
| Брусилово | 6,3726 | 5,7922 | 0,0000 | 12,1648 | 0,2647 | 0,2910 | 0,0451 | 0,6008 | 6,6373 | 6,0832 | 0,0451 | 0,0000 | 12,7656 |
| Областная клиническая больница | 1,1930 | 1,1120 | 2,3050 | 1,9240 | 1,7960 | 1,1600 | 0,0000 | 4,8800 | 3,1170 | 2,9080 | 1,1600 | 0,0000 | 7,1850 |
| ПАТП-1 | 0,0900 | 0,0000 | 0,0900 | 1,9782 | 0,1122 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0904 | 2,0682 | 0,1122 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1804 |
| Поликлиника №2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0838 | 0,0792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1630 | 0,0838 | 0,0792 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1630 |
| Сахаровское шоссе | 2,9860 | 2,8830 | 5,8690 | 0,3248 | 0,1860 | 0,0330 | 0,0000 | 0,5438 | 3,3108 | 3,0690 | 0,0330 | 0,0000 | 6,4128 |
| ХБК | 6,3590 | 1,2560 | 7,6150 | 0,6380 | 0,8049 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4429 | 6,9970 | 2,0609 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0579 |
| Шишкова 97 | 0,0681 | 0,0221 | 0,0902 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0681 | 0,0221 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0902 |
| Школа №2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8410 | 0,8410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8410 |
| Школа №24 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 | 0,1830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1830 |
| Школа №3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2560 | 0,1700 | 0,7946 | 0,0000 | 1,2206 | 0,2560 | 0,1700 | 0,7946 | 0,0000 | 1,2206 |
| Общий итог | 590,6394 | 537,3683 | 1101,6258 | 390,4090 | 138,7109 | 159,6274 | 18,6022 | 664,4177 | 960,2454 | 675,3357 | 156,8440 | 16,5500 | 1808,9754 |

Таблица 1.2 – Договорные тепловые нагрузки котельных в зонах деятельности прочих ЕТО г. Твери, Гкал/ч

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Население |  |  |  | Прочие |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО ТКСМ №2 Котельная | 9,0665 | 6,2278 | 0,0000 | 15,2943 | 0,9335 | 0,1996 | 0,1790 | 1,3121 | 9,9999 | 6,4274 | 0,1790 | 16,6064 |
| ООО "ДСК-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,3700 | 0,5300 | 0,0000 | 1,9000 |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,4700 | 2,8300 | 0,0000 | 8,3000 |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,0600 | 0,9500 | 0,0000 | 3,0100 |
| Котельная ул. Планерная 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2510 | 0,7720 | 0,0000 | 2,0230 |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,9770 | 3,0050 | 0,0000 | 8,9820 |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Левитана, 95А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Мамулино-2" | 4,0820 | 1,3200 | 0,0000 | 5,4020 | 0,3914 | 0,0490 | 0,0930 | 0,5334 | 4,4734 | 1,3690 | 0,0930 | 5,9354 |
| Котельная "Мамулино-3" | 2,7570 | 0,1460 | 0,0000 | 2,9030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7570 | 0,1460 | 0,0000 | 2,9030 |
| ООО «Лазурная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Лазурная» | 3,4689 | 1,1204 | 0,0000 | 4,5893 | 1,6273 | 2,2496 | 0,0000 | 3,8769 | 5,0962 | 3,3700 | 0,0000 | 8,4662 |
| ОАО "ТВЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 29,8820 | 0,0000 | 0,0000 | 29,8820 |
| ОАО "Центросвармаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 1,2263 | 0,2037 | 0,0000 | 1,4300 | 4,5810 | 0,1134 | 0,0000 | 4,6944 | 5,8073 | 0,3171 | 0,0000 | 6,1245 |
| ООО УК «Лазурь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красина, 46 | 2,8380 | 1,3620 | 0,0000 | 4,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,8380 | 1,3620 | 0,0000 | 4,2000 |
| Котельная Октябрьский пр-т, 75 | 0,3486 | 0,1673 | 0,0000 | 0,5159 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3486 | 0,1673 | 0,0000 | 0,5159 |
| ООО «КОМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Б. Перемерки, д.90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2000 | 0,0500 | 0,0000 | 1,2500 | 1,2000 | 0,0500 | 0,0000 | 1,2500 |
| ОАО «Волжский пекарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Хромова, д.3 | 0,1400 | 0,0900 | 0,0000 | 0,2300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1400 | 0,0900 | 0,0000 | 0,2300 |
| ООО «Крикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2500 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Левитана д.46 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1317 | 0,8430 | 1,4593 | 3,4340 | 1,1317 | 0,8430 | 1,4593 | 3,4340 |
| Котельная ул. 2-я Красина, д.58 | 1,5680 | 0,3260 | 0,0000 | 1,8940 | 0,8790 | 0,9780 | 1,7050 | 3,5620 | 2,4470 | 1,3040 | 1,7050 | 5,4560 |
| ООО «ТТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Лемешева, 8 | 1,3710 | 0,6580 | 0,0000 | 2,0290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3710 | 0,6580 | 0,0000 | 2,0290 |
| Котельная ул. Фрунзе, 22 | 1,1090 | 0,8550 | 0,0000 | 1,9640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1090 | 0,8550 | 0,0000 | 1,9640 |
| Всего прочие котельные | 28,1253 | 12,4763 | 0,0000 | 40,6016 | 10,7439 | 4,4826 | 3,4363 | 18,6628 | 86,1291 | 25,0459 | 3,4363 | 114,6114 |

Таблица 1.3 – Потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения г. Твери в 2024 году

| Наименование системы теплоснабжения на базе источника(ов) тепловой энергии | Население |  |  |  | Прочие |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС | Вентиляция | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| ООО "Тверская Генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ 1 | 58 773,4 | 17 362,5 | 0,0 | 76 135,9 | 40 707,5 | 9 671,5 | 4 321,7 | 54 700,7 | 99 480,9 | 27 034,0 | 4 321,7 | 130 836,6 |
| ТЭЦ 3 | 486 987,0 | 191 711,6 | 0,0 | 678 698,6 | 196 566,7 | 57 091,7 | 13 566,4 | 267 224,8 | 683 553,7 | 248 803,3 | 13 566,4 | 945 923,4 |
| ТЭЦ 4 | 305 952,3 | 128 871,7 | 0,0 | 434 824,0 | 156 641,7 | 32 188,5 | 27 290,8 | 216 121,1 | 462 594,0 | 161 060,3 | 27 290,8 | 650 945,1 |
| ВК 1 Котельная | 53 683,9 | 16 889,5 | 0,0 | 70 573,5 | 15 711,7 | 6 463,8 | 7 523,1 | 29 698,6 | 69 395,6 | 23 353,4 | 7 523,1 | 100 272,0 |
| ВК 2 Котельная | 58 020,5 | 16 299,7 | 0,0 | 74 320,2 | 20 949,0 | 3 237,6 | 54,2 | 24 240,8 | 78 969,5 | 19 537,3 | 54,2 | 98 561,1 |
| ДРСУ-2 | 3 683,4 | 1 385,9 | 0,0 | 5 069,3 | 540,3 | 0,0 | 0,0 | 540,3 | 4 223,7 | 1 385,9 | 0,0 | 5 609,6 |
| Керамический завод | 900,4 | 402,7 | 0,0 | 1 303,1 | 68,0 | 1,6 | 0,0 | 69,6 | 968,4 | 404,4 | 0,0 | 1 372,8 |
| кот Химинститут Котельная | 30 666,9 | 10 875,9 | 0,0 | 41 542,8 | 6 402,8 | 1 652,8 | 159,1 | 8 214,8 | 37 069,7 | 12 528,7 | 159,1 | 49 757,5 |
| кот. Б. Перемерки Котельная | 759,1 | 254,3 | 0,0 | 1 013,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759,1 | 254,3 | 0,0 | 1 013,4 |
| кот. Сахарово | 12 192,3 | 3 882,3 | 0,0 | 16 074,6 | 6 891,6 | 191,0 | 0,0 | 7 082,6 | 19 083,8 | 4 073,4 | 0,0 | 23 157,2 |
| кот. Южная | 170 974,0 | 44 615,1 | 0,0 | 215 589,1 | 30 218,9 | 7 220,4 | 3 277,9 | 40 717,2 | 201 192,9 | 51 835,5 | 3 277,9 | 256 306,3 |
| Котельный цех Котельная | 42 696,7 | 12 543,2 | 0,0 | 55 239,9 | 23 072,9 | 6 737,2 | 846,5 | 30 656,6 | 65 769,5 | 19 280,4 | 846,5 | 85 896,4 |
| Мамулино | 36 262,8 | 14 691,7 | 0,0 | 50 954,5 | 8 119,7 | 2 645,9 | 1 196,6 | 11 962,2 | 44 382,5 | 17 337,7 | 1 196,6 | 62 916,7 |
| Областная клиническая больница | 2 935,9 | 918,6 | 0,0 | 3 854,5 | 4 363,1 | 4 889,4 | 1 119,2 | 10 371,6 | 7 299,0 | 5 807,9 | 1 119,2 | 14 226,1 |
| ПАТП-1 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 2 109,1 | 177,0 | 0,0 | 2 286,1 | 2 299,1 | 177,0 | 0,0 | 2 476,1 |
| Поликлиника №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,3 | 144,1 | 0,0 | 312,4 | 168,3 | 144,1 | 0,0 | 312,4 |
| Сахаровское шоссе | 6 336,8 | 2 970,8 | 0,0 | 9 307,6 | 738,1 | 105,0 | 22,6 | 865,7 | 7 074,9 | 3 075,8 | 22,6 | 10 173,4 |
| ХБК | 11 377,0 | 751,2 | 0,0 | 12 128,2 | 1 084,9 | 709,8 | 0,0 | 1 794,7 | 12 461,9 | 1 461,0 | 0,0 | 13 922,9 |
| Шишкова 97 | 129,5 | 64,1 | 0,0 | 193,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 | 64,1 | 0,0 | 193,7 |
| Школа №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 640,7 | 0,0 | 0,0 | 1 640,7 | 1 640,7 | 0,0 | 0,0 | 1 640,7 |
| Школа №24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 289,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 289,0 |
| Школа №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,1 | 26,0 | 267,9 | 596,0 | 302,1 | 26,0 | 267,9 | 596,0 |
| Итого по ЕТО | 1 282 521,9 | 464 491,0 | 0,0 | 1 747 012,8 | 516 586,2 | 133 153,4 | 59 645,9 | 709 385,6 | 1 799 108,1 | 597 644,4 | 59 645,9 | 2 456 398,4 |
| ООО «ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО ТКСМ №2 Котельная | 15 872,7 | 5 888,4 | 0,0 | 21 761,1 | 2 024,1 | 354,7 | 233,6 | 2 612,4 | 17 896,9 | 6 243,1 | 233,6 | 24 373,5 |
| ООО "ДСК-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Фрунзе 2, корп 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Планерная 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Новочеркасская 57 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Сахаровское шоссе, 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Левитана, 95А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Мамулино-2" | 9 426,5 | 2 308,9 | 0,0 | 11 735,4 | 744,7 | 127,4 | 0,0 | 872,1 | 10 171,2 | 2 436,3 | 0,0 | 12 607,5 |
| Котельная "Мамулино-3" | 4 369,5 | 1 179,5 | 0,0 | 5 549,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 369,5 | 1 179,5 | 0,0 | 5 549,1 |
| ООО «Лазурная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Лазурная» | 8 545,0 | 2 760,0 | 0,0 | 11 305,0 | 9 430,0 | 120,0 | 0,0 | 9 550,0 | 17 975,0 | 2 880,0 | 0,0 | 20 855,0 |
| ОАО "ТВЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «ТВЗ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19 780,0 | 0,0 | 0,0 | 19 780,0 |
| ОАО "Центросвармаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Центросвармаш» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 | 2 606,0 | 713,0 | 0,0 | 3 319,0 | 9 735,0 | 397,0 | 0,0 | 10 132,0 | 12 341,0 | 1 110,0 | 0,0 | 13 451,0 |
| ООО УК «Лазурь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Красина, 46 | 4 915,2 | 2 359,0 | 0,0 | 7 274,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 915,2 | 2 359,0 | 0,0 | 7 274,2 |
| Котельная Октябрьский пр-т, 75 | 420,5 | 201,8 | 0,0 | 622,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,5 | 201,8 | 0,0 | 622,4 |
| ООО «КОМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Б. Перемерки, д.90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 500,0 | 0,0 | 3 800,0 | 3 300,0 | 500,0 | 0,0 | 3 800,0 |
| ОАО «Волжский пекарь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Хромова, д.3 | 7 340,0 | 490,0 | 0,0 | 7 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 340,0 | 490,0 | 0,0 | 7 830,0 |
| ООО «Крикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | 2 197,0 | 1 303,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 197,0 | 1 303,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| Министерство обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Министерства обороны инв. № 58/84 г. Тверь, ул. Стрелковая, 1 (в/г82) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 160,0 | 0,0 | 0,0 | 3 160,0 |
| ООО «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Левитана д.46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д | н/д | 2 041,0 | н/д | н/д | н/д | 2 041,0 |
| Котельная ул. 2-я Красина, д.58 | н/д | н/д | н/д | 6 766,9 | н/д | н/д | н/д | 2 682,4 | н/д | н/д | н/д | 9 449,3 |
| ООО «ТТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Лемешева, 8 | 2 277,3 | 1 093,0 | 0,0 | 3 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 277,3 | 1 093,0 | 0,0 | 3 370,3 |
| Котельная ул. Фрунзе, 22 | 2 122,0 | 1 636,0 | 0,0 | 3 758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 122,0 | 1 636,0 | 0,0 | 3 758,0 |
| Всего прочие котельные | 60 091,9 | 19 932,6 | 0,0 | 86 791,4 | 25 233,8 | 1 499,1 | 233,6 | 31 689,9 | 108 265,7 | 21 431,7 | 233,6 | 141 421,2 |
| Итого по городу | 1 342 613,8 | 484 423,5 | 0,0 | 1 833 804,2 | 541 820,0 | 134 652,5 | 59 879,5 | 741 075,4 | 1 907 373,8 | 619 076,1 | 59 879,5 | 2 597 819,6 |

ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУППИРОВАННЫХ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

2.1 Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое состояние жилищного фонда и численность населения

Анализ движения строительных фондов в ретроспективном периоде выполнялся на основе данных:

- отчетные сведения о социально-экономическом развитии города, размещенные на сайте администрации города (https://www.tver.ru/about/passport/);

- данные Федеральной службы государственной статистики (https://tverstat.gks.ru/);

- сведения, предоставленные Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Администрации города Твери.

Сведения о движении строительных фондов приведены в таблице Таблица 2.1 и показаны на рисунке Рисунок 2.1.

Рисунок 2.1 – Динамика ввода жилых строений

Таблица 2.1 – Показатели движения строительных фондов в городе Твери в ретроспективном периоде

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Численность населения (на конец года) | тыс. чел. | 413,96 | 416,44 | 419,36 | 419,9 | 420,85 | 425,07 | 424,97 | 416,97 | 412,99 | 412,81 |
| 1.2. Прирост населения | тыс. чел. | 2,96 | 2,48 | 2,92 | 0,54 | 0,95 | 4,22 | -0,10 | -8,00 | -3,98 | -0,19 |
| 1.3. Обеспеченность жильем | м2/чел. | 25,52 | 25,87 | 26,27 | 26,81 | 27,21 | 27,02 | 27,34 | 27,59 | 28,92 | 29,43 |
| 2. Жилой фонд | тыс. м2 | 10562,2 | 10773,3 | 11015,4 | 11258,3 | 11451,28 | 11484,96 | 11698,98 | 11963,98 | 11945,81 | 12150,70 |
| 2.1. Многоквартирные дома | тыс. м2 | 9103,5 | 9312,4 | 9553,3 | 9793,0 | 9956,68 | 9960,38 | 10175,82 | н/д | 10391,94 | 10552,86 |
| 2.2. ИЖС | тыс. м2 | 1458,7 | 1460,9 | 1462,1 | 1465,3 | 1494,6 | 1524,58 | 1523,16 | н/д | 1553,87 | 1597,84 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилищного на начало года | тыс. м2 | 10382,6 | 10562,2 | 10773,3 | 11015,4 | 11258,3 | 11256,2 | 11484,96 | 11698,98 | 11963,98 | 11945,81 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год | тыс. м2 | 186,6 | 218,9 | 333,5 | 245,9 | 194,08 | 35,22 | 239,02 | 265,00 | 245,22 | 212,99 |
| 3.3. Выбыло общей площади за год | тыс. м2 | 7,0 | 7,8 | 91,4 | 3,0 | 1,1 | 1,54 | 25 | 0,0 | 5,43 | 0,69 |
| 3.4. Общая площадь на конец года | тыс. м2 | 10562,2 | 10773,3 | 11015,4 | 11258,3 | 11451,28 | 11484,96 | 11698,98 | 11963,98 | 11945,81 | 12150,70 |
| 4. Движение общественно-делового фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Прибыло площади общественно-делового фонда | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Из представленных данных следует, что ввод жилья в городе Твери в период 2020–2024 гг составляет, в среднем, 199,5 тыс. кв. м/год.

Площадь застройки жилой зоны постепенно снижается с развитием многоэтажного строительства и расселением ветхих аварийных домов. В настоящее время в городе преобладает территория, застроенная малоэтажными и среднеэтажными домами.

2.2 Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогноз перспективной застройки г. Твери определялся на основании Генерального плана города Твери, утвержденного решением Правительства Тверской области № 615-пп от 22.11.2021 г. с учетом дополнительных исходных данных:

- по реестрам строящихся и планируемых к строительству отдельных зданий:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории;

- общественно-деловых зданий с указанием общей площади зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д.

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник, зданий общеврачебной практики и т.д., с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, площади здания;

- общеобразовательных школ с указанием по некоторым зданиям количества учеников, общей площади;

- детских дошкольных учреждений - садов с указанием по некоторым зданиям количества мест;

- по данным от теплоснабжающих организаций о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий;

По объектам, у которых данные по площади не представлены, площадь определялась на основе показателя тепловой нагрузки, указанной в технических условиях. Объекты, по которым данные отсутствовали, не учитывались.

Схема территориального деления Города Твери на планировочные районы показана на рисунке Рисунок 2.2.

Рисунок 2.2 – Схема территориального деления города Твери на планировочные районы

Численность населения в городе Твери на конец 2024 года составляет 412,81 тыс. человек. Так как прогнозный прирост населения, определенный Генеральным планом, превышает фактические показатели увеличения численности населения, в Схеме теплоснабжения в качестве основного варианта развития на 2026–2027 гг приняты прогнозные значения численности населения, определенные Прогнозом социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период (https://www.tver.ru/razvitie/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/prognoz/). На период 2028–2039 гг прогнозная численность населения определялась в соответствии с темпами прироста, определенными Генеральным планом города. Прогнозные значения жилищного фонда города и численности населения приведены на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда города

Ввод жилищного фонда в период 2025–2039 гг. прогнозируется на уровне 63,5 % от общего ввода строений, из которых более 95 % составляют многоквартирные жилые дома (МКД).

Графическая иллюстрация динамики изменения строительных фондов в Твери по годам представлена на рисунке Рисунок 2.4, накопительным итогом – на рисунке Рисунок 2.5.

Рисунок 2.4 – Модели годовых приростов строительных фондов (жилищный фонд)

Рисунок 2.5 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом

Из рисунков Рисунок 2.4 и Рисунок 2.5 видно, что темпы ввода жилых строений в среднесрочном периоде, в среднем, соответствуют показателям ретроспективного периода и составляют 204,8 тыс. кв. м. В долгосрочном периоде ожидается незначительное увеличение темпов застройки. Из рис. Рисунок 2.5 видно, что фактические темпы застройки опережают прогнозные значения, определенные Генеральным планом города.

Приоритетным районом жилой застройки является Заволжский район. Значительная часть жилищного фонда также планируется к размещению в Московском районе. Среди территорий, на которых планируется размещение общественно-делового фонда, приоритетным является Московский район города.

Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по кадастровым кварталам города, приведен в таблицах Таблица 2.2, Таблица 2.3. Адресный список объектов, планируемых к к расселению, приведен в табл. Таблица 7.1, к строительству – в табл. Таблица 7.2.

Таблица 2.2 – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период до 2039 года, тыс. кв. м

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в т. ч.: | 35,2 | 239,0 | 265,0 | 166,3 | 269,6 | 200,7 | 207,8 | 203,3 | 203,4 | 203,7 | 1048,6 | 1045,0 |
| накопительным итогом: | -940,0 | -701,0 | -436,0 | -269,6 |  | 200,7 | 408,5 | 611,8 | 815,2 | 1018,9 | 2067,5 | 3112,5 |
| Многоэтажный жилищный фонд | н/д | н/д | н/д | 68,6 | 225,0 | 183,1 | 156,9 | 118,0 | 88,5 | 89,3 | 823,4 | 609,0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | н/д | н/д | н/д | 95,8 | 40,2 | 17,5 | 50,9 | 85,3 | 99,7 | 106,8 | 201,1 | 420,8 |
| Индивидуальные жилые строения | н/д | н/д | н/д | 1,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 7,6 | 24,1 | 15,2 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 35,2 | 239,0 | 265,0 | 166,3 | 269,6 | 200,7 | 207,8 | 203,3 | 203,4 | 203,7 | 1048,6 | 1045,0 |
| 69:40:0000000 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100034 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100084 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100119 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100120 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 104,8 | 0,0 |
| 69:40:0100121 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,9 | 0,0 |
| 69:40:0100139 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100140 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100145 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 |
| 69:40:0100148 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100169 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 7,6 | 21,1 | 9,5 | 7,6 |
| 69:40:0100216 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| 69:40:0100217 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100220 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
| 69:40:0100222 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100229 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100230 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 27,2 | 0,0 |
| 69:40:0100231 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100232 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100234 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100236 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 6,0 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100243 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100251 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 20,1 | 50,2 |
| 69:40:0100254 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100258 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 0,0 |
| 69:40:0100260 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 16,7 |
| 69:40:0100273 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 69:40:0100649 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200003 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 |
| 69:40:0200015 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200018 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200019 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 19,4 | 0,0 |
| 69:40:0200021 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 0,0 |
| 69:40:0200022 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200033 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200039 | н/д | н/д | н/д | 2,5 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200041 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200048 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200077 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| 69:40:0200085 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200105 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200106 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200180 | н/д | н/д | н/д | 39,7 | 98,8 | 32,6 | 67,1 | 34,1 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200201 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200203 | н/д | н/д | н/д | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300018 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300021 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| 69:40:0300047 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| 69:40:0300051 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 6,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300054 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300065 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 |
| 69:40:0300069 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
| 69:40:0300088 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300092 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 |
| 69:40:0300157 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300159 | н/д | н/д | н/д | 21,3 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300190 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300235 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400046 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400047 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400054 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400056 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400059 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| 69:40:0400064 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
| 69:40:0400067 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 5,0 | 0,0 |
| 69:40:0400070 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400078 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,0 |
| 69:40:0400080 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 15,3 | 0,0 |
| 69:40:0400081 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| 69:40:0400083 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400084 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 7,6 |
| 69:40:0400087 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 |
| 69:40:0400095 | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
| н/о | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 867,4 |

Таблица 2.3 – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонд на период до 2039 года, тыс. м2

| Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в т. ч.: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 99,6 | 79,7 | 98,1 | 132,9 | 96,6 | 414,1 | 366,2 |
| накопительным итогом: | -- | -- | -- | -- |  | 99,6 | 179,2 | 277,3 | 410,2 | 506,8 | 921,0 | 1287,2 |
| Всего по городу, в т. ч.: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 99,6 | 79,7 | 98,1 | 132,9 | 96,6 | 414,1 | 366,2 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 99,6 | 79,7 | 98,1 | 132,9 | 96,6 | 414,1 | 366,2 |
| 69:40:0000000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100001 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| 69:40:0100033 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100054 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100060 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100069 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100071 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| 69:40:0100084 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0100120 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 17,6 | 0,0 |
| 69:40:0100121 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 0,0 |
| 69:40:0100122 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 |
| 69:40:0100144 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100145 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,3 | 0,0 | 11,1 | 12,2 | 0,0 | 64,5 | 0,0 |
| 69:40:0100160 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100167 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100169 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,8 |
| 69:40:0100176 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100180 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,4 | 4,8 |
| 69:40:0100181 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100216 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0100217 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 |
| 69:40:0100228 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 8,1 | 4,8 |
| 69:40:0100229 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0100236 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100238 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
| 69:40:0100241 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0100245 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100246 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100254 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100259 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100272 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100273 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| 69:40:0100279 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
| 69:40:0100292 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0100508 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 69:40:0100547 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 69:40:0100555 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100568 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0100603 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200001 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 8,2 | 0,0 |
| 69:40:0200003 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200011 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 |
| 69:40:0200012 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200014 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200016 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,5 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0200021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| 69:40:0200025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200027 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0200033 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200035 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200036 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200040 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200046 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 12,1 |
| 69:40:0200050 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0200051 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| 69:40:0200054 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0200056 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 69:40:0200061 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200092 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| 69:40:0200100 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200102 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200105 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200177 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0200180 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0200181 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| 69:40:0200202 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300005 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300009 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0300016 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0300018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300060 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300061 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300083 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| 69:40:0300086 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300088 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 69:40:0300197 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300198 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300220 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
| 69:40:0300226 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 69:40:0300233 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300234 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300241 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 |
| 69:40:0300242 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 60,8 |
| 69:40:0300245 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0300294 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 69:40:0300339 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400001 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0400002 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 |
| 69:40:0400004 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,4 | 0,0 |
| 69:40:0400005 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| 69:40:0400007 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0400008 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400032 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400044 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400050 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0400054 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 12,3 |
| 69:40:0400059 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 69:40:0400060 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 1,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400062 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0400063 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 4,1 | 4,8 |
| 69:40:0400064 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| 69:40:0400065 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 69:40:0400074 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 69:40:0400078 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400083 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 |
| 69:40:0400085 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400095 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| 69:40:0400099 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |

При планировании Схемы теплоснабжения подавляющая часть планируемого к вводу жилищного и общественно-делового фонда находится, главным образом, в границах сложившихся зон действия источников централизованного теплоснабжения, в связи с чем теплоснабжение перспективных абонентов также планируется от существующих источников тепловой энергии (рис. Рисунок 2.6, Рисунок 2.7).

Рисунок 2.6 – Распределение приростов жилищного фонда по зонам действия источников теплоснабжения

Рисунок 2.7 – Распределение приростов общественно-делового фонда и промышленных строений по зонам действия источников теплоснабжения

Теплоснабжения всех планируемых к вводу общественно-деловых строений так же, как и для жилой застройки планируется за счет существующих источников централизованного теплоснабжения с приоритетным использованием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 	Прирост строительных площадей в границах зон действия источников приведен в таблице Таблица 2.4.

Таблица 2.4 – Прогноз приростов строительных фондов в границах зон действия источников тепловой энергии, тыс. кв. м

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2025-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 10,6 | 0,0 | 13,2 | 18,6 | 10,6 | 40,2 | 17,3 | 110,4 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,9 | 0,0 | 16,7 | 30,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,9 | 0,0 | 16,7 | 30,7 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,8 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 1,7 | 4,1 | 0,5 | 21,4 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | 58,4 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 101,4 | 78,7 | 125,7 | 164,1 | 149,3 | 932,8 | 266,5 | 1818,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 16,7 | 69,1 | 92,1 | 108,1 | 105,5 | 626,6 | 122,0 | 1140,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 16,7 | 69,1 | 92,1 | 92,9 | 97,9 | 602,5 | 114,4 | 1085,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 7,6 | 24,1 | 7,6 | 54,6 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 72,0 | 9,5 | 32,0 | 56,0 | 43,8 | 306,2 | 130,9 | 650,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 12,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 27,9 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 69,3 | 74,8 | 115,4 | 44,4 | 114,3 | 214,5 | 223,0 | 855,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 57,5 | 71,4 | 65,0 | 8,9 | 74,5 | 74,0 | 16,5 | 367,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 57,5 | 71,4 | 65,0 | 8,9 | 74,5 | 74,0 | 8,9 | 360,1 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 7,6 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 11,8 | 1,3 | 41,9 | 35,5 | 39,8 | 62,6 | 160,5 | 353,3 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 2,2 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 45,9 | 134,6 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,8 | 62,5 | 8,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 83,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 60,6 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 72,4 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,8 | 1,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 25,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 25,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 25,7 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 8,2 | 16,7 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 17,0 | 51,1 | 111,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 7,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 29,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 7,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 29,2 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 51,1 | 63,8 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 37,0 | 48,5 | 25,8 | 22,1 | 0,0 | 25,9 | 18,4 | 177,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 30,2 | 44,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 30,2 | 44,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,2 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 6,8 | 4,2 | 8,3 | 22,1 | 0,0 | 12,3 | 4,8 | 58,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 13,6 | 27,9 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,7 | 0,0 | 5,6 | 13,6 | 27,5 | 15,2 | 78,7 | 141,3 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,7 | 0,0 | 5,6 | 13,6 | 27,5 | 15,2 | 73,1 | 135,7 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 5,1 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 5,1 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 32,2 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 32,2 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 32,2 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 9,6 | 17,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 9,6 | 13,7 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 3,6 | 0,0 | 17,3 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,4 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 108,9 | 38,0 | 3,6 | 12,4 | 26,1 | 330,1 | 867,4 | 1386,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 78,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 867,4 | 1272,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 78,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 867,4 | 1272,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 12,4 | 26,1 | 10,1 | 0,0 | 56,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 28,1 | 27,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 352,3 | 319,3 | 330,5 | 382,0 | 327,7 | 1605,6 | 1557,4 | 4874,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 200,7 | 207,8 | 203,3 | 203,4 | 188,8 | 1048,6 | 1045,0 | 3097,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 200,7 | 207,8 | 203,3 | 188,2 | 181,2 | 1024,5 | 1029,8 | 3035,5 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 7,6 | 24,1 | 15,2 | 62,2 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 99,6 | 79,7 | 98,1 | 132,9 | 111,4 | 414,1 | 366,2 | 1302,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 52,1 | 31,8 | 29,1 | 45,7 | 27,5 | 142,8 | 146,2 | 475,2 |

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

3.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляции и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки города Твери разработаны на основе следующих нормативных документов: СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и СП 131.13330.2025 Строительная климатология, а также с учетом требований энергетической эффективности, установленных Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 г. № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений».

В соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (таблица 14) и Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 г. № 1550/пр (Приложение 2) нормы удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых зданий принимаются в зависимости от этажности (табл. Таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий , Вт/(м3·С°)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 и выше |
| Жилые МКД, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| Общественные кроме перечисленных | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| Поликлиники, лечебные учреждения | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | -- | -- | -- |
| Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Исходные климатические характеристики города Твери приняты по СП 131.13330.2025 Строительная климатология и приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Климатические параметры города Твери

| Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Расчетная температура внутреннего воздуха | °С | 20 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления | °С | –26 |
| Средняя температура отопительного периода | °С | –2,2 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха не более +8 °C | сутки | 208 |
| Градусо–сутки отопительного периода | °С·сут/год | 4617,6 |

В соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 17.11.2017 г. № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. – на 20 процентов по отношению к базовой удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2023 г. – на 40 процентов по отношению к базовой удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2028 г. – на 50 процентов по отношению к базовой удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев приняты по СП 124.13330.2012, Приложение Г и приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| № | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут. | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м/чел. | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 | Удельная величина тепловой энергии, ккал/ч/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 | 10,5 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 | 11,9 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 | 14,6 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 | 15,0 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 | 1,3 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 | 2,7 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 | 1,1 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 | 0,7 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 | 15,0 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 | 2,8 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 | 0,9 |
| 12 | Магазины промтоварные | 1 работающий | 8 | 30 | 0,7 | 0,6 |

Результаты определения удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Удельные тепловые нагрузки и удельное теплопотребление для вновь строящихся жилых и общественных зданий города Твери

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч∙м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2023-2027 | Жилая многоэтажная | 0,054 | 0,027 | 0,081 | 22,06 | 7,80 | 29,86 | 0,054 | 0,027 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,063 | 0,027 | 0,091 | 25,87 | 7,80 | 33,67 | 0,063 | 0,027 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,081 | 0,027 | 0,108 | 33,10 | 7,80 | 40,90 | 0,081 | 0,027 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,079 | 0,016 | 0,095 | 32,33 | 4,50 | 36,83 | 0,079 | 0,016 |
| 2028-2037 | Жилая многоэтажная | 0,045 | 0,026 | 0,071 | 18,39 | 7,40 | 25,79 | 0,045 | 0,026 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,055 | 0,026 | 0,081 | 22,44 | 7,40 | 29,84 | 0,055 | 0,026 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,067 | 0,026 | 0,093 | 27,58 | 7,40 | 34,98 | 0,067 | 0,026 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,066 | 0,015 | 0,081 | 26,91 | 4,30 | 31,21 | 0,066 | 0,015 |

3.2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой и электрической энергии для целей осуществления технологических процессов, не представлены.

ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Твери сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2039 г., выданных теплоснабжающими организациями технических условий на подключение. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждого из элементов территориального деления.

4.1 Прогноз прироста теплопотребления и тепловых нагрузок потребителей жилищно-коммунального сектора

Прогноз прироста тепловой нагрузки и тепловой энергии на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для отдельных периодов планирования схемы теплоснабжения и на весь рассматриваемый период с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления, сгруппированный по границам расчетных элементов территориального деления и зон действия источников приведен в таблицах Таблица 4.1–Таблица 4.6.

Таблица 4.1 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, Гкал/ч, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.: | 5,1464 | 5,1770 | 5,4198 | 4,7459 | 4,5743 | 22,9574 | 21,6951 |
| накопительным итогом: | 5,1464 | 10,3233 | 15,7431 | 20,4890 | 25,0633 | 48,0207 | 69,7158 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 4,5992 | 3,4605 | 2,6032 | 1,8112 | 1,6556 | 17,9092 | 11,6904 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,5472 | 1,7164 | 2,8166 | 2,4306 | 2,6667 | 4,4414 | 9,5007 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5041 | 0,2520 | 0,6068 | 0,5041 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 5,1464 | 5,1770 | 5,4198 | 4,7459 | 4,5743 | 22,9574 | 21,6951 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 5,1464 | 5,1770 | 5,4198 | 4,2418 | 4,2097 | 22,3506 | 21,1910 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3225 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8470 | 0,0000 | 0,6206 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3740 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9273 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,1883 | 0,0000 |
| 69:40:0100139 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100140 | 0,0000 | 0,7388 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3565 | 0,0000 |
| 69:40:0100148 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0914 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,4892 | 0,2139 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0000 |
| 69:40:0100217 | 0,5878 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0000 |
| 69:40:0100222 | 0,1690 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100230 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0100231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100232 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,5000 | 0,3694 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100243 | 0,0000 | 0,1231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100251 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1118 | 0,3694 | 1,1082 |
| 69:40:0100254 | 0,0000 | 0,0539 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0100260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,3694 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 |
| 69:40:0100649 | 0,2643 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3565 | 0,0000 |
| 69:40:0200015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5638 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 1,6199 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,3565 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0000 | 0,6258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8440 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,5642 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1587 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200041 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1234 |
| 69:40:0200085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200106 | 0,0000 | 0,1616 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,8438 | 1,4805 | 0,7517 | 1,4704 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 |
| 69:40:0300047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 |
| 69:40:0300051 | 0,2327 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3565 | 0,0000 |
| 69:40:0300069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4278 | 0,0000 |
| 69:40:0300157 | 0,4125 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300190 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300235 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400046 | 0,0756 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4610 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400059 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0000 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 |
| 69:40:0400067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,2305 | 0,1128 | 0,0000 |
| 69:40:0400070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4610 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,2216 | 0,2305 | 0,0000 |
| 69:40:0400080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,3209 | 0,0000 |
| 69:40:0400081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400084 | 0,0000 | 0,2520 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,1331 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4923 | 17,5407 |

Таблица 4.2 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС жилищного фонда, в т.ч.: | 2,4728 | 1,5933 | 1,8058 | 1,5332 | 1,4556 | 7,8856 | 7,7814 |
| накопительным итогом: | 2,4728 | 4,0661 | 5,8719 | 7,4051 | 8,8606 | 16,7463 | 24,5277 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 2,1766 | 1,2546 | 0,9204 | 0,6747 | 0,5607 | 6,2079 | 4,5599 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,2961 | 0,3388 | 0,8854 | 0,7625 | 0,8469 | 1,5346 | 3,1256 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0959 | 0,0480 | 0,1432 | 0,0959 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 2,4728 | 1,5933 | 1,8058 | 1,5332 | 1,4556 | 7,8856 | 7,7814 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 2,4728 | 1,5933 | 1,8058 | 1,4372 | 1,3962 | 7,7425 | 7,6854 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1298 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2554 | 0,0000 | 0,2194 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1322 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7755 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5417 | 0,0000 |
| 69:40:0100139 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100140 | 0,0000 | 0,2612 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1435 | 0,0000 |
| 69:40:0100148 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,1788 | 0,0861 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0430 | 0,0000 |
| 69:40:0100217 | 0,2078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0430 | 0,0000 |
| 69:40:0100222 | 0,1700 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100230 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100232 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100243 | 0,0000 | 0,0371 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100251 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0337 | 0,1306 | 0,3918 |
| 69:40:0100254 | 0,0000 | 0,0163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,1306 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0392 |
| 69:40:0100649 | 0,1656 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1435 | 0,0000 |
| 69:40:0200015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1892 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 0,9142 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1435 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0000 | 0,1887 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5560 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,1995 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0478 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200041 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0436 |
| 69:40:0200085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2455 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200106 | 0,0000 | 0,0487 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,4319 | 0,5545 | 0,2658 | 0,5359 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 |
| 69:40:0300047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 |
| 69:40:0300051 | 0,0823 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1435 | 0,0000 |
| 69:40:0300069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1722 | 0,0000 |
| 69:40:0300157 | 0,1459 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300190 | 0,0021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300235 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0257 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400046 | 0,0228 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1390 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400059 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0430 | 0,0000 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 |
| 69:40:0400067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0695 | 0,0372 | 0,0000 |
| 69:40:0400070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1390 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0784 | 0,0695 | 0,0000 |
| 69:40:0400080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0695 | 0,1291 | 0,0000 |
| 69:40:0400081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400084 | 0,0000 | 0,0480 | 0,0000 | 0,0695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0430 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,0470 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1306 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3680 | 6,4188 |

Таблица 4.3 – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 4,0681 | 6,8862 | 3,1711 | 4,0192 | 3,4106 | 13,4932 | 11,1635 |
| накопительным итогом: | 4,0681 | 10,9543 | 14,1254 | 18,1446 | 21,5552 | 35,0484 | 46,2119 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 4,0681 | 6,8862 | 3,1711 | 4,0192 | 3,4106 | 13,4932 | 11,1635 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 4,0681 | 6,8862 | 3,1711 | 4,0192 | 3,4106 | 13,4932 | 11,1635 |
| 69:40:0000000 | 0,0578 | 0,1368 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4652 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 |
| 69:40:0100033 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100054 | 0,0000 | 0,2074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100060 | 0,3103 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100069 | 0,0000 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0232 | 0,0000 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0000 | 0,5706 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,7644 | 0,0000 |
| 69:40:0100122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,1317 |
| 69:40:0100144 | 0,0139 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,1730 | 0,0000 | 0,3594 | 0,3932 | 0,0000 | 2,0848 | 0,0000 |
| 69:40:0100160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100167 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1852 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0094 | 0,0000 | 0,0730 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7356 | 0,1293 |
| 69:40:0100176 | 0,0163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0143 | 0,0790 | 0,1293 |
| 69:40:0100181 | 0,0083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0100217 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1166 |
| 69:40:0100228 | 0,0130 | 0,0075 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0702 | 0,2633 | 0,1293 |
| 69:40:0100229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0228 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100238 | 0,0000 | 0,0409 | 0,0000 | 0,1061 | 0,0000 | 0,3099 | 0,0000 |
| 69:40:0100241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0100245 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100246 | 0,2520 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100259 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2340 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100272 | 0,1121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0878 | 0,0000 |
| 69:40:0100279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3880 |
| 69:40:0100292 | 0,0510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0100508 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0379 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1061 |
| 69:40:0100547 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0000 |
| 69:40:0100555 | 0,0000 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0076 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100603 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200001 | 0,0386 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0102 | 0,0208 | 0,2664 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200011 | 0,0582 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4135 |
| 69:40:0200012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 0,2438 | 0,0414 | 0,0483 | 0,0199 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0311 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0729 | 0,0000 |
| 69:40:0200025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0798 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3143 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200046 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7839 | 0,3915 |
| 69:40:0200050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0200051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1097 | 0,0000 |
| 69:40:0200054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0200056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2633 | 0,0000 |
| 69:40:0200061 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2587 |
| 69:40:0200100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200102 | 0,0534 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200105 | 0,1166 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,1178 | 0,0000 | 0,0327 | 0,0000 | 0,8432 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2304 | 0,0000 |
| 69:40:0200202 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300005 | 0,0000 | 6,2040 | 0,0000 | 0,2245 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1203 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0300016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300060 | 0,0135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300061 | 0,0000 | 0,0381 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 |
| 69:40:0300086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0300197 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5933 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3315 |
| 69:40:0300226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0103 | 0,0000 |
| 69:40:0300233 | 0,1020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300234 | 0,0270 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5220 | 0,0000 |
| 69:40:0300242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9663 |
| 69:40:0300245 | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 |
| 69:40:0300339 | 0,0000 | 0,0454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0471 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0400002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3132 | 0,0000 |
| 69:40:0400004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6605 | 0,0000 |
| 69:40:0400005 | 1,1622 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0862 |
| 69:40:0400007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0400008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400019 | 0,0000 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0878 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400044 | 0,0000 | 0,0421 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0400054 | 0,3877 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1511 | 0,0000 | 0,3980 |
| 69:40:0400059 | 0,2904 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2633 | 0,0000 |
| 69:40:0400060 | 0,0000 | 0,0572 | 0,1660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5667 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0400063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4297 | 0,1317 | 0,1293 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 |
| 69:40:0400065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2633 | 0,0000 |
| 69:40:0400074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4311 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,6247 |
| 69:40:0400085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1660 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1347 | 0,0000 |

Таблица 4.4 – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 0,6225 | 4,8795 | 0,4791 | 0,6197 | 0,2644 | 1,7746 | 1,6256 |
| накопительным итогом: | 0,6225 | 5,5019 | 5,9810 | 6,6007 | 6,8651 | 8,6397 | 10,2653 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 0,6225 | 4,8795 | 0,4791 | 0,6197 | 0,2644 | 1,7746 | 1,6256 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 0,6225 | 4,8795 | 0,4791 | 0,6197 | 0,2644 | 1,7746 | 1,6256 |
| 69:40:0000000 | 0,0080 | 0,0743 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0648 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| 69:40:0100033 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100054 | 0,0000 | 0,1078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100060 | 0,0378 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100069 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0032 | 0,0000 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0794 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2456 | 0,0000 |
| 69:40:0100122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0183 |
| 69:40:0100144 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,0241 | 0,0000 | 0,1564 | 0,1547 | 0,0000 | 0,2902 | 0,0000 |
| 69:40:0100160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100167 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1024 | 0,0207 |
| 69:40:0100176 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0076 | 0,0110 | 0,0207 |
| 69:40:0100181 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0100217 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1784 |
| 69:40:0100228 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0098 | 0,0367 | 0,0207 |
| 69:40:0100229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100238 | 0,0000 | 0,0057 | 0,0000 | 0,0169 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0000 |
| 69:40:0100241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0100245 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100246 | 0,0480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100254 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100259 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100272 | 0,0156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0122 | 0,0000 |
| 69:40:0100279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0620 |
| 69:40:0100292 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0100508 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0053 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 |
| 69:40:0100547 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0119 | 0,0000 |
| 69:40:0100555 | 0,0000 | 0,0052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100603 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200001 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0336 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200011 | 0,0081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1985 |
| 69:40:0200012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0546 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 0,0610 | 0,0550 | 0,0067 | 0,0051 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 | 0,0000 |
| 69:40:0200025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0357 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200046 | 0,0696 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1091 | 0,0545 |
| 69:40:0200050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0200051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 |
| 69:40:0200054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0200056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0000 |
| 69:40:0200061 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0413 |
| 69:40:0200100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200102 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,0164 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0000 | 0,1174 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0321 | 0,0000 |
| 69:40:0200202 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300005 | 0,0000 | 4,6150 | 0,0000 | 0,0255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0137 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0300016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300060 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300061 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
| 69:40:0300086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0300197 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0884 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0515 |
| 69:40:0300226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0000 |
| 69:40:0300233 | 0,0620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300234 | 0,0038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0780 | 0,0000 |
| 69:40:0300242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2737 |
| 69:40:0300245 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0021 | 0,0000 |
| 69:40:0300339 | 0,0000 | 0,0063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0400002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0808 | 0,0000 |
| 69:40:0400004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2311 | 0,0000 |
| 69:40:0400005 | 0,1326 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0138 |
| 69:40:0400007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0400008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0122 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400044 | 0,0000 | 0,0079 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0400054 | 0,0540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0520 |
| 69:40:0400059 | 0,0464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0000 |
| 69:40:0400060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0400063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0598 | 0,0183 | 0,0207 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0207 |
| 69:40:0400065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0000 |
| 69:40:0400074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0689 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3653 |
| 69:40:0400085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0760 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,0000 |

Таблица 4.5 – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых, общественно деловых зданиях и промышленных строениях на период до 2039 года

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 14,2269 | 19,6978 | 12,2143 | 12,4180 | 10,7049 | 51,6629 | 47,2656 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 14,2269 | 33,9247 | 46,1391 | 58,5570 | 69,2619 | 120,9248 | 168,1904 |
| отопление и вентиляция | 10,8974 | 13,0916 | 9,7893 | 10,1429 | 8,8728 | 41,3056 | 37,2366 |
| горячее водоснабжение | 3,3295 | 6,6062 | 2,4250 | 2,2751 | 1,8321 | 10,3573 | 10,0289 |
| Жилые строения, в том числе: | 7,6191 | 6,7703 | 7,2256 | 6,2791 | 6,0299 | 30,8431 | 29,4765 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 6,7758 | 4,7151 | 3,5236 | 2,4859 | 2,2163 | 24,1171 | 16,2503 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,8433 | 2,0552 | 3,7020 | 3,1931 | 3,5136 | 5,9760 | 12,6262 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,3000 | 0,7500 | 0,6000 |
| Общественно-деловые строения | 4,6906 | 11,7657 | 3,6502 | 4,6389 | 3,6750 | 15,2678 | 12,7891 |
| Промышленные и складские строения | 1,9172 | 1,1618 | 1,3386 | 1,5000 | 1,0000 | 5,5521 | 5,0000 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 14,2269 | 19,6978 | 12,2143 | 12,4180 | 10,7049 | 51,6629 | 47,2656 |
| в т.ч. по кадастровым кварталам: | 14,2269 | 19,6978 | 12,2143 | 12,4180 | 10,7049 | 51,6629 | 47,2656 |
| 69:40:0000000 | 0,0659 | 0,5478 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100007 | 0,0528 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100009 | 0,0000 | 0,0237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100013 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0100029 | 0,2591 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100031 | 0,1887 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100033 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100054 | 0,0000 | 0,3152 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100060 | 0,3481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100069 | 0,0000 | 0,0112 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0000 |
| 69:40:0100084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4523 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0100119 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1024 | 0,0000 | 0,8400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5062 | 0,0500 | 0,0000 | 3,3528 | 0,0000 |
| 69:40:0100121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,7400 | 0,0000 |
| 69:40:0100122 | 0,0000 | 0,0464 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 69:40:0100139 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100140 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100144 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,1970 | 0,0000 | 0,5158 | 0,5480 | 0,0000 | 2,8750 | 0,0000 |
| 69:40:0100148 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100167 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100169 | 0,0107 | 0,0000 | 0,3730 | 0,3000 | 0,6680 | 1,1380 | 0,4500 |
| 69:40:0100176 | 0,0186 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0219 | 0,0900 | 0,1500 |
| 69:40:0100181 | 0,0095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100185 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 |
| 69:40:0100217 | 0,7957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2950 |
| 69:40:0100218 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0100222 | 0,3390 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100228 | 0,0170 | 0,0075 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0800 | 0,3000 | 0,1500 |
| 69:40:0100229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0133 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0100230 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,1240 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0100231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100232 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100236 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5260 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100238 | 0,0000 | 0,0466 | 0,0000 | 0,1230 | 0,0000 | 0,3531 | 0,0000 |
| 69:40:0100241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0100243 | 0,0000 | 0,1602 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100245 | 0,0420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100246 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100251 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1456 | 0,5000 | 1,5000 |
| 69:40:0100254 | 0,0000 | 0,0702 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100256 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0100259 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 |
| 69:40:0100272 | 0,1277 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1500 |
| 69:40:0100279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4500 |
| 69:40:0100292 | 0,0696 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0100508 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1231 |
| 69:40:0100547 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0970 | 0,0000 |
| 69:40:0100555 | 0,0000 | 0,0425 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100603 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100624 | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100633 | 0,0216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100649 | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200001 | 0,0439 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0107 | 0,0208 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0200003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0200005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200011 | 0,0663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,1630 | 3,1120 |
| 69:40:0200012 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200014 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8846 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7531 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 2,8389 | 0,0964 | 0,0551 | 0,0250 | 0,3000 | 0,6500 | 0,0000 |
| 69:40:0200021 | 0,0311 | 0,8145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4000 | 0,0000 |
| 69:40:0200022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0830 | 0,0000 |
| 69:40:0200024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0798 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0956 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0200030 | 0,0000 | 0,0156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,7637 | 0,0000 | 0,6464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6895 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200041 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200046 | 0,2976 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8930 | 0,4460 |
| 69:40:0200050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0200051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6250 | 0,5000 |
| 69:40:0200054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0200056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0200057 | 0,0393 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200060 | 0,1131 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200061 | 0,0000 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200066 | 0,0000 | 0,2995 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5600 | 0,0000 |
| 69:40:0200067 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0200068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0200070 | 0,0485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200071 | 0,0265 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200072 | 0,6311 | 0,3012 | 0,0255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200073 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 69:40:0200074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0200077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1670 |
| 69:40:0200085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 69:40:0200100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200102 | 0,0534 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200105 | 0,1166 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200106 | 0,0000 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 1,4099 | 2,0350 | 1,0547 | 2,0063 | 0,9605 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2624 | 0,0000 |
| 69:40:0200202 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300005 | 0,0000 | 10,8190 | 0,0000 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300009 | 0,0278 | 0,0381 | 0,4594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0300010 | 0,3223 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0300011 | 0,0000 | 0,0307 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0300018 | 0,0586 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0300047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0300051 | 0,3150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300060 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300061 | 0,0000 | 0,0381 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0300065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 |
| 69:40:0300069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 69:40:0300083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0300086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8291 | 0,0000 |
| 69:40:0300088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0300092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 |
| 69:40:0300157 | 0,5584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300190 | 0,0093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300197 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1645 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6817 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3830 |
| 69:40:0300226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0000 |
| 69:40:0300229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300230 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0300233 | 0,1640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300234 | 0,0307 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300235 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 |
| 69:40:0300242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2400 |
| 69:40:0300245 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0175 | 0,0000 |
| 69:40:0300309 | 0,0544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300339 | 0,0000 | 0,0517 | 0,0532 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0471 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0400002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3940 | 0,0000 |
| 69:40:0400004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8917 | 0,0000 |
| 69:40:0400005 | 1,2948 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 |
| 69:40:0400007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400019 | 0,0000 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0400032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400041 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400044 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400046 | 0,0983 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |
| 69:40:0400054 | 0,4416 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,1511 | 0,0000 | 0,4500 |
| 69:40:0400056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400059 | 0,3368 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4500 | 0,0000 |
| 69:40:0400060 | 0,0000 | 0,0572 | 0,1920 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5667 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4895 | 0,1500 | 0,1500 |
| 69:40:0400064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4500 |
| 69:40:0400065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0400067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,3000 | 0,0000 |
| 69:40:0400080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,4500 | 0,0000 |
| 69:40:0400081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0400083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 2,9900 |
| 69:40:0400084 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 69:40:0400085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| 69:40:0400095 | 0,0000 | 0,1801 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0900 | 0,0000 | 0,5000 |
| 69:40:0400099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |

Таблица 4.6 – Прирост годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, в т.ч.: | 12,59 | 12,67 | 13,26 | 11,61 | 11,19 | 56,17 | 53,08 |
| накопительным итогом: | 12,59 | 25,26 | 38,52 | 50,13 | 61,32 | 117,49 | 170,56 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 11,25 | 8,47 | 6,37 | 4,43 | 4,05 | 43,82 | 28,60 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 1,34 | 4,20 | 6,89 | 5,95 | 6,52 | 10,87 | 23,24 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,62 | 1,48 | 1,23 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 12,59 | 12,67 | 13,26 | 11,61 | 11,19 | 56,17 | 53,08 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 12,59 | 12,67 | 13,26 | 10,38 | 10,30 | 54,68 | 51,85 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100119 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 0,00 |
| 69:40:0100139 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100140 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 69:40:0100148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 1,20 | 0,52 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 69:40:0100217 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 69:40:0100222 | 0,41 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 1,22 | 0,00 |
| 69:40:0100231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100232 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100234 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 1,22 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100243 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,90 | 2,71 |
| 69:40:0100254 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 |
| 69:40:0100260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 69:40:0100649 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 69:40:0200015 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,87 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 1,38 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200039 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200041 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 69:40:0200085 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200106 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 2,06 | 3,62 | 1,84 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 69:40:0300047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 69:40:0300051 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 69:40:0300069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300092 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| 69:40:0300157 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300190 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400046 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 69:40:0400067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,28 | 0,00 |
| 69:40:0400070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,54 | 0,56 | 0,00 |
| 69:40:0400080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,79 | 0,00 |
| 69:40:0400081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400084 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 42,91 |

Таблица 4.7 – Прирост годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях (на общую площадь зданий) на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки ГВС жилищного фонда, в т.ч.: | 8,65 | 5,58 | 6,32 | 5,37 | 5,09 | 27,60 | 27,23 |
| накопительным итогом: | 8,65 | 14,23 | 20,55 | 25,92 | 31,01 | 58,61 | 85,85 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 7,62 | 4,39 | 3,22 | 2,36 | 1,96 | 21,73 | 15,96 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 1,04 | 1,19 | 3,10 | 2,67 | 2,96 | 5,37 | 10,94 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,17 | 0,50 | 0,34 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 8,65 | 5,58 | 6,32 | 5,37 | 5,09 | 27,60 | 27,23 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 8,65 | 5,58 | 6,32 | 5,03 | 4,89 | 27,10 | 26,90 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100119 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 0,00 |
| 69:40:0100139 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100140 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 69:40:0100148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,63 | 0,30 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0100217 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0100222 | 0,60 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100232 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100234 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100243 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,46 | 1,37 |
| 69:40:0100254 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 69:40:0100649 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 69:40:0200015 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,50 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 0,70 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200039 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200041 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 69:40:0200085 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200106 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 1,51 | 1,94 | 0,93 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 69:40:0300047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 69:40:0300051 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 69:40:0300069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300092 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 69:40:0300157 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300190 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400046 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 69:40:0400067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,13 | 0,00 |
| 69:40:0400070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,27 | 0,24 | 0,00 |
| 69:40:0400080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,45 | 0,00 |
| 69:40:0400081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400084 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 22,47 |

Таблица 4.8 – Прирост годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 9,95 | 16,85 | 7,76 | 9,83 | 8,34 | 33,01 | 27,31 |
| накопительным итогом: | 9,95 | 26,80 | 34,56 | 44,39 | 52,74 | 85,75 | 113,06 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 9,95 | 16,85 | 7,76 | 9,83 | 8,34 | 33,01 | 27,31 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 9,95 | 16,85 | 7,76 | 9,83 | 8,34 | 33,01 | 27,31 |
| 69:40:0000000 | 0,14 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 69:40:0100033 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100054 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100060 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100069 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 1,40 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 |
| 69:40:0100122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| 69:40:0100144 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,42 | 0,00 | 0,88 | 0,96 | 0,00 | 5,10 | 0,00 |
| 69:40:0100160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,32 |
| 69:40:0100176 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,19 | 0,32 |
| 69:40:0100181 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0100217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| 69:40:0100228 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,64 | 0,32 |
| 69:40:0100229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100238 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| 69:40:0100241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0100245 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100246 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100259 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100272 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 69:40:0100279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 69:40:0100292 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0100508 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 69:40:0100547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 69:40:0100555 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100603 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200001 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,65 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200011 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 |
| 69:40:0200012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200014 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 0,60 | 0,10 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 69:40:0200025 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200046 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,96 |
| 69:40:0200050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0200051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 69:40:0200054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0200056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| 69:40:0200061 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 69:40:0200100 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200102 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200105 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 0,29 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 69:40:0200202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300005 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300009 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0300016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300060 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300061 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 69:40:0300086 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0300197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| 69:40:0300226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 69:40:0300233 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300234 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 69:40:0300242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 4,81 |
| 69:40:0300245 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0300339 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400001 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0400002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 0,00 |
| 69:40:0400004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,00 |
| 69:40:0400005 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 69:40:0400007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0400008 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400019 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400044 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0400054 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,97 |
| 69:40:0400059 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| 69:40:0400060 | 0,00 | 0,14 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0400063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,32 | 0,32 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0400065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| 69:40:0400074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42 |
| 69:40:0400085 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400099 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |

Таблица 4.9 – Прирост годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост нагрузки общественно-делового фонда, в т.ч.: | 2,18 | 17,08 | 1,68 | 2,17 | 0,93 | 6,21 | 5,69 |
| накопительным итогом: | 2,18 | 19,26 | 20,93 | 23,10 | 24,03 | 30,24 | 35,93 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 2,18 | 17,08 | 1,68 | 2,17 | 0,93 | 6,21 | 5,69 |
| Всего по городу, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 2,18 | 17,08 | 1,68 | 2,17 | 0,93 | 6,21 | 5,69 |
| 69:40:0000000 | 0,03 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 69:40:0100033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100054 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100060 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 |
| 69:40:0100122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 69:40:0100144 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,08 | 0,00 | 0,55 | 0,54 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
| 69:40:0100160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,07 |
| 69:40:0100176 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| 69:40:0100181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0100217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 69:40:0100228 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,07 |
| 69:40:0100229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100238 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 69:40:0100241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0100245 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100246 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100259 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100272 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0100279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 69:40:0100292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0100508 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 69:40:0100547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0100555 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200001 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200011 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| 69:40:0200012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200014 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 0,21 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0200025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200046 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,19 |
| 69:40:0200050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0200051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 69:40:0200054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0200056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 69:40:0200061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 69:40:0200100 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 69:40:0200202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300005 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300009 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0300016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300060 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 69:40:0300086 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0300197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 69:40:0300226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69:40:0300233 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300234 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 69:40:0300242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 69:40:0300245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69:40:0300339 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0400002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 69:40:0400004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| 69:40:0400005 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 69:40:0400007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0400008 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400044 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0400054 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 69:40:0400059 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 69:40:0400060 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0400063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,06 | 0,07 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 69:40:0400065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 69:40:0400074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 69:40:0400085 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400099 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |

Таблица 4.10 – Общий прирост теплопотребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых, общественно деловых зданиях и промышленных строениях на период до 2039 года

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 38,31 | 55,15 | 32,44 | 31,55 | 28,12 | 137,31 | 126,20 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 38,31 | 93,47 | 125,90 | 157,46 | 185,58 | 322,89 | 449,09 |
| отопление и вентиляция | 26,66 | 32,03 | 23,95 | 23,59 | 21,71 | 101,06 | 91,10 |
| горячее водоснабжение | 11,65 | 23,12 | 8,49 | 7,96 | 6,41 | 36,25 | 35,10 |
| Жилые строения, в том числе: | 21,25 | 18,24 | 19,58 | 16,98 | 16,29 | 83,77 | 80,31 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 18,87 | 12,86 | 9,59 | 6,79 | 6,01 | 65,54 | 44,56 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 2,38 | 5,39 | 9,99 | 8,62 | 9,49 | 16,24 | 34,18 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,78 | 1,99 | 1,57 |
| Общественно-деловые строения | 12,13 | 33,93 | 9,44 | 12,00 | 9,27 | 39,22 | 33,00 |
| Промышленные и складские строения | 4,94 | 2,98 | 3,42 | 2,58 | 2,56 | 14,32 | 12,89 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 38,31 | 55,15 | 32,44 | 31,55 | 28,12 | 137,31 | 126,20 |
| Многоквартирный жилищный фонд, в т. ч. по кадастровым кварталам: | 38,31 | 55,15 | 32,44 | 32,78 | 28,12 | 137,31 | 126,20 |
| 69:40:0000000 | 0,17 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100007 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100009 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100013 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 69:40:0100029 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100031 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100033 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100054 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100060 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100069 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 69:40:0100084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0100119 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100120 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,13 | 0,00 | 9,10 | 0,00 |
| 69:40:0100121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,66 | 0,00 |
| 69:40:0100122 | 0,00 | 0,12 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| 69:40:0100139 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100140 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100144 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,51 | 0,00 | 1,43 | 1,50 | 0,00 | 7,49 | 0,00 |
| 69:40:0100148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100169 | 0,03 | 0,00 | 0,99 | 0,78 | 1,82 | 2,98 | 1,17 |
| 69:40:0100176 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,23 | 0,39 |
| 69:40:0100181 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100185 | 0,00 | 0,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,39 |
| 69:40:0100217 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 |
| 69:40:0100218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 69:40:0100222 | 1,01 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100228 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,77 | 0,39 |
| 69:40:0100229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0100230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,32 | 1,22 | 0,00 |
| 69:40:0100231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100232 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100234 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100236 | 0,00 | 1,22 | 1,43 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100238 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,91 | 0,00 |
| 69:40:0100241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0100243 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100245 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100246 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,36 | 4,08 |
| 69:40:0100254 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 |
| 69:40:0100259 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 1,36 |
| 69:40:0100272 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,41 |
| 69:40:0100279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| 69:40:0100292 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0100508 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 69:40:0100547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 69:40:0100555 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100603 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100624 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100633 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100649 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200001 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,77 | 0,00 |
| 69:40:0200003 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 |
| 69:40:0200005 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200011 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,02 |
| 69:40:0200012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200014 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200015 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 7,97 | 0,29 | 0,14 | 0,07 | 0,81 | 1,76 | 0,00 |
| 69:40:0200021 | 0,08 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 |
| 69:40:0200022 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 69:40:0200024 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200025 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200027 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0200030 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 2,08 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200039 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200041 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200046 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 1,15 |
| 69:40:0200050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0200051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,29 |
| 69:40:0200054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0200056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 |
| 69:40:0200057 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200060 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200061 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200066 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 |
| 69:40:0200067 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,28 |
| 69:40:0200068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 69:40:0200070 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200071 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200072 | 1,63 | 0,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200073 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2,58 |
| 69:40:0200074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 69:40:0200077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 69:40:0200085 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 69:40:0200100 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200102 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200105 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200106 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 3,92 | 5,56 | 2,87 | 5,47 | 2,47 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| 69:40:0200202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300005 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300009 | 0,07 | 0,10 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0300010 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 |
| 69:40:0300011 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0300018 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 69:40:0300047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 69:40:0300051 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300060 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300061 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| 69:40:0300065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 |
| 69:40:0300069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| 69:40:0300083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 69:40:0300086 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 |
| 69:40:0300088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0300092 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| 69:40:0300157 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300190 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 69:40:0300226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 69:40:0300229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| 69:40:0300233 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300234 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| 69:40:0300242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 5,77 |
| 69:40:0300245 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0300309 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300339 | 0,00 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 69:40:0400001 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0400002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| 69:40:0400004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 |
| 69:40:0400005 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 69:40:0400007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0400008 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400019 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| 69:40:0400032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400044 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400046 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 69:40:0400054 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,37 | 0,00 | 1,16 |
| 69:40:0400056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400059 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| 69:40:0400060 | 0,00 | 0,14 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0400063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,39 | 0,39 |
| 69:40:0400064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 69:40:0400065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 |
| 69:40:0400067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,41 | 0,00 |
| 69:40:0400070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 69:40:0400078 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 2,11 | 0,81 | 0,00 |
| 69:40:0400080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 1,24 | 0,00 |
| 69:40:0400081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 69:40:0400083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 7,70 |
| 69:40:0400084 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 69:40:0400085 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 69:40:0400095 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 1,36 |
| 69:40:0400099 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |

Таблица 4.11 – Прогноз прироста тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 0,3421 | 0,0395 | 0,3816 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4280 | 0,0560 | 0,4840 | 0,5497 | 0,1003 | 0,6500 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 | 0,0392 | 0,1500 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 | 0,0392 | 0,1500 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0592 | 0,0001 | 0,0593 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4280 | 0,0560 | 0,4840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,2829 | 0,0394 | 0,3223 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 3,6969 | 0,6645 | 4,3614 | 2,2924 | 0,6093 | 2,9018 | 3,2769 | 1,0136 | 4,2905 | 4,3623 | 1,0395 | 5,4017 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 1,9182 | 0,4922 | 2,4104 | 2,1903 | 0,7183 | 2,9086 | 2,7037 | 0,8191 | 3,5227 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 1,9182 | 0,4922 | 2,4104 | 2,1903 | 0,7183 | 2,9086 | 2,1996 | 0,7231 | 2,9227 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5041 | 0,0959 | 0,6000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 2,9181 | 0,4769 | 3,3951 | 0,3742 | 0,1171 | 0,4913 | 1,0340 | 0,2879 | 1,3219 | 1,6586 | 0,2204 | 1,8790 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,4094 | 0,0570 | 0,4663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0527 | 0,0073 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 2,0645 | 1,0090 | 3,0734 | 1,8625 | 0,6004 | 2,4630 | 3,1846 | 0,6246 | 3,8092 | 1,3713 | 0,1925 | 1,5637 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 1,6827 | 0,9331 | 2,6158 | 1,7511 | 0,5454 | 2,2966 | 1,5529 | 0,5067 | 2,0596 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,6827 | 0,9331 | 2,6158 | 1,7511 | 0,5454 | 2,2966 | 1,5529 | 0,5067 | 2,0596 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,3818 | 0,0758 | 0,4576 | 0,0414 | 0,0550 | 0,0964 | 1,3535 | 0,0925 | 1,4461 | 1,1408 | 0,1230 | 1,2637 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0000 | 0,0700 | 0,2782 | 0,0254 | 0,3036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0244 | 0,0034 | 0,0278 | 6,2644 | 4,6234 | 10,8878 | 0,2887 | 0,0367 | 0,3254 | 0,2245 | 0,0255 | 0,2500 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2040 | 4,6150 | 10,8190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2245 | 0,0255 | 0,2500 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0244 | 0,0034 | 0,0278 | 0,0604 | 0,0084 | 0,0688 | 0,2887 | 0,0367 | 0,3254 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,1853 | 0,1723 | 0,3576 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,1690 | 0,1700 | 0,3390 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1690 | 0,1700 | 0,3390 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0163 | 0,0023 | 0,0186 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 1,2613 | 0,4508 | 1,7121 | 1,1134 | 0,4506 | 1,5640 | 0,6621 | 0,1612 | 0,8233 | 0,5945 | 0,0950 | 0,6895 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,7810 | 0,4130 | 1,1940 | 0,9766 | 0,3763 | 1,3529 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,7810 | 0,4130 | 1,1940 | 0,9766 | 0,3763 | 1,3529 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,4803 | 0,0378 | 0,5181 | 0,1368 | 0,0743 | 0,2111 | 0,2694 | 0,0306 | 0,3000 | 0,5945 | 0,0950 | 0,6895 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0233 | 0,0000 | 0,0233 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,0232 | 0,0032 | 0,0265 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0232 | 0,0032 | 0,0265 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,0135 | 0,0019 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0135 | 0,0019 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0379 | 0,0053 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0379 | 0,0053 | 0,0431 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,0190 | 0,0026 | 0,0216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0190 | 0,0026 | 0,0216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0169 | 0,0023 | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0169 | 0,0023 | 0,0192 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,1178 | 0,0164 | 0,1341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3823 | 0,1352 | 0,5174 | 1,4704 | 0,5359 | 2,0063 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3823 | 0,1352 | 0,5174 | 1,4704 | 0,5359 | 2,0063 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3823 | 0,1352 | 0,5174 | 1,4704 | 0,5359 | 2,0063 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,1178 | 0,0164 | 0,1341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 2,8683 | 0,7980 | 3,6662 | 1,1895 | 0,1918 | 1,3813 | 0,1174 | 0,0163 | 0,1337 | 0,4009 | 0,1558 | 0,5567 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 1,8800 | 0,6604 | 2,5404 | 0,1616 | 0,0487 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,8800 | 0,6604 | 2,5404 | 0,1616 | 0,0487 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0811 | 0,0113 | 0,0923 | 0,1298 | 0,0181 | 0,1478 | 0,0483 | 0,0067 | 0,0551 | 0,4009 | 0,1558 | 0,5567 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,9072 | 0,1263 | 1,0335 | 0,8981 | 0,1250 | 1,0231 | 0,0691 | 0,0096 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 10,8974 | 3,3295 | 14,2269 | 13,0916 | 6,6062 | 19,6978 | 9,7893 | 2,4250 | 12,2143 | 10,1429 | 2,2751 | 12,4180 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 5,1464 | 2,4728 | 7,6191 | 5,1770 | 1,5933 | 6,7703 | 5,4198 | 1,8058 | 7,2256 | 4,7459 | 1,5332 | 6,2791 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,1464 | 2,4728 | 7,6191 | 5,1770 | 1,5933 | 6,7703 | 5,4198 | 1,8058 | 7,2256 | 4,2418 | 1,4372 | 5,6791 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5041 | 0,0959 | 0,6000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 4,0681 | 0,6225 | 4,6906 | 6,8862 | 4,8795 | 11,7657 | 3,1711 | 0,4791 | 3,6502 | 4,0192 | 0,6197 | 4,6389 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 1,6830 | 0,2343 | 1,9172 | 1,0284 | 0,1334 | 1,1618 | 1,1985 | 0,1401 | 1,3386 | 1,3778 | 0,1222 | 1,5000 |

Таблица 4.12 – Прогноз прироста тепловой нагрузки в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2029 |  |  | 2030-2034 |  |  | 2035-2039 |  |  | 2025-2039 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 0,2850 | 0,0695 | 0,3545 | 1,2983 | 0,1807 | 1,4791 | 0,4987 | 0,1513 | 0,6500 | 3,4019 | 0,5973 | 3,9991 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,7107 | 0,2393 | 0,9500 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,7107 | 0,2393 | 0,9500 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0545 | 0,0000 | 0,0545 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | 0,8027 | 0,0951 | 0,8978 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1667 | 0,1624 | 1,3291 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8885 | 0,2629 | 2,1513 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 3,5346 | 0,8479 | 4,3826 | 24,4491 | 6,0323 | 30,4814 | 7,2031 | 1,5699 | 8,7730 | 48,8153 | 11,7771 | 60,5924 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 2,4877 | 0,8182 | 3,3059 | 14,4461 | 4,7366 | 19,1828 | 2,8097 | 0,9403 | 3,7500 | 26,9250 | 8,6554 | 35,5804 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 2,2357 | 0,7702 | 3,0059 | 13,8393 | 4,5935 | 18,4328 | 2,5577 | 0,8923 | 3,4500 | 25,3101 | 8,3203 | 33,6304 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | 0,6068 | 0,1432 | 0,7500 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | 1,6149 | 0,3351 | 1,9500 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,0469 | 0,0298 | 1,0767 | 10,0030 | 1,2957 | 11,2987 | 3,9545 | 0,5685 | 4,5230 | 20,9894 | 2,9963 | 23,9857 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,9009 | 0,1254 | 1,0263 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 3,3221 | 0,6852 | 4,0073 | 6,2649 | 1,2491 | 7,5140 | 6,8747 | 1,0233 | 7,8980 | 24,9447 | 5,3840 | 30,3287 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 1,7435 | 0,5565 | 2,3000 | 1,4842 | 0,5658 | 2,0500 | 0,4825 | 0,1175 | 0,6000 | 8,9275 | 3,2945 | 12,2220 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,7435 | 0,5565 | 2,3000 | 1,4842 | 0,5658 | 2,0500 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | 8,6755 | 3,2465 | 11,9220 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,5786 | 0,1287 | 1,7073 | 2,0229 | 0,2781 | 2,3010 | 5,0810 | 0,7170 | 5,7980 | 11,6000 | 1,4702 | 13,0701 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7578 | 0,4052 | 3,1630 | 1,3112 | 0,1888 | 1,5000 | 4,4172 | 0,6194 | 5,0366 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | 6,9313 | 4,7096 | 11,6409 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | 6,5578 | 4,6612 | 11,2190 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3735 | 0,0485 | 0,4219 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,5999 | 0,2001 | 0,8000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,5999 | 0,2001 | 0,8000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | 0,5999 | 0,2001 | 0,8000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5020 | 0,0980 | 0,6000 | 1,3752 | 0,2198 | 1,5950 | 2,9320 | 0,6207 | 3,5526 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0430 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6454 | 0,3436 | 0,9890 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,0430 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6454 | 0,3436 | 0,9890 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3950 | 0,0550 | 0,4500 | 1,3752 | 0,2198 | 1,5950 | 1,7866 | 0,2770 | 2,0636 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8369 | 0,1131 | 0,9500 | 0,5682 | 0,0818 | 0,6500 | 5,0365 | 1,3524 | 6,3889 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1270 | 0,9199 | 3,0469 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1270 | 0,9199 | 3,0469 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3980 | 0,0520 | 0,4500 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | 2,0084 | 0,3103 | 2,3187 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | 0,9011 | 0,1222 | 1,0233 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0476 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0476 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,8879 | 0,1121 | 1,0000 | 0,4916 | 0,0684 | 0,5600 | 2,3124 | 0,3546 | 2,6670 | 4,5929 | 0,6606 | 5,2535 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,8879 | 0,1121 | 1,0000 | 0,4916 | 0,0684 | 0,5600 | 2,1890 | 0,3110 | 2,5000 | 4,4695 | 0,6170 | 5,0865 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0019 | 0,0153 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0135 | 0,0019 | 0,0153 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1061 | 0,0170 | 0,1231 | 0,1440 | 0,0222 | 0,1662 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1061 | 0,0170 | 0,1231 | 0,1440 | 0,0222 | 0,1662 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 | 0,0026 | 0,0216 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 | 0,0026 | 0,0216 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4278 | 0,1722 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6583 | 0,2417 | 0,9000 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4278 | 0,1722 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6583 | 0,2417 | 0,9000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4278 | 0,1722 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6583 | 0,2417 | 0,9000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | 0,2587 | 0,0413 | 0,3000 | 1,0848 | 0,3052 | 1,3900 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | 0,2587 | 0,0413 | 0,3000 | 0,3903 | 0,0597 | 0,4500 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0119 | 0,0970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0119 | 0,0970 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0119 | 0,0970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0851 | 0,0119 | 0,0970 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0169 | 0,0023 | 0,0192 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0169 | 0,0023 | 0,0192 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9704 | 0,6875 | 2,6579 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8527 | 0,6711 | 2,5238 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8527 | 0,6711 | 2,5238 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1178 | 0,0164 | 0,1341 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 0,8432 | 0,1174 | 0,9605 | 6,8181 | 2,4133 | 9,2314 | 17,5407 | 6,4188 | 23,9595 | 29,7780 | 10,1114 | 39,8894 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4923 | 2,3680 | 8,8603 | 17,5407 | 6,4188 | 23,9595 | 26,0746 | 9,4959 | 35,5705 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4923 | 2,3680 | 8,8603 | 17,5407 | 6,4188 | 23,9595 | 26,0746 | 9,4959 | 35,5705 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,8432 | 0,1174 | 0,9605 | 0,3258 | 0,0453 | 0,3711 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8290 | 0,3546 | 2,1835 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8744 | 0,2609 | 2,1353 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 8,8728 | 1,8321 | 10,7049 | 41,3056 | 10,3573 | 51,6629 | 37,2366 | 10,0289 | 47,2656 | 131,3363 | 36,8541 | 168,1904 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 4,4617 | 1,4442 | 5,9059 | 22,9574 | 7,8856 | 30,8431 | 21,6951 | 7,7814 | 29,4765 | 69,6032 | 24,5162 | 94,1195 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,2097 | 1,3962 | 5,6059 | 22,3506 | 7,7425 | 30,0931 | 21,1910 | 7,6854 | 28,8765 | 67,7363 | 24,1332 | 91,8695 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | 0,6068 | 0,1432 | 0,7500 | 0,5041 | 0,0959 | 0,6000 | 1,8670 | 0,3830 | 2,2500 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 3,5232 | 0,2758 | 3,7990 | 13,4932 | 1,7746 | 15,2678 | 11,1635 | 1,6256 | 12,7891 | 46,3245 | 10,2767 | 56,6012 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,8879 | 0,1121 | 1,0000 | 4,8550 | 0,6971 | 5,5521 | 4,3780 | 0,6220 | 5,0000 | 15,4086 | 2,0611 | 17,4697 |

Таблица 4.13 – Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, тыс. Гкал/год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 0,84 | 0,14 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,20 | 1,24 | 1,34 | 0,35 | 1,70 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,14 | 0,41 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,14 | 0,41 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,14 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,20 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,69 | 0,14 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 9,04 | 2,33 | 11,37 | 5,61 | 2,13 | 7,74 | 8,02 | 3,55 | 11,56 | 10,67 | 3,64 | 14,31 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 4,69 | 1,72 | 6,42 | 5,36 | 2,51 | 7,87 | 6,61 | 2,87 | 9,48 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 4,69 | 1,72 | 6,42 | 5,36 | 2,51 | 7,87 | 5,38 | 2,53 | 7,91 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,34 | 1,57 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 7,14 | 1,67 | 8,81 | 0,92 | 0,41 | 1,33 | 2,53 | 1,01 | 3,54 | 4,06 | 0,77 | 4,83 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 1,00 | 0,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,03 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 5,05 | 3,53 | 8,58 | 4,56 | 2,10 | 6,66 | 7,79 | 2,19 | 9,98 | 3,35 | 0,67 | 4,03 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 4,12 | 3,27 | 7,38 | 4,28 | 1,91 | 6,19 | 3,80 | 1,77 | 5,57 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,12 | 3,27 | 7,38 | 4,28 | 1,91 | 6,19 | 3,80 | 1,77 | 5,57 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,93 | 0,27 | 1,20 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 3,31 | 0,32 | 3,64 | 2,79 | 0,43 | 3,22 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,68 | 0,09 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 15,33 | 16,18 | 31,51 | 0,71 | 0,13 | 0,83 | 0,55 | 0,09 | 0,64 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 16,15 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,09 | 0,64 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,03 | 0,18 | 0,71 | 0,13 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,45 | 0,60 | 1,06 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,22 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,41 | 0,60 | 1,01 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,41 | 0,60 | 1,01 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,22 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 3,09 | 1,58 | 4,66 | 2,72 | 1,58 | 4,30 | 1,62 | 0,56 | 2,18 | 1,45 | 0,33 | 1,79 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 1,91 | 1,45 | 3,36 | 2,39 | 1,32 | 3,71 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,91 | 1,45 | 3,36 | 2,39 | 1,32 | 3,71 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,18 | 0,13 | 1,31 | 0,33 | 0,26 | 0,59 | 0,66 | 0,11 | 0,77 | 1,45 | 0,33 | 1,79 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,65 | 0,58 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,65 | 0,58 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,65 | 0,58 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 1,07 | 0,21 | 1,29 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 1,07 | 0,21 | 1,29 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,29 | 0,06 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,47 | 1,41 | 3,60 | 1,88 | 5,47 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,47 | 1,41 | 3,60 | 1,88 | 5,47 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,47 | 1,41 | 3,60 | 1,88 | 5,47 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,29 | 0,06 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 7,02 | 2,79 | 9,81 | 2,91 | 0,67 | 3,58 | 0,29 | 0,06 | 0,34 | 0,98 | 0,55 | 1,53 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 4,60 | 2,31 | 6,91 | 0,40 | 0,17 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,60 | 2,31 | 6,91 | 0,40 | 0,17 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,20 | 0,04 | 0,24 | 0,32 | 0,06 | 0,38 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,98 | 0,55 | 1,53 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 2,22 | 0,44 | 2,66 | 2,20 | 0,44 | 2,63 | 0,17 | 0,03 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 26,66 | 11,65 | 38,31 | 32,03 | 23,12 | 55,15 | 23,95 | 8,49 | 32,44 | 24,82 | 7,96 | 32,78 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 12,59 | 8,65 | 21,25 | 12,67 | 5,58 | 18,24 | 13,26 | 6,32 | 19,58 | 11,61 | 5,37 | 16,98 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 12,59 | 8,65 | 21,25 | 12,67 | 5,58 | 18,24 | 13,26 | 6,32 | 19,58 | 10,38 | 5,03 | 15,41 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,34 | 1,57 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 9,95 | 2,18 | 12,13 | 16,85 | 17,08 | 33,93 | 7,76 | 1,68 | 9,44 | 9,83 | 2,17 | 12,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 4,12 | 0,82 | 4,94 | 2,52 | 0,47 | 2,98 | 2,93 | 0,49 | 3,42 | 3,37 | 0,43 | 3,80 |

Таблица 4.14 – Прогноз прироста годового потребления тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, тыс. Гкал/год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  | Теплопотребление, тыс. Гкал/год, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2029 |  |  | 2030-2034 |  |  | 2035-2039 |  |  | 2025-2039 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 0,70 | 0,24 | 0,94 | 3,18 | 0,63 | 3,81 | 1,22 | 0,53 | 1,75 | 8,32 | 2,09 | 10,41 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,74 | 0,84 | 2,58 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,74 | 0,84 | 2,58 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,32 | 0,06 | 0,39 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 1,96 | 0,33 | 2,30 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,57 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,92 | 5,54 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 8,65 | 2,97 | 11,62 | 59,82 | 21,11 | 80,93 | 17,62 | 5,49 | 23,12 | 119,43 | 41,22 | 160,65 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 6,09 | 2,86 | 8,95 | 35,34 | 16,58 | 51,92 | 6,87 | 3,29 | 10,17 | 65,87 | 30,29 | 96,17 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,47 | 2,70 | 8,17 | 33,86 | 16,08 | 49,94 | 6,26 | 3,12 | 9,38 | 61,92 | 29,12 | 91,04 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,62 | 0,17 | 0,78 | 1,48 | 0,50 | 1,99 | 0,62 | 0,17 | 0,78 | 3,95 | 1,17 | 5,12 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 2,56 | 0,10 | 2,67 | 24,47 | 4,53 | 29,01 | 9,67 | 1,99 | 11,66 | 51,35 | 10,49 | 61,84 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 2,20 | 0,44 | 2,64 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 8,13 | 2,40 | 10,53 | 15,33 | 4,37 | 19,70 | 16,82 | 3,58 | 20,40 | 61,03 | 18,84 | 79,87 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 4,27 | 1,95 | 6,21 | 3,63 | 1,98 | 5,61 | 1,18 | 0,41 | 1,59 | 21,84 | 11,53 | 33,37 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,27 | 1,95 | 6,21 | 3,63 | 1,98 | 5,61 | 0,56 | 0,24 | 0,81 | 21,23 | 11,36 | 32,59 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,17 | 0,78 | 0,62 | 0,17 | 0,78 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 3,86 | 0,45 | 4,31 | 4,95 | 0,97 | 5,92 | 12,43 | 2,51 | 14,94 | 28,38 | 5,15 | 33,53 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 1,42 | 8,17 | 3,21 | 0,66 | 3,87 | 10,81 | 2,17 | 12,97 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 16,96 | 16,48 | 33,44 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 16,04 | 16,31 | 32,36 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,17 | 1,08 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,47 | 0,70 | 2,17 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,47 | 0,70 | 2,17 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,46 | 1,36 | 1,47 | 0,70 | 2,17 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,34 | 1,57 | 3,36 | 0,77 | 4,13 | 7,17 | 2,17 | 9,35 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,15 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,20 | 2,78 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,15 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,20 | 2,78 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,19 | 1,16 | 3,36 | 0,77 | 4,13 | 4,37 | 0,97 | 5,34 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,22 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,40 | 2,44 | 1,39 | 0,29 | 1,68 | 12,32 | 4,73 | 17,06 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 3,22 | 8,42 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 3,22 | 8,42 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,18 | 1,16 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 4,91 | 1,09 | 6,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 1,07 | 0,21 | 1,29 | 2,20 | 0,43 | 2,63 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,58 | 1,23 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,58 | 1,23 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,58 | 1,23 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 2,17 | 0,39 | 2,56 | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 5,66 | 1,24 | 6,90 | 11,24 | 2,31 | 13,55 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,15 | 0,45 | 0,30 | 0,15 | 0,45 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,15 | 0,45 | 0,30 | 0,15 | 0,45 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 2,17 | 0,39 | 2,56 | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 5,36 | 1,09 | 6,44 | 10,94 | 2,16 | 13,09 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,06 | 0,32 | 0,35 | 0,08 | 0,43 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,06 | 0,32 | 0,35 | 0,08 | 0,43 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,60 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,85 | 2,46 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,60 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,85 | 2,46 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,60 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,85 | 2,46 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,06 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,78 | 2,65 | 1,07 | 3,72 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,86 | 2,56 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,06 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,78 | 0,95 | 0,21 | 1,16 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 2,41 | 7,23 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 2,35 | 6,88 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 2,35 | 6,88 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,06 | 0,35 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 2,06 | 0,41 | 2,47 | 16,68 | 8,45 | 25,13 | 42,91 | 22,47 | 65,38 | 72,85 | 35,39 | 108,24 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 8,29 | 24,17 | 42,91 | 22,47 | 65,38 | 63,79 | 33,24 | 97,03 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 8,29 | 24,17 | 42,91 | 22,47 | 65,38 | 63,79 | 33,24 | 97,03 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 2,06 | 0,41 | 2,47 | 0,80 | 0,16 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 1,24 | 5,72 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,91 | 5,50 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 21,71 | 6,41 | 28,12 | 101,06 | 36,25 | 137,31 | 91,10 | 35,10 | 126,20 | 321,32 | 128,99 | 450,31 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 10,92 | 5,05 | 15,97 | 56,17 | 27,60 | 83,77 | 53,08 | 27,23 | 80,31 | 170,29 | 85,81 | 256,10 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 10,30 | 4,89 | 15,19 | 54,68 | 27,10 | 81,78 | 51,85 | 26,90 | 78,74 | 165,72 | 84,47 | 250,19 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,62 | 0,17 | 0,78 | 1,48 | 0,50 | 1,99 | 1,23 | 0,34 | 1,57 | 4,57 | 1,34 | 5,91 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 8,62 | 0,97 | 9,59 | 33,01 | 6,21 | 39,22 | 27,31 | 5,69 | 33,00 | 113,34 | 35,97 | 149,30 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 2,17 | 0,39 | 2,56 | 11,88 | 2,44 | 14,32 | 10,71 | 2,18 | 12,89 | 37,70 | 7,21 | 44,91 |

Таблица 4.15 – Прогноз прироста расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2028 года, т/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 7,9 | 1,4 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 2,0 | 11,9 | 12,7 | 3,6 | 16,2 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 3,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,4 | 3,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 2,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 6,5 | 1,4 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 2,2 | 12,3 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 85,2 | 23,6 | 108,9 | 52,9 | 21,7 | 74,5 | 75,6 | 36,1 | 111,6 | 100,6 | 37,0 | 137,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 44,2 | 17,5 | 61,7 | 50,5 | 25,6 | 76,1 | 62,3 | 29,1 | 91,5 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 44,2 | 17,5 | 61,7 | 50,5 | 25,6 | 76,1 | 50,7 | 25,7 | 76,4 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 3,4 | 15,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 67,3 | 17,0 | 84,2 | 8,6 | 4,2 | 12,8 | 23,8 | 10,2 | 34,1 | 38,2 | 7,8 | 46,1 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 9,4 | 2,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 47,6 | 35,9 | 83,5 | 42,9 | 21,4 | 64,3 | 73,4 | 22,2 | 95,6 | 31,6 | 6,8 | 38,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 38,8 | 33,2 | 72,0 | 40,4 | 19,4 | 59,8 | 35,8 | 18,0 | 53,8 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 38,8 | 33,2 | 72,0 | 40,4 | 19,4 | 59,8 | 35,8 | 18,0 | 53,8 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 8,8 | 2,7 | 11,5 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 31,2 | 3,3 | 34,5 | 26,3 | 4,4 | 30,7 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 6,4 | 0,9 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 144,4 | 164,5 | 308,9 | 6,7 | 1,3 | 8,0 | 5,2 | 0,9 | 6,1 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 164,2 | 307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,9 | 6,1 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 6,7 | 1,3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 2,5 | 7,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 4,3 | 6,1 | 10,4 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 3,9 | 6,0 | 9,9 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 3,9 | 6,0 | 9,9 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 29,1 | 16,0 | 45,1 | 25,7 | 16,0 | 41,7 | 15,3 | 5,7 | 21,0 | 13,7 | 3,4 | 17,1 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 18,0 | 14,7 | 32,7 | 22,5 | 13,4 | 35,9 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 18,0 | 14,7 | 32,7 | 22,5 | 13,4 | 35,9 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 11,1 | 1,3 | 12,4 | 3,2 | 2,6 | 5,8 | 6,2 | 1,1 | 7,3 | 13,7 | 3,4 | 17,1 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 11,0 | 5,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 11,0 | 5,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 11,0 | 5,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 2,2 | 19,7 | 17,5 | 2,2 | 19,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 2,2 | 19,7 | 17,5 | 2,2 | 19,7 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 4,7 | 0,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 4,8 | 20,0 | 58,6 | 19,1 | 77,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 4,8 | 20,0 | 58,6 | 19,1 | 77,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 4,8 | 20,0 | 58,6 | 19,1 | 77,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 4,7 | 0,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 114,3 | 28,4 | 142,7 | 47,4 | 6,8 | 54,2 | 4,7 | 0,6 | 5,3 | 16,0 | 5,5 | 21,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 74,9 | 23,5 | 98,4 | 6,4 | 1,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 74,9 | 23,5 | 98,4 | 6,4 | 1,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 3,2 | 0,4 | 3,6 | 5,2 | 0,6 | 5,8 | 1,9 | 0,2 | 2,2 | 16,0 | 5,5 | 21,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 36,1 | 4,5 | 40,6 | 35,8 | 4,4 | 40,2 | 2,8 | 0,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 307,5 | 118,4 | 425,9 | 321,8 | 235,0 | 556,8 | 243,3 | 86,3 | 329,6 | 272,6 | 80,9 | 353,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 155,1 | 88,0 | 243,0 | 122,1 | 56,7 | 178,8 | 131,7 | 64,2 | 195,9 | 134,1 | 54,5 | 188,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 155,1 | 88,0 | 243,0 | 122,1 | 56,7 | 178,8 | 131,7 | 64,2 | 195,9 | 122,5 | 51,1 | 173,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 3,4 | 15,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 97,4 | 22,1 | 119,5 | 160,9 | 173,6 | 334,5 | 74,6 | 17,0 | 91,7 | 99,4 | 22,0 | 121,4 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 55,1 | 8,3 | 63,4 | 38,8 | 4,7 | 43,5 | 37,0 | 5,0 | 42,0 | 39,1 | 4,3 | 43,5 |

Таблица 4.16 – Прогноз прироста расхода теплоносителя в границах зон действия источников тепловой энергии на период до 2039 года, т/ч

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Ввод объектов капитального строительства | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  | Расход теплоносителя, т/ч, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого | От., вент. | ГВС | Итого |
|  |  |  | 2029 |  |  | 2030-2034 |  |  | 2035-2039 |  |  | 2025-2039 |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1 | Ввод строений в течение периода | 6,6 | 2,5 | 9,0 | 29,9 | 6,4 | 36,4 | 11,5 | 5,4 | 16,9 | 78,4 | 21,2 | 99,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 5,3 | 2,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 16,4 | 8,5 | 24,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,3 | 2,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 16,4 | 8,5 | 24,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 18,5 | 3,4 | 21,9 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 5,8 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 9,4 | 52,9 |
| 2 | ТЭЦ-3 | Ввод строений в течение периода | 81,5 | 30,2 | 111,7 | 563,7 | 214,6 | 778,3 | 166,1 | 55,8 | 221,9 | 1125,5 | 418,9 | 1544,4 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 57,4 | 29,1 | 86,5 | 333,1 | 168,5 | 501,6 | 64,8 | 33,4 | 98,2 | 620,8 | 307,9 | 928,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 51,5 | 27,4 | 78,9 | 319,1 | 163,4 | 482,5 | 59,0 | 31,7 | 90,7 | 583,5 | 296,0 | 879,5 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 14,0 | 5,1 | 19,1 | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 37,2 | 11,9 | 49,2 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 24,1 | 1,1 | 25,2 | 230,6 | 46,1 | 276,7 | 91,2 | 20,2 | 111,4 | 483,9 | 106,6 | 590,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 2,2 | 12,3 | 20,8 | 4,5 | 25,2 |
| 3 | ТЭЦ-4 | Ввод строений в течение периода | 76,6 | 24,4 | 101,0 | 144,4 | 44,4 | 188,9 | 158,5 | 36,4 | 194,9 | 575,1 | 191,5 | 766,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 40,2 | 19,8 | 60,0 | 34,2 | 20,1 | 54,3 | 11,1 | 4,2 | 15,3 | 205,8 | 117,2 | 323,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 40,2 | 19,8 | 60,0 | 34,2 | 20,1 | 54,3 | 5,3 | 2,5 | 7,8 | 200,0 | 115,5 | 315,5 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 5,8 | 1,7 | 7,5 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 36,4 | 4,6 | 41,0 | 46,6 | 9,9 | 56,5 | 117,1 | 25,5 | 142,7 | 267,4 | 52,3 | 319,7 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 14,4 | 78,0 | 30,2 | 6,7 | 36,9 | 101,8 | 22,0 | 123,9 |
| 4 | ВК-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 159,8 | 167,5 | 327,3 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 151,2 | 165,8 | 317,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 1,7 | 10,3 |
| 5 | ВК-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 13,8 | 7,1 | 20,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 13,8 | 7,1 | 20,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,6 | 13,2 | 13,8 | 7,1 | 20,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | КЦ | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 3,5 | 15,1 | 31,7 | 7,8 | 39,5 | 67,6 | 22,1 | 89,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 12,2 | 27,1 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 12,2 | 27,1 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 2,0 | 11,1 | 31,7 | 7,8 | 39,5 | 41,2 | 9,9 | 51,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,5 |
| 7 | Котельная Южная | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 4,0 | 23,3 | 13,1 | 2,9 | 16,0 | 116,1 | 48,1 | 164,2 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 32,7 | 81,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 32,7 | 81,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 1,8 | 11,0 | 3,0 | 0,7 | 3,7 | 46,3 | 11,0 | 57,3 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 2,2 | 12,3 | 10,1 | 2,2 | 12,3 | 20,8 | 4,3 | 25,1 |
| 8 | Котельная Сахарово | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 5,9 | 16,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 5,9 | 16,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 5,9 | 16,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Котельная ДРСУ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 10 | Котельная Лазурная | Ввод строений в течение периода | 35,4 | 4,0 | 39,4 | 19,6 | 2,4 | 22,0 | 92,1 | 12,6 | 104,7 | 183,0 | 23,5 | 206,5 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 1,6 | 6,5 | 4,9 | 1,6 | 6,5 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 1,6 | 6,5 | 4,9 | 1,6 | 6,5 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 35,4 | 4,0 | 39,4 | 19,6 | 2,4 | 22,0 | 87,2 | 11,1 | 98,3 | 178,1 | 21,9 | 200,0 |
| 11 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная ПАТП-1 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,6 | 5,0 | 6,0 | 0,8 | 6,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,6 | 5,0 | 6,0 | 0,8 | 6,8 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная Сахаровское шоссе | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,9 |
| 14 | Котельная ХБК | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 6,1 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 8,6 | 35,9 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 6,1 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 8,6 | 35,9 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 6,1 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 8,6 | 35,9 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная Химинститут | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 2,9 | 4,5 | 1,5 | 6,0 | 18,8 | 10,9 | 29,7 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 8,7 | 20,8 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 2,9 | 4,5 | 1,5 | 6,0 | 6,8 | 2,1 | 8,9 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная школа № 3 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 4,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 4,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная ТКСМ-2 | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
| 18 | Новая котельная "Левитана" | Ввод строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,5 | 24,5 | 103,0 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 23,9 | 97,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 23,9 | 97,7 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,6 | 5,3 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Автономный | Ввод строений в течение периода | 33,6 | 4,2 | 37,8 | 271,6 | 85,8 | 357,5 | 698,8 | 228,3 | 927,2 | 1186,4 | 359,7 | 1546,1 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,7 | 84,2 | 342,9 | 698,8 | 228,3 | 927,2 | 1038,8 | 337,8 | 1376,6 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,7 | 84,2 | 342,9 | 698,8 | 228,3 | 927,2 | 1038,8 | 337,8 | 1376,6 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 33,6 | 4,2 | 37,8 | 13,0 | 1,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,9 | 12,6 | 85,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 | 9,3 | 84,0 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения | Ввод строений в течение периода | 233,6 | 65,2 | 298,8 | 1083,7 | 368,4 | 1452,2 | 1192,2 | 356,7 | 1549,0 | 3654,9 | 1311,0 | 4965,8 |
|  |  | Ввод жилых строений в течение периода | 102,9 | 51,4 | 154,2 | 646,2 | 280,5 | 926,7 | 796,7 | 276,8 | 1073,5 | 2088,6 | 872,1 | 2960,7 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 97,1 | 49,7 | 146,7 | 632,2 | 275,4 | 907,6 | 785,1 | 273,4 | 1058,5 | 2045,6 | 858,5 | 2904,1 |
|  |  | в т.ч. индивидуальные | 5,8 | 1,7 | 7,5 | 14,0 | 5,1 | 19,1 | 11,6 | 3,4 | 15,0 | 43,0 | 13,6 | 56,7 |
|  |  | Ввод общественно-деловых строений в течение периода | 95,4 | 9,8 | 105,2 | 317,4 | 63,1 | 380,5 | 257,9 | 57,8 | 315,7 | 1103,0 | 365,6 | 1468,5 |
|  |  | Ввод промышленных строений в течение периода | 35,4 | 4,0 | 39,4 | 120,2 | 24,8 | 145,0 | 137,7 | 22,1 | 159,8 | 463,3 | 73,3 | 536,6 |

4.2 Прогноз суммарного уменьшения тепловых нагрузок

Выбытие нагрузок ожидается за счет сноса строений, а также капитального ремонта (за счет ремонта и утепления фасадов, крыши и т.п.) зданий. Уменьшение нагрузок за счет сноса и капитального ремонта строений определено на основе Постановления Администрации города Твери от 01.10.2019 г.
N 1209 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021–2027 годы» (с изменениями и дополнениями).

Данные по ожидаемому уменьшению тепловой нагрузки в границах зон действия источников приведены в таблице Таблица 4.17. Адресный список объектов, планируемых к расселению, приведен в табл. Таблица 7.1.

Таблица 4.17 – Данные по уменьшению тепловой нагрузки за счет сноса жилых домов	, Гкал/ч

| Кадастровый квартал | Источник | Тепловая нагрузка, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Всего |
| 69:40:0100216 | Котельный цех | 0,0690 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0690 |
| 69:40:0100236 | Автономный | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0078 |
| 69:40:0100585 | Автономный | 0,0183 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0183 |
| 69:40:0200077 | ООО "Лазурная" | 0,0960 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0960 |
| 69:40:0300282 | Автономный | 0,0387 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0387 |
| 69:40:0300299 | Автономный | 0,0225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0225 |

4.3 Прогноз суммарного прироста теплопотребления и тепловых нагрузок

Данные по суммарному приросту тепловой нагрузки в горячей воде промышленных предприятий, жилищно-коммунального сектора и общественно-деловых зданий приведены с учетом вывода тепловой нагрузки в таблице Таблица 4.18.

Таблица 4.18 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час

| Категория | 2025–2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2025-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение нагрузки | -0,2523 | 0,0000 | 0,0000 | -0,2523 |
| Жилье, в т.ч. | 33,7999 | 30,8431 | 29,4765 | 94,1195 |
| Многоквартирное | 32,8999 | 30,0931 | 28,8765 | 91,8695 |
| Малоэтажное | 0,9000 | 0,7500 | 0,6000 | 2,2500 |
| Общественно-деловые строения | 28,5443 | 15,2678 | 12,7891 | 56,6012 |
| Промышленность | 6,9177 | 5,5521 | 5,0000 | 17,4697 |
| Итого | 69,0096 | 51,6629 | 47,2656 | 167,9381 |

На рисунке Рисунок 4.1 показан прирост тепловой нагрузки в период планирования схемы теплоснабжения нарастающим итогом.

Рисунок 4.1 – Прирост тепловых нагрузок в г. Твери

Из табл. Таблица 4.18 и рис. Рисунок 4.1 видно, что наибольший прирост нагрузки приходится на жилищный сектор, наименьший – на промышленность.

ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной застройки (от четырех этажей и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения приведено в п. 1.1.6 Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Твери (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000).

Прирост тепловой нагрузки в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в табл. Таблица 5.1. Прогноз прироста потребления тепловой энергии, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления приведен в табл. Таблица 5.2.

Таблица 5.1 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/час

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 3,6662 | 1,3813 | 0,1337 | 0,5567 | 0,9605 | 9,2314 | 23,9595 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 3,6662 | 5,0476 | 5,1813 | 5,7380 | 6,6985 | 15,9299 | 39,8894 |
| отопление и вентиляция | 2,8683 | 1,1895 | 0,1174 | 0,4009 | 0,8432 | 6,8181 | 17,5407 |
| горячее водоснабжение | 0,7980 | 0,1918 | 0,0163 | 0,1558 | 0,1174 | 2,4133 | 6,4188 |
| Жилые строения, в том числе: | 2,5404 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |
| Многоквартирный жилищный фонд | 2,5404 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения | 0,0923 | 0,1478 | 0,0551 | 0,5567 | 0,9605 | 0,3711 | 0,0000 |
| Промышленные и складские строения | 1,0335 | 1,0231 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 3,6662 | 1,3813 | 0,1337 | 0,5567 | 0,9605 | 9,2314 | 23,9595 |
| в т.ч. по кадастровым кварталам: | 3,6662 | 1,3813 | 0,1337 | 0,5567 | 0,9605 | 9,2314 | 23,9595 |
| 69:40:0000000 | 0,0000 | 0,3367 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100007 | 0,0528 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100009 | 0,0000 | 0,0237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100013 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0000 |
| 69:40:0100122 | 0,0000 | 0,0464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100144 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100181 | 0,0095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100217 | 0,7957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100238 | 0,0000 | 0,0466 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0531 | 0,0000 |
| 69:40:0100555 | 0,0000 | 0,0425 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100603 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200011 | 0,0545 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0551 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200030 | 0,0000 | 0,0156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,7637 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200057 | 0,0393 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200060 | 0,1131 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200061 | 0,0000 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200066 | 0,0000 | 0,2995 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200067 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200070 | 0,0485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200072 | 0,6311 | 0,3012 | 0,0255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200106 | 0,0000 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9605 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2624 | 0,0000 |
| 69:40:0200202 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300051 | 0,3150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300157 | 0,5584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300190 | 0,0093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0000 |
| 69:40:0300245 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0175 | 0,0000 |
| 69:40:0300309 | 0,0544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300339 | 0,0000 | 0,0517 | 0,0532 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400046 | 0,0983 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |

Таблица 5.2 – Суммарный прирост теплопотребления в горячей воде, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 9,81 | 3,58 | 0,34 | 1,53 | 2,47 | 25,13 | 65,38 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 9,81 | 13,39 | 13,74 | 15,26 | 17,74 | 42,86 | 108,24 |
| отопление и вентиляция | 7,02 | 2,91 | 0,29 | 0,98 | 2,06 | 16,68 | 42,91 |
| горячее водоснабжение | 2,79 | 0,67 | 0,06 | 0,55 | 0,41 | 8,45 | 22,47 |
| Жилые строения, в том числе: | 6,91 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |
| Многоквартирный жилищный фонд | 6,91 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-деловые строения | 0,24 | 0,38 | 0,14 | 1,53 | 2,47 | 0,96 | 0,00 |
| Промышленные и складские строения | 2,66 | 2,63 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 9,81 | 3,58 | 0,34 | 1,53 | 2,47 | 25,13 | 65,38 |
| в т.ч. по кадастровым кварталам: | 9,81 | 3,58 | 0,34 | 1,53 | 2,47 | 25,13 | 65,38 |
| 69:40:0000000 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100007 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100009 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100013 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 69:40:0100122 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100144 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100181 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100217 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100238 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 69:40:0100555 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100603 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200011 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200030 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200057 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200060 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200061 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200066 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200067 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200070 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200072 | 1,63 | 0,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200106 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| 69:40:0200202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300051 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300157 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300190 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 69:40:0300245 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0300309 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300339 | 0,00 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400046 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |

ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Базу развития экономического потенциала и основу промышленного комплекса формируют предприятия обрабатывающих производств города Твери.

В структуре общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2024 году наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства (81,1 %). В структуре обрабатывающих производств города Твери преобладают производства прочих транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, резиновых и пластмассовых изделий. Одной из градообразующих отраслей промышленности города Твери, приносящей наибольшие финансовые поступления в бюджет города, является машиностроение. Стоит отметить специфичность тверского машиностроения, которое базируется на 2-х основных заводах: «Тверской вагоностроительный завод» и «Тверской экскаватор».

Генеральным планом города прогнозируется существенный рост объемов промышленного производства, в частности, в 1,4 на 1 очередь проектирования (до 2030 года). В расчетный срок планирования предполагается существенное увеличение доли машиностроения и пищевой промышленности.

Мероприятия по развитию производственных зон кроме указанных выше включают развитие локальных производственных зон и отдельно расположенных производственных и коммунально-складских предприятий в селитебных зонах.

Прогноз прироста тепловой нагрузки, сгруппированный по расчетным элементам территориального деления, приведен в табл. Таблица 6.1, прироста теплопотребления – в табл. Таблица 6.2.

Таблица 6.1 – Суммарный прирост тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 3,6662 | 1,3813 | 0,1337 | 0,5567 | 0,9605 | 9,2314 | 23,9595 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 3,6662 | 5,0476 | 5,1813 | 5,7380 | 6,6985 | 15,9299 | 39,8894 |
| отопление и вентиляция | 2,8683 | 1,1895 | 0,1174 | 0,4009 | 0,8432 | 6,8181 | 17,5407 |
| горячее водоснабжение | 0,7980 | 0,1918 | 0,0163 | 0,1558 | 0,1174 | 2,4133 | 6,4188 |
| Жилые строения, в том числе: | 2,5404 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |
| Многоквартирный жилищный фонд | 2,5404 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения | 0,0923 | 0,1478 | 0,0551 | 0,5567 | 0,9605 | 0,3711 | 0,0000 |
| Промышленные и складские строения | 1,0335 | 1,0231 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 3,6662 | 1,3813 | 0,1337 | 0,5567 | 0,9605 | 9,2314 | 23,9595 |
| в т.ч. по кадастровым кварталам: | 3,6662 | 1,3813 | 0,1337 | 0,5567 | 0,9605 | 9,2314 | 23,9595 |
| 69:40:0000000 | 0,0000 | 0,3367 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100007 | 0,0528 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100009 | 0,0000 | 0,0237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100013 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0000 |
| 69:40:0100122 | 0,0000 | 0,0464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100144 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100181 | 0,0095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100217 | 0,7957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100238 | 0,0000 | 0,0466 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0531 | 0,0000 |
| 69:40:0100555 | 0,0000 | 0,0425 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0100603 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200011 | 0,0545 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0551 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200030 | 0,0000 | 0,0156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200033 | 0,7637 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200057 | 0,0393 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200060 | 0,1131 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200061 | 0,0000 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200066 | 0,0000 | 0,2995 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200067 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200070 | 0,0485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200072 | 0,6311 | 0,3012 | 0,0255 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200106 | 0,0000 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9605 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0200181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2624 | 0,0000 |
| 69:40:0200202 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300051 | 0,3150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300157 | 0,5584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300190 | 0,0093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0117 | 0,0000 |
| 69:40:0300245 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0175 | 0,0000 |
| 69:40:0300309 | 0,0544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0300339 | 0,0000 | 0,0517 | 0,0532 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 69:40:0400046 | 0,0983 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| н/о | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,8603 | 23,9595 |

Таблица 6.2 – Суммарный прирост теплопотребления в горячей воде, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 9,81 | 3,58 | 0,34 | 1,53 | 2,47 | 25,13 | 65,38 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.:, в т.ч.: | 9,81 | 13,39 | 13,74 | 15,26 | 17,74 | 42,86 | 108,24 |
| отопление и вентиляция | 7,02 | 2,91 | 0,29 | 0,98 | 2,06 | 16,68 | 42,91 |
| горячее водоснабжение | 2,79 | 0,67 | 0,06 | 0,55 | 0,41 | 8,45 | 22,47 |
| Жилые строения, в том числе: | 6,91 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |
| Многоквартирный жилищный фонд | 6,91 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |
| Индивидуальные жилые строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-деловые строения | 0,24 | 0,38 | 0,14 | 1,53 | 2,47 | 0,96 | 0,00 |
| Промышленные и складские строения | 2,66 | 2,63 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по городу, в т. ч.: | 9,81 | 3,58 | 0,34 | 1,53 | 2,47 | 25,13 | 65,38 |
| в т.ч. по кадастровым кварталам: | 9,81 | 3,58 | 0,34 | 1,53 | 2,47 | 25,13 | 65,38 |
| 69:40:0000000 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100007 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100009 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100013 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 69:40:0100122 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100144 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100181 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100217 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100238 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 69:40:0100555 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100568 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0100603 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200011 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200019 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200030 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200033 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200057 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200060 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200061 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200066 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200067 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200070 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200072 | 1,63 | 0,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200106 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0200181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| 69:40:0200202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300051 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300157 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300190 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 69:40:0300245 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69:40:0300309 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0300339 | 0,00 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69:40:0400046 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| н/о | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 65,38 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень объектов, планируемых к выводу из эксплуатации в период планирования схемы теплоснабжения, приведен в таблице Таблица 7.1.

Таблица 7.1 – Перечень объектов, планируемых к выводу из эксплуатации в период планирования схемы теплоснабжения

| Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Площадь строения, кв. м |
| --- | --- | --- |
| г. Тверь, пер. 1-й (Элеватор), д. 3 | 1951 | 523,8 |
| г. Тверь, пер. 3-й (Элеватор), д. 3 | 1951 | 323,6 |
| г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 39 | 1937 | 190,2 |
| г. Тверь, п. Городское торфопредприятие 2-е, д. 9 | 1960 | 154,3 |
| г. Тверь, ул. Жореса, д. 23 | 1938 | 65,7 |
| г. Тверь, п. Лоцманенко, д. 17 | 1926 | 327 |
| г. Тверь, ул. Поселковая 1-я, д. 8 | 1926 | 73,84 |
| г. Тверь, ул. Поселковая 1-я, д. 8, к. а | 1926 | 170,9 |
|  | Итого | 1829,34 |

Перечень объектов, планируемых к подключению в период планирования схемы теплоснабжения, приведен в таблице Таблица 7.2.

Таблица 7.2 – Перечень объектов, планируемых к подключению в период планирования схемы теплоснабжения

| № п/п | Заявитель | Наименование объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отоп., вент. | ГВС | Всего |  |
| 1 | ООО СЗ «Винея» | 9-этажный многоквартирный жилой дом | г. Тверь,ул. 15 лет октября 69:40:0200021:94 69:40:0200021:95 69:40:0200021:96 69:40:0200021:97 | 69:40:0200021 | 0,6258 | 0,1887 | 0,8145 | ТЭЦ-4 |
| 2 | Физическое лицо | Холодный склад | Тврская обл., г.Тверь, п. Большие Перемерки 69:40:0200057:4 | 69:40:0200057 | 0,0345 | 0,0048 | 0,0393 | Автономный |
| 3 | Физическое лицо | Здание делового управления | Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, ул. Мусорского, д.20/27А 69:40:0100272:2550 | 69:40:0100272 | 0,1121 | 0,0156 | 0,1277 | ТЭЦ-3 |
| 4 | ООО «СЗ «ГАЛС» | Застройка жилого комплекса 1 этап | г. Тверь 69:40:0100120:134 | 69:40:0100120 | 0,1979 | 0,0796 | 0,2776 | ТЭЦ-3 |
| 5 | ООО «СЗ «ГАЛС» | Застройка жилого комплекса 2 этап | г. Тверь 69:40:0100120:134 | 69:40:0100120 | 0,0860 | 0,0346 | 0,1206 | ТЭЦ-3 |
| 6 | ООО «СЗ «ГАЛС» | Застройка жилого комплекса 3 этап | г. Тверь 69:40:0100120:134 | 69:40:0100120 | 0,1254 | 0,0504 | 0,1758 | ТЭЦ-3 |
| 7 | ООО «СЗ «ГАЛС» | Застройка жилого комплекса 4 этап | г. Тверь 69:40:0100120:134 | 69:40:0100120 | 0,2500 | 0,1006 | 0,3505 | ТЭЦ-3 |
| 8 | ООО «СЗ «ГАЛС» | Застройка жилого комплекса 5 этап | г. Тверь 69:40:0100120:134 | 69:40:0100120 | 0,1505 | 0,0606 | 0,2111 | ТЭЦ-3 |
| 9 | ООО «СЗ «ГАЛС» | Застройка жилого комплекса 7 этап | г. Тверь 69:40:0100120:134 | 69:40:0100120 | 0,1254 | 0,0504 | 0,1758 | ТЭЦ-3 |
| 10 | ООО «СЗ «ГАЛС» | Застройка жилого комплекса 8 этап | г. Тверь 69:40:0100120:134 | 69:40:0100120 | 0,2500 | 0,1006 | 0,3505 | ТЭЦ-3 |
| 11 | ООО «АДМ Гражданстрой» | Реконструкция здания проходной под склад | г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80 69:40:0100624:233 | 69:40:0100624 | 0,0169 | 0,0023 | 0,0192 | Котельная ТКСМ-2 |
| 12 | ООО СЗ «Талан-Тверь» | Многофункциональная застройка территории Жилой квартал № 4 | Тверская обл, г. Тверь 69:40:0100119:2260 | 69:40:0100119 | 0,8470 | 0,2554 | 1,1024 | ТЭЦ-3 |
| 13 | Физическое лицо | Магазин | Тверская обл., г. Тверь, Петербургское шоссе 69:40:0100176:3411 | 69:40:0100176 | 0,0163 | 0,0023 | 0,0186 | КЦ |
| 14 | АО «Тверьстрой» | Универсальный магазин | Тверская обл., г. Тверь, б. Гусева, д. 46 69:40:0000000:5694 | 69:40:0000000 | 0,0578 | 0,0080 | 0,0659 | ТЭЦ-4 |
| 15 | ООО «КСК Металлокомплект» | Производственно-окрасочный корпус | г. Тверь, ул. П. Савельевой, д.45 69:40:0100029:368 | 69:40:0100029 | 0,2274 | 0,0317 | 0,2591 | ТЭЦ-3 |
| 16 | ООО Сз «Объеденные строители» | Многоквартирный жилой дом | г. Тверь, б. Гусева, д. 4 69:40:0200180:10704 | 69:40:0200180 | 0,5039 | 0,1782 | 0,6821 | ТЭЦ-4 |
| 17 | ГКУ «Дирекция по строительству ДОКБ» | Детская поликлиника | г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова 69:40:0100145:176 | 69:40:0100145 | 0,1730 | 0,0241 | 0,1970 | ТЭЦ-3 |
| 18 | Физическое лицо | Здание магазина | Тверская обл., г. Тверь, Волоколамское шоссе 69:40:0300339:1650 | 69:40:0300339 | 0,0165 | 0,0023 | 0,0188 | Автономный |
| 19 | Физическое лицо | Здание магазина | Тверская обл., г. Тверь, Волоколамское шоссе 69:40:0300339:1649 | 69:40:0300339 | 0,0165 | 0,0023 | 0,0188 | Автономный |
| 20 | Физическое лицо | Жилой дом блокированной застройки | г. Тверь, ул. Псковская, з/у 24б 69:40:0200180:12063 | 69:40:0200180 | 0,0113 | 0,0034 | 0,0146 | ТЭЦ-4 |
| 21 | Физическое лицо | Жилой дом блокированной застройки | г. Тверь, ул. Псковская, з/у 26б 69:40:0200180:12065 | 69:40:0200180 | 0,0144 | 0,0043 | 0,0188 | ТЭЦ-4 |
| 22 | Физическое лицо | Многоквартирный жилой дом | Тверская обл., г. Тверь, ул. Псковская 69:40:0200180:9978 | 69:40:0200180 | 0,0371 | 0,0112 | 0,0483 | ТЭЦ-4 |
| 23 | Физическое лицо | Магазин | Тверская обл., г. Тверь, Волоколамское шоссе 69:40:0300339:32 | 69:40:0300339 | 0,0124 | 0,0017 | 0,0142 | Автономный |
| 24 | ИП Куликов В.А. | Склад товаров | г. Тверь, проезд Патона, д. 10 69:40:0100007:100 | 69:40:0100007 | 0,0464 | 0,0065 | 0,0528 | Автономный |
| 25 | Физическое лицо | Здание автомастерской со складскими помещениями | г.Тверь, ул. Хрустальная, д. 45, корп. 3 69:40:0100292:5528 | 69:40:0100292 | 0,0163 | 0,0023 | 0,0186 | ТЭЦ-3 |
| 26 | ООО СЗ «СПЕКТР» | Многоквартирный жилой дом | Тверская обл., г. Тверь 69:40:0200180:10709 69:40:0200180:10811 | 69:40:0200180 | 0,7030 | 0,2829 | 0,9859 | Новая котельная "Левитана" |
| 27 | ООО «ТУЗОЛ» | Проект реконструкции объекта незавершенного строительства под магазин | г. Тверь, ул. Шишкова, д. 94 69:40:0100508:3458 | 69:40:0100508 | 0,0379 | 0,0053 | 0,0431 | Котельная ПАТП-1 |
| 28 | ИП Галимский Владислав Валерьянович | Здание для осуществления выставочно-ярмачной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятия | г. Тверь, ул. Брагина, д.4 69:40:0400044:10 | 69:40:0400044 | 0,0421 | 0,0079 | 0,0500 | ТЭЦ-3 |
| 29 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМУПРАВ-СЕРВИС» | Здание делового управления | Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, ул 2-я За Линией Октябрьской ж/д 69:40:0300197:143 | 69:40:0300197 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0007 | ТЭЦ-1 |
| 30 | АО «Тверьстрой» | Жилая застройка в 3 этапа | г. Тверь, ул. 2-я Красина 69:40:0100120:2458 | 69:40:0100120 | 0,2886 | 0,1161 | 0,4047 | ТЭЦ-3 |
| 31 | АО «Тверьстрой» | Жилая застройка в 4 этапа | г. Тверь, ул. 2-я Красина 69:40:0100120:2458 | 69:40:0100120 | 0,4536 | 0,1825 | 0,6361 | ТЭЦ-3 |
| 32 | АО «Тверьстрой» | Жилая застройка в 2 этапа | г. Тверь, ул. 2-я Красина 69:40:0100120:2458 | 69:40:0100120 | 0,3740 | 0,1322 | 0,5062 | ТЭЦ-3 |
| 33 | ИП Детков Андрей Анатольевич | Склад | Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Борихино Поле 69:40:0300011:435 | 69:40:0300011 | 0,0270 | 0,0038 | 0,0307 | ВК-1 |
| 34 | Физическое лицо | Административное здание | Тверская область, г Тверь, ул Железнодорожников, дом 51 69:40:0300060:15 | 69:40:0300060 | 0,0135 | 0,0019 | 0,0153 | Котельная ОАО «РЖД» ДТВС ТЧ-3 |
| 35 | Физическое лицо | Магазин | Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, д. Большие Перемерки 69:40:0200061:615 | 69:40:0200061 | 0,0062 | 0,0009 | 0,0071 | Автономный |
| 36 | ООО «РУССТРОЙ» | Кафе | Тверская обл., г. Тверь, ул. Озерная,д. 54 69:40:0200019:75 | 69:40:0200019 | 0,0068 | 0,0010 | 0,0078 | ТЭЦ-4 |
| 37 | ООО «Астекс» | Здание управление для склада | г.Тверь, Подъездный проезд,д.12 69:40:0200030:386 | 69:40:0200030 | 0,0137 | 0,0019 | 0,0156 | Автономный |
| 38 | ООО "Лидер-Групп" | Склад | г. Тверь, Октябрьский проспект, земельный участок 60а, 69:40:0300339:1616 | 69:40:0300339 | 0,0467 | 0,0065 | 0,0532 | Автономный |
| 39 | Физическое лицо | Здание бытового обслуживания | Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая 69:40:0200202:136 | 69:40:0200202 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0008 | Автономный |
| 40 | ООО «Бизнес-Сервис» | Пристройка к КПП | Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, территория "Технопарк ДКС", земельный участок 1 69:40:0200072:1 | 69:40:0200072 | 0,0036 | 0,0005 | 0,0041 | Автономный |
| 41 | ИП Галимский Владислав Валерьевич | Здание для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятий | Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Вольного Новгорода, дом 6 69:40:0400060:266 | 69:40:0400060 | 0,0336 | 0,0164 | 0,0500 | ТЭЦ-3 |
| 42 | ООО «Бизнес-Сервис» | Экструзионно-производственный комплекс | Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Сердюковская, земельный участок 25 69:40:0200066:204 | 69:40:0200066 | 0,2629 | 0,0366 | 0,2995 | Автономный |
| 43 | ООО «Бизнес-Сервис» | Складской комплекс. Третья очередь 3 этап. | Тверская обл., г. Тверь, территория «Технопарк ДКС» 69:40:0200072:1 | 69:40:0200072 | 0,0224 | 0,0031 | 0,0255 | Автономный |
| 44 | Физическое лицо | Магазин непродовольственных товаров | Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Псковская, земельный участок 36 69:40:0200180:13378 | 69:40:0200180 | 0,0327 | 0,0046 | 0,0373 | ТЭЦ-4 |
| 45 | Религиозная организация «Свято-Екатеринский женский монастырь Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) | Проект Келейный корпус Свято-Екатеринского женского монастыря | Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Кропоткина 69:40:0100555:7 | 69:40:0100555 | 0,0373 | 0,0052 | 0,0425 | Автономный |
| 46 | ООО «Регионстрой» | Многоквартирный жилой дом | Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Ипподромная, дом 21а 69:40:0200039:23 | 69:40:0200039 | 0,1587 | 0,0478 | 0,2065 | ТЭЦ-4 |
| 47 | Ведерников М.И. | Здание гаража | г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 69 69:40:0100169:2408 | 69:40:0100169 | 0,0094 | 0,0013 | 0,0107 | ТЭЦ-3 |
| 48 | Дроздов Игорь Юрьевич | Здание неотапливаемого склада текстильного производства | Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 86 69:40:0100009:169 | 69:40:0100009 | 0,0208 | 0,0029 | 0,0237 | Автономный |
| 49 | Исмаилова Телли Шамиловна | Здание салона по оказанию услуг связи | Тверская обл, г Тверь, ул Горького, д 188-Г 69:40:0100228:31 | 69:40:0100228 | 0,0130 | 0,0040 | 0,0170 | ТЭЦ-3 |
| 50 | АО "Ритм" ТПТА | Здание материального склада №2 | г Тверь, пр-кт Николая Корыткова, з/у 45/1, 69:40:0300009:47 | 69:40:0300009 | 0,0334 | 0,0046 | 0,0381 | ВК-1 |
| 51 | ООО «Четвертая компания» | Здание делового управления | Тверская область, г Тверь, ул Артюхиной 69:40:0100069:1717 | 69:40:0100069 | 0,0099 | 0,0014 | 0,0112 | ТЭЦ-3 |
| 52 | ООО «СЗ ПСК СтройРазвитие» | Многоквартирный жилой дом | Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Павлова 69:40:0100243:1255 | 69:40:0100243 | 0,1231 | 0,0371 | 0,1602 | ТЭЦ-3 |
| 53 | ИП Антипов Сабир Васильевич | Производственно-административное здание | г. Тверь. ш. Сахаровское, д. 9 69:40:0100633:287 | 69:40:0100633 | 0,0190 | 0,0026 | 0,0216 | Котельная Сахаровское шоссе |
| 54 | ООО «СтройЖилКомплект» | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой | Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Московская 69:40:0200015:1037 | 69:40:0200015 | 0,1944 | 0,0586 | 0,2531 | ТЭЦ-4 |
| 55 | Местная религиозная организация православный приход храма в честь священномученика Фадлея архиепископа Тверского г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | Храм в честь священномученика Фадлея Архиепископа Тверского | Тверская область, г Тверь, ул Кропоткина, з/у 78 69:40:0100603:235 | 69:40:0100603 | 0,0025 | 0,0004 | 0,0029 | Автономный |
| 56 | ООО «Терминал» | Здание склада | Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 78 69:40:0100013:4 | 69:40:0100013 | 0,0138 | 0,0019 | 0,0157 | Автономный |
| 57 | ООО «Мир хобби-производство» | Строительство производственно-складского комплекса | Российская Федерация Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Деловая, земельный участок 3 ( инновационно-промышленный парк «Боровлево-3») 69:40:0000000:6162 | 69:40:0000000 | 0,2956 | 0,0411 | 0,3367 | Автономный |
| 58 | АО фирма ОРТ «Универсал» | Склад непродовольственных товаров (строение 5) | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова Кад. № 69:40:0300010:593 | 69:40:0300010 | 0,1414 | 0,0197 | 0,1611 | ТЭЦ-1 |
| 59 | ООО «СЗ Новый Город» | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями жилого назначения и подземным паркингом (3 очередь 1 этап) | г. Тверь Кад. № 69:40:0200180:10703 | 69:40:0200180 | 0,2806 | 0,0925 | 0,3732 | Новая котельная "Левитана" |
| 60 | ООО «СЗ Новый Город» | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями жилого назначения и подземным паркингом (3 очередь 2 этап) | г. Тверь Кад. № 69:40:0200180:10703 | 69:40:0200180 | 0,2547 | 0,0840 | 0,3387 | Новая котельная "Левитана" |
| 61 | ООО «СЗ Новый Город» | Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями жилого назначения и подземным паркингом (3 очередь 3 этап) | г. Тверь Кад. № 69:40:0200180:10703 | 69:40:0200180 | 0,2320 | 0,0765 | 0,3085 | Новая котельная "Левитана" |
| 62 | ООО «Континент» | Склад | г. Тверь, Большие Перемерки, д. 2, к. 1 Кад. № 69:40:0200060:63 | 69:40:0200060 | 0,0279 | 0,0039 | 0,0318 | Автономный |
| 63 | Физическое лицо | Здание гостиничного комплекса | г. Тверь, ул. Благоева, 17, 19 Кад. № 69:40:0100238:167 | 69:40:0100238 | 0,1061 | 0,0169 | 0,1230 | ТЭЦ-3 |
| 64 | ООО «Бизнес Сервис» | Цех силовой электрики | Тверская обл., г. Тверь, территория «Технопарк ДКС» Кад. № 69:40:0200072:1 | 69:40:0200072 | 0,5503 | 0,0766 | 0,6269 | Автономный |
| 65 | ИП Житомирский Е.И. | Административное здание | г. Тверь, ул. Спартака Кад. № 69:40:0300234:178 | 69:40:0300234 | 0,0270 | 0,0038 | 0,0307 | ТЭЦ-3 |
| 66 | ФКП «Росгосцирк» | Реконструкция здания филиала ФКП «Российская государственная цирковая компания» | Тверская обл, г Тверь, пл Тверская, д 2А 69:40:0400054:1 | 69:40:0400054 | 0,3877 | 0,0540 | 0,4416 | ТЭЦ-3 |
| 67 | ИП Арсентьев Николай Вячеславович | Здание бытового обслуживания | г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1 69:40:0200011:490 | 69:40:0200011 | 0,0104 | 0,0015 | 0,0119 | ТЭЦ-4 |
| 68 | ООО «СЗ ТверьЖилДорСтрой» | Многоквартирная жилая застройка со встроенными помещениями общественного назначения (поз. 3) | Тверская обл., г. Тверь, ул. Луначарского, 34 | 69:40:0100084 | 0,3225 | 0,1298 | 0,4523 | ТЭЦ-3 |
| 69 | ООО «Билдингпроект» | многоквартирные жилые дома | г. Тверь, ул. Оснабрюкская, к№ 69:40:0300157:1073 | 69:40:0300157 | 0,4125 | 0,1459 | 0,5584 | Автономный |
| 70 | ООО СК «ОСТ» | Многоквартирная жилая застройка | Тверская обл., г. Тверь, ул. Левитана, д. 46 69:40:0200180:11974 | 69:40:0200180 | 0,3823 | 0,1352 | 0,5174 | Новая котельная "Левитана" |
| 71 | ООО СЗ «ТверьДомСтрой», ген.дир Сидоренко Александр Викторович | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | г. Тверь, ул. Коминтерна, к№ 69:40:0400095:2242 | 69:40:0400095 | 0,1331 | 0,0470 | 0,1801 | ТЭЦ-3 |
| 72 | ИП Озерянский Анатолий Олегович | Административное здание | г Тверь, ул Макарова 69:40:0300245:178 | 69:40:0300245 | 0,0078 | 0,0011 | 0,0089 | Автономный |
| 73 | ООО «Дебют» | Многоквартирный жилой дом | Тверская обл., г. Тверь, ул. Мичурина, д. 34/25 69:40:0100254:1 | 69:40:0100254 | 0,0539 | 0,0163 | 0,0702 | ТЭЦ-3 |
| 74 | ООО «СтройЖилКомплект» | Многоквартирный жилой дом | г. Тверь, ул. Стартовая, д. 7 69:40:0200106:82 | 69:40:0200106 | 0,1616 | 0,0487 | 0,2104 | Автономный |
| 75 | ООО «Тверьтрубпласт» | Склад | г. Тверь, ул. Малые Перемерки 69:40:0200070:260 | 69:40:0200070 | 0,0426 | 0,0059 | 0,0485 | Автономный |
| 76 | АО фирма ОРТ «Универсал» | Реконструкция объектов незавершенного строительства под склад непродовольственных товаров | г. Тверь, пр-т Николая Корыткова 69:40:0300010:593 | 69:40:0300010 | 0,1414 | 0,0197 | 0,1611 | ТЭЦ-1 |
| 77 | Физическое лицо | Торговый центр | Тверская обл., г. Тверь, ул. Левитана 69:40:0200180:11196 | 69:40:0200180 | 0,0808 | 0,0112 | 0,0920 | Новая котельная "Левитана" |
| 78 | Физическое лицо | Торговый центр | Тверская обл., г. Тверь, ул. Левитана 69:40:0200180:11197 69:40:0200180:11194 | 69:40:0200180 | 0,0370 | 0,0051 | 0,0421 | Новая котельная "Левитана" |
| 79 | ООО «Тверьстройтрест» | Многоквартирная жилая застройка | г. Тверь, ул. Спартака, 2; ул. Трусова, 4, 2-я очередь- 4 этап 69:40:0300235:1248 | 69:40:0300235 | 0,0780 | 0,0257 | 0,1037 | ТЭЦ-3 |
| 80 | ООО «Ловейн» | Склад металла | Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Бочкина, з/у 4 69:40:0200067:308 | 69:40:0200067 | 0,0480 | 0,0067 | 0,0547 | Автономный |
| 81 | ООО «ЛОВЕЙН» | Реконструкция здания мастерской с пристройкой помещений | г. Тверь, ул.Бочкиа, з/у 4 69:40:0200067:308 | 69:40:0200067 | 0,0210 | 0,0029 | 0,0239 | Автономный |
| 82 | АО «Газпром газораспределение Тверь» | Реконструкция производственной базы газового хозяйства | г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 5 69:40:0100031:009 | 69:40:0100031 | 0,1656 | 0,0231 | 0,1887 | ТЭЦ-3 |
| 83 | Ходарева Наталья Сергеевна | Офисное здание | Тверь, ул. Вокзальная, д.5А 69:40:0200001:26 | 69:40:0200001 | 0,0386 | 0,0054 | 0,0439 | ТЭЦ-4 |
| 84 | ЗАО «ОРЕОЛ» | Складское здание | г. Тверь, пр-т Н. Корыткова, д. 45 69:40:0300009:718 | 69:40:0300009 | 0,0244 | 0,0034 | 0,0278 | ВК-1 |
| 85 | ООО «Торговый дом «Павшинский механический завод» | Производственное здание для промышленного изготовления товаров | Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Дачная, з/у 12 69:40:0100122:23 | 69:40:0100122 | 0,0408 | 0,0057 | 0,0464 | Автономный |
| 86 | Физическое лицо | Здание для хранения фармацевтической продукции | г. Тверь, ул. Коняевская, д. 13 69:40:0200071:445 | 69:40:0200071 | 0,0232 | 0,0032 | 0,0265 | Котельная Лазурная |
| 87 | ООО «Важная персона-Авто» | Реконструкция объекта незавершенного строительства под здание для хранения и выставки автомобилей: по адресу: г. Тверь, Московское ш, д. 1, корп. 3 | г. Тверь, ш. Московское, з/у 1/3 69:40:0200011:446 69:40:0200011:447 | 69:40:0200011 | 0,0478 | 0,0067 | 0,0545 | Автономный |
| 88 | ООО «Южный складской комплекс» | Склад временного хранения металлических конструкций | г. Тверь, Волоколамское ш., д. 49 69:40:0300309:828 | 69:40:0300309 | 0,0477 | 0,0066 | 0,0544 | Автономный |
| 89 | Физическое лицо | Детский крытый бассейн | Тверская обл., г. Тверь, ул. Мичурина, д. 9 69:40:0100238:13 | 69:40:0100238 | 0,0409 | 0,0057 | 0,0466 | Автономный |
| 90 | ООО «Регионстрой» | Жилая застройка | Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Революционная 69:40:0400046:163 | 69:40:0400046 | 0,0756 | 0,0228 | 0,0983 | Автономный |
| 91 | ИП НОВОЖИЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Неотапливаемый склад металла позиция 1 | Тверь, деревня Большие Перемерки, 69:40:0200060:370 | 69:40:0200060 | 0,0381 | 0,0053 | 0,0434 | Автономный |
| 92 | ИП НОВОЖИЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Неотапливаемый склад металла позиция 2 | Тверь, деревня Большие Перемерки, 69:40:0200060:370 | 69:40:0200060 | 0,0332 | 0,0046 | 0,0379 | Автономный |
| 93 | ИП Ильина И.Ю. | Встроен. помещ. | наб. Аф. Никитина, д.146 КН 69:40:0100229:23 | 69:40:0100229 | 0,0125 | 0,0008 | 0,0133 | ТЭЦ-3 |
| 94 | Лукьянов Д.В. | ОКНФЗ «Образец Жил. застр. ул.» сер. XVIII - 1-я пол. XIXвв | ул. Новоторжская, д.25 | 69:40:0400060 | 0,1324 | 0,0096 | 0,1420 | ТЭЦ-3 |
| 95 | ООО «Афина» | Магазин | ул. Хромова, д.1 КН 69:40:0100180:109 | 69:40:0100180 | 0,0143 | 0,0076 | 0,0219 | ТЭЦ-3 |
| 96 | ГБУ ДО «КСШОР № 1» | Бассейн «Пролетарка» | двор Пролетарки, д.93, пом.2 КН 69:40:0300086:70 | 69:40:0300086 | 0,3077 | 0,0424 | 0,3500 | ТЭЦ-1 |
| 97 | Пронских Ю.Р. | Нежилые помещения | ул. Озёрная, д.11А, пом.1 | 69:40:0200019 | 0,2370 | 0,0600 | 0,2970 | ТЭЦ-4 |
| 98 | Александров В.А. | Нежилые помещения | ул. Озёрная, д.11А, пом.II, 4-й эт. | 69:40:0200019 | 0,0199 | 0,0051 | 0,0250 | ТЭЦ-4 |
| 99 | ГБПОУ «ТХК им. А.Г. Венецианова» | Реставрация «Дворец пионеров 1920-1937гг» | ул. Баррикадная, д.2/3 КН 69:40:0300220:21 | 69:40:0300220 | 0,5933 | 0,0884 | 0,6817 | ТЭЦ-3 |
| 100 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | Стадион «Центральный» | наб. Краснофлотская, (д.3) КН 69:40:0400002:11 | 69:40:0400002 | 1,2380 | 0,0760 | 1,3140 | ТЭЦ-3 |
| 101 | МРОМ г. Твери и Тв. области | Мечеть | ул. Советская, д.66 КН 69:40:0200001:0024 | 69:40:0200001 | 0,0102 | 0,0005 | 0,0107 | ТЭЦ-4 |
| 102 | Мин. имущ. и зем. отн. Тв. обл. | Производственный объект | пер. 7-й Металлистов, д.3 КН 69:40:0100226:1003 | 69:40:0100226 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | КЦ |
| 103 | ООО «МИФ» | Одноэтажное здание | пер. Студенческий, д.28 КН 69:40:0400059:801 | 69:40:0400059 | 0,2904 | 0,0464 | 0,3368 | ТЭЦ-3 |
| 104 | ООО «Тверьпроминвест» | 4-ый этаж и каб.№19 на 1-ом этаже | ул. Грибоедова, д.34/68, корп.1 | 69:40:0100245 | 0,0264 | 0,0157 | 0,0420 | ТЭЦ-3 |
| 105 | Мин. имущ. и зем. отн. Тв. обл. | Общественное питание | ул. Жигарева, д.16, 20 КН 69:40:0400078:948 | 69:40:0400078 | 0,4311 | 0,0689 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 106 | Войтко С.А. | Общественное питание | ул. Вагжанова, д.15/1 КН 69:40:0200003:720 | 69:40:0200003 | 0,1299 | 0,0181 | 0,1480 | ТЭЦ-4 |
| 107 | ООО «ДомКом» | Магазин | б-р Шмидта, д.4 КН 69:40:0100236:15 | 69:40:0100236 | 0,0228 | 0,0032 | 0,0260 | ТЭЦ-3 |
| 108 | ООО «РЕМ`С» | Нежил. зд. | ул. Веселова, д.16а КН 69:40:0100120:2941 | 69:40:0100120 | 0,0431 | 0,0069 | 0,0500 | ТЭЦ-3 |
| 109 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | Блок нач. классов для СОШ № 43 | ул. Склизкова, д.95 КН 69:40:0200036:25 | 69:40:0200036 | 0,5945 | 0,0950 | 0,6895 | Котельная Южная |
| 110 | ДАиГ Администрации г. Твери | Объект капитального строительства | Центральный р-н, ул. Дм. Донского | 69:40:0400008 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 111 | ООО "Прима Регион" | Административное здание под деловое управление | ул. Ротмистрова, 31 | 69:40:0200019 | 0,0483 | 0,0067 | 0,0551 | Автономный |
| 112 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Центральный р-н, ул. Коминтерна, 71 | 69:40:0400099 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | Котельная Южная |
| 113 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Благоева | 69:40:0100251 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 114 | ОАО "Автобаза Тверская-2" | Малярно-кузовной цех и цех доп. оборудования | пр. Н. Корыткова, 5 | 69:40:0300009 | 0,0314 | 0,0036 | 0,0350 | ТЭЦ-1 |
| 115 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона озелененных территорий общего пользования | ул. Королева, 5 | 69:40:0200100 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | Котельная Южная |
| 116 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Московский р-н, пл. Гагарина, 1 | 69:40:0200011 | 0,4490 | 0,0510 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 117 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Орджоникидзе, 40/76 | 69:40:0200041 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 118 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Орджоникидзе, 16 | 69:40:0200021 | 1,8440 | 0,5560 | 2,4000 | ТЭЦ-3 |
| 119 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Пролетарский р-н, 2-й пер. Пески, 7 | 69:40:0300230 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 120 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | Заволжский р-н, ул. Благоева, 24 | 69:40:0100260 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 121 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, ул. Желябова, 63 | 69:40:0400084 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 122 | ДАиГ Администрации г. Твери | Общественный центр | Центральный р-н, пр. Волоколамский, 2, корп. 1 | 69:40:0400085 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 123 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | Московский р-н, ул. Склизкова, 35 | 69:40:0200033 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 124 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка и зона озелененных территорий общего пользования | Центральный р-н, ул. Трёхсвятская, 2 | 69:40:0400078 | 0,2216 | 0,0784 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 125 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, ул. Брагина, 3 | 69:40:0400047 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 126 | ДАиГ Администрации г. Твери | Модульная подстанция СМП | Заволжский р-н, бульвар Шмидта | 69:40:0100160 | 0,5837 | 0,0663 | 0,6500 | ТЭЦ-3 |
| 127 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Левитана, 56 | 69:40:0200180 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | Котельная Южная |
| 128 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона режимных объектов | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова | 69:40:0300005 | 0,2245 | 0,0255 | 0,2500 | ВК-1 |
| 129 | ОАО "Автобаза Тверская-2" | Здание малярно-кузовного цеха и цеха доп. оборудования и здание складского назначения | Пролетарский р-н, пр. Н. Корыткова, 5 (здание литера "К" и здание литера "Л, Л-1" | 69:40:0300009 | 0,0889 | 0,0101 | 0,0990 | ТЭЦ-1 |
| 130 | ДАиГ Администрации г. Твери | Модульная подстанция СМП | ул. Орджоникидзе | 69:40:0200035 | 0,5837 | 0,0663 | 0,6500 | ТЭЦ-4 |
| 131 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона озелененных территорий общего пользования | ул. Арсения Степанова, 19 | 69:40:0300242 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 132 | Тверское РДУ, филиал СО ЕЭС | Здание диспетчерского центра | ул. Спартака, д. 14,15 | 69:40:0300233 | 0,1020 | 0,0620 | 0,1640 | ТЭЦ-3 |
| 133 | ДАиГ Администрации г. Твери | Деловое упр. | ул. Фурманова, д.78 КН 69:40:0100230:412 | 69:40:0100230 | 0,1126 | 0,0114 | 0,1240 | ТЭЦ-3 |
| 134 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, ул. Трёхсвятская, 20 | 69:40:0400067 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 135 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, ул. Советская, 20, корп. 2 | 69:40:0400056 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 136 | ДАиГ Администрации г. Твери | Здание делового управления | Московский р-н, ул. Ипподромная, 18 | 69:40:0200040 | 0,3143 | 0,0357 | 0,3500 | ТЭЦ-4 |
| 137 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Наб. р. Лазури, з/у 21 | 69:40:0200016 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 138 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона озелененных территорий общего пользования | пер. Смоленский, 34, стр. 1 | 69:40:0200001 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 139 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Университетский пер., 2 | 69:40:0400099 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | Котельная Южная |
| 140 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | территория Двор Пролетарки, 116 | 69:40:0300088 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-1 |
| 141 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Новоторжская, 6 | 69:40:0400065 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 142 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Новоторжская, 6/1 | 69:40:0400065 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 143 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | Петербургское шоссе, з/у 1 | 69:40:0100228 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | КЦ |
| 144 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | Пролетарский р-н, Старицкое шосее з/у 3 | 69:40:0300016 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-1 |
| 145 | Колесников Роман Владимирович | Административное здание | ул. П. Савельевой, 28 | 69:40:0100181 | 0,0083 | 0,0012 | 0,0095 | Автономный |
| 146 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | ул. Дарвина, 10 | 69:40:0400074 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 147 | Фомиченко Елена Михайловна | Торгово-офисное здание | Благоева,74 | 69:40:0200046 | 0,2280 | 0,0696 | 0,2976 | ТЭЦ-3 |
| 148 | ДАиГ Администрации г. Твери | Дополнительное здание под школу рядом с основным зданием МОУ СОШ № 3 | ул. Новая Заря, 23 | 69:40:0100547 | 0,0851 | 0,0119 | 0,0970 | Котельная школа № 3 |
| 149 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | Петербургское шоссе, 2 | 69:40:0100228 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | КЦ |
| 150 | ГБУ "СШОР по футболу" | Футбольный манеж | ул. Красина, 2-я | 69:40:0100145 | 1,1535 | 0,1605 | 1,3140 | ТЭЦ-3 |
| 151 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Пролетарский р-н, ул. К. Заслонова | 69:40:0300092 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | Котельная ХБК |
| 152 | ООО "СЗ "Атлант" | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения - третий пусковой комплекс первой очереди застройки жилого квартала | в границах улиц 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Тамары Ильиной | 69:40:0200033 | 0,5642 | 0,1995 | 0,7637 | Автономный |
| 153 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Л. Базановой, 6 | 69:40:0400078 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 154 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Л. Базановой, 26 | 69:40:0400078 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 155 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | пер. Смоленский, 34, стр. 1 | 69:40:0200001 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 156 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Московский р-н, пл. Гагарина, 1 | 69:40:0200011 | 0,4311 | 0,0689 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 157 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | Московский р-н, ул. Ротмистрова, 29, А, Б | 69:40:0200019 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 158 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Промзона "Лазурная" | 69:40:0200067 | 0,4490 | 0,0510 | 0,5000 | Котельная Лазурная |
| 159 | ДАиГ Администрации г. Твери | Детский сад на 190 мест | ул. Склизкова | 69:40:0200046 | 0,3915 | 0,0545 | 0,4460 | ТЭЦ-4 |
| 160 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона образования и просвещения | ул. 2-я Грибоедова, 26 | 69:40:0100145 | 0,2633 | 0,0367 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 161 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоквартирный жилой дом | ул. Московская, 10б | 69:40:0200015 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 162 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Чернышевского, 12/15 | 69:40:0400070 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 163 | ДАиГ Администрации г. Твери | Здание магазина | пос. Химинститута | 69:40:0200177 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | Котельная Химинститут |
| 164 | ДАиГ Администрации г. Твери | Здание магазина | ул. З. Коноплянниковой, 20 | 69:40:0100273 | 0,0878 | 0,0122 | 0,1000 | ТЭЦ-3 |
| 165 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | пр. Комсомольский, 2/26 | 69:40:0100279 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 166 | ИП Кайяли Мухабу | Предприятие общественного питания | ул. Кольцевая | 69:40:0100144 | 0,0139 | 0,0019 | 0,0158 | Автономный |
| 167 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | пер. Никитина, 9 | 69:40:0100230 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 168 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Дарвина, 21а | 69:40:0400081 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 169 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | пр. Базовый, 4 | 69:40:0200068 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | Котельная Лазурная |
| 170 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | ул. Георгия Димитрова, 54 | 69:40:0100025 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 171 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Промзона "Лазурная" | 69:40:0200066 | 0,4916 | 0,0684 | 0,5600 | Котельная Лазурная |
| 172 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Благоева, 39 | 69:40:0100234 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 173 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | Московское ш., 24, 24б | 69:40:0200054 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 174 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Евгения Пичугина, 23 | 69:40:0300021 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ВК-2 |
| 175 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Скворцова-Степанова, 25 | 69:40:0100230 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 176 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Пролетарский р-н, ул. Баррикадная, 12 | 69:40:0300220 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 177 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Андрея Дементьева и ул. Каргина, 18/20 | 69:40:0400084 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 178 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | ул. Бочкина, 7 | 69:40:0200068 | 0,4311 | 0,0689 | 0,5000 | Котельная Лазурная |
| 179 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Старицкое ш., 2 | 69:40:0300010 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | ТЭЦ-1 |
| 180 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Старицкое ш., 2 | 69:40:0300010 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | ТЭЦ-1 |
| 181 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | ул. Бочкина, 16 | 69:40:0200073 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | Котельная Лазурная |
| 182 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Луначарского, 20 | 69:40:0100084 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 183 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | ул. З. Тимофеевой, 2 | 69:40:0100216 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | КЦ |
| 184 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Симеоновская, 51 | 69:40:0400067 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 185 | ГКУ Тверской области "ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК" | Крытый футбольный манеж | ул. 2-я Грибоедова | 69:40:0100145 | 0,3932 | 0,1547 | 0,5480 | Автономный |
| 186 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Дарвина, 21 | 69:40:0400081 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 187 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Пухальского, 3-я, 3/19 | 69:40:0300069 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 188 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Коминтерна | 69:40:0400095 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 189 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | н/о | 69:40:0200180 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | Котельная Южная |
| 190 | ДАиГ Администрации г. Твери | Административное здание (МФЦ) | ул. Хромова, 7 | 69:40:0100180 | 0,0790 | 0,0110 | 0,0900 | ТЭЦ-3 |
| 191 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Марата, 46 | 69:40:0100139 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 192 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | ул. Бочкина, 23 | 69:40:0200074 | 0,4311 | 0,0689 | 0,5000 | Котельная Лазурная |
| 193 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Кольцевая, 69 | 69:40:0100169 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 194 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Жореса 25а | 69:40:0100236 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 195 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | пр. Н. Корыткова | 69:40:0300009 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ВК-1 |
| 196 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Скворцова-Степанова, 48/1 | 69:40:0100236 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 197 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Пролетарский р-н, пр. Ремесленный, 8б | 69:40:0300054 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ВК-2 |
| 198 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Промзона "Лазурная" з/у 4 | 69:40:0200067 | 0,4490 | 0,0510 | 0,5000 | Котельная Лазурная |
| 199 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | ул. Коминтерна, 93 | 69:40:0200051 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | Котельная Южная |
| 200 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Горького, 137/6 | 69:40:0100229 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 201 | МИЗО Тверской области | Функциональная зона общественных центров | н/о | 69:40:0100120 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 202 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | Промышленный пр., 3 | 69:40:0200056 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | Котельная Южная |
| 203 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона образования и просвещения | ул. Грибоедова, 43 | 69:40:0100145 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 204 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Наб. Афанасия Никитина, 110 | 69:40:0100241 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 205 | Церковь Бориса и Глеба | Храм Бориса и Глеба | наб. Краснофлотская, д.5 КН 69:40:0400002:1 | 69:40:0400002 | 0,0752 | 0,0048 | 0,0800 | ТЭЦ-3 |
| 206 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Соминка, 80 | 69:40:0100169 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 207 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Хрустальная, 33 | 69:40:0100140 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 208 | "ЖИРАФ" ООО | 16-ти этажный жилой дом | Ротмистрова, 29 | 69:40:0200019 | 1,6199 | 0,9142 | 2,5341 | ТЭЦ-4 |
| 209 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Московский р-н | 69:40:0200011 | 0,4311 | 0,0689 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 210 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Скворцова-Степанова, 49 | 69:40:0100231 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 211 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Володарского, 27 | 69:40:0400059 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 212 | Матевосян Амаяк Игити | Нежилое помещение | Республиканская,13а | 69:40:0300018 | 0,0586 | 0,0000 | 0,0586 | ТЭЦ-1 |
| 213 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | Петербургское ш., 36б | 69:40:0100222 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | КЦ |
| 214 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | территория Двор Пролетарки, 81 | 69:40:0300088 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-1 |
| 215 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Московский р-н, пос. Элеватор | 69:40:0200073 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | Котельная Лазурная |
| 216 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | пр. Н. Корыткова, 3, к. 1 | 69:40:0300018 | 0,1108 | 0,0392 | 0,1500 | ТЭЦ-1 |
| 217 | ДАиГ Администрации г. Твери | Общеобразовательная школа | пр. Чайковского, 17а | 69:40:0400083 | 2,6247 | 0,3653 | 2,9900 | ТЭЦ-4 |
| 218 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | б-р Шмидта, 47 | 69:40:0100273 | 0,1108 | 0,0392 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 219 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Нахимова, 57-57а | 69:40:0100258 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 220 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | ул. Шишкова, 112 | 69:40:0100508 | 0,0250 | 0,0040 | 0,0290 | Котельная ПАТП-1 |
| 221 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Горького, 118Г | 69:40:0100228 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 222 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | Московский р-н, пр. Промышленный, 1 | 69:40:0200056 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | Котельная Южная |
| 223 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Серебряковская пристань, 5 | 69:40:0300065 | 0,3565 | 0,1435 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 224 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Соминка, 76 | 69:40:0100169 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 225 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона объектов здравоохранения | Петербургское ш., 76/1 | 69:40:0100180 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | КЦ |
| 226 | Рахвалов Алексей Алексеевич | Жилой дом блокированной застройки из 2-х блоков | ул. Планировочная, 17, позиция 1 | 69:40:0300190 | 0,0071 | 0,0021 | 0,0093 | Автономный |
| 227 | ДАиГ Администрации г. Твери | Объект капитального строительства для производственной деятельности | Московский р-н, пл. Гагарина, 1 | 69:40:0200011 | 1,0347 | 0,1653 | 1,2000 | ТЭЦ-4 |
| 228 | ДАиГ Администрации г. Твери | Объект комммерческого назначения | Заволжский р-н, ул. Голландская, 12 | 69:40:0100169 | 0,1097 | 0,0153 | 0,1250 | ТЭЦ-3 |
| 229 | ДАиГ Администрации г. Твери | Объект комммерческого назначения | Московский р-н, пл. Гагарина | 69:40:0200011 | 0,1076 | 0,0114 | 0,1190 | ТЭЦ-4 |
| 230 | ГБУ "СШОР по футболу" | Футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом | ул. Советская, 1а | 69:40:0400004 | 1,6605 | 0,2311 | 1,8917 | ТЭЦ-3 |
| 231 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Петербургское ш., 45а | 69:40:0100216 | 0,1070 | 0,0430 | 0,1500 | КЦ |
| 232 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона озелененных территорий | Центральный р-н, наб. Краснофлотская | 69:40:0400001 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 233 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Центральный р-н, ул. Рыбацкая, 42 | 69:40:0400063 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 234 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Московский р-н, ул. Коминтерна, 95 | 69:40:0200051 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | Котельная Южная |
| 235 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, пер. Свободный, 3, корп. 1 | 69:40:0400054 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 236 | ГБУК Тверской области "Тверская областная картинная галерея" | Здание Флигель конец XVIII в. | ул. Советская, 5, корп. 3 | 69:40:0400005 | 0,0862 | 0,0138 | 0,1000 | ТЭЦ-3 |
| 237 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная застройка | Центральный р-н, ул. Симеоновская, 58 | 69:40:0400067 | 0,1128 | 0,0372 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 238 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Большевиков, 6 | 69:40:0300220 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 239 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Наб. Афанасия Никитина, 3 | 69:40:0100279 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 240 | ДАиГ Администрации г. Твери | Объект спортивного назначения | ул. Кольцевая, 69 | 69:40:0100169 | 0,4942 | 0,0688 | 0,5630 | ТЭЦ-3 |
| 241 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Веселова, 25 | 69:40:0100220 | 0,1070 | 0,0430 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 242 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Московский р-н, пос. Элеватор | 69:40:0200073 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | Котельная Лазурная |
| 243 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности (цех нержавеющего лотка) | Московский р-н, ул. Коняевская, 1 | 69:40:0200073 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | Котельная Лазурная |
| 244 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | пр. Калинина, 9в | 69:40:0300083 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 245 | ДАиГ Администрации г. Твери | Здание магазина | пр. Промышленный | 69:40:0200051 | 0,1097 | 0,0153 | 0,1250 | ТЭЦ-4 |
| 246 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | ул. Хрустальная, 47 | 69:40:0100292 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 247 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная застройка | Центральный р-н, ул. Достоевского и пер. Трудолюбия, 31/8 | 69:40:0400041 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 248 | ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет" | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса | ул. 2-я Грибоедова, 30 | 69:40:0100145 | 0,2291 | 0,0319 | 0,2610 | ТЭЦ-3 |
| 249 | Градова Ольга Юрьевна | магазин | ул. Можайского,62Б | 69:40:0200105 | 0,1166 | 0,0000 | 0,1166 | Котельная Южная |
| 250 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Мичурина, 1 - ул. Скворцова-Степанова, 48/1 | 69:40:0100236 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 251 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Т. Ильиной, 19 | 69:40:0200022 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 252 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Революционная, 5 | 69:40:0400050 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 253 | ДАиГ Администрации г. Твери | Объект торговли | ул. Склизкова, 111 | 69:40:0200046 | 0,7839 | 0,1091 | 0,8930 | ТЭЦ-4 |
| 254 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | пр. Победы, 21 | 69:40:0200018 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 255 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Дементьева, 39 | 69:40:0400059 | 0,1070 | 0,0430 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 256 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | ул. Серебряковская пристань, 15а | 69:40:0300061 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 257 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Центральный р-н, Смоленский пер., 29 | 69:40:0400064 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 258 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, ул. Л. Базановой, 36 | 69:40:0400080 | 0,2139 | 0,0861 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 259 | ДАиГ Администрации г. Твери | Объект капитального строительства | Центральный р-н, ул. Л. Базановой, 36 | 69:40:0400080 | 0,1070 | 0,0430 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 260 | ДАиГ Администрации г. Твери | Склад медицинского оборудования | ул. Плеханова | 69:40:0100122 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 261 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона производственной деятельности | Московский р-н, пл. Гагарина, 1 | 69:40:0200011 | 0,4389 | 0,0611 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 262 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Кольцевая, 69 | 69:40:0100169 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 263 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоквартирный жилой дом | Заволжский р-н, ул. Заречная, 5 | 69:40:0100169 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 | ТЭЦ-3 |
| 264 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоквартирный жилой дом | Заволжский р-н, ул. Заречная, 3 | 69:40:0100169 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 | ТЭЦ-3 |
| 265 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоквартирный жилой дом | Заволжский р-н, ул. Заречная, 25 | 69:40:0100169 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 | ТЭЦ-3 |
| 266 | ООО "СЗ Строительная компания Развитие" | Многоквартирный жилой дом | Заволжский р-н, ул. Заречная, 29 | 69:40:0100169 | 0,1191 | 0,0479 | 0,1670 | ТЭЦ-3 |
| 267 | ДАиГ Администрации г. Твери | Коммунально-складская зона | ул. Шишкова, 90а | 69:40:0100508 | 0,0811 | 0,0130 | 0,0941 | Котельная ПАТП-1 |
| 268 | МИЗО Тверской области | Склад медицинского оборудования | ул. Георгия Димитрова, 46 | 69:40:0100122 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 269 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Московский р-н, наб. реки Лазури | 69:40:0200019 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 270 | Шевцова Екатерина Викторовна | Детский крытый бассейн | ул. Мичурина, 9 | 69:40:0100238 | 0,0466 | 0,0065 | 0,0531 | Автономный |
| 271 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | ул. Крылова, 3 | 69:40:0400062 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 272 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | ул. Староворобьевская, 1/10 | 69:40:0400070 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 273 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Маршала Конева, 65-65а, ул. 2-я Беговая, 21, 21а | 69:40:0300047 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-1 |
| 274 | ООО "Индустрия" | 8-ми этажный многоквартирный жилой дом (высота 24 м) | Пролетарский р-н, пер. Коллективный | 69:40:0300092 | 0,4278 | 0,1722 | 0,6000 | Котельная ХБК |
| 275 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, Тверская пл., 3 | 69:40:0400054 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 276 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, ул. Крылова, 20 | 69:40:0400064 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 277 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, ул. Желябова, 63 | 69:40:0400084 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 278 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, ул. Л. Базановой | 69:40:0400080 | 0,2305 | 0,0695 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 279 | ДАиГ Администрации г. Твери | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный р-н, ул. Вокзальная, 8а | 69:40:0200003 | 0,3565 | 0,1435 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 280 | Грошев М.В. | Многоквартирный жилой дом | п. Химинститута, 9а | 69:40:0200085 | 0,6945 | 0,2455 | 0,9400 | Котельная Химинститут |
| 281 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Ерофеева, 2 | 69:40:0400087 | 0,1070 | 0,0430 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 282 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Беляковский пер. | 69:40:0400007 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 283 | ООО "ГЕРС Технолоджи" | Здание центра разработки и производства телеметрического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважиг | н/о | 69:40:0200181 | 0,2304 | 0,0321 | 0,2624 | Автономный |
| 284 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. 2-я Грибоедова, 43-б | 69:40:0100145 | 0,3565 | 0,1435 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 285 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Комсомольский пр., 2/26 | 69:40:0100279 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 286 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Скворцова - Степанова, 52а | 69:40:0100232 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 287 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона режимных объектов | Петербургское ш., 4д | 69:40:0100120 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | КЦ |
| 288 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | пер. Свободный, 1 | 69:40:0400054 | 0,1347 | 0,0153 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 289 | Ларина Ирина Яковлевна | Здание делового управления | ул. Новозаводская 1-я | 69:40:0100568 | 0,0076 | 0,0011 | 0,0087 | Автономный |
| 290 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | Центральный р-н, ул. Советская, 45 | 69:40:0400063 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 291 | ГБУ "СШОР по футболу" | Стадион им. Вагжанова | ул. Степанова | 69:40:0300242 | 1,9663 | 0,2737 | 2,2400 | ТЭЦ-3 |
| 292 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона многоэтажной жилой застройки | Московский р-н, ул. Озёрная | 69:40:0200019 | 0,3565 | 0,1435 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 293 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Хрустальная, 35 | 69:40:0100140 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 294 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона общественных центров | пр. Волоколамский, 47а | 69:40:0200050 | 0,1293 | 0,0207 | 0,1500 | Котельная Южная |
| 295 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона многоэтажной жилой застройки | ул. 6-я Красная Слобода, 41 | 69:40:0300341 | 0,1183 | 0,0317 | 0,1500 | ТЭЦ-3 |
| 296 | ДАиГ Администрации г. Твери | Многоэтажная жилая застройка | ул. Благоева, 24 | 69:40:0100260 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 297 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона объектов здравоохранения | ул. А. Степанова, 2а | 69:40:0300241 | 0,2633 | 0,0367 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 298 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона среднеэтажной застройки | ул. Соминка, 82 | 69:40:0100169 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 299 | ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК ГКУ | Зона общественных центров | ул. Советская, 5, корп. 3 | 69:40:0400005 | 0,5210 | 0,0308 | 0,5518 | ТЭЦ-3 |
| 300 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона многоэтажной жилой застройки | пр. Чайковского, 19 | 69:40:0400083 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-4 |
| 301 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона многоэтажной жилой застройки | ул. Мендлеева, 41 | 69:40:0100251 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 302 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона многоэтажной жилой застройки | ул. Мендлеева, 39 | 69:40:0100251 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 303 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона среднеэтажной застройки | ул. Заречная, 29 | 69:40:0100169 | 0,2139 | 0,0861 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 304 | ДАиГ Администрации г. Твери | Здание предпринимательского назначения | ул. Большевиков, 31а, 31б | 69:40:0300220 | 0,0729 | 0,0101 | 0,0830 | ТЭЦ-3 |
| 305 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона многоэтажной жилой застройки | ул. Благоева, 42 | 69:40:0100251 | 0,3694 | 0,1306 | 0,5000 | ТЭЦ-3 |
| 306 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона объектов здравоохранения | ул. А. Степанова, 2а | 69:40:0300241 | 0,2587 | 0,0413 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 307 | Еремеева Елена Ивановна | Многоквартирный 5-этажный жилой дом | ул. Менделеева, 39 | 69:40:0100251 | 0,1118 | 0,0337 | 0,1456 | ТЭЦ-3 |
| 308 | ГУ архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области | Объект капитального строительства | н/о | 69:40:0300229 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 309 | ГУ архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области | Объект капитального строительства | н/о | 69:40:0200027 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 310 | ГУ архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области | Объект капитального строительства | н/о | 69:40:0100238 | 0,2633 | 0,0367 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 311 | ГУ архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области | Объект капитального строительства | н/о | 69:40:0400054 | 0,2633 | 0,0367 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 312 | ДАиГ Администрации г. Твери | Зона среднеэтажной застройки | ул. Бебеля, 16 | 69:40:0400027 | 0,2365 | 0,0635 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 313 | ООО "Тверской завод коммунального машиностроения" | Цех по проиизводству коммунальной техники | пл. Гагарина, 1 | 69:40:0200011 | 0,4942 | 0,0688 | 0,5630 | ТЭЦ-4 |
| 314 | ДАиГ Администрации г. Твери | Объект капитального строительства (предпринимательство) | пл. Гагарина, 1 | 69:40:0200011 | 0,7839 | 0,1091 | 0,8930 | ТЭЦ-4 |
| 315 | ГУ архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области | Объект капитального строительства | Московское ш., д 1, корп 2 | 69:40:0200011 | 0,2633 | 0,0367 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 316 | ГУ архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области | Объект капитального строительства (объект здравоохранения) | п. Химинститута, д. 59 | 69:40:0200092 | 0,2587 | 0,0413 | 0,3000 | Котельная Химинститут |
| 317 | ГУ архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области | Объект капитального строительства | ул. Володарского | 69:40:0400059 | 0,1317 | 0,0183 | 0,1500 | ТЭЦ-4 |
| 318 | ГУ архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области | Объект капитального строительства | пр. Н. Корыткова, д. 45 | 69:40:0300009 | 0,2633 | 0,0367 | 0,3000 | ВК-1 |
| 319 | ФКП "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" | Многофункциональный медицинский центр | Петербургское ш., 36б | 69:40:0100217 | 1,1166 | 0,1784 | 1,2950 | КЦ |
| 320 | ГУ архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области | Объект капитального строительства | ул. Индустриальная, д. 8, стр. 4 | 69:40:0200011 | 0,2587 | 0,0413 | 0,3000 | ТЭЦ-4 |
| 321 | ГКУ Тверской области "Дирекция по строительству детской областной клинической больницы" | Объект капитального строительства | 1-й Карпинского пр-д | 69:40:0100246 | 0,2520 | 0,0480 | 0,3000 | ТЭЦ-3 |
| 322 | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации г. Твери | Многоквартирный жилой дом | пос. Элеватор | 69:40:0200077 | 0,1234 | 0,0436 | 0,1670 | Котельная Лазурная |
| 323 | Министерство энергтики и ЖКХ Тверской области | Жилищная застройка | ул. Крайняя | 69:40:0100121 | 7,1883 | 2,5417 | 9,7300 | ТЭЦ-3 |
| 324 | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации г. Твери | Школа | ул. Крайняя | 69:40:0100121 | 1,7644 | 0,2456 | 2,0100 | ТЭЦ-3 |
| 325 | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации г. Твери | Здание делового управления | Московский р-н, пл. Победы | 69:40:0200022 | 0,0729 | 0,0101 | 0,0830 | ТЭЦ-4 |
| 326 | ООО "Бизнес-Сервис" | Цех по производству металлических изделий. Корпус № 3 (второй этап) | Территория "Технопарк ДКС" | 69:40:0200072 | 0,2644 | 0,0368 | 0,3012 | Автономный |
| 327 | Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации г. Твери | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Заволжский р-н, ул. Грибоедова, 2-я | 69:40:0100148 | 0,0914 | 0,0276 | 0,1190 | ТЭЦ-3 |
| 328 | ГКУ "Центр ППМС-помощи" | Капитальный ремонт здания ГКУ "Центр ППМС-помощи" | ул. Озёрная, 21 | 69:40:0200021 | 0,0311 | 0,0000 | 0,0311 | ТЭЦ-4 |
| 329 | ООО СФ МЖК "ТВЕРЬ" | Восьмиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения | ул. Полевая, 1 (Сахарово) | 69:40:0100649 | 0,2643 | 0,1656 | 0,4299 | Котельная Сахарово |
| 330 | ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК ГКУ | Детская поликлиника № 2 ГКБ № 6 | ул. Можайского,б/н | 69:40:0100060 | 0,3103 | 0,0378 | 0,3481 | Котельная Южная |
| 331 | ЮНОСТЬ ООО | магазин товаров повседневного спроса | Молодежный б-р, д. 4 корп.1 | 69:40:0100033 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0840 | ТЭЦ-3 |
| 332 | ООО "Главдевелопмент" | жилой дом с помещениями общественного назначения | ул. Левитана, д. 58 корп.3 (3-й этап стр-ва, секц. 5,6,7) | 69:40:0200180 | 0,4766 | 0,3763 | 0,8529 | Котельная Южная |
| 333 | РСК-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО | МКД | Петербургское шоссе,38 корп.1 (3-я оч. стр-тва) | 69:40:0100222 | 0,1690 | 0,1700 | 0,3390 | КЦ |
| 334 | Местная религиозная организация Православный приход Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Твери | собор | Соборная площадь, б/н | 69:40:0400005 | 0,6412 | 0,1018 | 0,7430 | ТЭЦ-3 |
| 335 | ФРЕШ МАРКЕТ ООО | магазин розничной торговли | ул. Можайского, б/н | 69:40:0200102 | 0,0534 | 0,0000 | 0,0534 | Котельная Южная |
| 336 | ХРУСТАЛЬНОЕ ООО | гараж | Хрустальная, 53 | 69:40:0100292 | 0,0346 | 0,0000 | 0,0346 | ТЭЦ-3 |
| 337 | Юнусов Элчин Хозейин оглы | гараж № 22 | ул. Хрустальная, 53 | 69:40:0100292 | 0,0164 | 0,0000 | 0,0164 | ТЭЦ-3 |
| 338 | Басарыгин Никитина Андреевич ИП | хостел | Советская, д.28, пом.III | 69:40:0400060 | 0,0572 | 0,0000 | 0,0572 | ТЭЦ-3 |
| 339 | ГБУЗ ЦЕНТР ИМ. В.П. АВАЕВА | Комплекс зданий Аваевской больницы | ул. С.Перовской, д.52 | 69:40:0400019 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0121 | ТЭЦ-3 |
| 340 | Миранян Рафик Григорьевич | столярный цех | пос.ДРСУ-2, д.15 | 69:40:0100185 | 0,0476 | 0,0000 | 0,0476 | Котельная ДРСУ-2 |
| 341 | Погодин Вячеслав Николаевич | Склад | пл. Гагарина, д.1 | 69:40:0100185 | 0,0700 | 0,0000 | 0,0700 | ТЭЦ-4 |
| 342 | Департамент ЖКХ и строительства администрации г.Твери | Детский сад | Октябрьский, 99А | 69:40:0000000 | 0,1368 | 0,0743 | 0,2111 | Котельная Южная |
| 343 | Департамент ЖКХ и строительства администрации г.Твери | детский сад на150 мест, | ул. Планерная - 1-й пер. Вагонников | 69:40:0100054 | 0,2074 | 0,1078 | 0,3152 | ТЭЦ-3 |
| 344 | ГЛАВТРЕСТ ООО | МКД | ул. Левитана, 58, корп. 6 | 69:40:0200180 | 0,7810 | 0,4130 | 1,1940 | Котельная Южная |
| 345 | Желтов Юрий Владимирович | Административно-торговое здание | 4-ый пер. Красной Слободы, д.11, стр.1 | 69:40:0300061 | 0,0381 | 0,0000 | 0,0381 | ТЭЦ-3 |
| 346 | МИНОБОРОНЫ РОССИИ | Суворовское училище | пр. Н. Корыткова | 69:40:0300005 | 6,2040 | 4,6150 | 10,8190 | ВК-1 |
| 347 | РИТМ ТПТА АО | здание материального склада | пр. Н. Корыткова, 45 | 69:40:0300009 | 0,0254 | 0,0000 | 0,0254 | ВК-1 |
| 348 | РУСАР ООО | Мойка самообслуживания | Ротмистрова, 29 А,Б | 69:40:0200019 | 0,0414 | 0,0550 | 0,0964 | ТЭЦ-4 |
| 349 | ТРАНЗИТ-98 ООО | нежилое здание. Склад запчастей | пер. Университетский, 2 б | 69:40:0400099 | 0,0233 | 0,0000 | 0,0233 | Котельная Южная |
| 350 | УФК по Тверской области УФСИН РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ) л/сч 03361367470 | Административное здание с помещениями офисного назначения | ул. Индустриальная, 13 | 69:40:0200012 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0780 | ТЭЦ-4 |
| 351 | ФОРТУНА - XXI ВЕК ООО | Кафе 444 | ул. Горького, д. 204 | 69:40:0200001 | 0,0208 | 0,0000 | 0,0208 | ТЭЦ-3 |
| 352 | ГБУ «УЭОАЗП» | Здание бытовки (административное) лит.Е, здание гаража (автомойка) лит. Б, гараж с административными помещениями лит.А | ул. Вокзальная, д.3, корп.2 | 69:40:0400054 | 0,1511 | 0,0000 | 0,1511 | ТЭЦ-4 |
| 353 | ООО "Поликлиника Лартон" | Реконструкция объекта культурного наследия «Жилой дом, п.п. XIX в | пл. Тверская, д. 3 | 69:40:0400095 | 0,1660 | -0,0760 | 0,0900 | ТЭЦ-3 |
| 354 | ТВЕРЬДОМСТРОЙ ООО | Встроенные помещения общественного назначения в многоквартирном 9-ти этажном жилом доме | ул. Коминтерна, д. 21 | 69:40:0300198 | 0,1100 | 0,0000 | 0,1100 | ТЭЦ-3 |
| 355 | ТГО ТРО ООО «ВДПО» | «Нежилое строение» (автомастерская) | ул. 1-я за Линией Октябрьской ж/д, д.1 | 69:40:0300198 | 0,0545 | 0,0000 | 0,0545 | ТЭЦ-1 |
| 356 | КОМЕТ АО | Магазин, отдельно стоящее здание | Артиллерийский, д. 1а | 69:40:0100228 | 0,0075 | 0,0000 | 0,0075 | ТЭЦ-3 |
| 357 | ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны России | «Строительство мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» | г. Тверь, ул. 15 лет Октября, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200014:36 | 69:40:0200014 | 0,8300 | 0,0546 | 0,8846 | ТЭЦ-4 |
| 358 | ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» | «г. Тверь – многофункциональный спортивный центр – гребная база»» | пер. Огородный, д.8 | 69:40:0100259 | 0,2340 | 0,0840 | 0,3180 | ТЭЦ-3 |
| 359 | ГБУ «УЭОАЗП» | «Административное здание» | ул. Дементьева, д. 44 | 69:40:0400062 | 0,5667 | 0,0000 | 0,5667 | ТЭЦ-4 |
| 360 | СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой | Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А.Серединой | территория Борисоглебская пристань, д. б/н зу 69:40:0400001:19 | 69:40:0400001 | 0,0471 | 0,0000 | 0,0471 | ТЭЦ-3 |
| 361 | Щепоткин В.В. | гараж № 1679 | Московское, 18а | 69:40:0200025 | 0,0798 | 0,0000 | 0,0798 | ТЭЦ-4 |
| 362 | 1.Дирекция по строительству детской областной клинической больницы 2.Акционерное общество «Главное управление обустройства войск» | «Строительство детской поликлиники в городе Твери 200 посещейни в смену» | ул. 2-ая Грибоедова, д. 43 б | 69:40:0100145 | 0,3594 | 0,1564 | 0,5158 | ТЭЦ-3 |
| 363 | ООО "ФАРМСОЮЗ" | "Здание бытового обслуживания" | ул. Кольцевая, 69 | 69:40:0100169 | 0,0730 | 0,0000 | 0,0730 | ТЭЦ-3 |
| 364 | ООО «Специализированный застройщик «АТЛАНТ» | «Встроенные помещения общественного назначения в многоквартирном жилом доме - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах улиц 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери (первый этап)» | ул. Богданова, д.3, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200033:1086 | 69:40:0200033 | 0,0920 | 0,0000 | 0,0920 | ТЭЦ-4 |
| 365 | ООО «Специализированный застройщик «АТЛАНТ» | «Встроенные помещения общественного назначения в многоквартирном жилом доме - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах улиц 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери (второй этап)» | ул. Богданова, д.3, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200033:1086 | 69:40:0200033 | 0,0544 | 0,0000 | 0,0544 | ТЭЦ-4 |
| 366 | ООО «Тиги в Твери» | «Складские помещения, гаражи» | пр-т Победы, д.51А,Б | 69:40:0200027 | 0,0956 | 0,0000 | 0,0956 | ТЭЦ-4 |
| 367 | ООО «ТД «ПМЗ» | ул. Дачная, д.12 | Проектируемый дополнительный цех ООО «ТД «ПМЗ» | 69:40:0100122 | 0,0527 | 0,0073 | 0,0600 | ТЭЦ-3 |
| 368 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | Объект капитального строительства (для хранения автотранспорта) | пер. Артиллерийский | 69:40:0100228 | 0,0702 | 0,0098 | 0,0800 | ТЭЦ-3 |
| 369 | ИП Широких Д.Н. и Мусаев А.А.о. | Нежилдые помещения | ул. Советская, д.57 | 69:40:0400063 | 0,4297 | 0,0598 | 0,4895 | ТЭЦ-4 |
| 370 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | Здание склада | ул. 2-я Лукина | 69:40:0200024 | 0,0729 | 0,0101 | 0,0830 | ТЭЦ-4 |
| 371 | Пронькин С.Ю. | Нежилое строение, планируемый вид разрешенного использования – образование и просвещение | ул. Троицкая, д.16 | 69:40:0400032 | 0,0878 | 0,0122 | 0,1000 | ТЭЦ-3 |
| 372 | ООО «РТИТС» | ул. Д. Донского, (д.37) | Здание Тверского обособленного подразделения ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» | 69:40:0100001 | 0,4652 | 0,0648 | 0,5300 | ТЭЦ-3 |
| 373 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | Объект капитального строительства для производственной деятельности | пл. Гагарина, д.1 | 69:40:0200011 | 0,7900 | 0,1100 | 0,9000 | ТЭЦ-4 |
| 374 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | Здание склада | ул. Индустриальная, д.4 | 69:40:0200005 | 0,1097 | 0,0153 | 0,1250 | ТЭЦ-4 |
| 375 | ООО «СитиСтрой» | Производственный корпус ООО «СитиСтрой» | двор Пролетарки, д.10а | 69:40:0300086 | 0,7278 | 0,1013 | 0,8291 | ТЭЦ-1 |
| 376 | Деп. ЖКХ, ЖПиС | ул. Хрустальная | Детский сад на 100 мест | 69:40:0100167 | 0,1852 | 0,0258 | 0,2110 | ТЭЦ-3 |
| 377 | ООО "СЗ Дельта" | Многоквартирная жилая застройка с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями | Петербургское ш., 3 | 69:40:0100217 | 0,5878 | 0,2078 | 0,7957 | Автономный |
| 378 | ГКУ Тверской области "ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК" | Школа на 1200 мест | Московский р-н, ул. Левитана, д. 46 | 69:40:0200180 | 0,8432 | 0,1174 | 0,9605 | Автономный |
| 379 | Вяльшакаев Рашид Жиганшаевич | Здание делового управления | ул. Паши Савельевой, д. 54/33 | 69:40:0100071 | 0,0232 | 0,0032 | 0,0264 | Автономный |
| 380 | Плотников Артур Станиславович | Здание делового управления | ул. 2-я Куклиновка, д. 17 | 69:40:0300294 | 0,0153 | 0,0021 | 0,0175 | Автономный |
| 381 | ООО "Академия" | ж/к «Академический», 2 этап | ул. Академическая, д. 4 | 69:40:0300051 | 0,2327 | 0,0823 | 0,3150 | Автономный |
| 382 | Гоел Р.Р., Гойае А. | Мотель | ул. 1-я Трусова, д. 33, к3 | 69:40:0300226 | 0,0103 | 0,0014 | 0,0117 | Автономный |
| 383 | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НОВЫЙ ГОРОД" | Многоквартирный жилой дом № 66 | ул. 2-я Красина | 69:40:0100119 | 0,6206 | 0,2194 | 0,8400 | ТЭЦ-3 |
| 384 |  | Комплексная застройка |  | н/о | 3,3660 | 1,1100 | 4,4760 | Автономный |
| 385 |  | Комплексная застройка |  | н/о | 3,1263 | 1,2580 | 4,3843 | Автономный |
| 386 |  | Комплексная застройка |  | н/о | 8,8055 | 2,9038 | 11,7092 | Автономный |
| 387 |  | Комплексная застройка |  | н/о | 8,7353 | 3,5150 | 12,2503 | Автономный |