ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	8

2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ТВЕРИ	9

3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	13

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	16

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	18

7.1 Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей	18

7.2 Реконструкция тепловых сетй с установкой дополнительных секционирующих задвижек и устрйоством тепловых камер	452

8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ЦЕТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	453

9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНЫХ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	455

10 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ	456

11 УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	458

12 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	480

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫВОДУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ	480

14 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	491

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)	10

Таблица 4.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (передача нагрузки на новую котельную «Затверецкая» от котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» при ликвидации последних)	14

Таблица 4.2 – Предложения по восстановлению циркуляционного трубопровода	15

Таблица 6.1 – Объемы технического перевооружения тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов	17

Таблица 7.1 – Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	19

Таблица 7.2 – Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (по представлению ООО «Тверская Генерация»)	52

Таблица 7.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек и устройством тепловых камер	452

Таблица 8.1 – Объемы строительства дренажных насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	454

Таблица 8.2 – Объемы реконструкции ЦТП и ПНС на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	454

Таблица 10.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация», тыс. руб.	456

Таблица 11.1 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	458

Таблица 11.2 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	458

Таблица 11.3 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	459

Таблица 11.4 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ВК-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	460

Таблица 11.5 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ВК-2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	461

Таблица 11.6 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Южная» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	461

Таблица 11.7 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельного цеха в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	462

Таблица 11.8 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии на цели отопления от котельной «Сахаровское шоссе» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	463

Таблица 11.9 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	464

Таблица 11.10 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Сахарово» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	464

Таблица 11.11 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ХБК» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	465

Таблица 11.12 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ПАТП-1» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	466

Таблица 11.13 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ДРСУ-2» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	467

Таблица 11.14 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	467

Таблица 11.15 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Керамический завод» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	468

Таблица 11.16 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Поликлиники № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	469

Таблица 11.17 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 24 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	469

Таблица 11.18 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Химинститут» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	470

Таблица 11.19 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Шишкова, 97 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	471

Таблица 11.20 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Б. Перемерки, 20» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	472

Таблица 11.21 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Мамулино» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	472

Таблица 11.22 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ОКБ в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	473

Таблица 11.23 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ООО «Лазурная» в зоне деятельности ЕТО ООО «Лазурная»	474

Таблица 11.24 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ЗАО «ТКСМ № 2» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	475

Таблица 11.25 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Склизкова 86 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	475

Таблица 11.26 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Склизкова 108 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	476

Таблица 11.27 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Фрунзе, 2 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	478

Таблица 11.28 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Планерная, 4 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»	478

Таблица 12.1 – Сведения о количестве узлов учета у потребителя тепловой энергии и горячей воды	480

Таблица 13.1 – Реестр тепловых сетей, предлагаемых к выводу из эксплуатации	481

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

По состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке выявлен на котельной Котельный цех ООО «Тверская генерация» (в размере 3,9 % от величины расчетной нагрузки), дефицит по договорной нагрузке (ввиду отсутствия данных о фактических значениях отпуска тепловой энергии посуточно) – на котельной ООО «ДСК-Ресурс» ул. Фрунзе 2, корп 1 (в размере 15,4 % от величины договорной нагрузки).

Суммарный резерв централизованной системы теплоснабжения г. Твери по расчетной нагрузке составляет 98,15 Гкал/ч. Так как Котельный цех функционирует в составе централизованной системы теплоснабжения дефицит мощности на этом источнике может быть покрыт за счет мощности других энергоисточников выделенной системы. Котельная по адресу Фрунзе 2, корп. 1 не имеет технологических связей с централизованной системой теплоснабжения. Ввиду незначительной величины дефицита, а также отсутствия данных о фактической нагрузке абонентов в зоне действия котельной ООО «ДСК-Ресурс» предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом мощности в зоны с ее избытком не предусмотрены.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ТВЕРИ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой энергией жилых, комплексных и производственных строений во вновь осваиваемых районах города разработаны мероприятия по строительству тепловых сетей. Данные по перспективным приростам строительных площадей и показатели спроса на тепловую энергию приведены в Книге 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000).

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки разработаны на основе результатов теплогидравлических расчетов, выполненных в электронной модели системы теплоснабжения. Предлагаемые мероприятия обеспечивают наиболее оптимальное решение вопроса обеспечения перспективных приростов тепловой энергии.

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице Таблица 2.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей на более поздний период будут проработаны при подтверждении заявок на техническое присоединение.

Таблица 2.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность в двухтр. исч., м | Диаметр, мм |  | Вид прокладки | Вид работы | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до рек. | после |  |  |  |
| ТК-2-318-4 | «Торгово-офисное здание» по ул. Благоева, д.74 на з/у 69:40:0100242:0001 | 170,4 | -- | 70 | подземная | строительство | 2025 |
| коллектор вк «ДРСУ-2» | «Столярный цех со складом», пос. ДРСУ-2, д.15, (окс 69:40:0100185:49) | 44,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2027 |
| ТП-703-1 | «Гараж №1679, а/к №11», ш. Московское, д.18а А/к №11, гараж №1679 (окс 69:40:0200025:13733) | 35,0 | -- | 50 | надземная | строительство | 2027 |
| ТК-1Б | «Встроенные помещения общественного назначения в МКД - 3-й пусковой комплекс 1-ой очереди (второй этап)», ул. Богданова, д.3, на з/у 69:40:0200033:1086 | 15,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2027 |
| участок теплотрассы между ТК-701-3 и вводом в здание детской поликлиники № 1, «Городской клинической больницы № 6» | «Административный корпус 1954 года постройки», ул. Индустриальная, д.2а/5, окс 69:40:0200011:419 | 130,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2035-2039 |
| ТК-321-10 | «Крытый футбольный манеж в г. Твери», ул. 2-я Грибоедова, 2-я Красина, на з/у 69:40:0100145:53 и 69:40:0100145:175 | 245,0 | -- | 70 | подземная | строительство | 2030-2034 |
| участок теплотрассы между ТК-309-15-1 и д.69 по ул. Кольцевая | «Здание гаража», ул. Кольцевая, д.69, на з/у 69:40:0100169:2408 | 10,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2025 |
| ТК-72-8 | «Нежилые здания с кадастровыми номерами 69:40:0400059:328 и 69:40:0400059:329», пер. Студенческий, д.28, на з/у 69:40:0400059:801 | 40,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2025 |
| ТК-418-1 | «Здание для осуществления ярмарочно-выставочной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятий. Сырная мастерская», ул. В. Новгорода, д.6, на з/у 69:40:0400060:266. | 10,0 | -- | 50 | подземная | строительство | 2027 |
| участок теплотрассы между ТК-117-20-1 и вводом в д.2 по ул. Брагина | «Здание для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности с организацией питания участников мероприятия», ул. Брагина, д.4, на з/у 69:40:0400044:10 | 5,0 | -- | 70 | подземная | строительство | 2026 |
| ТК-117-20-1 | Проектируемое ответвление на д.4 по ул. Брагина (на з/у 69:40:0400044:10) | 72,0 | 50 | 70 | подземная | реконструкция | 2026 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В системе теплоснабжения г. Твери основными источниками тепловой энергии являются источники, работающие в составе централизованной системы теплоснабжения (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, котельная «Южная», Котельный цех). Тепловая сеть в выделенной системе теплоснабжения закольцована с наличием секционирующих задвижек, позволяющих перераспределять нагрузку между зонами действия источников для покрытия потенциально возможного дефицита мощности отдельных источников в период несения пиковых нагрузок.

Анализ перспективных балансов тепловой мощности, приведенных в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000) позволяет сделать вывод об отсутствии необходимости строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

1) Для котельной «Мамулино» рассматривается изменение температурного графика на 115/70 °С. Однако для принятия окончательного решения и включения мероприятия в Схему теплоснабжения рекомендуется проведение инструментального обследования работы существующей системы теплоснабжения с определением параметров работы сети в контрольных точках и у абонентов. После соответствующей корректировки электронной модели и выполнения гидравлических расчетов может быть принято решение об изменении графика. Осложняющими факторами являются наличие в системе теплоснабжения еще одного источника – котельной, – работающего по графику 130/70 °С, и ЦТП, оборудование которого также рассчитано на график 130/70 °С.

2) Для источников «Сахаровское шоссе» и «ТКСМ-2» целесообразно объединение зон действия в связи с близким расположением котельных друг относительно друга, дефицитом мощности на источнике «Сахаровское шоссе». Единственное решение для данных источников - наращивание тепловых мощностей и последующее перераспределение зон действия.

В соответствии с принятым Сценарием развития и положениями, описанными в п. 5.2 Книги 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.007.000) в 2028 году планируется строительство новой котельной «Затверецкая» и передача нагрузок от котельных «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» на новую котельную.

Для объединения двух локальных систем теплоснабжения котельных «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе», а также снижения потерь тепловой энергии предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей (Таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (передача нагрузки на новую котельную «Затверецкая» от котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» при ликвидации последних)

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строит-ва/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Затверецкая» | ВК Затверецкая | ТК-1с | 20 | 2028 | 400/400 | Подземная | ППУ | 56 000 |
|  | ТК-1 | ЦТП-1 | 20 | 2028 | 200/200 | Подземная | ППУ |  |
|  | ТК-1с | ТК-2с | 60 | 2028 | 400/400 | Подземная | ППУ |  |
|  | ТК-2с | ТК-2с’ | 110 | 2028 | 400/400 | Подземная | ППУ |  |
|  | ТК-2с’ | ТК-53с | 260 | 2028 | 400/400 | Подземная | ППУ |  |
|  | ТК-56с | ЦТП-2 | 300 | 2028 | 250/250 | Подземная | ППУ |  |
|  | ЦТП-2 | ТК-7т | 200 | 2028 | 200/200 | Подземная | ППУ |  |
|  | ЦТП-1 (линия ГВС) | ТК-2с | 60 | 2028 | 200/100 | Подземная | ППУ |  |
|  | ЦТП-2 (линия ГВС) | ТК-7т | 20 | 2028 | 200/125 | Подземная | ППУ |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 56 000 |

3) Для обеспечения качественного теплоснабжения абонентов жилого дома по б. Шмидта, 37 требуется восстановление циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения от ЦТП № 137 (табл. Таблица 4.2) с установкой двух циркуляционных насосов типа К20/30 (основной и резервный).

Таблица 4.2 – Предложения по восстановлению циркуляционного трубопровода

| № п/п | Наименование участка тепловой сети | Существующий диаметр, Dн, мм | Протяженность участка, м | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От ЦТП (№ 137) до д. 42а ул. Фарафоновой | 159 | 24,2 | непроходной канал |
| 2 | По д. 42а ул. Фарафоновой до подключ. на д. 35а б-р Шмидта (ГВС) | 133 | 2 | техподвал |
| 3 | От д. 42а ул. Фарафоновой на д. 35а б-р Шмидта (ГВС) | 133 | 4 | техподвал |
| 4 | От д. 42а ул. Фарафоновой до д. 35а б-р Шмидта | 133 | 111,3 | непроходной канал |
| 5 | По д. 35а на д. 37а б-р Шмидта | 89 | 8 | техподвал |
| 6 | От д.35а до д.37а б-р Шмидта | 89 | 28 | непроходной канал |
| 7 | От д. 37а до д.39а б-р Шмидта | 57 | 28 | непроходной канал |
| 8 | По д. 35а б-р Шмидта до подключения т/узла | 133 | 31,3 | техподвал |
| 9 | По д.35а б-р Шмидта от т/узла до подключения д.33а | 89 | 3,5 | техподвал |
| 10 | По д.35а б-р Шмидта от подключения д.33а на д.33 на д. 35 | 114 | 45,7 | техподвал |
| 11 | От д. 35а до д.33а б-р Шмидта | 89 | 25,5 | непроходной канал |
| 12 | От д. 35а ю-р Шмида до ТК-519-1-16 | 89 | 5,8 | непроходной канал |
| 13 | От ТК-519-1-16 до д.33 б-р Шмидта | 89 | 44,6 | непроходной канал |
| 14 | От ТК-519-1-16 до ТК-519-1-18 | 89 | 35,4 | непроходной канал |
| 15 | От ТК-519-1-18 до д. 35 б-р Шмидта | 57 | 9,5 | непроходной канал |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения г. Твери строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения не предусматривается.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице Таблица 6.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей на более поздний период будут проработаны при подтверждении заявок на техническое присоединение.

Таблица 6.1 – Объемы технического перевооружения тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов

| Наименование участка | Протяженность в двухтр. исч., м | Диаметр, мм |  | Вид прокладки | Количество труб | Вид работы | Год реализации | Стоимость в ценах 2025 г, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции |  |  |  |  |  |
| ТК-322а/370 до ТК-372а по ул.2-ая Красина | 533 | 720 | 820 | подземная | 2 обратных трубопровода | техническое перевооружение | 2025 | 64 453,77 |
| от ТК-321-8 до ТК-321-10 ул. 2-я Грибоедова | 99,6 | 426 | 426 | подземная | 2 (подающий и обратный) | техническое перевооружение | 2025 | 8 489,54 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

7.1 Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей

Анализ текущего состояния тепловых сетей показывает высокую степень износа значительной части сетевого хозяйства. Это приводит к высоким показателям повреждаемости и препятствует развитию систем теплоснабжения.

Данные, представленные в п. 3.3 Книги 1 «Существующее положение…» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.001.000) свидетельствуют о том, что более половины тепловых сетей (по материальной характеристике) проложены до 1981 г. Доля тепловых сетей, построенных после 2001 года составляет около 8 % (по материальной характеристике). Таким образом, срок эксплуатации основной доли трубопроводов тепловых сетей ООО «Тверская генерация» превышает 25 лет. Средневзвешенный срок эксплуатации трубопроводов превышает 30 лет. Износ тепловых сетей составляет около 90 %.

Требуемый объем реконструкции требует значительных финансовых затрат, что снижает вероятность реализации предлагаемых мероприятий. Мероприятия, заложенные в инвестиционную программу ТСО, приведены в таблице Таблица 7.1.

Таблица 7.1 – Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Диаметр, мм |  | Вид прокладки | Количество труб | Вид работы | Год реализации | Стоимость в ценах 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции |  |  |  |  |  |
| Централизованная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-4 - ТК-2П | 107 | 720 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2П - ТК-3П | 30,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3П - ТК-4П | 67,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4П - ТК-5П | 18,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5П - ТК-6П | 42,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-6П - ТК-7П | 128,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7П - ТК-8П | 13,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-8П - ТК-9П | 91,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9П - ТК-10П | 9,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10П - ТК-11П | 151,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11П - ТК-12П | 152,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16П - ТК-17П | 67,7 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17П - ТК-18П | 81 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-18П - ТК-19П | 86,3 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19П - ТК-19Па | 10,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19Па - ТК- 20П | 46,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20П - ТК-20Па | 24,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20Па - ТК-20Пб | 13,8 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20Пб - ТК-20Пв | 68,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20Пв - ТК-21П | 70,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-21П - ТК-22П | 80,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-22П - ТК-23П | 78,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-23П - ТК-24П | 78,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-24П - ТК-26П | 139,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-26П - ТК-31 | 105 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-31 - ТК-1А | 37 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1А - ТК-032/3А | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-032 - ТК-033 | 129,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-033 - ТК-034 | 169,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-034 - ТК-035 | 36,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-035 - ТК-036 | 44,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-036 - ТК-037 | 47,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-037 - ТК-038 | 93,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-038 - ТК-039 | 162,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-039 - ТК-040 | 158,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-040 - ТК-041 | 65,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-041 - ТК-042 | 125,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-042 - ТК-043 | 131,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-043 - ТК-044 | 143,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК- 044 - ТК-045 | 117,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-045 - ТК-60 | 27,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-60 - ТК-64 | 108,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК -64 - ТК-65 | 62,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-65 - ТК-66 | 71 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-66 - ТК-67 | 71 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-67 - ТК-68 | 71,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-68 - ТК-69 | 71 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-69 - ТК-71 | 168,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-71 - ТК-72 | 42 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-72 - ТК-73 | 77 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-73 - ТК-74 | 77,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-74 - ТК-74А | 20,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-74А - ТК-75 | 68,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-75 - ТК-76 | 89,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-76 - ТК-79 | 173,7 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-86 - ТК-86-2 | 55 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-86-22 - ТК-86-26 | 52,6 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-98/ТК-2-344 - ТК-100 | 73,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-100 - ТК-101 | 8,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-101 - ТК-103 | 136,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-103 - ТК-106 (мост) | 49 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-103 - ТК-106 | 10,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-106 - ТК-107 | 189,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-107 - ТК-110 | 37,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110 - ТК-110-2 | 44,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-2 - ТК-110-2а | 34,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-2а - ТК-110-6 | 49,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-6 - ТК-110-12 | 47,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-12 - ТК-110-14 | 48,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-14 - ТК-110-16 | 52 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-16 - ТК-110-18 | 49,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-110-18 - ТК- 117-10 | 82,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-10 - ТК-117-8 | 90,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-8 - ТК-117-6 | 89,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-6 - ТК-117-4 | 69 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-4 - ТК-117-2 | 143,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-2 - ТК-117 | 63,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117 - ТК-117-1 | 81,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-1 - ТК-117-3 | 74,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-3 - ТК-138-7 | 54,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-117-3 - ТК-138-7 | 48 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-7 - ТК-138-6 | 37,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-6 - ТК-138-5 | 96,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-5 - ТК-138-4 | 104,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-4 - ТК-138-3 | 53 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-3 - ТК-138-2 | 148,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-2 - ТК-138-1 | 80,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138-1 - ТК-138 | 109 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-338а до ТК-338а-1 | 138,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-338а-1 до ТК-117-25 | 339,6 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-138-7 до ТК-117-13 | 56,75 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-13 до ТК-117-15 | 66,55 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-15 до ТК-117-17 | 68,2 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-17 до ТК-117-21 | 57,65 | 159 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-21 до ТК-117-21а | 47,8 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-21а до ТК-117-23 | 59,7 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-23 до ТК-117-23а | 34,3 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-23а до ТК-117-25 | 51,3 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-117-25 до ТК-117-27 | 199,9 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-134 - ТК-135 | 142,7 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-135 - ТК-136 | 35 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-136 - ТК-137 | 48,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-137 - ТК-138 | 57,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-138 - ТК-140 | 53,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-140 - ТК-143 | 173,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-143 - ТК-144 | 98 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-144 - ТК-145 | 100 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-145 - ТК-146 | 83,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-146 - ТК-149 | 100,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-149 - ТК-151 | 224,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-151 - ТК-152 | 114,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-152 - ТК-156 | 114 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-156 - ТК-158 | 170,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-158 - ТК-159 | 85 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-400/719 - ТК-400-1 | 38,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК -400-1 - ТК-400-2 | 14,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-400-2 - ТК-400-3 | 29,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-400-3 -ТК-401 | 83,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-401 - ТК-402 | 52,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-402 - ТК- 403 | 162,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-403 - ТК-404 | 148,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-404 - ТК-404-1 | 32,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-404-1 - ТК-405 | 48,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-405 - ТК-406 | 50,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-406 - ТК-407/ТК-74 | 81,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-401 - ТК-401-3 | 75,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-401-3 - ТК-401-5 | 100 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-401-5 - ТК-401-17 (ТК-401-5-1) | 72,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-72/ТК-409 - ТК-410 | 54,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-410 - ТК-411 | 54,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-411 - ТК-412 | 49,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-412 - ТК-413 | 48,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-413 - ТК-414 | 53,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-414 - ТК-415 | 26 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-415 - ТК-416 | 117,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-416 - ТК-417 | 70 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-417 - ТК-418 | 137,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-418 - ТК-419 | 62,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-419 - ТК-420 | 39,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-420 - ТК-421 | 57,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3А - ТК-5А | 9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5А - ТК-6А | 36 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-6А - ТК-7А | 36 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7А - ТК-10А | 84,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10А - ТК-11А | 71,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11А - ТК-12А* | 45,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12А* - ТК-12А*-1 | 68,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12А*-1 - ТК-13А | 55 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-13А - ТК-14А | 73 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-14А - ТК-15А/710 | 70 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-4 - ПГ-2 | 270 | 720 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ПГ-2 - ТК-700 | 420 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-700 - ТК-701 | 30,9 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-701 - ТК-702 | 21,1 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-702 - ТК-703 | 28 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-703 - ТК-704 | 162 | 820 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-703 - ТК-704 | 162 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-703 - ТК-704 | 162 | 630 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-704 - ТК-705 | 37 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-704 - ТК-705 | 28,7 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-704 - ТК-705 | 28,7 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-705 - ТК-706 | 11,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-705 - ТК-706 | 11,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-706 - ТК-707 | 399,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-706 - ТК-707 | 399,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-707 - ТК-708/801 | 357,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-707 - ТК-708/801 | 357,4 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-705 - ТК-708/801 | 761 | 820 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-708/801 - ТК-709 | 269,8 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-709 - ТК-710/15А | 54,7 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-710/15А - ТК-712/17А | 131,5 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-712/17А - ТК-713 | 188,5 | 630 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-713 - ТК-714 | 624,9 | 630 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-714 - ТК-715 | 146,1 | 630 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-714 - ТК-715 | 30,8 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-715 - ТК-716 | 159,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-716 - ТК-716-1 | 38 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-716-1 - ТК-717 | 261 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-717 - ТК-717-1' | 124,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-717-1' - ТК-717-1 | 24 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-717-1 - ТК-718 | 94,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-718 - ТК-719/400 | 78,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-719/400 - ТК-720 | 56,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-720 - ТК-721 | 47 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-721 - ТК-722 | 95 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-722 - ТК-723 | 87 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-723 - ТК-724 | 92,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-724 - ТК-725 | 113,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-725 - ТК-728 | 121 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-728 - ТК-730 | 155 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-730 - ТК-731/56А (ТК-732) | 166,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-731 (ТК-732) - ТК-733 | 231,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-733 - ТК-734/900 | 106,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-35А - ТК-36А | 105 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-36А - ТК-37А | 110 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-37А - ТК-38А | 105 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-38А - ТК-39А | 108 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-39А - ТК-41А | 147 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-41А - ТК-42А | 99,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-42А - ТК-43А | 75 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-43А - ТК-44А | 82,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-44А - ТК-45А | 125,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-45А - ТК-45А-1 | 61 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-45А-1 - ТК-46А | 59,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-46А - ТК-47А | 139,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-47А - ТК-48А | 88,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-48А - ТК-49А | 71,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-49А - ТК-50А | 60,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-50А -ТК-51А | 102,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-51А - ТК-52А | 171,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-52А -ТК-53А | 88,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-53А - ТК-54А | 58 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-54А - ТК-54А-1 | 34,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-54А-1 - ТК-55А | 38,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-55А - ТК-55А-1 | 43,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-55А-1 - ТК- 56А-1 | 99,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-56А-1 - ТК-56А/731 | 14,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-37А - ТК-1Б | 74 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1Б - ТК-2Б | 75 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2Б - ТК-3Б | 148 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3Б - ТК-4Б | 90 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4Б - ТК-5Б | 187 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-15Б-2 - ТК-16Б | 159,45 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16Б - ТК-17Б | 209,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17Б - ТК-18Б | 105 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-18Б - ТК-19Б | 72 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19Б - ТК-20Б | 180,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20Б - ТК-21Б | 94,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-21Б - ТК-21Б-1 | 49 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-21Б-1 - ТК-917А | 56 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-819А - ЦТП-1 | 233,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2Д - ТК-3Д | 70,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3Д - ТК-4Д | 92,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4Д - ТК-5Д | 180 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5Д - ТК-6Д | 124,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-6Д - ТК-7Д | 238,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7Д - ТК-8Д/7Б-6 | 70 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-8Д/7Б-6 - ТК-9Д | 130,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9Д - ТК-10Д | 77,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10Д - ТК-11Д | 82,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11Д - ТК-12Д | 13,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12Д - ТК-13Д | 47,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-13Д - ТК-14Д | 37 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-14Д - ТК-15Д | 74,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-15Д - ТК-16Д | 45,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16Д - ТК-17Д | 98,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17Д - ТК-18Д/921 | 53,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-911 - ТК-912 | 33 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-912 - ТК-912А | 36 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-912А - ТК-913 | 113 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-913 - ТК-914/24Б | 93,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-914/24Б - ТК-915 | 87 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-915 - ТК-916А | 50 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-916А - ТК-916 | 13,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-916 - ТК-917 | 61,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-917 - ТК-917А | 101 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-917А - ТК-918 | 98 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-918 - ТК-919 | 73,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-919 - ТК-919А | 39 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-919А - ТК-920 | 184,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-920 - ТК-921 | 25,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ | 334 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ | 387,6 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ | 387,6 | 720 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ТК-820А | 21,9 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ТК-820А | 15,6 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820 - ТК-820А | 15,6 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820А - ТК-820Б | 22,2 | 820 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820А - ТК-820Б | 23,9 | 530 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820А - ТК-820Б | 23,9 | 530 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820Б - ТК-820В | 48,5 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820Б - ТК-820В | 50,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820Б - ТК-820В | 50,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820В - ТК-821 | 65,7 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820В - ТК-821 | 54,6 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-820В - ТК-821 | 54,6 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-821 - ТК-822 | 62,8 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-821 - ТК-822 | 87,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-821 -ТК-822 | 87,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-822 - ТК-823 | 139,8 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-822 - ТК-823 | 143,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-822 - ТК-823 | 143,2 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823 - ТК-823В | 171,2 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823 - ТК-823В | 152,5 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823 - ТК-823В | 152,5 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823В - ТК-824 | 193 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823В - ТК-824 | 172,9 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-823В - ТК-824 | 172,9 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-824 - МОСТ | 63,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| МОСТ - ТК-827 | 122 | 720 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| МОСТ - ТК-827 | 55 | 630 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| МОСТ - ТК-827 | 177 | 630 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-827 - ТК-828 | 84,3 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-827 - ТК-828 | 84,3 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-827 - ТК-828 | 84,3 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828 - ТК-828А | 221,8 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828 - ТК-828А | 221,8 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828 - ТК-828А | 221,8 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828А - ТК-829 | 16 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828А - ТК-829 | 16 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-828А - ТК-829 | 16 | 530 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-829 - ТК-829А | 10 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-829А -ТК-830 | 238,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-830 - ТК-831 | 194,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-831 - ТК-832 | 63 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-832 - ТК-832А | 20,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-832А - ТК-833 | 85,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-833 - ТК-834 | 213,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-834 - ТК-834А | 135,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-834А - ТК-835 | 133,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-835 - ТК-836 | 215,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-836 - ТК-837 | 108 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-839 - ТК-840 | 105,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-840 - ТК-841 | 105,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-841 - ТК-842 | 104,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-842 - ТК-843 | 104 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-843 - ТК-844 | 114,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-844 - ТК-845А | 45,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-845А - ТК-845 | 27,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-845 - ТК-846 | 235,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-846 - ТК-847 (ТК-847-1) | 295 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-847 - ТК-848 | 141,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-848 - ТК-849 | 122,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-849 - ТК-850 | 107,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-850 - ТК-829 | 51,3 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-844 - ТК-851 | 49,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-851 - ТК-852 | 86,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-852 - ТК-853 | 157,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-853 - ТК-854 | 117,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-854 - ТК-855 | 49 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-855 - ТК-856 | 106,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-856 - ТК-857 | 72,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-857 - ТК-858 | 139,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-858 - ТК-858А | 38,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-858А - ТК-859 | 150,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-34А - ТК-1В | 70 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1В - ТК-2В | 131 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2В - ТК-3В | 46,6 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3В - ТК-4В | 66,75 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4В - ТК-5В | 63,12 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5В - ТК-6В | 64 | 377 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-6В - ТК-7В | 64 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7В - ТК-7В-1 | 54,05 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7В-1 - до д.80 ул.Склизкова | 9,95 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.80 ул.Склизкова до подключ.д.82 и д.41/78 | 6 | 325 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.80 ул.Склизкова на ТК-8В | 6,6 | 325 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От д.80 ул.Склизкова до ТК-8В | 106 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-8В - ТК-9В | 37,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9В - ТК-10В | 46,7 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10В - ТК-11В | 43,1 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11В - ТК-12В | 42 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12В - ТК-12В-2 | 67,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12В-2 - ТК-13В | 22 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-13В - ТК-14В | 94,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-14В - ТК-15В | 44 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-15В - ТК-16В | 80,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16В - до д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе | 87,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ.т/узла | 12,5 | 219 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе на ТК-16В-1 | 1 | 219 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до ТК-16В-1 | 32,4 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16В-1 - ТК-17В | 60,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17В - ТК-17Ва | 123,75 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17Ва - ТК-17Вб | 19,8 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17Вб - ТК-18В | 39,7 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3В - ТК-1Г | 132,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1Г - ТК-2Г | 82,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2Г - ТК-3Г/813 | 82,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-801 - ТК-802 | 95,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-802 - ТК-803 | 101,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-803 - ТК-804 | 44 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-804 - ТК-805 | 94 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-805 - ТК-806 | 51,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-806 - ТК-807 | 125,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-807 - ТК-808 | 172,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-808 - ТК-809 | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-809 - ТК-810 | 52,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-810 - ТК-811/5Г | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-811/5Г - ТК-812/4Г | 113 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-812/4Г - ТК-813/3Г | 57,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-813/3Г - ТК-814 | 99 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-814 - ТК-815 | 107,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-815 - ТК-816 | 20,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-816 - ТК-816А | 22 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-816А - ТК-816В | 150 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-816В - ТК-816Б | 258,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-816Б - ТК-817 | 127,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-817 - ТК-818 | 129,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-818 - ТК-819 | 199,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-819 - ТК-819А | 86,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-819А - ТК-820 | 22 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-1 - ТК-II-5 | 338,35 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-1 - ТК-200 | 248 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-200 - ТК-200А | 97 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-200 - ТК-200А | 192,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-200А - ТК-200Б | 79,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-200Б - ТК-201 | 70,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-201 - ТК-202 | 77,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-202 - ТК-203 | 95,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-203 - ТК-204 | 72,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-204 - ТК-205 | 67,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-205 - ТК-205Б | 94,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-205Б - ТК-205А | 92,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-205А - ТК-206 | 108 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-206 - ТК-207 | 194,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-207 - ТК-208/280 | 35 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-208/280 - ТК-279 | 103,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-279 - ТК-278 | 120,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-278 - ТК-277 | 100,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-277 - ТК-276 | 56,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-276 -ТК-275 | 134,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-275 - ТК-274 | 94,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-274 - ТК-273 | 121,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-273 - ТК-272 | 125,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-272 - ТК-271 | 124,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-271 - ТК-270 | 115,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-270 - ТК-268 | 78 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-268 - ТК-267 | 145,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-267 - ТК-266 | 175,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-266 - ТК-265 | 185 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-265 - ТК-264 | 320 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-264 - ТК-263А | 168 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-263А - ТК-262 | 215 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-262 - ТК-261 | 87 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-261 - ТК-260 | 50 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-260 - ТК-259-4 | 70 | 325 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259-4 - ТК-259-3 | 129,6 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259-3 - ТК-259-2 | 82,3 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259-2 - ТК-259-1 | 192 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259-1 - ТК -259 | 100,2 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-259 - ТК-258 | 125 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-258 - ТК-256 | 124,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-256 - ТК-255 | 180,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-255 - ТК-243/256 | 51,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-208/280 - ТК-209 | 35,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-209 - ТК-216 | 87,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-216 - ТК-217 | 45 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-217 - ТК-218 | 98 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-218 - ТК-219 | 66,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-219 - ТК-220 | 41 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-220 - ТК-221/178 | 86,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А - ТК-233А-12 | 104,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-12 - ТК-233А-4 | 91,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-4 - ТК-233А-2 | 65,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-2 - ТК-233А-6 | 94,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-6 - ТК-233А-8 | 355,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-8 - ТК-233А-10 | 118,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А-10 - ТК-270 | 34,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-1 - ТК-8 | 318 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-8 - ТК-9 (ТЭЦ-1) | 43,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9 - ТК-10 (ТЭЦ-1) | 35,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10 - ТК-11 (ТЭЦ-1) | 30,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11 - ТК-159 (ТЭЦ-1) | 83 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-159 - ТК-160 | 60,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-160 - ТК-160А | 90,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-160А - ТК-161 | 185 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-161 - ТК-163 | 64 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-161 - ТК-163 | 125,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-163 - ТК-164 | 32 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-164 - ТК-165 | 37,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-165 - ТК-166 | 58,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-166 - ТК-167 | 128 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-167 - ТК-168/15 | 85,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-168/15 - ТК-201 | 121,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-166-1/369 - ТК-170 | 124 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-170 - ТК-171 | 54,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-171 - ТК-172 | 127,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-172 - ТК-173 | 114,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-173 - ТК-174 | 149,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-174 - ТК-175 | 71,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-175 - ТК-176 | 100,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-176 - ТК-177 | 71 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-177 - ТК-178/221 | 158,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-178/221 - ТК-222 | 87,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-222 - ТК-223 | 184,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-223 - ТК-223А | 97 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-223А - ТК-224 | 89,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-224 - ТК-225 | 116,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-225 - ТК-226 | 63,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-226 - ТК-227 | 153,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-227 - ТК-228 | 146,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-228 - ТК-229 | 126,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-229 - ТК-230 | 53 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-229 - ТК-230 | 57,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-230 - ТК-230А | 39,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-230А - ТК-232 | 192,6 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-232 - ТК-233 | 95 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233 - ТК-233А | 67,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-233А - ТК-234 | 91,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-234 - ТК-235 | 50,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-235 - ТК-236 | 28,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-236 - ТК-237 | 179,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-237 - ТК-237А | 105,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-237А -ТК-238 | 104 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-238 - ТК-238А | 63 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-238А - ТК-239 | 76,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-239 - ТК-240 | 95 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-240 - ТК-241 | 154,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-241 - ТК-242 | 82,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-242 - ТК-243 | 40 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-243 - ТК-244 | 109 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244 - ТК-245 | 122,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-245 - ТК-247 | 184,15 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-247 - ТК-248 | 21 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-248 - ТК-249 | 36,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-249 - ТК-252 | 263,65 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-254 - ТУ | 116 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244 - ТК-244А | 23,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244А - ТК-244В | 87,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244В - ТК-244Б | 93,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-244Б - ТК-ВК-1 | 77,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-366 - ТК-163 (ВК-2 - ПНС) | 110 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-366 - ТК-367 | 12 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-367 - ТК-368 | 58 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-368 -ТК-369/166-1 | 29 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-304 - ТК-305 | 292,6 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-304 - ТК-305 | 292,6 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-305 -ТК-306 | 334,3 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-305 - ТК-306 | 334,3 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-306 - ТК-307 | 173,2 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-306 - ТК-307 | 173,2 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-307 - ТК-307А | 257 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-307 - ТК-307А | 257 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-307 - ТК-307А | 62 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-307А - ТК-308А | 207,3 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-308А - ТК-308 | 76 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-308 - ТК-309 | 137,1 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-308 - ТК-309 | 137,1 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-309 - ТК-310 | 164,3 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК -309 - ТК -310 | 164,3 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-310 - ТК-311 | 199,6 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-310 - ТК-311 | 199,6 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-311 - ТК-312 | 224,4 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-311 - ТК-312 | 224,4 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-312 - ТК-313 | 111,5 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-312 - ТК-313 | 111,5 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-313 - ТК-314 | 114,6 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-313 - ТК-314 | 114,6 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-314 - ТК-315 | 230,3 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-314 - ТК-315 | 230,3 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-315 - ТК-316 | 107,8 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-315 - ТК-316 | 107,8 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-316 - ТК-316а | 53,1 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-316 - ТК-316а | 53,1 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-317 - ТК-318 | 20,2 | 1020 | нет данных | Надземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-317 - ТК-318 | 20,2 | 920 | нет данных | Надземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-318 - ТК-319 | 26,2 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-318 - ТК-319 | 26,2 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-319 -ТК-320 | 74,4 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-319 - ТК-320 | 74,4 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-320 - ТК-321 | 127,4 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-320 - ТК-321 | 127,4 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321 - ТК-321А | 89 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321 - ТК-321А | 89 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321А - ТК-322 | 148,1 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321А -ТК-322 | 148,1 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322 - ТК-322А/370 | 112,5 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322 - ТК-322А/370 | 112,5 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322А/370 - ТК-323 | 117,6 | 1020 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322А/370 - ТК-323 | 117,6 | 920 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-323 - ТК-324 | 90,4 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-324 - ТК-325/600 | 96,6 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-325/600 - ТК-328 | 603,4 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-328 - ТК-329 | 144 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-329 - ТК-330 | 114,9 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-330 - ТК-331/505 | 181,7 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-331/505 - ТК-332/504 | 56,4 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-332/504 - ТК-333 | 125,3 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-333 - ТК-334 | 134 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-334 - ТК-335 | 108,3 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-335 - ТК-336 | 59,6 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-336 - ТК-337 (дюкер) | 400 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-337 - ТК-338 | 257,4 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-338 - ТК-338А | 90,7 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-338А - ТК-339 | 138 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-339 - ТК-340 | 242,8 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-340 - ТК-341 | 136,6 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-341 - ТК-342/350 | 88,4 | 920 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-342 -ТК-343 | 139,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-343 - ТК-344 | 219,8 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-344 - ТК-345 | 77,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-345 - ТК-346/143 | 83,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-342/350 - ТК-351 | 79 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-351 - ТК-352 | 100 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-352 - ТК-353 | 82 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-353 - ТК-354 | 118,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-354 - ТК-355 | 93,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-355 - ТК-356 | 141,7 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-356 - ТК-357 | 181,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-357 - ТК-358 | 76,3 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-358 - ТК-359 | 170,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-359 - ТК-360 | 148,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-360 - ТК-361 | 176,8 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-361 - ТК-362 | 123,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-362 - ТК-363 | 97,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-363 - ТК-364 | 239,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-364 - ТК-365 | 137,7 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-365 - ТК-366 | 15 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309 до ТК-309-1 | 122,68 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-1 до ТК-309-3 | 116,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-3 до ЦТП (№ 5) Дачная,71 | 31,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ЦТП до ТК-309-11 | 37,62 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-11 до ТК-309-13 | 57,53 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-13 до ТК-309-15 | 303,42 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-13 до ТК-309-15 | 16,6 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-13 до ТК-309-15 | 55,37 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-15 до ТК-309-17 | 118,87 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-17 до ТК-309-19 | 118,65 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-19 до ТК-309-21 | 101,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-21 до ТК-309-23 | 74,3 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-23 до ТК-309-21-1 | 72,1 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-21-1 до ТК-2-317-2 (ТК-309-21-3) | 52,3 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-309-21-3 до ТК-2-317 | 45 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-299 - ТК-2-300 | 221,2 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-300 - ТК-2-302 | 123,8 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-302 - ТК-304А | 229 | 1220 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-302 - ТК-304А | 115 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-304А - ТК-306 | 306,5 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-306 - ТК-2-312 | 390,5 | 1020 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-312 - ТК-2-312А | 602,3 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-312А - ТК-2-313 | 72 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-313 - ТК-2-314 | 42,2 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-314 - ТК-2-315 | 248,5 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-315 - ТК-2-316 | 293,6 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-316 - ТК-2-317 | 266,5 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-317 - ТК-2-318 | 275,2 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-318 - ТК-2-319 | 169 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-319 - ТК-2-320 | 159,6 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-320 - ТК-2-321 | 38,6 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-321 - ТК-2-322 | 63 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-322 - ТК-2-323 | 146,4 | 1020 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-323 - ТК-2-324 | 80,2 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-324 - ТК-2-325 | 134 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-325 - ТК-2-325А | 150 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-325А - ТК-2-326 | 156,4 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-326 - ТК-2-327/514 | 384 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-327/514 - ТК-2-328 | 3,6 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-328 - ТК-2-329 | 42 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-329 - ТК-2-330 | 63 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-336 - ТК-2-337 | 52,8 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-337 - ТК-2-338 | 149,8 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-338 - ДО МОСТА | 119,1 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| МОСТ (ТК-2-338 - ТК-2-340) | 244 | 720 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ОТ МОСТА - ТК-2-340 | 41 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-340 - ТК-2-341 | 52,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-341 - ТК-2-342 | 159,6 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-342 - ТК-2-343 | 150,8 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-343 - ТК-2-344/98 | 115,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321 - ТК-321-2 | 133,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-2 - ТК-321-4 | 158 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-4 - ТК-321-6 | 78,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-6 - ТК-321-8 | 139,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-8 - ТК- 321-10 | 99,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-10 - ТК-321-12 | 80,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-12 - ТК-321-14 | 95,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321-14 - ТК-321-16 | 107,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321А - ТК-321Б | 35,9 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Б - ТК-321В | 25,8 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321В - ТК-321Г | 107,9 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Г - ТК-321Д | 159 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Д - ТК-321Е | 72,6 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Е - ТК-321Ж | 166,5 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321Ж - ТК-321З | 156,1 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-321З - ТК-372Б | 93 | 820 | нет данных | Подземная подающий | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-322А/370 - ТК-371 | 132,9 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-371 - ТК-372 | 266,7 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-372 - ТК-372А | 133,4 | 720 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-372А - ТК-372Б | 33 | 820 | нет данных | Подземная обратный | 1 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-372Б - ТК-373 | 184,5 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-373 - ТК-374 | 242,3 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-374 - ТК-375 | 130,3 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-375 - ТК-375А | 119,5 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-375А - ТК-376 | 503,4 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-376 - ТК-376А | 45,7 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-376А - ТК-377 | 550 | 820 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-377 - ТК-378 | 247,7 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-378 - ТК-378А | 160,8 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-378А - ТК-378Б | 27,6 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-378Б - ТК-379 | 74,2 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379 - ТК-380 | 310,8 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-380 - ТК-381 | 175,2 | 820 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-390А - ТК-390 | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-390 - ТК-391 | 129,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-391 - ТК-392 | 85,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-392 - ТК-393 | 105,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-393 - ТК-394 | 54,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-394 - ТК-395 | 133,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-395 - ТК-396 | 199,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396 - ТК-397 | 129,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-397 - ТК-398 | 103 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398 - ТК-398-2 | 45,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-2 - ТК-398-10 | 81,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-10 - ТК-398-12 | 70,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-12 - ТК- 398-38 | 59,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-38 - ТК-398-18 | 160,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-38 - ТК-398-18 | 178,6 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-18 -ТК - 398-20 | 51,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-20 - ТК-398-22а | 116,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398-22а - ТК-398-22 | 75 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396 - ТК-396-2 | 128 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-2 - ТК-396-4 | 126,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-4 - ТК-396-6 | 83,7 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-6 - ТК-396-8 | 141,1 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-8 - ТК-396-10 | 107,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-10 - ТК-396-12 | 48 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-12 - ТК-396-12а | 84,5 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-12а - ТК-396-14 | 142,1 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-14 - ТК-396-16 | 136,3 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-16 - ТК-396-18 | 161,3 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-396-18 - ТК-396-20/25-2 | 12,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379 - ТК-379-1 | 189,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-1 - ТК-379-3 | 226,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-3 - ТК-379-5 | 25 | 530 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-5 - ТК-379-7 | 53,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-7 - ТК-379-9 | 93,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-9 - ТК-379-11 | 321,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-379-11 до ТК-379-11ʹ до ТК-379-13а | 484,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-379-13 до ТК-379-13а | 154,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-13 - ТК-379-15 | 206,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-379-15 (ТК-398-3) - ТК-398-15 (ТК-398-1а) | 154,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-398 - ТК-398-15 (ТК-398-1а) | 102,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-601/325 - ТК-602 | 137 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-602 - ТК-603 | 74,9 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-603 - ТК-604 | 95,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-604 - ТК-605 | 205,4 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-605 - ТК-606 | 126,1 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-606 - ТК-607 | 101,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-607 - ТК-607А | 48 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-607А - ТК-2-323 | 95 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2-323 - ТК-608 | 75,5 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-608 - ТК-609 | 108,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-616 - ТК-617 | 55,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-617 - ТК-618/444 | 58,2 | 720 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-618/444 - ТК-443 | 126,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-443 - ТК-442 | 108,3 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-442 - ТК-441 | 74,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-441 -ТК-440 | 113,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-440 - ТК-434 | 53,8 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-434 - ТК-433 | 45 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-433 - ТК-432 | 77,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-432 - ТК-431 | 56,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-431 - ТК-428 | 40 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-428 - ТК-427А | 88,1 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-427А - ТК-427 | 27,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-427 - ТК-426 | 123,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-426 - ТК-425 | 8,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-425 - ТК-424 | 124,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-424 - ТК-423 | 48,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-423 - МОСТ - ТК-422 | 224,8 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-422 - ТК-421 | 35,9 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТЭЦ-3 - ТК Э-1 | 435 | 219 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-734/900 - ТК-735 | 65,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-735 - ТК-736 | 117,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-736 - ТК-737 | 139,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-737 - ТК-738 | 86,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-738 - ТК-739 | 72,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-739 - ТК-740 | 99 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-740 - ТК-740А | 111,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-740А - ТК-741 | 138,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-741 - ТК-742 | 236 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-742 - ТК-743 | 238,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-743 - ТК-744 | 79,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-744 - ТК-745 | 96,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-745 - ТК-746 | 81,8 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-746 - ТК-747 | 165,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-747 - ТК-748 | 126 | 630 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-747 - ТК-748 | 191,3 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-748 - ТК-749 | 93,9 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-749 - ТК-750 | 48,7 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-750 - ТК-751 | 34,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-751 - ТК-752 | 67,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-752 - ТК-753 | 35,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-753 - ТК-754 | 56,1 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-754 - ТК-755/143 | 7,2 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| т/трасса к ПНС №2 | 38,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-734/900 - ТК-901 | 47,4 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-901 - ТК-901А | 36,6 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-901А - ТК-901Б | 48,5 | 630 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-901Б - ТК-902 | 56 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-902 - ТК-903 | 100,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-903 - ТК-904 | 61,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-904 - ТК-905 | 120,2 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-905 - ТК-906 | 138,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-906 - ТК-907 | 45,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-907 - ТК-908 | 171,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-908 - ТК-909 | 153,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-909 - ТК-910 | 96,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-910 - ТК-911 | 55,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-501 - ТК-502 | 93,5 | 426 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-501 - ТК-501-3 | 211,1 | 159 | нет данных | Надземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-502 - ТК-502А | 137 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-502А - ТК-503 | 30,8 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-503 - ТК-504/332 | 72,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-504/332 - ТК-505/331 | 89 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-505/331 - ТК-506 | 171,6 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-506 - ТК-507 | 72,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-507 - ТК-508 | 123,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-508 - ТК-509 | 144,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-509 - ТК-510 | 149,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-510 - ТК-511 | 50,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-511 - ТК-511А | 76 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-511А - ТК-512 | 50 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-512 - ТК-512А | 36 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-512А - ТК-513 | 110 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-513 - ТК-514 | 85 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-514 - ТК-515 | 88,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-515 - ТК-516 | 123,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-516 - ТК -517 | 64,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-517 - ТК-518 | 86,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-518 - ТК-519 | 75,4 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-519 - ТК-520 | 78,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-520 - ТК-521 | 91 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-521 - ТК-522 | 61,8 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-522 - ТК-523 | 149,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-523 - ТК-524 | 49,55 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-524 - ТК-525 | 82,65 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-525 - ТК-526 | 69,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-526 - ТК-527 | 76,7 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-527 до д.3 Комсомольский пр-т | 77,5 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.3 Комсомольский пр-т на ТК-528 | 14 | 219 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От д.3 Комсомольский пр-т до ТК-528 | 9,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-528 - ТК-431 | 42 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От ТК-431 до д.4/4 ул.Горького | 6,8 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| По д.4/4 ул.Горького | 17,6 | 219 | нет данных | Техподвал | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| От д.4/4 ул.Горького до ТК-430/528а | 10,7 | 219 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-520 - ТК-437 | 100 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-437 - ТК-436 | 73 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-436 - ТК-436-1 (ТК-436а) | 56,2 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-436-1 (ТК-436а) - ТК-435А | 105 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-435А - ТК-435 | 93,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-435 - ТК-434А | 84 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-434А - ТК-434 | 97,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-501 - ТК-1б | 25,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1б - ТК-1а | 24,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1а - ТК-1 | 84,3 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-1 - ТК-2 | 151,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-2 - ТК-3 | 165,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-3 - ТК-4 | 129 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-4 - ТК-5 | 129,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-5 - ТК-7 | 258,8 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-7 - ТК-9 | 230,4 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-9 - ТК-10 | 122 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10 - ТК-10а | 141,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-10а - ТК-11 | 54,1 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-11 - ТК-12 | 142,5 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12 - ТК-12а | 41,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-12а - ТК-16 | 46,9 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-16 - ТК-17 | 94,6 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17 - ТК-17а | 152 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17а - ТК-18 | 48,7 | 530 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-17а - ТК-18 | 148,3 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-18 - ТК-19 | 96,7 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19 - ТК-19а | 57,5 | 426 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-19а - ТК-20 | 44,2 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-20 - ТК-21 | 73,3 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-21 - ТК-22 | 85,4 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-22 - ТК-23 | 59,5 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-23 - ТК-24 | 16,8 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-24 - ТК-25 | 17,4 | 325 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |
| ТК-25 - ТК-25-2 | 125,5 | 273 | нет данных | Подземная | 2 | реконструкция | 2025-2039 | - |

Таблица 7.2 – Предложения по реконструкции магистральных тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (по представлению ООО «Тверская Генерация»)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Диаметр отопление, мм |  | Диаметр ГВС, мм |  | Вид прокладки | Вид работы | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий | обратный | подающий | циркуля-ционный |  |  |  |
| Централизованная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От ТК-742 до врезки в надземную т/трассу | 13 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742 до врезки в непрох. канал | 40 | 325 | 325 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до ТК-742-2 | 19,75 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-2 до ТК-742-2-21 | 37,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-2-9 до ТК-742-2-11 | 31,5 | 108 | 108 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№127) до ТК-742-2-11 | 6,8 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-2-11 до ТК-742-2-13 | 28,3 | 76 | 76 | 57 | 40 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-2-13 до д.11 ул.Ар.Степанова (д/с №11) | 8 | 76 | 76 | 57 | 40 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-2-11 до ТП-742-2 (врезка на гараж) | 36,1 | 76 | 76 | 76 | 57 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-2-11 до ТП-742-2 (врезка на гараж) | 16,4 | 76 | 76 | 76 | 57 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-742-2 до гаража Дома Милосердия | 8,7 | 32 | 32 | 32 | 32 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-742-2 (врезка на гараж) до ТК-742-2-17 | 22,5 | 76 | 76 | 76 | 57 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-2-17 до д.15 ул.Коробкова, Дом Милосердия | 43 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-2 до ТК-742-4 | 154,25 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-4 до ТК-742-6 | 145,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-6 до ТК-742-8 | 108,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-8 до д.8 ул.7-я Пролетарская | 12,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул.7-я Пролетарская на ТК-742-12 | 66,1 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-8 до ЦТП (№69) Гончарова,10 | 74,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№69) до ГРП | 25,2 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№69) до ТК-742-10 | 12,1 | 133 | 133 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-10 до д.10 ул.Гончарова | 23,2 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-10 до ТК-742-12 | 58,6 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-12 до д.8 ул.Гончарова (9-эт) | 8,9 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-742-12 до д.8 ул.7-я Пролетарская (д.8 ул.Гончарова (5-эт) | 13,1 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул.7-я Пролетарская (д.8 ул.Гончарова (5-эт) до подключ. т/узла) | 64 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 ул.Гончарова (5-эт) до насосной | 49,85 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 ул.7-я Пролетарская (д.8 ул.Гончарова (5-эт) до ОУС | 26 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-740а до ТК-740а-1 | 30,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-740а-1 до ТП №20 | 8,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-740а-1 до ТК-740а-3 | 120,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-740а-3 до д.2 ул.Макарова, д/с №136 (Детская площадка) | 68,15 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-739 до д.4 корп.2 ул.Макарова (16-ти эт.) | 36,7 | 108 | 108 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-738 до ТК-738-2 | 145 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-738 до ТП на ТК-738-2 (новая) | 50 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до ТК-738-2(новая) | 80 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-738-2(новая) до ТП в сущ.т/тр на на ЦТП (№128) Макарова,5 | 4,6 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-738-2(старая) до ТП на ЦТП (№128) Макарова,5 | 23 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до ЦТП (№128) Макарова,5 | 34 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-738-2 до ТК-738-2 | 7,35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-738-10 до д.3 ул. Макарова, д/с №53 | 10,55 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737 до д.20 ул.Коробков | 43 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737 до ТК-737-5 | 3,6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-5 до гаражей Санэпидемст. | 10,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-5 до врезки в надземную т/тр, ТК-737-7 | 20,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-7 до врезки на мастерские ПМК "Текстильспецстрой" | 131 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на ПМК "Текстильспецстрой" до склада | 8 | 45 | 45 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до ПМК "Текстильспецстрой" | 29 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-5 до ТК-737-1 | 92,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-1 до гаража д.17 ул.Дарвина | 25,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-1до д.17 ул.Дарвина (облсанэпид.) | 17,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-1до д.13 ул.Дарвина (т/узел) | 41,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.13 ул.Дарвина до горэпидемст. | 18 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.15 ул.Дарвина до дезинфекц.станции | 48 | 89 | 89 | 57 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 ул.Дарвина до вивария | 35,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-1 до ТК-737-3 | 34,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-3 до д.11 ул.Дарвина (Роснедвижим.) | 15,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737-3 до т/узла д.7 ул.Дарвина | 93,35 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.9 (д.11а) ул.Дарвина (птицепром) | 24,9 | 76 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.7 ул.Дарвина (лесхоз) | 22 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-737 до ТК-736 | 139,9 | 273 | 273 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-736 до врезки на кондит.цех хлебзавода | 20 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-736 до врезки на кондит.цех хлебзавода | 104,6 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до кондит.цеха хлебзавода | 10 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на кондитерский цех до врезки в подземную т/тр (ТК-736-1) | 243,3 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в подземную т/тр до ТК-736-1 | 21,9 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-736-1 до ТК-736-3 | 49,15 | 325 | 325 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-736-3 до ТК-736-5 | 9,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-736-5 до д.6 пр. Дарвина (ст.юннатов) | 15,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-736-5 до врезки в надземную т/тр у д.8 пр. Дарвина | 46,95 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в подземную до врезки на д.8 пр.Дарвина (база Рособувьторг) | 46,7 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до д.8 пр.Дарвина (база Рособувьторг) | 1 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 пр.Дарвина (база Рособувьторг) до Управл.пож. Безопасности | 15 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По Управл.пож. Безопасности на д. 12 пр.Дарвина | 40,3 | 159 | 159 |  |  | тех.подвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От Управл.пож. Безопасности пр.Дарвина,12 до админ.здания | 41,45 | 89 | 89 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на д.8 пр.Дарвина до врезки на маг. "Надежда" | 39,1 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до маг. "Надежда" | 11,2 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на маг. "Надежда" до ТК-736-7 | 30,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-736-7 до врезки в надземную т/тр | 7,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в подземную т/тр до врезки на д.10 пр.Дарвина (база Текстильторг) | 40,7 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От надземной т/тр до д.10 пр.Дарвина (база Текстильторг) | 1 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т от точки подключения у д.10 по пр-ду Дарвина до ТК у д.10 по ул. Дарвина | 19,16992346 |  |  |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т от ТК у д.10 по ул. Дарвина до склада лит.В у д.10 по ул. Дарвина | 2,857731599 |  |  |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т от ТК у д.10 по ул. Дарвина до склада лит.Б у д.10 по ул. Дарвина | 22,78713846 |  |  |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на д.10 пр.Дарвина (база Текстильторг) до врезки в подземную т/тр на д.3 ул.Тимирязева | 20 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до т/узла д.3 ул.Тимирязева | 161,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.3 ул.Тимирязева | 17,4 | 57 | 57 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-735 до д.14 ул.Коробкова | 83,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-734 до ТК-734-1 | 42,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-734-1 до предпр."Зимос" д.3а | 51,35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-734-1 до ТК-734-3 | 61,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-734-3 до д.3 пр..Дарвина (ДДМ) | 111,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-731 до кузницы ТТУ | 30 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-731 до касс ТТУ (кв.т/узел) | 121,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию касс ТТУ (кв.т/узел) | 20,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания касс ТТУ (кв.т/узел) до ТК-56А-1 | 42,5 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- 56А-1 до ТК-56А-3 | 97,2 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-730 до д.19а пр-т Чайковского | 15,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724 до ТК-724-2 | 20,15 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-2 до д.7 корп.1 пр-т Победы | 35,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-2 до ТК-724-4 | 54,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-4 до д.11а пр-т Победы (кафе) | 29,25 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-4 до д.11 пр-т Победы | 72,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724 до ТК-724-3 | 63,1 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-3 до д.5 пр-т Победы | 7,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-3 до д.3 пр-т Победы | 14,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-3 до ТК-724-5 | 75,85 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-5 до врезки в существ. т/трассу | 21,35 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От новой т/трассы до д.16/1 пр-т Чайковского | 22,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-5 до ТК-724-7а | 61,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-7а до ТК-724-7 | 28,1 | 159 | 159 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-7 до ТК-724-9 | 21,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-9 до ТК-724-11 | 26,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-11 до д.7 (15/2) пр-т Чайковского | 17,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-11 до д.1корп.2 пр-т Чайковского (банк) | 116,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-11 до д.1корп.2 пр-т Чайковского (банк) | 31,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1корп.2 до д.5 пр-т Чайковского (общ) | 11,55 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1корп.2 до д.5 пр-т Чайковского (общ) | 19,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-11 до д.9 пр-т Чайковского (Синдус) | 15,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до подключ. на д.2 пр. Дарвина | 69,75 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) на д.2 пр. Дарвина | 11 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 пр-т Чайковского до д.2 пр-д Дарвина | 55,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 пр-д Дарвина до подключ. т/узла | 28,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 пр-д Дарвина на ТК-724-13 | 28,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 пр-д Дарвина до ТП к ГРП | 38,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП к ГРП до ГРП пр-д Дарвина | 9,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 пр-д Дарвина до ТК-724-13 | 11,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-13 до д.4 корп.2 пр-д Дарвина | 14,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-724-13 до д.4 корп.1 пр-д Дарвина | 33,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до ТК-56А-3 | 66,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до ТК-56А-3 | 7 | 159 | 159 |  |  | ж/б футляр | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-56А-3 до д.17/1 пр-т Чайковского | 35,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-56А-3 до д.1 пр-д Дарвина | 30,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-723 до д.6 корп.2 пр-т Чайковского | 74 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.2 пр-т Чайковского на ТК-723-3 | 14,9 | 325 | 325 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 корп.2 пр-т Чайковского до ТК-723-3 | 45 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-723-3 до ЦТП (№83) Чайковского,1 | 46,8 | 325 | 325 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-723-3 до ЦТП (№83) Чайковского,1 | 155,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№83) до д.1 корп.1 пр-т Чайковского | 36,7 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.1 корп.1 пр-т Чайковского | 7,3 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.1 корп.1 пр-т Чайковского | 7,2 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№83) до ТК-723-1 | 111,65 | 159 | 159 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№83) до ТК-723-1 | 111,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-723-1до д.1 (д.1корп.4 пр.Чайковского (д/сад№134) | 45,7 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-723-3 до ТК-723-7 | 38,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-723-7 до д.6 корп.1 пр-т Чайковского (бар) | 31 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-723-7 до ТК-723-5 | 77,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-723-5 до д.2 пр-т Чайковского | 28,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-722 до ЦТП (№84) Чайковского,6 корп.4 | 32,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№84) до д.6 корп.5 пр-т Чайковского (д/сад №62) | 51,2 | 76 | 76 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№84) до д.6 корп.4 пр-т Чайковского | 17,4 | 219 | 219 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.4 пр-т Чайковского до арки | 12,5 | 219 | 219 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.4 пр-т Чайковского на д.7 корп.5 пр-т Победы | 18 | 89 | 89 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 корп.4 пр-т Чайковского до д.7 корп.5 пр-т Победы | 30,4 | 89 | 89 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.6 корп.4 пр-т Чайковского | 5,2 | 219 | 219 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.4 пр-т Чайковского до арки | 63 | 219 | 219 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.6 корп.4 пр-т Чайковского | 5,2 | 219 | 219 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.4 пр-т Чайковского на д.4, д.6 корп.2 | 21 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.4 пр-т Чайковского на д.4, д.6 корп.2 | 8,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 корп.4 до д.4 пр-т Чайковского | 39,6 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 корп.4 до д.6 корп.2 пр-т Чайковского | 39 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.2 пр-т Чайковского к т/трассе от ТК-723 | 132,8 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№84) до д.7 корп.3 пр-т Победы | 23,9 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.3 пр-т Победы до подключ. домов | 2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.3 пр-т Победы на д.7 корп.4 | 12 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.3 пр-т Победы на д.7 корп.2 | 45 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 корп.3 до д.7 корп.2 пр-т Победы | 99,8 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 корп.3 до д.7 корп.4 пр-т Победы | 41,7 | 89 | 89 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-718 до т/узла д.36 ул.Л.Базановой | 15,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ТК-718-1 | 14,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-718-1 до д.36 ул.Л.Базановой (обувная фабрика) | 6,8 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-400-1 до д.20 ул.Л.Базановой | 47,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-3 до д.3 ул.А.Дементьева (Володарского) (НИИ приборной автоматики) лит.Е | 35,45 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-3 до д.20 ул.Л.Базановой | 9,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-5 до д.18 ул.Л.Базановой | 23,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-17(ТК-405-5-1) до ЦТП (т/у №1) НИИ приборной автоматики, лит.И | 7,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (т/у №1) до здания лит. ПЛК | 91,55 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания лит. ПЛК до ТК-401-17-1 | 19,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-17-1 до здания лит.А3 | 12 | 76 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-3 до д.26 ул.Л.Базановой, лит.П | 58,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-68-54(ТК-402) | 80,3 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-17 до ТК-401-19 | 52,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-19 до д.5 ул.Л.Базановой | 26,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-19 до д.5 ул.Л.Базановой | 16,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-19 до д.5 ул.Л.Базановой | 40,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-17 до ТК-401-21 | 66,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-17 до ТК-401-21 | 1,5 | 219 | 219 |  |  | кожух 2 Æ 325 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-17 до ТК-401-21 | 3 | 219 | 219 |  |  | кожух 2 Æ 325 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-21 до ТК-401-23 | 22,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-23 до д.7 ул.Жигарева | 8,95 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-21 до ТК-401-25 | 62,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-5 до ТК-401-7 | 114 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-7 до д.6 ул.Трехсвятская (д/м "Силуэт") | 31,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 ул.Трехсвятская (д/м "Силуэт") до ТК-401-7-1 | 13,7 | 32 | 32 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-7-1до ГСМ | 32,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-7 до ТК-401-9 | 79,4 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-9 до ТК-401-11 | 136 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-11 до д.8 ул.Трехсвятская (Сбербанк) | 19,95 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-11 до ТК-401-13 | 34,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-13 до д.2 Тверской пр-т ("Олимп") | 7,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-13 до ТК-401-15 | 23,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-401-15 до д.22 ул.Желябова (шк.№12) | 67,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-403 до т/узла д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) | 28,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-403 до т/узла д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) | 17 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) (банк) нов.корпус | 3,6 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) (банк) нов.корпус | 26,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) (банк) ст.корпус | 10 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От тК-403 до ЦТП №85 Жигарева,31 | 56,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №85 до д.4 ул.А.Дементьева (Володарского) | 31,5 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №85 до д.58 ул.Желябова, филиал шк.№12 (я/сад №143) | 22,1 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №85 до ТК-403-2 | 23,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-403-2 до ЦТП №85 | 23,8 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-403-2 до д.31 ул. Жигарева | 19,45 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.31 ул. Жигарева | 7,5 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.31 ул. Жигарева | 7,492 |  |  |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-403-2 до д.1 пл.Славы | 65,1 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-403-2 до д.1 пл.Славы | 65,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 пл.Славы на д.31 | 13 | 76 | 45 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.1 пл.Славы | 7,359 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 пл.Славы до д.31 ул.Жигарева | 76,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 ул.Жигарева | 13,2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.31 ул.Жигарева до ТК-68-14 | 38,05 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404 до ТК-404-2 | 13,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-2 до д.18/20 ул.А.Дементьева (Володарского) | 7,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-2 до д.18/20 ул.А.Дементьева (Володарского) | 2,5 | 57 | 57 |  |  | футляр 2Д219 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-2 до д.57 ул.Желябова | 49,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| от д.57 до д.16 ул.А.Дементьева (Володарского) | 7,1 | 57 | 57 | 45 | 32 | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-2 до д.22 ул.А.Дементьева (Володарского) | 54 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-2 до т/узла д.20/1 ул.А.Дементьева (Володарского), Управление образования г.Твери (д/сад №22) | 37,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.20/1 ул.А.Дементьева (Володарского), Управление образования г.Твери (д/сад №22) | 11,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.20/1 ул.А.Дементьева (Володарского) до д.66 ул. Симеоновская | 18,7 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.20/1 ул.А.Дементьева (Володарского) до д.66 ул. Симеоновская | 12 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-2 до ТК-404-4 | 69 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-4 до д.68 ул.Симеоновская | 30,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 ул.Симеоновская | 27,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.68 ул.Симеоновская до ТК-404-8 | 4,45 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-8 до д.68 ул.Симеоновская | 5,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-8 до д.70 ул.Симеоновская | 8,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-8 до д.70 ул.Симеоновская | 3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-4 до ТК-404-6 | 23 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-6 до д.12 ул.Акад.Каргина | 16,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-406 до ТК-406-2 | 19,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-406-2 до д.26 ул.А.Дементьева (Володарского) | 3,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-406-2 до ТК-406-4 | 30,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-406-4 до д.65/24 ул.Симеоновская , ТФОМС | 4,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-406 до д.19 ул.А.Дементьева (Володарского) | 17,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.А.Дементьева (Володарского) на ТК-406-1 | 13 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 до д.19/63 ул.А.Дементьева (Володарского) | 9,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 до д.21/66 ул.А.Дементьева (Володарского) | 8,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-406-1 | 43 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-406-1 | 20 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-406-1 до гаража д.60 ул.Радищева | 5,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-406-1 до д.60 ул.Радищева | 19,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-407 до ТК-74-2 | 38,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-74-2 до д.2а ул.Пушкинская | 17 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2а до д.2/30 ул.Пушкинская | 12,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2а до д.2б ул.Пушкинская | 4,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-74-2 до д.6 ул.Пушкинская (Тв.худ.фонд) | 42,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-409/72 до ТК-72-2 | 35,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-2 до д.33 ул.А.Дементьева (Володарского) | 13,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-2 до ТК-72-12 | 56,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-12 до д.22а ул.Новоторжская | 26,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.22а ул.Новоторжская | 15,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-12 до ТК-72-4 | 100,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-4 до д.22 корп.1 ул.Новоторжская | 25 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-4 до д.22 корп.1 ул.Новоторжская | 26 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-2 до ТК-72-6 | 39,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-6 до д.29 ул.А.Дементьева (Володарского) | 22,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-6 до ТК-72-8 | 43,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-8 до д.25 ул.А.Дементьева (Володарского) | 50,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-8 до ТК-72-10 | 36,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-10 до д.47а ул.Радищева | 6,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72-10 до т/узла д.49 ул.Радищева | 7,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.49 ул.Радищева | 18,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-410 до д.2 пл.Святого благоверного князя Михаила Тверского (д.24 ул.Новоторжская (телеграф)) | 26,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-411 до д.1 пл.Святого благоверного князя Михаила Тверского (д.44 ул.Советская) | 17,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412 до ТК-412-2 | 24,9 | 273 | 273 |  |  | кожух Æ1000 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-2 до д.5 пл.Святого благоверного князя Михаила Тверского (д.23 ул.Советская) | 20 | 273 | 273 |  |  | кожух Æ1000 | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 ул.Советская | 19 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 ул.Советская до корп."Б" | 16 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 ул.Советская корп."Б" до д.4 ул.Рыбацкая | 9,65 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 ул.Советская корп."Б" до ТК-412-5 | 40,5 | 325 | 325 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-5 до д.25 ул.Советская | 9,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-5 до ТК-412-7 | 55,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-7 до д.29 ул.Советская | 9,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-7 до д.31 ул.Советская, Главпочтамт | 55,95 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 ул.Советская, Главпочтамт на ТК-412-9 | 37,5 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.31 ул.Советская, Главпочтамт до ТК-412-9 | 11,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-9 до д.33 ул.Советская | 29,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 ул.Советская, Главпочтамт на д.7 ул. Рыбацкая | 53,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.31 ул.Советская, Главпочтамт до ТК-412-18 | 44,75 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-18 до д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) | 10,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-2 до ТК-412-4 | 89,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-4 до д.39 ул.А.Дементьева (Володарского) | 20,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.39 ул.А.Дементьева (Володарского) на ТК-412-20а, на д.23 ул.В.Новгорода | 71 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-412-20а | 7,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-20а до ТК-412-20 | 27 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-20 до д.23 ул.В.Новгорода (к/т Вулкан) | 36,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39 ул.А.Дементьева (Володарского) до д.23 ул.В.Новгорода | 10,8 | 76 | 76 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-4 до ТК-412-6 | 37 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-6 до д.41 ул.А.Дементьева (Володарского) | 47 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-6 до д.50 ул.А.Дементьева (Володарского) | 19,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.50 ул.А.Дементьева (Володарского) | 12,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-8 до ТК-412-16 | 37,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-16 до д.48/1 ул.А.Дементьева (Володарского) | 23 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-16 д.3 ул.Рыбацкая | 38,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д.5 ул.Рыбацкая | 13,6 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-8 до 5-го поворота т/тр | 42 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От поворота т/тр до врезки в т/тр на ТК-412-10а | 12,2 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до ТК-412-10а | 15,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-10а до д.17 наб.Ст.Разина | 7,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От поворота т/тр со стороны ТК-412-8 до ТК-412-10 | 14,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-10 до д.52 ул.А.Дементьева (Володарского) (18а наб.Ст.Разина) | 1 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52 ул.А.Дементьева (Володарского) (д.18а наб. С.Разина)до д.18 наб.Ст.Разина | 21,3 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52 ул.А.Дементьева (Володарского) (18а наб.Ст.Разина) до д.52а | 3,53 | 76 | 45 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-10 до ТК-412-12 | 35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-12 до т/узла д.19 наб.Ст.Разина | 11,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.19 наб.Ст.Разина | 33,5 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-12 до д. 20б наб. Ст.Разина (д.19 наб.Ст.Разина) | 7,8 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 до д.20 наб.Ст.Разина | 10,95 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-12 до ТК-412-14 | 47,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-14 до д.21наб.Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) | 83,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21наб.Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до подключ. т/у | 5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21наб.Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до ЛОР-отделения | 34,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21наб.Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до ЛОР-отделения | 34,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) до д.11/37 ул.Рыбацкая (музей С-Щедрина) | 14,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11/37 ул.Рыбацкая (музей С-Щедрина) до д.11/37 ул. Рыбацкая (администр.) | 16,3 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) до ТК-412-22 | 49,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-22 до д.22б наб.Ст.Разина (каф.педиатр.) | 16,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22б до д.22 наб.Ст.Разина | 17,2 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-22 до ТК-412-24 | 52 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-412-24 до д.44 ул.С-Щедрина | 3,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44 до д.40 ул.С-Щедрина | 4,4 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44 до д.46 ул.С-Щедрина | 27 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-414 до т/узла д.4 пл.М.Тверского (д.21 ул.Советская) | 9,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.19 ул.Советская | 5,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415 до д.16 ул.В-Новгорода | 11 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.В-Новгорода на д.17 ул.Советская | 7,8 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.В-Новгорода до д.17 ул.Советская | 32,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 ул.Советская до д.16 ул.В-Новгорода | 3,4 | 76 | 45 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415 доТК-415-2 | 32,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-2 до д.21 ул.В-Новгорода | 34,2 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-2 до д.19 ул.В-Новгорода | 27,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-2 до д.19 корп.2 ул.В-Новгорода | 19,75 | 57 | 57 |  |  | 2 футл. Æ133 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-2 до ТК-415-4 | 42,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-2 до ТК-415-4 | 42,5 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-4 до д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | 4,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-4 до д.37 ул.А.Дементьева (Володарского)(на ТК-415-6) | 4,55 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | 3,8 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | 5,5 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | 4,2 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) на ТК-415-6 | 38 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-415-6 | 6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-6 до д.40 Студенческий пер. | 27,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-6 до ТК-415-14 | 18 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-14 до ТК-415-16 | 34,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-16 до д.42 Студенческий пер. | 9,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-14 до ТК-415-8 | 39,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-8 до кв.т/узла наб Ст.Разина,12 | 4,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-8 до кв.т/узла наб Ст.Разина,12 | 2,8 | 76 | 45 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла набСт.Разина,12 до ТК-415-10 | 21,7 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-10 до д.12 наб Ст.Разина | 25,05 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-8 до д.13 наб Ст.Разина | 12 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-8 до ТК-415-12 | 32,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-12 до д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | 12 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | 20 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) до д.15 наб.Ст.Разина | 6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 до д.16 наб.Ст.Разина | 29,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-415-12 до д.14 наб.Ст.Разина | 41,1 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416 до д.13 ул.Советская (Центр.банк) | 12,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 до д.15 ул.Советская | 26,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 до д.15 ул.Советская | 12,4 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416 до ТК-416-2 | 30,25 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-2 до д.13 ул.В-Новгорода | 7,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-2 до д.15 ул.В-Новгорода | 22,35 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-2 до д.31 Студенческий пер.(воен.суд) | 33 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-2 до ТК-416-4 | 44,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-2 до ТК-416-4 | 10 | 114 | 114 |  |  | футляр 2Æ | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-4 до д.33 Студенческий пер.(шк.№16) | 4,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-4 до ТК-416-6 | 64,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-6 до д.10 наб.Ст.Разина | 37,05 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-6 до д.10 наб.Ст.Разина | 49,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-416-6 до д.9 наб.Ст.Разина | 15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-417 до д.13 ул.Советская (Центр.банк) | 9,2 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-417 до ТК-417-2 | 28,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-417-2 до д.9 ул.В-Новгорода | 16,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-417-2 до точки подкл. д.11 ул.В-Новгорода (церковь) | 25,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 ул.В-Новгорода (церковь) до точки подключ. | 3,4 | 89 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключ.д.11 ул.В-Новгорода (церковь) до гаражей | 8,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию гаражей | 8,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаражей до ТК-417-4 | 39,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-417-4 до д.7 ул.В-Новгорода (военкомат центр.р-на) | 11,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-417-4 до ТК-417-6 | 19,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-417-6 до д.38-40 ул.Трехсвятская | 3,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.38-40 ул.Трехсвятская до гаражей | 9,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаражей до д.11а ул.В-Новгорода | 28,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-417-6 до д.6 наб.Ст.Разина | 25,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418 до ТК-418-1 | 35,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-1 до т/узла д.6 ул.В-Новгорода | 14,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.6 ул.В-Новгорода | 12,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-1 до д.8 ул.В-Новгорода | 24,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-1 до ТК-418-3 | 53,65 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-3 до д.4 ул.В-Новгорода | 17,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-3 до д.16 Тверской пр-т | 17 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-3 до д.14 Тверской пр-т | 75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-1 до гаражей | 32,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию гаражей | 7,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания гаражей до ТК-418-5 | 7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-5 до д.11 ул.Советская (гор.администр.) | 64,9 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По наружн. стене д.11 ул.Советская (гор.администр.) | 43,6 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 ул.Советская (гор.администр.) до ТК-418-7 | 11 | 89 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-7 до здания гаражей | 7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-7 до ТК-418-5 | 10,3 | 89 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-5 до д.11а ул.Советская (архив ЗАГСа) | 27,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-5 до д.11а ул.Советская (т/узел) | 37,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.9 ул.Советская | 9,6 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.9 ул.Советская | 8,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.9 ул.Советская | 3 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418 до т.п. на ТК-418-2 | 18 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.п. на ТК-418-2 до ТК-418-2 | 17,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-2 до д.1 ул.В-Новгорода | 20,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-2 до т/узла (флигель 3-й подъезд) д.4 наб.Ст.Разина | 13,85 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.4 наб.Ст.Разина | 6,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-2 до д.5 наб.Ст.Разина, ресторан | 8,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-2 до ТК-418-4 | 53,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-2 до ТК-418-4 | 10,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-4 до д.5 ул.В-Новгорода | 10,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-418-4 до д.49 ул.Трехсвятская | 14,2 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-419 до д.18 Тверской пр-т | 11,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 Тверской пр-т до д.3 наб.Ст.Разина | 62,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-045 до д.40/29 ул.Крылова (Регионгаз) | 41,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-045 до д.29 Смоленский (гостин "Тверская") | 38,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-044 до д.14 ул. Серебряная (торг-оф.компл.) | 7,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65 до ТК-65-2 | 37 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-2 до д.38/27 ул.Крылова (пождепо) | 5,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65 до ТК-65-1 | 70,85 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65 до ТК-65-1 | 11 | 325 | 325 |  |  | футляр Ø650 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65 до ТК-65-1 | 5,7 | 325 | 325 |  |  | футляр Ø450 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-1 до д.60 ул.Советская | 9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.60 ул.Советская до подключ. д.29 Татарский пер. (ул. Крылова) | 1,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.60 ул.Советская на д.29 Татарский пер. (ул. Крылова) | 41,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.60 ул.Советская до д.29 Татарский пер. (ул. Крылова) | 6,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.29 до д.27 ул.Крылова | 10,7 | 45 | 45 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-1 до ТК-65-19 | 62,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-19 до д.62 ул.Советская | 45,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-19 до ТК-65-21 | 18,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-21 до д.29/40 ул.Крылова | 63,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-21 до ТК-65-23 | 26,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-23 до кв.т/узла | 2,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-23 до д.64 ул.Советская | 18,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-23 до д.64 ул.Советская | 20,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.64 ул.Советская | 4,2 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-1 до ТК-65-3´ | 36 | 273 | 273 |  |  | проходной канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-1 до ТК-65-3´ | 36 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-3´ до д.45 корп.2 ул.Советская | 14,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-3´ до ТК-65-3 | 46,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-3 до д.30/86 (д.48) ул.Рыбацкая (бани) | 11 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 ул.Рыбацкая (бани) до д.45б ул.Советская (А-Лайн) | 6 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 ул.Рыбацкая (бани) до врезки на д.45 корп.1 ул.Советская (мастерск) | 28 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки врезки д.45 корп.1 до надземной трассы д.47 по ул.Советская | 17 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47 по ул.Советская до врезки в подземную трассу | 26 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-3 до ТК-65-5 | 11,4 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-5 до д.41 ул.Советская | 31,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-5 до ТК-65-15 | 19,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-15 до д.39 ул.Советская (д.43 ул.Советская) | 37,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39 до д.37 ул.Советская | 4,15 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-15 до гаража д.35 ул.Советская | 74,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35 ул.Советская (гараж) на статупр. | 26 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до д.35 ул.Советская (статуправл) | 15,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до ТК-65-17 | 8,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-17 до д.22 ул.Рыбацкая (роддом №4) | 11,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-3 до ТК-65-7 | 43,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-7 до ТК-65-9 | 33,3 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-9 до ТК-65-9´ | 46,15 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-9´ до ТК-65-13 | 57,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-13 до д.51 ул.Советская | 28,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.51 до д.49 ул.Советская (внутр.) | 3,21 | 89 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-9´ до ТК-65-11 | 61,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-11 до т/узла д.42 ул.Рыбацкая | 41,7 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.42 ул.Рыбацкая | 15,4 | 89 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.44 ул.Рыбацкая | 23,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до т/узла | 1,5 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до д.57а ул.Советская | 27,05 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-7 до ТК-65-25 | 118,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25 до ТК-65-25-1 | 77,58 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25-1 до ТК-65-25-3 | 36,49 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25-3 до ТК-65-25-5 | 10,51 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25-5 до ТК-65-25-7 | 11,75 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25-7 до ТК-65-25-9 | 9,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25-9 до ТК-65-25-11 | 26,71 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25-11 до ТК-65-25-13 | 4,26 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25-13 до ТК-65-25-15 | 2,62 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25-15 до ТК-412-9 | 79,24 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-25 до д.23 наб.Ст.Разина (дет.обл.больн) | 3,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 наб.Ст.Разина (дет.обл.больн) до ТК-65-27 | 31,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65-27 до хирургич.корп (дет.обл.больн) | 5,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-67 до ТК-67-2 | 31,75 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-67-2 до д.26 ул.Крылова | 11,55 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-67-2 до т/узла д.28 ул.Крылова | 15,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.28 ул.Крылова | 11,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-67-2 до т/узла д.1/26 ул.Серебряная (больн) | 27,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.1/26 ул.Серебряная (больн) | 10,15 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.24 ул.Крылова | 46 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68 до ТК-68-1 | 30,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-1 до д.54 ул.Советская | 18,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.54 ул.Советская до подключ. т/узла | 6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.54 ул.Советская | 22,85 | 114 | 114 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.54 ул.Советская на д.48-50 | 34 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.54 до ТК-68-1-2 | 35,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-1-2 до д.48 ул.Советская | 24,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.54 ул.Советская до ТК-68-1-1 | 8,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-1-1 до д.15 ул.Крылова | 32,6 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-1 до д.56 корп.1 ул.Советская | 20 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.56корп.1 ул.Советская до подключ. т/узла | 5,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.56корп.1 ул.Советская на ТК-68-9 | 12 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.56 ул.Советская | 21 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.56 ул.Советская до ТК-68-9 | 41,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-9 до д.21 ул.Крылова | 11 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-9 до ТК-68-11 | 63,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-11 до д.58 ул.Советская | 6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-11 до д.58 ул.Советская | 39,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-9 до д.23 ул.Крылова | 34,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 ул.Крылова до оранжереи | 20,9 | 32 | 32 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 до д.25 ул.Крылова | 43,1 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 до д.25 ул.Крылова | 7,8 | 57 | 57 | 45 | 32 | футляр Æ530 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-1 до ТК-68-3 | 66,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-1 до ТК-68-3 | 54,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-3 до ТК-68-3а | 40,6 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-3а до д.33 ул.Советская | 23,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68 до ТК-68-2 | 74,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-2 до д.26 ул.С.Щедрина (д.1/26 ул.Серебряная) (поликл.УВД) | 20,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-2 до ТК-68-2-1 | 27 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-2-1до д.27 ул.С.Щедрина (муз.училище) | 2,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-2-1 до ТК-68-2-3 | 20,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-2-3 до т/узла д.11 ул.Пушкинская | 1,85 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.11 ул.Пушкинская | 44,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11на д.13 ул.Пушкинская | 6 | 45 | 45 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 до д.13 ул.Пушкинская | 35,1 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-2-3 до д.18 ул.Крылова | 31,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 до д.16 ул.Крылова | 24,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 до д.20/29 ул.Крылова | 38,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 до на 20/29 ул.Крылова | 12,5 |  |  |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20/29 ул.Крылова до д.29 Салтыкова-Щедрина, (д.20б ул.Крылова) | 26,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-2 до ТК-68-4´ | 70,85 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-4´ до ТК-68-4´-1 | 39,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-4´-1 до д.22 ул.Пушкинская | 6,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-4´-1 до д.18 ул.Пушкинская | 54,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-4´ до ТК-68-56 | 40 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-4´ до ТК-68-56 | 56,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-56 до ТК-68-52 | 33,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-52 до кв.т/узла ул.Серебряная,3-5 | 40,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.3 ул.Серебряная | 18,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.5 ул.Серебряная | 22,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.30 ул.Крылова | 56,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-4´ до ТК-68-4 | 50,15 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-4 до д.20 ул.С.Щедрина (гостиница) | 18,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-4 до ТК-68-6 | 47,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-6 до д.20 ул.С.Щедрина (гостиница) | 19,85 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-6 до д.1 ул.Чернышевского (д.1/16) | 61,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-6-1 до д.24 ул.Медниковская | 1,7 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-6 до ТК-68-6-1 | 31,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-6-1 до д.89 ул.Симеоновская | 11,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-6-1 до д.87 ул.Симеоновская | 28,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-6-1 до д.19 ул.С. Щедрина | 22 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-6 до ТК-68-8 | 50,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-8 до д.3 пл.Славы (муз.школа) | 102,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-8 до ТК-68-8-2 | 16,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-8-2 до д.16 ул.С.Щедрина (музей) | 39,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-8 до ТК-68-10 | 97,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-10 до ТК-68-12 | 52,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-12 до ТК-68-14 | 51,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-68-14 (перемычка) | 2,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-14 до д.2 пл.Славы | 29,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 пл.Славы | 13 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 пл.Славы до ЦТП №86 Жигарева,33 | 62,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №86 Жигарева,33 до д.2 пл.Славы | 10,05 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.2 пл.Славы | 7,6 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №86 Жигарева,33 до ТК-68-66 | 17,35 | 159 | 159 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-66 до д.2 ул.Ст.Воробьевская (д/сад №135) | 17 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-66 до д.33 ул.Жигарева | 29,75 | 159 | 159 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.33 ул.Жигарева на (д.2) | 7,6 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.33 ул.Жигарева на (д.3) | 7,6 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-66 до ТК-68-68 | 80,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-68 до д.5 Смоленский пер. | 110,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-14 до ТК-68-16 | 70,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-16 до ТК-68-18 | 59,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-18 до ТК-68-20 | 54,5 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-20 до д.50 ул.Жигарева (акад.ПВО) | 8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-28 до д.1а Смоленский пер. | 22 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-28 до д.1а Смоленский пер. | 8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-20 до ТК-68-22 | 140,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-22 до д.1 корп.1 Смоленский пер.(техникум) | 30 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 корп.1 на д.1 корп.2 Смоленский пер. | 62,9 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 корп.1до д.1 корп.2 Смоленский пер. | 26 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-16 до ТК-68-36 | 53,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-36 до ТК-68-38 | 40,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-38 до ТК-68-40 | 49,75 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-40 до д.50 ул.Жигарева (клуб акад.ПВО) | 8,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-40 до ТК-68-42 (ТК-68-46") | 75,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-42 до ТК-68-42а | 34,5 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-42а до ТК-68-46 | 68 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-46 до ТК-717-1 | 43,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-40 до ТК-68-44 | 49 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-44 до д.46 ул.Жигарева | 7,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-44 до ТК-68-48 | 41 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-48 до д.44 ул.Жигарева | 45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-48 до ТК-68-50 | 44 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-50 до д.50 ул.Базановой, маст. РСГ | 40,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-50 до т/у д.7 ул.Базановой (ГО) | 48,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/у до д.7 ул.Базановой (ГО) | 8,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-50 до ТК-68-54 (ТК-68-52) | 51 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-54 (ТК-68-52) до д.2а ул.А.Дементьева (Володарского) (церковь)(д.4) | 2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-54 до д.2 ул.А.Дементьева (Володарского) | 4,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68-54 до ТК-402 | 16,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-402 до д.3 ул.А.Дементьева (Володарского) (НИИ приборной автоматики) | 73,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-1 до кв.т/узла Крылова,3-5 | 51,25 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-1а до ТК-71-3 | 27,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-3 до д.3 Крылова | 5,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-3 до д.5 Крылова | 4,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Крылова,3-5 до ТК-71-5 | 47,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.9 ул.Крылова | 14,7 | 45 | 45 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-5 до д.11 ул. Крылова | 33,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-5 до д.11 ул. Крылова | 30,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71 до кв. т/узла ул.А.Дементьева (Володарского,40) | 46,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.38 ул.А.Дементьева (Володарского) | 40,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.36 ул.А.Дементьева (Володарского) | 38 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/у до д.34 ул.А.Дементьева (Володарского) (Тверьуниверсалбанк) | 27,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.4 ул.Крылова | 12,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 ул.Крылова | 5,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 ул.Крылова на д.8 (банк) | 25,9 |  |  | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2 | 11 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2 | 48,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2 | 8,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-2 до д.5а ул.Пушкинская (д/сад №8) | 6,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-2 до д.5а ул.Пушкинская (д/сад №8) | 8,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-2 до д.12 ул. Крылова | 24,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-2 до д.12 ул. Крылова | 31,2 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.А.Дементьева (Володарского,40) до ТК-71-4 | 39,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.А.Дементьева (Володарского,40) до ТК-71-4 | 69,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-4 до кв.т/узла Пушкинская,3-5 | 25,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Пушкинская,3-5 до д.ТК-71-4 | 25,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-4 до д.3 ул.Пушкинская | 17,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-4 до д.5 ул.Пушкинская | 11,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71-4 до д.7 ул.Пушкинская | 47,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76 до ТК-76-21 | 33,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-21 до д.21 Студенческий пер. | 8,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21Студенческий пер. на д.37ул.Радищева | 16,8 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 Студенческий пер. на д.39/21 ул.Радищева | 5,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 Студенческий пер. до д.39/21 ул.Радищева | 16,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 Студенческий пер. до д.37 ул.Радищева | 38,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 ул.Радищева от т/узла | 17,65 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 до д.33 ул.Радищева | 33,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21Студенческий пер. на д.23 | 6,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 Студенческий пер. на ТК-76-17 | 64,8 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 Студенческий пер. на д.28 | 8,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 до д.28 Студенческий пер. (типография) | 16,95 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 Студенческий пер. (типография) до подкл. т/узла | 27,4 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 Студенческий пер. (типография) на д.30 и д.45 | 20 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 Студенческий пер. (типография) до т/узла д.45 ул. Радищева | 41,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.45 ул. Радищева | 24,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 до д. 30 Студенческий пер. | 66,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 30 Студенческий пер. до подключ. т/узла | 1,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 30 Студенческий пер. на д.30а | 2,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 Студенческий пер. до ТК-76-5 | 38,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-5 до д. 30а Студенческий пер. | 11,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 23 Студенческий пер. до ТК-76-17 | 22,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-17 до ТК-76-19 | 38,6 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-19 до гаража | 10,4 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до ТП №16 | 3,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-19 до д.31/35б ул.Радищева | 29,7 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-19 до т/узла д.31 ул.Радищева | 21,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.31 ул.Радищева до ТК-76-27 | 58,5 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-27 до ТК-76-27ʹ | 8,5 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-27ʹ до д.32 ул.Трехсвятская(торг.центр) на ТК-76-25 | 8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 ул.Трехсвятская(торг.центр) до ТК-76-25 | 4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 ул.Трехсвятская до ТК-76-25 | 8,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-25 до д.14 ул.Новоторжская | 12,95 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в т/тр на д.28а до д.28а ул.Трехсвятская (От гаража до д.28а ул.Трехсвятская) | 37,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-27 до т/узла д.16 ул.Новоторжская | 5,35 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.16 ул.Новоторжская до ТК-76-23 | 13,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-23 до д.16 корп.2 ул.Новоторжская | 8,45 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-23 до д.16 корп.1 ул.Новоторжская | 7,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.16 корп.1 ул.Новоторжская | 40,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-17 до ТК-76-15 | 70,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-15 до д.25 Студенческий пер. | 15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-15 до ТК-76-13 | 17,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-13 до д.20 ул.Новоторжская | 17,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-13 до д.18 ул.Новоторжская (ГТС) | 5,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 ул.Новоторжская на гараж | 29 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 ул.Новоторжская до гаража | 25,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-15 до ТК-76-1 | 70,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-1 до д.38 ул.Советская (гост.Селигер) | 8,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 ул.Советская (гост.Селигер) на д.40 | 19,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.38 (гост.Селигер) до д.40 ул.Советская | 39,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.40 на д.42 ул.Советская | 36,9 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.40 до д.42 ул.Советская | 15,5 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-1 до ТК-76-3а | 40,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-3а до д.38 ул.Советская | 7,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-3а до д.31 ул.Новоторжская (БТИ) | 7,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-3а до ТК-76-3 | 16,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-3 до д.36 ул.Советская | 20,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-3 до д.25 ул.Новоторжская (Центр.админ) | 17,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-3 до д.27 ул.Новоторжская | 21 | 76 | 76 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76 до ТК-76-2 | 58 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2 до ТК-76-2-2 | 17 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-2 до д.50 ул.Радищева | 14,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.50 до д.52 ул.Радищева | 17,4 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-2 до д.26а Студенческий пер. (д/с №40) | 10,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2 до ТК-76-2-5 | 18,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2 до ТК-76-2-5 | 29,85 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-5 до д.46 ул.Радищева | 7,95 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-5 до ТК-76-2-1 | 23,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-1 до д.44 ул.Радищева | 17,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-1 до д.48а ул.Радищева | 6,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-1 до д.44б ул.Радищева(газ.отопл) | 15,3 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-1 до ТК-76-2-3 | 50,5 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-3 до д.44а ул.Радищева(газ.отопл) | 11,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2-3 до д.33 ул.Симеоновская | 6,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.33 до д.33а ул.Симеоновская | 13,4 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-2 до ТК-76-4 | 61 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-4 до ТК-76-6 | 13,95 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-4 до ТК-76-6 | 7,4 | 273 | 273 |  |  | футляр Æ700 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-6 до ТК-76-8 | 7,7 | 273 | 273 |  |  | футляр Æ700 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-6 до ТК-76-8 | 24,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-8 до ТК-76-10 | 30,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-8 до ТК-76-10 | 3,95 | 273 | 273 |  |  | футляр Æ425 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10 до д.52 Студенческий пер. (д.52/12) (Универ) | 34,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 Студенческий пер. (д.52/12) (Универ) на спортзал(внутр.система) | 9,7 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52 Студенческий пер. (д.52/12) (Универ) до спортзала | 17,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52Студенческий пер. (д.52/12) (Универ) до ТК-76-10-1 | 44,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-1 до д.54 ул.Симеоновская | 5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-1 до д.60 ул.Симеоновская (д.60/17) | 68,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.60 ул.Симеоновская (д.60/17) до д.17 ул.А.Дементьева (Володарского) (д.17/60) | 31,8 | 57 | 57 | 32 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52Студенческий пер. (д.52/12) (Универс) | 11,9 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52Студенческий пер. (д.52/12) (Универс) до ТК-404-1-2 | 82,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-1-2 до ТК-404-1 | 74,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-404-1-2 до д.39 ул.Желябова (Упр.пождепо) | 30,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10 до д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) | 15,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) на ТК-76-10-2 | 32 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) на д.30 ул.Симеоновская | 30 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) до д.30 ул.Симеоновская | 19,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская)(Универ) до д.30 ул.Симеоновская | 23,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) до д.30 ул.Симеоновская | 56,35 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.30 ул.Симеоновская | 3,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) до ТК-76-10-2 | 65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10- до д.33 ул.Желябова(пристройка) | 13,08 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-2 до д.33 ул.Желябова | 9,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т от ТК у д.46 по ул.Симеоновская до д.31 по ул.Симеоновская по факту трасса проходит: От д.46 ул.Симеоновская (столовая) до д.31 ул.Желябова (общ) | 12 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-2 до д.46 ул.Симеоновская (столовая) | 10 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-2 до ТК-76-10-4 | 60,55 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-4 до д.16/31 ул.Трехсвятская | 28,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16/31 ул.Трехсвятская до ТК-76-10-4 | 28,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-4 до д.33 ул.Желябова (деканат) | 10,95 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-4 до ТК-76-10-6 | 27 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-6 до д.18а ул.Трехсвятская | 5,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10-6 до т/узла д.18 ул.Трехсвятская | 27,95 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.18 ул.Трехсвятская | 16,9 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10 до ТК-76-10а | 93,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10а до д.42 ул.Желябова | 2,05 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10а до д.42 ул.Желябова | 5,1 | 133 | 133 |  |  | кожух 2 Æ 219 | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42 до д.44 ул.Желябова | 24,5 | 89 | 89 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44 до д.46 ул.Желябова | 18,85 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42 ул.Желябова до д.10/15 Студенческий пер. | 44,5 | 45 | 45 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10а до ТК-76-12 | 24,55 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-10а до ТК-76-12 | 7,5 | 219 | 219 |  |  | кожух 2 Æ 426 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-12 до ТК-76-14 | 56,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-14 до д.9 (д.11а) Студенческий пер.(УПК) | 27,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 (д/сад№25) до ТК-76- | 28,6 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76- до д.16 ул.Жигарева | 47,3 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-14 до д.36 ул.Желябова | 31,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-16 до ТК-76-16ʹ | 36,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.12 ул.Трехсвятская до ТК-76-18 | 2,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.п. до д.28/14 ул.Желябова(д.14 ул.Трехсвятская) | 10 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-16ʹ до д.5 ул.Жигарева | 56,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-16 до д.32 ул.Желябова | 28,55 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 ул.Желябова на д.30 | 10,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 до д.30 ул.Желябова | 10 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-16 до т/узла д.28/14 ул.Желябова (д.14 ул.Трехсвятская) | 24,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.28/14 ул.Желябова(д.14 ул.Трехсвятская) | 59,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ТК-76-18 | 46,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-18 до д.10 ул.Трехсвятсая | 61,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.12 ул.Трехсвятская до д.12б ул.Трехсвятская | 25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.12а ул.Трехсвятская | 30 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76-12 до ТК-401-25 | 18,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-79 до д.28 ул.Трехсвятская (д.28/27) | 14,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 ул.Трехсвятская (д.28/27) до подключ. т/узла | 2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 ул.Трехсвятская (д.28/27) на д.29 | 6 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 ул.Трехсвятская (д.28/27) до д.29 ул.Радищева | 12,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 ул.Радищева | 21,8 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.29 ул.Радищева | 3,15 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 ул.Радищева к т/узлу | 12 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.29 до д.29а ул.Радищева (РСУ) | 8,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-79 до ТК-79-2 | 72,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-79-2 до д.40 ул.Радищева | 7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-79-2 до д.40 ул.Радищева | 25,5 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.40 ул.Радищева до врезки в т/тр | 1,2 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.40 до д.42 ул.Радищева | 6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-79-2 до д.24 ул.Трехсвятская | 24,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Трехсвятская до т/у | 7,078 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Трехсвятская на д.26/38, д.22 | 5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 до д.26/38 ул.Трехсвятская | 17,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 ул.Трехсвятская до ТК-79-4 | 66,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-79-4 до д.22 ул.Трехсвятская (Оазис) | 3,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-79-4 до д.35 ул.Симеоновская | 27,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81 до ТК-81-1 | 34 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-1 до д.19 ул.Радищева | 28,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-1 до д.10 Тверской пр-т (Универмаг) | 24 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-1 до д.8 ул.Новоторжская | 88,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-1 до ТК-81-3 | 15,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-3 до д.21 ул.Радищева | 6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21до д.23 ул.Радищева | 21,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-3 до д.33 ул.Трехсвятская (д.25/33 ул.Радищева) | 60,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-3 до ТК-81-5 | 32 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-5 до ТК-81-7 | 22,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-7 до д.10 флиг.Б ул.Новоторжская | 38,5 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 флиг.Б ул.Новоторжская до подключ. т/узла | 1,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 флиг.Б ул.Новоторжская на д.10 ул.Новоторжск | 17 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 флиг.Б до д.10 ул.Новоторжская | 15,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-7 до д.12а ул.Новоторжская | 18,25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-7 до ТК-81-9 | 34,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-9 до д.35а ул.Трехсвятская (магазин) | 16,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-9 до д.12б ул.Новоторжская | 14,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12б ул.Новоторжская | 9 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12б ул.Новоторжская до ТК-81-11 | 3,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-81-11 до д.12б ул.Новоторжская | 19,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83 до ТК-83-2 | 30,15 | 159 | 159 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-2 до ТК-83-4 | 26,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-4 до д.14 ул.Радищева (д.14/7а) | 18,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Радищева (д.14/7а) до подключ. на д.12 | 1,4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Радищева (д.14/7а) на д.12 | 7,8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Радищева (д.14/7а) на д.6 | 1,8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 ул.Радищева (д.14/7а) до д.12 ул.Радищева | 14 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 ул.Радищева (д.14/7а) до ТК-83-30 | 62,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-30 до д.6 ул.Радищева (гостин.цирка) | 9,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-4 до ТК-83-4´ | 78,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-4´ до д.5 Тверской пр-т | 6,8 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 Тверской пр-т на ТК-83-36 | 5,2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-36 | 10 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-36 до д.3 Тверской пр-т | 11,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 Тверской пр-т до подключ. т/узла | 28,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 Тверской пр-т от подключ. т/узла на д.14 ул. Симеоновская | 3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 Тверской пр-т до д.14 ул. Симеоновская | 17 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 до д.10 ул. Симеоновская | 40,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 Тверской пр-т на ТК-83-34 | 19,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-34 | 38,15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-34 до д.11 ул. Симеоновская | 5,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-34 до ТК-83-32 | 17,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-32 до д.9 ул. Симеоновская | 8,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-32 до д.5 ул. Симеоновская | 46,87 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-4а до д.8 Тверской пр-т (д.8/20) | 40 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 Тверской пр-т (д.8/20) | 30,2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-6 до ТК-83-8 | 55,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-8 до ТК-83-8а | 28,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-8а до д.29 ул.Трехсвятская | 27,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-8а до врезки в существ.т/тр на д.30а ул.Радищева | 7,75 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до д.30а ул.Радищева | 8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30а ул.Радищева на ТК-83-10 | 8,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10 | 20,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10 | 20,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30а до д.30 ул.Радищева | 31,4 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-10 до д.24 ул.Радищева | 28,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-10 до д.28 ул.Радищева | 15,5 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-10 до д.31 ул.Трехсвятская (д.30/31 ул.Радищева) | 38,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-8 до д.27 ул. Симеоновская (прокурат) | 11 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27 ул. Симеоновская на ТК-83-12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.27 ул. Симеоновская (прокурат) до ТК-83-12 | 29,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-12 до д.28 ул. Симеоновская (МТС) | 9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.28 ул. Симеоновская (МТС) | 52,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-12 до ТК-83-14 | 53,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-14 до д.30/27 ул. Симеоновская | 9,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-14 до ТК-83-16 | 46,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-16 до д.25 ул.Трехсвятская | 14,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул.Трехсвятская до подключ. т/узла | 2 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул.Трехсвятская на д.29/25 ул.Желябова (д.25/29 ул.Трехсвятская) | 26 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 до д.29/25 ул.Желябова (д.25/29 ул.Трехсвятская) | 9,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-16 до ТК-83-20 | 41,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-20 до ТК-83-22 | 49,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-22 до д.21ул.Желябова | 30,65 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-22 до д.6 Тверской пр-т (банк Тверь) | 11,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 Тверской пр-т (пристройка) на ТК-83-18 | 12,9 | 108 | 108 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 Тверской пр-т (банк Тверь) до ТК-83-18 | 29,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-18 до д.6 Тверской пр-т (д.6/20) | 29,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-18 до д.22 ул. Симеоновская (Пилот) | 11,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-20 до ТК-83-24 | 34,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-24 до д.23 ул.Желябова | 4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-24 до д.25 (д.3) ул.Желябова | 7,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-24 до ТК-83-28 | 35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-28 до д.22 ул.Желябова (шк.№12) | 29,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.Желябова (шк.№12) | 74,7 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-28 до ТК-83-28а | 41 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-28а до д.19 ул.Трехсвятская "Сретенка" | 14,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-28а до ТК-83-26а | 28 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-26а до ТК-83-26 | 51,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-26 до д.17 ул.Трехсвятская (пристр) | 4,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-26 до д.15/1 ул.Трехсвятская | 21,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15/1 до д.17 ул.Трехсвятская (бюро путеш) | 7,9 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-26 до ТК-401-15 | 26,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-84 до д.13/11 ул.Радищева | 5,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13/11 ул.Радищева | 12,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13/11 ул.Радищева до ТК-84-1 | 14,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-84-1 до д.9 (д.11) ул.Радищева | 29,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-84-1 до д.9 Тверской пр-т | 49,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 Тверской пр-т до подключ. т/узлов | 5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 Тверской пр-т на д.6а | 70,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 Тверской пр-т до д.6а ул.Новоторжская | 6,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-84-1 до д.6 ул.Новоторжская (нефтепр) | 37,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-85 до ТК-85 | 13,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-85 до д.7 ул.Радищева | 7,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Радищева до ТК-85-1 | 31,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-85-1 до д.4 ул.Новоторжская | 31,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-2 до д.4 ул.Радищева | 11,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От .9 Свободный пер. "Плаза" до строения | 9,2 | 32 | 32 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-4 до д.5 Свободный пер. | 9,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 Свободный пер. | 16 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 до д.7 Свободный пер., общ. | 9,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 Свободный пер. | 6,7 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 Свободный пер. до т/узла | 29 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-6 до ТК-86-32 | 31,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-32 до д.1 Тверская пл. | 1,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-32 до ТК-86-10 | 31,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-10 до д.2 Тверская пл. | 11,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-10 до д.2б Тверская пл. | 10,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-10 до ТК-86-8 | 43,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-8 до д.3 Тверская пл. | 7,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-8 до ТК-86-14 | 41,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-14 до д.6 Тверская пл. (магазин) | 8,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 Тверская пл. (магазин) до гаража | 18,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-14 до ТК-86-12 | 50 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-12 до д.8 Тверская пл. | 11,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-12 до ТК-86-16 | 29,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-16 до д.9 Тверская пл. | 6,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-18 до д.2 Свободный пер. (управл.юстиц) | 15,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 Свободный пер. до д.2/8 ул.Симеоновская | 22 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 Свободный пер. на ТК-86-18-2 | 27,6 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 Свободный пер. до ТК-86-18-2 | 4,7 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-18-2 до д.1 ул.Желябова (гостин "Волга") | 29,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-22 до ТК-86-22-2 | 37,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-22-2 до пристр.к гостин " Волга" | 25,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-22-2 до д.3 ул.Желябова (Семь морей) | 148,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-22 до ТК-86-24 | 30,45 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-24 до д.1 Свободный пер. | 14,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-24 до д.1б Свободный пер. | 69 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-26 до ТК-86-28 | 90,75 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-28 до ТК-86-30 | 156,7 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-30 до ЦТП №44 Свободный,1Г | 87,3 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №44 до д.1г Свободный пер. | 25,2 | 76 | 76 | 76 | 76 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №44 до ТК-83-30а | 50,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-86-30а до д.1в Свободный пер. | 8,4 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-89 до ТК-88 | 31,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88 до ТК-88-1 | 50 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-1 до ТК-88-3 | 51,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-3 до д.43/18 Свободный пер. | 10 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.43/18 Свободный пер. | 5,2 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-3 до ТК-88-5 | 33 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5 до д.20 Свободный пер. | 15,85 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5 до ТК-88-5´ | 44 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5´ до д.9 ул.Новоторжская | 8,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5´ до д.9 ул.Новоторжская | 24,3 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5´ до д.9 ул.Новоторжская | 3,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 до д.11 ул.Новоторжская | 4,5 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5´ до д.11/13 ул.Новоторжская | 51,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5 до ТК-88-7 | 25,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-7 до д.22 Свободный пер. | 16,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 Свободный пер. | 33,4 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 Свободный пер. до д.18 ул.Советская | 20 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 Свободный пер. до д.20 ул.Советская | 37,8 | 57 | 57 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5 до ТК-88-5а | 44,2 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5а до д.20 корп.2 ул.Советская (ЖЭУ-6) | 22,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5а до д.22 ул.Советская | 21,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 до д.22 ул.Советская | 3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-5а до д.13 Тверской пр-т | 51 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 Тверской пр-т на д.24 | 31,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 Тверской пр-т до т/у д.24 ул.Советская (пристр) | 26,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.24 ул.Советская | 5,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 Тверской пр-т на д.11/19 | 40 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11/19 Тверской пр-т до ТК-88-27 | 18,85 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-27 до д.17 ул.Новоторжская | 17,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-27 до д.15 корп.1, д.13 ул.Новоторжская (гостин. компл. и ресторан) | 42,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 Тверской пр-т на ТК-83-5 | 15,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 Тверской пр-т до ТК-83-5 | 9,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т | 29,5 | 159 | 159 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т | 7,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 Тверской пр-т на д.19 ул.Новоторжская(д.10/19 Тверской пр-т) | 20,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 до д.19 ул.Новоторжская(д.10/19 Тверской пр-т) | 50,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 Тверской пр-т до д.26 ул.Советская (церковь) | 12,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 Тверской пр-т до подключ. д.19 ул.Новоторжская(д.10/19 Тверской пр-т) | 5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 Тверской пр-т на ТК-83-5´ | 13,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 Тверской пр-т до ТК-83-5´ | 49 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-5´ до т/узла д.28 ул.Советская | 9,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.28 ул.Советская | 8,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-5´ до пристройки д.30 ул.Советская | 4,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От пристройки д.30 ул.Советская до ТК-83-7 | 6,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-7 до т/узла д.30 ул.Советская (дом актера) | 6,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.30 ул.Советская до д.21 корп.2 ул.Новоторжская | 24,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 корп.2 ул.Новоторжская до ТК-83-11 | 31,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-11 до д.21 корп.1 ул.Новоторжская | 2,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-7 до ТК-83-7´ | 30 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-7´ до д.32 ул.Советская (ТЮЗ) | 2,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-7´ до ТК-83-9 | 41 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-83-9 до д.23 ул.Новоторжская (д.23/39) | 11 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-3 до ТК-88-9 | 52,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-9 до д.16 ул.Советская (Театр) | 9,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Советская (Театр) до подключ. т/узла | 4,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Советская (Театр) на филармонию д.1 Театральная пл. | 27 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.Советская (Театр) до филармонии д.1 Театральная пл. | 72 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 Театральная пл. (филармония) на гараж | н/д | 45 | 45 | 32 | 32 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 Театральная пл. (филармония) до гаража | 23,3 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-9 до ТК-88-11 | 41 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-9 до ТК-88-11 (через ул.Советская) | 14,3 | 219 | 219 |  |  | ст.кожух Æ700 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-9 до ТК-88-11 | 48,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-11 до ТК-88-13 | 58 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-13 до д.28 Свободный пер. (библиот) | 6,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-13 до д.7 ул.Советская | 41,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-13 до ТК-88-15 | 12,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-15 до ТК-88-19а | 41,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-19а до т/узла д.7 ул.Советская | 4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.7 ул.Советская (д.19) | 37,1 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.7 ул.Советская (д.15/25) | 40,3 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.15 Тверской пр-т (д.7 ул.Советская) | 37 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-19а до ТК-88-17 | 67,25 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-17 до д.15 Тверской пр-т | 40,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.15 | 3,8 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.16 | 3,8 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-17 до д.2 ул.В.Новгорода | 38,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.2 ул.В.Новгорода | 2,8 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-17 до ТК-88-23 | 79,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-23 до д.2 наб.Ст.Разина | 46,05 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-11 до ТК-88-19 | 94 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-19 до д.30/2 Свободный пер. | 15 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-19 до ТК-88-25 | 34,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-25 до д.1 наб.Ст.Разина (к/т Звезда) | 17,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-88-25 до д.1 наб.Ст.Разина (кафе"Космополис") | 80 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.1 наб.Ст.Разина (кафе"Космополис") | 24,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-90 до д.7 ул.Новоторжская | 10,71 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| В арке д.7 ул.Новоторжская | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91 до д.5 ул.Новоторжская | 8,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Новоторжская до кв.т/узла | 5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Новоторжская на д.3а | 15 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.3а ул.Новоторжская | 11,8 | 133 | 133 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3а ул.Новоторжская | 41,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3а до д.3б ул.Новоторжская | 5,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3б ул.Новоторжская на ТК-91-1 | 37,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3б ул.Новоторжская до ТК-91-1 | 10,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91-1 до д.14 ул.Советская | 80,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91-1 до д.3 ул.Новоторжская | 67,46 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.Новоторжская до ТК-91-3 | 14,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91-3 до ТК-91-5 | 43,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91-5 до ТК-91-7 | 36,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91-7 до д.2 пер.И.Седых | 17,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91-7 до д.8 ул.Советская | 12,5 | 76 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91-5 до т/узла д.10 ул.Советская (Епархия) | 1,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.10 ул.Советская | 14 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ТК-91-9 | 55,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91-9 до д.12а ул.Советская | 3,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-91-3 до д.6 пер.И.Седых | 51,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Новоторжская от кв.т/узла на д.1 | 67,2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 до д.1 ул.Новоторжская (гостин Центральная) | 16,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94 до ТК-94-1 | 18,6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-1 до д.1 пер.И.Седых (мед.академия) | 11,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-1 до ТК-94-3 | 69,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-3 до д.6 пер.И.Седых | 11,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-3 до д.4 ул.Советская (д.1 пер.И.Седых (мед.академия) | 8,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 ул.Советская (д.1 пер.И.Седых (мед.академия) на ТК-94-5 | 25 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.Советская (д.1 пер.И.Седых (мед.академия) до ТК-94-5 | 34,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-5 до д.4 ул.Советская (мед.академия) | 28,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 до д.2 ул.Советская (мед.академия) | 43,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 до д.6 ул.Советская (мед.академия) | 26,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.Советская (мед.академия) до ТК-94-5а | 25,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-5а до туалета (сквер им.Казакова) | 43,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-5 до д.1 пер.И.Седых (физ.мед.академия) | 49,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-3 до ТК-94-3а | 97,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-3а до ТК-94-7 | 76,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-7 до ТК-94-11 | 79,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-11 до д.5 корп.1 ул.Советская (реальное училище) | 31,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-7 до д.3а ул.Советская, лекц.зал | н/д | 108 | 108 |  |  | футляр 2Ø375 | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3а ул.Советская (лекц.зал) на ТК-94-9 | 7,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От 3а ул.Советская (лекц.зал) до ТК-94-9 | 13,4 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-9 до д.3 ул.Советская, дворец | 80,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-94-9 до ТК-94-9а | 21,75 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-342 до д.3 ул.Советская (дворец) | 45,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-95 до ТК-95-2 | 61,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-95-2 до ТК-95-4 | 48,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-95-4 до ТК-95-4а | 8 | 133 | 133 |  |  | мет.кожух Æ | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-95-4 до д.2а Тверская пл. (цирк) | 96,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-103 до ТК-103-7 | 24,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-103-7 до ТК-103-3 | 29,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-103-3 до ТК-103-5 | 24,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-103-5 до ТК-103-1 | 55,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-103-1 до д.1 ул.Советская (гимн.№6) | 67,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 ул.Советская (гимн.№6) до мастерской | 34,1 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-103-1 до д.1а ул.Советская (спортзал) | 113,2 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-901 (ТК-901Б) до ЦТП (№70) Коробкова,12 | 95,95 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№70) до ТК-901-6 | 19,4 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-901-6 до д.10 корп.2 ул.Коробкова | 35 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-901-6 до д.10 корп.1 ул.Коробкова | 31,9 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№70) до д.10 корп.1 ул.Коробкова | 27,45 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По подвалу д.10 корп.1 ул.Коробкова на д.12 | 13 | 159 | 159 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 корп.1 ул.Коробкова до ТК-901-2 | 14,1 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-901-2 до д.12 ул.Коробкова | 15,9 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Коробкова на д.10 ул.1-я Суворова | 7,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По подвалу д.10 ул.1-я Суворова на ТК-901-4 | 19,3 | 159 | 159 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 ул.1-я Суворова до ТК-901-4 | 41,75 | 133 | 133 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-901-4 до д.17 ул. Суворова (МДОУ №158) | 39,05 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-901-4 до д.15 ул.1-я Суворова магазин | 86,95 | 57 | 57 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По подвалу д.12 ул.Коробкова на д.16 | 70 | 159 | 159 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 ул.Коробкова до врезки в новую т/тр | 34,5 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в сущ.т/тр до ТК-901-8 | 29,95 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-901-8 до д.16 ул.Коробкова | 28,75 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Коробкова до подключ. т/узла | 24 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Коробкова на д.18 | 33 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 до д.18 ул.Коробкова | 3,7 | 89 | 89 | 45 | 38 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№70) до ТК-733-2 | 17,7 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733-2 до д.11 корп.2 ул.Коробкова (ул.1-я Суворова) | 50,45 | 89 | 89 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733-2 до ТК-733-6 | 145,3 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733-6 до ТК-733-8 | 53 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733-8 до д.3 ул.Коробкова | 23,15 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733-8 до д.4 ул.Коробкова | 31,95 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733 до ТК-733-4 | 3,3 | 273 | 273 |  |  | ст.кожух 2Æ 720 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733 до ТК-733-4 | 103,25 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733-4 до ЦТП (№71) Коробкова,6 | 53,85 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№71) до д.6 ул. Коробкова | 27,2 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№71) до д.6 ул. 1-я Суворова | 49,7 | 89 | 89 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733-4 до ТК-733-2 | 94,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-733-2 до ЦТП (№70) | 17,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-903 до ТК-903-1 | 34,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-903-1 до ул.1-я Суворова, ООО "Хозторг" | 11,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-903-1 до д.19 корп.1 ул.1-я Суворова (шк.№14) | 51,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 корп.1 на д.19 корп.2 ул.1-я Суворова (шк.№14) | 7,5 |  |  |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 корп.1 до д.19 корп.2 ул.1-я Суворова (шк.№14) | 33,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 корп.2 до д.19 корп.1 ул.1-я Суворова (шк.№14) | 36,7 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-907 до д.2 корп.3 Спортивный пер. | 43,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.3 Спортивный пер. до подключ.т/у,д.2 к.4 | 12 | 159 | 159 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.3 Спортивный пер. на д.2 корп.4 | 39 | 89 | 89 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.3 Спортивный пер. до ЦТП (№73) Спортивный,2 | 46,15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№73) до д.2 корп.3 Спортивный пер. | 46,15 | 133 | 133 | 133 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№73) до д.2 корп.3 Спортивный пер. | 46,15 |  |  | 133 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.3 Спортивный пер. на ЦТП (№73) | 17 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.3 до д.2. корп.4 Спортивный пер. | 45,1 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№73) до д.2 корп.2 Спортивный пер. | 13,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№73) до д.2 корп.2 Спортивный пер. | 13,45 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.2 Спортивный пер. до ТК-909-5 | 73,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-908 до д. 31 пр-т Чайковского | 33,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-908 до д. 31а пр-т Чайковского | 10,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 31а пр-т Чайковского до т/узла | 57,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 31а пр-т Чайковского до ГРП | 34,95 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910 до ТК-910-1 | 36,2 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-1 до д.2а Александровский пер."ТОРА" | 65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-1 до ЦТП (№74) Коминтерна,43 | 11,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.35 пр-т Чайковского | 25,7 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.35 пр-т Чайковского | 25,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.37 пр-т Чайковского | 2,55 | 114 | 114 | 114 | 76 | ст.футляр 2Æ 219 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.37 пр-т Чайковского | 29,15 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№74) до д.43 ул.Коминтерна | 68,3 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.43 ул.Коминтерна | 7,25 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-1 до ТК-910-3 | 33,15 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-3 до ТК-910-11 | 87,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-11 до д.41 ул Коминтерна (д/сад №157) | 8,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-11 до ТК-910-5 | 48,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-5 до врезки в надземную трассу на т/узел ОАО "Тверьпродторг" | 85,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| (От ТК-910-5) от врезки в надземную трассу до т/узла ОАО "Тверьпродторг" | 25 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.3 (д.1) Александровский пер. ОАО "Тверьпродторг" (цех фасовки) | 7,5 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.3 (д.1) Александровский пер. ОАО "Тверьпродторг" (цех фасовки) | 32 | 76 | 76 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-5 до д.9 Александровский пер. "Росторгодежда" | 68,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-5 до ТК-910-7 | 113,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-7 до здания в/ч № 73560 | 6,5 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-9 до д.43 ул.Коминтерна | 20,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.43 ул.Коминтерна | 7,25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-9 до д.3 Александровский пер., ДЭУ | 31,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-910-9 до т/узла бани №3 Коминтерна,8 | 71,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла бани до бани №3 Коминтерна,8 | 15,6 | 89 | 89 | 57 | 0 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-911 до д.37 пр-т Чайковского | 10 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 пр-т Чайковского на ЦТП №74 | 14 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-913 до д.3а Спортивный пер. | 3,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3а Спортивный пер. на д.90 пр-т Чайковского (д.90/1) | 32,2 | 114 | 114 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3а Спортивный пер. до д.90 пр-т Чайковского (д.90/1) | 83,2 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-913 до д.94 пр. Чайковского | 8,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.94 пр. Чайковского на д.98 | 93,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.94 до д.98 пр. Чайковского | 1,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.98 пр. Чайковского до подключ. т/узла | 9,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.98 пр. Чайковского на д.100 | 9,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.98 до д.100 пр. Чайковского | 1,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23Б до д.14 Садовый пер. | 6,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-914 до ТК-23Б | 20 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23Б до ТК-22Б | 67,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23Б до д.1 Садовый пер. | 8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 Садовый пер. на насосную | 13,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 Садовый пер. до насосной | 19,5 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От насосной до ГРП | 7,4 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 Садовый пер. на д.1 | 95,31 |  |  |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22Б до д.1 Садовый пер. | 51,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 Садовый пер. на д.3 Спортивный пер. | 13,8 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 Садовый пер. до д.3 Спортивный пер. | 73,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 Спортивный пер. на д.5 | 56,2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д.5 Спортивный пер. | 31,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 Спортивный пер. | 33,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 до д.7 Спортивный пер. | 32,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 Спортивный пер. | 39,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 до д.9 Спортивный пер. | 34,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-915 до д.47/102 ул.Коминтерна (д.102/47 пр-т Чайковского) (гостиница Турист) | 24,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916а до ЦТП (№75) Коминтерна,49 | 12,75 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49а ул.Коминтерна | 13,1 | 114 | 114 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.49а до д.49б ул.Коминтерна | 52,5 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49б ул.Коминтерна | 13,1 | 114 | 114 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.49б до д.49в ул.Коминтерна | 51,75 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№75) до ТК-916а-1 | 37 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916а-1 до ТК-916а-3 | 39,95 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916а-3 до ТК-916а-3´ | 14,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916а-3´ до ТК-916а-5 | 21,5 | 219 | 219 |  |  | кожух | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916а-5 до ТК-916а-7 | 51,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916а-7 до ТК-916а-11 | 14,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916а-11 до д.18 ул.Коминтерна (новый ж/д вокзал) | 88,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916а-7 до ТК-916а-9 | 91,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916а-9 до багажного отд. ж/д вокзала | 7,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-916 до д.16 Садовый пер. | 8,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 Садовый пер. до подключ. т/узла | 47,05 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 Садовый пер. на д.18 | 45,7 | 159 | 159 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 до д.18 Садовый пер. | 34,5 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 Садовый пер. до подключ. т/узла | 12,3 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 Садовый пер. на д.20 | 12,4 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 до д.20 Садовый пер. | 33,7 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 Садовый пер. до подключ. т/узла | 12,3 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 Садовый пер. на д.22 | 11,8 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 до д.22 Садовый пер. | 34 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-918 до д.3 ул.А.Завидова | 15,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ОтТК-918 до ТК-918-2 | 14,6 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-918-2 до д.14 ул.А.Завидова | 17 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-919 до ТК-919-5 | 59,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-919-5 до ТК-919-1 | 35,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-919-1 до ТК-919-3 | 20,3 | 159 | 159 |  |  | ж/б кожух Æ1000 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-919-3 до д.10 ул.Коминтерна (автовокзал) | 19,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-919а до ТК-919а-1 | 10 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-919а-1 до д.67/2 ул.Коминтерна | 25,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-919а-1 до ТК-919а-3 | 27,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-919а-3 до д.69 ул.Коминтерна | 53,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-919а-3 до д.71 ул.Коминтерна | 40,2 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-920 до ТК-15Б-20 | 50 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-920 до ТК-15Б-20 | 62 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-20 до ТК-15Б-14 | 10 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-20 до ПАТП-3 д.71 ул. Коминтерна, админ.зд.ЗАО "Капстрой" | 7,7 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20Б до ТК-20Б-1 | 96,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20Б-1 до д.35 Садовый пер. (ВЦ ТГУ) | 11,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35 Садовый пер. (ВЦ ТГУ) на уч корпуса №3 | 15,6 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35 Садовый пер. (ВЦ ТГУ) до уч корпуса №3 | 45,2 | 114 | 114 | 57 | 57 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20Б-1 до д.11,13 Спортивный пер (общ. ТГУ) | 41,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11,13 Спортивный пер. | 70 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11(13) Спортивный пер. до ЦТП (№76) А.Завидова,19 | 23,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№76) до д.19 ул.А.Завидова | 32,2 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла (пристр. к ЦТП№76) до д.21/19 ул.А.Завидова | 15 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20Б-1 до ТК-20Б-3 | 47 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20Б-3 до кв.т/узла А.Завидова,17 | 50,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.17 ул.А.Завидова | 12,45 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.37/15 Садовый пер. | 41 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19Б до тира ул.Фадеева | 62,2 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19Б до ТК-19Б-2 | 68,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19Б-2 до д.12 Спортивный пер. (шк.№42) | 39,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19Б-2 до д.1 корп.1 ул.Фадеева | 21,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б до ТК-18Б-5 | 129,55 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-5 до д.6 ул.Фадеева | 10,15 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.Фадеева | 13,2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.4 ул.Фадеева | 50,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 ул.Фадеева | 13,2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.Фадеева до ЦТП (№78) Фадеева,2 | 29,05 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№78) Фадеева,2 до д.4 ул.Фадеева | 33,15 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 ул.Фадеева | 13,2 | 89 | 89 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 до д.6 ул.Фадеева | 50,2 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№78) до д.2 ул. Фадеева | 32,2 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№78) до ТК-18Б-9 | 51,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-9 до д.70 пр-т Чайковского (Унив), корп.№4 | 8,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-9 до ТП т/тр на ТК-18Б-7 | 127 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-7 до д.62а пр-т Чайковского | 10 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.70 пр-т Чайковского (Унив) до биофака, корп.№5 | 57 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б до ТК-18Б-1 | 114,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-1 до д.1 ул.Фадеева | 15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла | 5,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул.Фадеева на ТК-18Б-19 | 37 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 ул.Фадеева до ТК-18Б-19 | 42,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-19 до д.10 Спортивный пер. | 20,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 Спортивный пер. до лаборат. | 20,7 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-1 до ТК-18Б-5 | 53,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-5 до т/узла д. 40/5 ул.1-я Садовая | 141 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д. 40/5 ул.1-я Садовая | 20,2 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 ул. Фадеева до ТК-18Б-11 | 22,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-11 до т/узла д.6 Спортивный пер. (д/с № 129) | 36,85 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.6 Спортивный пер. (д/сад № 129) | 18 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-11 до ТК-18Б-13 | 31,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-13 до д.84 пр-т Чайковского | 22,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-13 до ТК-18Б-15 | 37,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-15 до д.86 пр-т Чайковского (86/2) | 29,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.86 пр-т Чайковского (86/2) от т/узла на д.4 Спортивный пер. | 23,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.86 пр-т Чайковского (86/2) до д.4 Спортивный пер. | 29,5 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-15 до ТК-18Б-17 | 92,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-17 до д.8 Спортивный пер. | 32 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Б-17 до ТК-18Б-19 | 75,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б до д.5 ул.Фадеева | 2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б до д.5 ул.Фадеева | 5 | 159 | 159 |  |  | ж/б кожух 2Æ 600 | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Фадеева на д.16 | 64,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Фадеева на д.3, д.7 | 11,8 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 до д.3 ул.Фадеева | 48,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 до д.7 ул.Фадеева | 30,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Фадеева на д.5 | 15 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Фадеева до 25 ул.А.Завидова | 32,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул.Фадеева до 16 Спортивный пер. | 65,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул.Фадеева до 16 Спортивный пер. | 10 | 89 | 89 |  |  | кожухÆ 1100 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б до ТК-17Б-1 | 65,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б-1 до ЦТП (№77) Фадеева,8 | 13,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№77) до д.8 ул.Фадеева | 55,05 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№77) до ТК-17Б-1 | 11,4 | 108 | 108 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№77) до ТК-17Б-1 | 11,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б-1 до 10 корп.1 ул. Фадеева | 17,5 | 108 | 108 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б-1 до 10 корп.1 ул. Фадеева на д.27 ул.А.Завидова | 17,5 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По 10 корп.1 ул. Фадеева на д.27 ул.А.Завидова | 46,7 | 108 | 108 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От 10 корп.1 ул. Фадеева до д.27 ул. А.Завидова | 55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б-1 до ТК-17Б-3 | 54,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б-3 до конюшен ипподрома | 124,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От конюшен ипподрома до трибун (админ.) | 12 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От конюшен ипподрома до ТК-17Б-5 | 81,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б-5 до конюшен ипподрома | 15,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между конюшнями ипподрома | 15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От конюшен ипподрома до туалета | 21,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17Б-5 до гаража ипподрома | 12,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б до д.12 ул.Фадеева | 36,45 | 76 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б до кв.т/узла Попова,33 | 22,85 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-16Б-1 | 4,7 | 114 | 114 | 114 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-16Б-1 | 4,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б-1 до д.34 ул.А.Завидова | 16,6 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б-1 до д.14 ул.Фадеева | 92,9 | 89 | 89 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б-1 до ТК-16Б-3 | 43,9 | 114 | 114 | 114 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б-3 до д.36 ул.А.Завидова | 8,15 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б-3 до ТК-16Б-5 | 40,1 | 114 | 114 | 114 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б-3 до ТК-16Б-5 | 40,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б-5 до д.35 корп.1 ул. Попова | 2,7 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б-5 до д.35 ул. Попова | 45,1 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Б-5 до д.29 ул.Попова (Бурводстрой) | 35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б до ЦТП (№133) Волоколамский,26 (24) | 176 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От спортзала (пристр.к ЦТП №133) до ТК-15Б-14а | 16,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-14а до ТК-15Б-2 | 15,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-2 до д.9 Университетский пер. | 41,25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-2 до ТК-15Б-4 | 61,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-4 до ТК-15Б-6 | 38 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-6 до д.5 Университетский пер. | 1,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-6 до д.3 Университетский пер. | 63,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-4 до ТК-15Б-8 | 56,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-8 до д.26 ул.А.Завидова | 75,25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 до д.28 ул.А.Завидова | 21,3 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-8 до д.9 ул.Фадеева | 116,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 до д.11 ул.Фадеева | 79,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 ул.Фадеева до д.30 ул.А.Завидова | 31,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№133) до ТК-15Б-10 | 11,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-10 до д.15 ул.Фадеева | 84,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-10 до т/узла д.13 ул.Фадеева, д/сад №3 | 5,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.13 ул.Фадеева, д/сад №3 | 17,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-10 до ТК-15Б-14а | 10 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-14а до т/узла д.9а (д.7) Университетский инкуб. Центр | 21,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.9а (д.7) Университетский пер.,инкуб. центр | 8,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№133) до ТК-15Б-12 | 3,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-12 до д.28 Волоколамский пр-т (д.28/13) | 50 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 Волоколамский пр-т (д.28/13) до т/узла | 17,8 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 Волоколамский пр-т (д.28/13) пр-т от т/узла | 40 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 Волоколамский пр-т (д.28/13) до д.11 Университетский пер. | 14,95 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-12 до д.26 Волоколамский пр-т | 69,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 Волоколамский пр-т на д.24 | 6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 до д.24 Волоколамский пр-т | 15,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 Волоколамский пр-т до подключ.т/узла | 30,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 Волоколамский пр-т от т/узла | 35 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 Волоколамский пр-т до д.17 ул.Фадеева | 15,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№133) до ТК-15Б-14 | 140 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-14 до ТК-15Б-16 | 44,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-16 до д.4 Университетский пер.(душ.пав.) | 14,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-16 до ТК-15Б-18 | 45,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Б-18 до д.24 ул.А.Завидова (к-т Росторгм.) | 22 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 ул.А.Завидова (к-т Росторгм.) до ГО | 6,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14Б до д.22 Волоколамский пр-т | 9,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б до ТК-13Б-1 | 36,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-1 до т/узла Ипподромная,2а | 40,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла Ипподромная,2а до д.20 Волоколамский пр-т техникум | 55,5 | 89 | 89 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.2а ул.Ипподромная | 38,2 | 89 | 89 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2а ул.Ипподромная до ГРП | 34,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.38/2 ул.А.Попова | 46,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38/2 ул.А.Попова на д.36 | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.38/2 до д.36 ул.А.Попова | 25,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ТК-13Б-7 | 61,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ТК-13Б-7 | 75,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-7 до д.34 ул.А.Попова, д/сад №83 | 14,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-7 до д.18 ул.Фадеева | 93,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 на д.16 ул.Фадеева | 3 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 до д.16 ул.Фадеева | 17,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-1 до д.18 Волоколамский пр-т | 31,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла | 10 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 Волоколамский пр-т на ТК-13Б-9 | 10 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 Волоколамский пр-т до ТК-13Б-9 | 134 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-9 до д.16 Волоколамский пр-т (д.16/5) | 13,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-9 до д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33 | 35,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33 | 18,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33 до ТК-13Б-15 | 28,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-15 до 1 ул.Ипподромнпя (д.40/1 ул.А.Попова) | 21,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-15 до д.42 ул.А.Попова | 35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-9 до ТК-13Б-3 | 84 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-3 до д.14 Волоколамский пр-т | 13,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-3 до ТК-13Б-5 | 82,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-5 до д.12 Волоколамский пр-т (д.12/42) | 11,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Б-5 до д.40 ул.Склизкова | 22 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.40 ул.Склизкова | 11,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.40 до д.38 ул.Склизкова | 30,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 ул.Склизкова | 38,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-8 до д.38 ул.Склизкова | 40,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-55А-1 до д.1 ул.Коробкова | 34,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-55А-1 до д.2 ул.Коробкова | 59,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-55А до часовни пр-т Чайковского | 42,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-55А до д.19 пр-т Чайковского (культпросветучилище) | 56,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 пр-т Чайковского (культпросветучилище) до подключ. т/узла | 40,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 пр-т Чайковского (культпросветучилище) на д.21а | 33,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 до д.21а пр-т Чайковского | 32,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21а до д.21 пр-т Чайковского (лесоуправл) | 19 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21а пр-т Чайковского до подключ. д. 21 пр-т Чайковского | 15 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21а пр-т Чайковского до подключ.т/узла | 29 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21а пр-т Чайковского от точки подключ. д. 21 на д.27/32 пр-т Чайковского | 4,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21а до д.27/32 пр-т Чайковского | 12,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-54А до ТК-54А-1 | 80,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-54А-1 до д.28/2 пр-т Чайковского (СКТБ Стройиндустрия) | 11,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-54А-1 до д.28/2 пр-т Чайковского (СКТБ Стройиндустрия) | 56,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-53А до д.40/2 пр-т Чайковского | 37,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.40/2 пр-т Чайковского до кв.т/узла | 14,1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.40/2 пр-т Чайковского от кв.т/узла | 11,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.40/2 пр-т Чайковского до д.4а ул.Кайкова | 48,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4а до д.4а ул.Кайкова д/сад №63 | 41,5 | 57 | 57 | 32 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46а пр-т Чайковского (мастерск) на д.62а | 13 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46а до д.44 пр-т Чайковского | 32,3 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46а до д.46 пр-т Чайковского | 8,8 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46а до д.46 пр-т Чайковского | 79,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46а пр-т Чайковского до ТК-18Б-7 | 170,5 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-52А до д.4 ул.Кайкова (ст.скорой пом) | 30,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-52А до ЦТП №79 Склизкова,8 | 41,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №79 до д.2 ул.Склизкова | 13,77 | 89 | 89 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №79 до д.4 ул.Склизкова | 21,8 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №79 до д.6 ул.Склизкова | 23,3 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №79 до д.8 ул.Склизкова | 73,8 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 ул.Склизкова до ГРП | 33,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51А до ЦТП №80 Ерофеева,8 | 27,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №80 до д.3 ул.Кайкова | 63 | 89 | 89 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №80 до ТК-51А-2 | 3,5 | 159 | 159 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51А-2 до д.5 ул.Кайкова | 40,7 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51А-2 до д.8 корп.4 ул.Ерофеева | 11 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51А-2 до ТК-51А-4 | 37,25 | 159 | 159 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51А-4 до д.6а ул.Ерофеева | 4,9 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51А-4 до т.подключения д.6 ул.Ерофеева | 27 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51А-4 до д.6а ул.Ерофеева | 11,7 | 57 | 57 | 38 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.подключ.д.6 до д.8 ул.Ерофеева | 24,9 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А до д.9 ул.Ерофеева | 49,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А до ТК-50А-1 | 66,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А-1 до д.6 ул.Ерофеева | 16,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А-1 до д.7 корп.1 ул.Ерофеева | 50,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.1 ул.Ерофеева на ЦТП №81 | 11,8 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 корп.1 ул.Ерофеева до ЦТП №81 Ерофеева,7 | 29,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №81 до ТК-50А-9 | 11,95 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №81 до ТК-50А-9 | 11,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А-9 до д.7 корп.1 ул.Ерофеева | 5,4 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А-9 до д.7 корп.2 ул.Ерофеева | 48,55 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А-1 до ТК-50А-3 | 32 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А-3 до ТК-50А-5 | 32,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А-5 до д.4 ул.Ерофеева | 17,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А-3 до ТК-50А-7 | 16,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50А-7 до д.5 ул.Ерофеева | 5,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49А до д.11 ул.Ерофеева | 11,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-48А до ТК-45А-12 | 166 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-12 до д.12 ул.Ерофеева | 13,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Ерофеева | 14 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 до д.10 ул.Ерофеева | 37,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-12 до д.14 ул.Ерофеева | 28,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Ерофеева | 14 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 ул.Ерофеева до ТК-45А-10 | 18,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-10 до д.16 ул.Ерофеева | 18,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Ерофеева | 14 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.Ерофеева до т/узла Ерофеева,18 (20) | 42,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А до д.4 корп.1 пр.Швейников | 27 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 корп.1 пр.Швейников на д.12 пр.Победы | 76,4 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 корп.1 пр.Швейников на д.12а пр.Победы | 1,8 | 89 | 45 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 корп.1 пр.Швейников на д.6 пр.Швейников | 6,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 корп.1 до д.6 пр.Швейников | 26,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 корп.1 пр.Швейников до ТК-47А-1 | 66 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-1 до д.2 пр.Швейников (д.14/2 пр-т Победы) | 29,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-1 до ТК-47А-3 | 25,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-3 до д.12 пр-т Победы | 28,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-3 до д.10 пр-т Победы | 26,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 пр-т Победы на д.8 | 24 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 до д.8 пр-т Победы | 27,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 корп.1 пр.Швейников до д.12а пр-т Победы | 48,1 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 корп.1 пр.Швейников на ТК-47А-5 | 1,65 | 89 | 45 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 корп.1 пр.Швейников до ТК-47А-5 | 24 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-5 до д.4 корп.2 пр.Швейников | 2,7 | 89 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-5 до ТК-47А-7 | 75,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-7 до д.8а пр-т Победы (д/сад № 48) | 18,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-7 до ТК-47А-9 | 70 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-9 до д.6а пр-т Победы | 19,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-9 до ТК-47А-9´ | 74 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-9´ до д.6 пр-т Победы | 17,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-9 до ТК-47А-11 | 98,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-11 до д.5а ул.Ерофеева (РОВД) | 13,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5а ул.Ерофеева (РОВД) на ТК-50А-7 | 57,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а ул.Ерофеева (РОВД) до ТК-50А-7 | 8,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а ул.Ерофеева (РОВД) до ТК-50А-7 | 91,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-11 до д.4 пр-т Победы | 37,7 | 89 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 пр-т Победы до гаража | 18,8 | 89 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-11 до ТК-47А-13 | 34,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-13 до д.4а пр-т Победы | 4,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-13 до ТК-47А-23 | 44,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-23 до д.26а пр-т Чайковского (детприемн) | 20,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-23 до д.5 ул.Ерофеева (ст.техобслуж) | 67 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул.Ерофеева (ст.техобслуж) до корп.Б | 18,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул.Ерофеева (ст.техобслуж) до мойки | 17,096 | 89 | 45 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-13 до ТК-47А-15 | 25,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-15 до д.2а пр-т Победы | 52,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-15 до д.24а пр-т Чайковского | 26,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24а пр-т Чайковского | 14,2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24а пр-т Чайковского до ТК-47А-17 | 48,7 | 89 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-17 до д.24/2б пр-т Чайковского | 33,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-17 до ТК-47А-19 | 25,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-19 до д.26 пр-т Чайковского (д.26/2) | 5,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26/2 пр-т Чайковского на ТК-728 | 17,3 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 пр-т Чайковского (д.26/2) до ТК-728 | 5,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-19 до ТК-47А-21 | 39,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-21 до д.26 пр-т Чайковского (д.26/2) | 12,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47А-21 до д.26 пр-т Чайковского (д.26/2) | 71,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-46А до забора д.14 пр-т Победы (швейная ф-ка) | 16,4 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-1 до д.19 ул.Ерофеева | 42,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Ерофеева до подключ. д.3 | 5,8 | 89 | 45 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Ерофеева на. д.3 | 3 | 89 | 45 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Ерофеева до подключ. д.17/5 | 6,1 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Ерофеева на д.17/5 | 3,7 | 89 | 45 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Ерофеева до подключ.т/узла | 7,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Ерофеева на д.21ул.Ерофеева | 54,1 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 до д.21 ул.Ерофеева | 17,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 на д.21а ул.Ерофеева | 47,6 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 до д.21а ул.Ерофеева | 13,6 | 76 | 76 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А до ТК-45А-2 | 125,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-2 до д.20 ул.Ерофеева | 5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-2 до т/узла д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1) | 52 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1) | 32,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По т/узлу д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1) на д.16 по ул.Ерофеева | н/д | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла у д.18 по ул.Ерофеева до д.16 по ул.Ерофеева | 40,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-2 до ТК-45А-4 | 41,6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-4 до д.10 Волоколамский пр-т (шк №36) | 58,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-4 до ТК-45А-6 | 77,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-6 до ЦТП №82 Кайкова,11 | 4,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №82 до д.11 ул.Кайкова | 20,6 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №82 до д.10 ул.Склизкова | 163,95 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-6 до ТК-45А-8 | 50,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-6 до ТК-45А-8 | 0,3 | 159 | 159 |  |  | кожух 2Æ 426 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-6 до ТК-45А-8 | 22,1 | 159 | 159 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-6 до ТК-45А-8 | 7,7 | 159 | 159 |  |  | кожух 2Æ 426 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45А-8 до д.36 ул.Склизкова (АТС №6) | 57 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.36 ул.Склизкова (АТС №6) до гаража | 38,6 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 Волоколамский пр-т от магистр.т/тр | 5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-43А-3 до д.18 пр-т Победы | 55,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-43А-3 до д.2 Волоколамский пр. (д.20/2 пр-т Победы) | 6,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла в проходной до ТК-254-1 | 186,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-1 до ТК-254-8а | 91,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-8а до ТК-254-8 | 97 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-8 до ТК-254-13 | 102 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-13 до ТК-254-14 | 90 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-14 до ТК-254-15 | 95 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-15 до ТК-254-16 | 24 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-16 до ТК-254-17 | 55 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-17 до ТК-254-18 | 62,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-18 до ТК-254-19 | 112,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-19 до ТК-254-20 | 76 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-20 до ЦТП-2 (№114) | 44 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2 (№114) до ТК-254-20 | 61,1 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-20 до ТК-254-21 | 133,55 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-21 до ТК-254-23 | 36,8 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-23 до д.34 ул.Громова | 6,8 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-23 до д.32 ул.Громова | 70,7 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-21 до ТК-254-22 | 57,5 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-22 до д.30 ул.Громова | 43 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2 (№114) до ТК-254-24 | 37 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-24 до ТК-254-25 | 38,8 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2 (№114) до д.58 ул.Громова | 40 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-25 до ТК-254-28 | 39 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-28 до ТК-254-29 | 37,7 | 133 | 133 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-29 до д.38 ул.Громова | 68,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-29 до д.44 ул.Громова | 63,15 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-29 до д.5 ул.Громова | 96 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-30 до ТК-254-31 | 28,35 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-31 до ТК-254-32 | 13,7 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-32 до д.46 ул.Громова | 37,5 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-31 до д.42 ул.Громова | 34,4 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-30 до д.56 ул.Громова | 21,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-25 до ТК-254-26 | 26,6 | 108 | 108 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-26 до ТК-254-27 | 53 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-26 до д.40 корп.2 ул.Громова | 7 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-27 до д.36 корп.2 ул.Громова | 6,5 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-27 до д.36 корп.1 ул.Громова | 54 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-20 до ТК-254-24 | 50,5 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-24 до ЦТП-3 (№115) | 283,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-43 до автокооператива №15 | 10 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-44 до ТК-254-45 | 50 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-45 до ТК-254-53 | 50 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-53 до д.54 ул. Громова (профилакторий) | 72 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3 (№115) до д.52 ул. Громова (д/сад № 35) | 223 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3 (№115) до ТК-254-33 | 8,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-33 до ТК-254-43 | 18 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-43 до ТК-254-44 | 40 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3 (№115) до ТК-254-44 (ГВС) | 31,5 |  |  | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-43 до ТК-254-46 | 67,8 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-46 до ТК-254-47 | 51,7 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-47 до ТК-254-55 | 60 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-55 до д.50 корп.1 ул. Громова | 27 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-47 до д.48 корп.1 ул. Громова | 73,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-54 до д.48 корп.1 ул. Громова (ГВС) | 37 |  |  | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-47 до ТК-254-54 (ГВС) | 9 |  |  | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-54 до ТК-254-48 (ГВС) | 99 |  |  | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-48 до д.23 ул. Громова (ГВС) | 33 |  |  | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-49 до д.23 ул. Громова | 41 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 ул. Громова на д.25 | 62,8 | 133 | 133 | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 ул. Громова до д.25 ул.Громова | 46 | 133 | 133 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул. Громова на д.27 ул.Громова | 11,6 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 ул. Громова до д.27 ул.Громова | 48 | 89 | 89 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-33 до ТК-254-34 | 97,7 | 219 | 219 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-34 до ТК-254-35 | 189,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-35 до ТК-254-49 | 42 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-49 до д.21 ул. Громова маг. | 13,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-35 до ТК-254-36 | 48,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-36 до д.19 ул. Громова маг. | 9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-36 до ТК-254-56 | 28 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-56 до д.15 (д.17) ул. Громова, столовая | 18,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-56 до Т.П. д.15 ул. Громова | 32,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От Т.П. до д.15 ул. Громова | 46,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-36 до ТК-254-37 | 33,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-37 до ТК-254-40 | 37 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-40 до ТК-254-41 | 68 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-41 до ТК-254-42 | 92 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-42 до д.7 корп.2 ул. Громова | 10,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-42 до д.7 корп.3 ул. Громова | 70 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-41 до д.7 корп.1 ул. Громова | 11 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-40 до д.9 ул. Громова | 10 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-37 до ТК-ТК-254-38 | 54 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-38 до ТК-ТК-254-39 | 53 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-39 до д.11корп.3 ул. Громова | 60 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-38 до д.11корп.1 ул. Громова | 8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-45 до д.50 корп.3 ул. Громова ( в/ч 21350 д.503) | 28 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-44 до д.50 корп.2 ул. Громова | 27 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-46 до д.48 корп.3 ул. Громова | 21 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-34 до д.48 корп.2 ул. Громова | 8 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-1 до ТК-254-2 | 114 | 219 | 219 |  |  | футляр 2Ø250 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-1 до ТК-254-2 | 17 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-2 до ЦТП-1 (№113) | 23 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-2 до ТК-254-3 | 22 | 159 | 159 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-3 до ТК-254-4 | 46 | 159 | 159 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-3 до д.10 ул.Громова | 8 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-4 до д.6 ул.Громова | 8 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-4 до д.8 ул.Громова | 8 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-4 до ТК-254-5 ул.Громова | 8,3 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-5 до д.4 ул.Громова | 72,7 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-2 до ТК-254-6 | 22 | 219 | 219 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-6 до ТК-254-7 | 103,3 | 133 | 133 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-7 до д.14 ул.Громова | 23,4 | 133 | 133 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-7 до д.16 ул.Громова | 10,5 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-6 до д.12 ул.Громова | 8 | 114 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-18 до АТС (мастерские) | 10,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-17 до д28 корп.2 ул.Громова | 10 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-16 до д28 корп.1 ул.Громова | 6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-13 до д.26 ул.Громова (магазин) | 84 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-8 до д.1 ул.Громова (шк.№19) | 46,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-15-1 до д.3 ул.Громова (КБО) | 53,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-15-1 до ТК-254-54 | 160,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-54 до д.11корп.2 ул.Громова (в/ч 21350 д.112) | 17,5 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-8 до ТК-254-9 | 26 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-9 до ТК-254-10 | 20 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-10 до ТК-254-11 | 30 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-11 до ТК-254-12 | 29 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-12 до д.18 корп.2 ул.Громова | 5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-11 до д.22 корп.2 ул.Громова | 9,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-9 до д.22 корп.1 ул.Громова | 10 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-10 до д.18 корп.1 ул.Громова | 5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-14 до ТК-254-50 | 201 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-50 до ТК-254-51 | 217,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-51 до ТК-254-52 | 176 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-52 до ЦТП-5 | 88 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-5 до ТК-254-52 | 88 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-50 до д.2а ул.Гайдара | 32,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-50 до д.4 ул.Гайдара ООО"Литос" | 57 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-254-51 до ЦТП в/ч 21350 | 249 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-252 до клуба в/г № 83 | 84 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-251 до ТК-252 | 64 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-250 до ТК-251 | 89 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-249 до ТК-250 | 74 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-248 до ТК-249 | 46 | 426 | 426 |  |  | кожух Æ1200 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-247 до ТК-248 | 37 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-246 до ТК-247 | 66 | 426 | 426 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-245 до ТК-246 | 68 | 426 | 426 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-245 до ТК-245-2 | 33 | 159 | 159 |  |  | футляр Ø1000 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-245-2 до ТК-245-4 | 32 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-245-4 до д.43 пр-т Н.Корыткова | 45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-244-3 до ТК-244б (ТК-244-3´) | 12,8 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-244б (ТК-244-3´) до ВК-1 | 31,6 | 273 | 273 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-244в до ТК-244-1 | 22 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-244-1 до д.44а пр-т Н.Корыткова | 15,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44а до кв.т/узла пр-т Н.Корыткова | 17,9 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44а на д.44 пр-т Н.Корыткова | 16,1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44а на д.40 пр-т Н.Корыткова | 2,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44а до д.44 пр-т Н.Корыткова | 20 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44 пр-т Н.Корыткова (от ввода) на д.42 | 5,8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44 до д.42 пр-т Н.Корыткова | 30,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44а до д.40 пр-т Н.Корыткова | 20,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.40 пр-т Н.Корыткова на д.38 | 82,4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.40 до д.38 пр-т Н.Корыткова | 20,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 пр-т Н.Корыткова на д.36 | 2,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.38 до д.36 пр-т Н.Корыткова | 30,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-244б до ТК-244-3 | 12,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-244-3 до ТК-244-5 | 45,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-244-5 до д.15а Мигаловская наб. | 79,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15а Мигаловская наб. от т/узла на д.14 | 66,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15а Мигаловская наб. от т/узла на д.14 | 36 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15а Мигаловская наб. на д.15 | 9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15а Мигаловская наб. на д.16 | 9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15а Мигаловская наб. на д.17 | 9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15а до д. 14 Мигаловская наб., общ. | 31,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 Мигаловская наб., общ. на д.13 | 56,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15а до д.17 Мигаловская наб. | 16,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15а до д.16 Мигаловская наб. | 24,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15а до д.15 Мигаловская наб. | 23,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 14 Мигаловская наб. до ЦТП (№68) Мигаловская наб.,13 | 15,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№68) до д. 13 Мигаловская наб. | 36,05 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-244-5 до д.40а пр-т Н.Корыткова (шк.№41) | 57,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-239 до ТК-239-5ʹ | 24,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-239-5ʹ до ТК-239-5 | 20,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-239-5 до д.30 пр-т Н.Корыткова | 36,4 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 пр-т Н.Корыткова на д.34 | 72 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 пр-т Н.Корыткова на д.34 | 48 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 пр-т Н.Корыткова на ТК-239-1 | 3,55 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 пр-т Н.Корыткова до ТК-239-1 | 107,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-239-1 до ТК-239-3 | 56,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-239-3 до д.10а Мигаловская наб. | 41,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10а Мигаловская наб. до т/узла | 9,1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10а Мигаловская наб. до подключения д.10 и до подключения д.11 | 85,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10а Мигаловская наб. на д.11 | 9,05 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10а до д.11 Мигаловская наб. | 25,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10а на д. 10 Мигаловская наб | 9,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10а до д.10 Мигаловская наб. | 23,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10а Мигаловская наб. на д.12 | 37,15 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10а до д.12 Мигаловская наб. | 16,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10а на д. 9 Мигаловская наб | 5,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10а до д. 9 Мигаловская наб | 21,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 до ЦТП д.8 Мигаловская наб. | 36,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 Мигаловская наб. от т/узла на д.8 | 61 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 Мигаловская наб. до вводных задвижек | 5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 до подстанц. №4 СМП д.10 6-й Мигаловский пр. | 65,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-239-3 до АТС д.8 Мигаловская наб. | 58,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-239-3 до д.10б Мигаловская наб. | 93 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-239-3 до д.10б Мигаловская наб. | 28,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-239-1 до д/сада № 97 д.32а пр-т Н.Корыткова | 24,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 до д.34 пр-т Н.Корыткова | 20 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 пр-т Н.Корыткова на д.32 | 33 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 пр-т Н.Корыткова на д.32 | 3,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 до д.32 пр-т Н.Корыткова | 28,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 пр-т Н.Корыткова на д.34а | 11 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 до д.34а пр-т Н.Корыткова | 30,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34а пр-т Н.Корыткова на д.34б | 11,9 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34а до д.34б пр-т Н.Корыткова | 36,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34а пр-т Н.Корыткова до д.8 (мастерская) | 28,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 до д.30а пр-т Н.Корыткова | 22,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30а пр-т Н.Корыткова на д.30б | 24 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30а до д.30б пр-т Н.Корыткова | 30 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-239-5 до д.28 пр-т Н.Корыткова | 36,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 пр-т Н.Корыткова на д.28а | 45 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 пр-т Н.Корыткова до ГРП | 33,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 до д.28а пр-т Н.Корыткова (подростковый клуб) | 14,25 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-238 до д.26 пр-т Н.Корыткова | 6,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 пр-т Н.Корыткова на ТК-238-1 | 99,1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 пр-т Н.Корыткова на д.24 | 9 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 до д.24 пр-т Н.Корыткова | 35,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 пр-т Н.Корыткова до ТК-238-1 | 44,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-238-1 до д.5а Мигаловская наб. | 56,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5а Мигаловская наб. до подключ.т/узла | 9,9 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5а Мигаловская наб. на д.7 | 129,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а Мигаловская наб. до д.7 | 16,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5а Мигаловская наб. на д.5 | 9,1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а Мигаловская наб. до д.5 | 22,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5а Мигаловская наб. на д.6 | 9,1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а Мигаловская наб. до д.6 | 23,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5а Мигаловская наб. на д.4 | 11,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а Мигаловская наб. до д.4 | 25,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 Мигаловская наб. на ЦТП (№66) Мигаловская наб.,2 | 64,2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 Мигаловская наб. до ЦТП (№66) Мигаловская наб.,3 | 19,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№66) до д.3 Мигаловская наб. | 33,5 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-238-1 до д.28 корп.1 пр-т Н.Корыткова (д/сад №93) | 57,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-237-3 до ТК-237-5 | 80,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-237-5 до ЦТП д.1корп.2 Мигаловская наб. | 17,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.1корп.2 Мигаловская наб. | 31,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-237-5 до д.1б Мигаловская наб. | 27 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1б Мигаловская наб. до кв.т/узла | 25 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1б Мигаловская наб. от кв.т/узла на д.2 | 9,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1б до д.2 Мигаловская наб. | 35,84 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 Мигаловская наб. до подключ.т/узла | 7,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 Мигаловская наб. на д.2б | 5,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 до д.2б Мигаловская наб. | 37,15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-237-3 до д.20б пр-т Н.Корыткова (шк.№4) | 7,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20б пр-т Н.Корыткова (шк.№4) до теплицы | 36 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-236 до д.12а пр-т Н.Корыткова | 52,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12а пр-т Н.Корыткова до подключ. д.10 | 4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12а пр-т Н.Корыткова на д.10 | 4 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12а пр-т Н.Корыткова на д.12 | 2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12а пр-т Н.Корыткова на ТК-236-1 | 6 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12а пр-т Н.Корыткова до ТК-236-1 | 16,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-236-1 до ТК-236-3 | 73,45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-236-3 до д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) | 136,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) до овощехранилища | 13 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) на ОУС | 11,5 | 32 | 32 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) до ОУС | 9,4 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-236-3 до д.6 1-й Мигаловский пр-д | 8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 1-й Мигаловский пр-д до подключ. т/узла | 3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 1-й Мигаловский пр-д на д.4 1-й Мигаловский пр-д | 9,72 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.4 1-й Мигаловский пр-д | 35,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-236-3 до д.8 1-й Мигаловский пр-д | 22,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-236-1 до д.12б пр-т Н.Корыткова | 32,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12а до д.10 пр-т Н.Корыткова | 31,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12а Н.Корыткова от т/узла к д.10 | 1 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12а пр-т Н.Корыткова на д.12 | 8,6 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12а до д.12 пр-т Н.Корыткова | 29,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-235 до д.10а пр-т Н.Корыткова | 109,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233 до д.8а пр-т Н.Корыткова | 31,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а пр-т Н.Корыткова до подключ. д.8б | 5,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а пр-т Н.Корыткова до подключ. т/узла д.8а | 2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а пр-т Н.Корыткова от т/узла до подключ. д.8 | 21 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а пр-т Н.Корыткова на д.8 | 2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а пр-т Н.Корыткова от т/узла на д.8б | 2,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8а до д.8б пр-т Н.Корыткова | 45,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8а до д.8 пр-т Н.Корыткова | 41,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а пр-т Н.Корыткова на д.6б | 28 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8а до д.6б пр-т Н.Корыткова | 33,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6б пр-т Н.Корыткова на д.6 | 43,8 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6б до д.6 пр-т Н.Корыткова | 16,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-4 до д.3а пр-т Н.Корыткова | 16,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-4 до д.3а пр-т Н.Корыткова | 48,2 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-4 до ТК-233а-10 | 44,55 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-10 до д.3б пр.Н.Корыткова | 11,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3б пр.Н.Корыткова до ТК-233а-10 | 11,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-10 до ТК-233а-2 | 69,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-2 до д.1 пр.Н.Корыткова (общ.) | 15,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-2 до д.3 пр.Н.Корыткова (Центрпрогр) | 83,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 пр.Н.Корыткова до гаража | 26,8 | 76 | 76 | 32 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д. 3а пр.Н.Корыткова | 58 | 114 | 114 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д. 3а пр.Н.Корыткова | 58 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-10 до ЦТП (№123) пр.Н.Корыткова,3 корп.1 | 52,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№123) до д.3 корп.1 пр.Н.Корыткова | 30,8 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№123) до д.3 корп.2 пр.Н.Корыткова (РПИПО"Итиль") | 27,9 | 76 | 76 | 32 | 32 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№123) до врезки в сущ.т/тр (3-й поворот от ЦТП) | 80,6 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От 3-го поворота до д.7 ул.Республиканская | 24,8 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-6 до КНС №11а | 16,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-233а-8 до ЦТП (№65) Республиканская,9 | 117,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№65) до д.9 ул.Республиканская | 45,9 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 ул.Республиканская до ГРП №63 | 34,7 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№65) до д.11 ул.Республиканская | 25,4 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.11 ул.Республиканская | 7,2 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.11 ул.Республиканская | 7,2 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 до д.13 ул.Республиканская | 23,1 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-231 до д.41 ул.Бобкова | 18,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.41 до.д.43 ул.Бобкова | 20,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-230 до ТК-230-2 | 38,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-230-2 до ЦТП(№64) ул.Бобкова,37 | 6,75 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 ул.Бобкова на д.39 | 9 | 76 | 76 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 до д.39 ул.Бобкова | 22,6 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-230-2 до д.4а пр-т Н.Корыткова | 66,15 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4а пр-т Н.Корыткова на д.6а (д/с №124) нач.шк. №20 | 0,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4а до д.6а пр-т Н.Корыткова(д/с №124) нач.шк. №20 | 46,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4а пр-т Н.Корыткова до кв. т/узла на д.2/19 | 4,4 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4а пр-т Н.Корыткова от кв. т/узла на д.2/19 | 38,4 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4а до д.2/19 пр-т Н.Корыткова | 45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2/19 пр-т Н.Корыткова на д.2 корп.1 | 75 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2/19 до д.2 корп.1 пр-т Н.Корыткова | 48,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4а пр-т Н.Корыткова от кв.т/у на т/уз д/с№36 | 9 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4а до выносного т/узла д.2 корп.2 пр-т Н.Корыткова | 9,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От выносного т/узла д.2 корп.2 пр-т Н.Корыткова до д.10аул.Бобкова (судмдэкспертиза) | 135 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От выносн. т/узла д.2 корп.2 пр-т Ленина до д.2 корп.2 (д/сад№36) центр СПИД | 13,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-229 до д.40 ул.Бобкова | 60,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-228 до ЦТП (№63) Ленина,2 | 91,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№63) до д.27 ул.Бобкова | 62,9 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.27 ул.Бобкова | 12,55 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№63) до д.25 л.Бобкова, д/сад №162 | 27,1 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№63) до д.2 ул Ленина на д.23 ул.Бобкова | 33,3 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№63) до д.2 ул Ленина | 33,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 ул Ленина до т/узла подключ.т/узла №2 | 19 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.2 ул Ленина на д.23 ул.Бобкова | 7,5 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.2 ул Ленина | 7,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 ул Ленина до т/узла подключ.т/узла №3 | 20,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 ул Ленина до т/узла подключ. т/тр на д.23 | 23 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 ул Ленина на д.23 | 9,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 ул Ленина до ТК-228-2 | 41,85 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-228-2 до д.23 ул.Бобкова | 35,5 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-228 до д.36 корп.1ул.Бобкова | 19,65 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.36 корп.1ул.Бобкова на ЦТП | 12,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.36 корп.1ул.Бобкова до ТК-228-3 | 8,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-228-3 до ЦТП(№62) Бобкова,36 | 47,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№62) до д.36 корп.1 ул.Бобкова | 29,3 | 133 | 133 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.36 корп.1 ул.Бобкова | 7,4 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.36 корп.1 ул.Бобкова | 7,4 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№62) до д.36 корп.4 ул.Бобкова | 25,75 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От 36 корп.4 до д.38 ул.Бобкова (от т/у д.36 корп.4) | 82,6 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№62) до д.21 корп.1 ул.Е.Пичугина | 23,3 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№62) до ТК-228-1 | 84,55 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-228-1 до д.23 ул.Е.Пичугина (профилакторий) | 36,55 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-228-3 до ЦТП Бобкова,38 | 60,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Бобкова,38 до ТК-228-5 | 36,6 | 133 | 133 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-228-5 до д.38 ул.Бобкова | 10,8 | 89 | 89 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227 до ТК-227-10 | 17,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-10 до д.21 корп.1 ул.Бобкова | 7,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-10 до д.48 ул.Е.Пичугина | 42,95 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.48 ул.Е.Пичугина на ТК-227-2 | 37 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.48 ул.Е.Пичугина до ТК-227-2 | 24,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-2 до д.48 ул.Е.Пичугина | 24,4 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-2 до д.46 ул.Е.Пичугина | 6,2 | 89 | 89 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№61) Е.Пичугина,48 до ТК-227-2 | 22,7 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-2 до ЦТП (№61) Е.Пичугина,48 | 22,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 пр.Ленина (поликл. №1) до ТК-1-3 | 8,35 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1-3 до ТК-1 (ТК-227-12) | 37,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 (ТК-227-12) до д.3/44 пр.Ленина | 31,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3/44 пр.Ленина до ГРП | 27 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1(ТК-227-12) до ТК-1-2 | 55 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1-2 до д.5 пр.Ленина (Полиграфкомбинат) | 38,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1-2 до д.18 2-й Академический пр-д | 50,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 2-й Академический пр-д до ТП-1-4 | 58,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-1-4 до д.20 2-й Академический пр-д | 10 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-1-4 до ТП-1-6 | 64,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1-6 до д.22/8 Паризанский пер. (2-й Академический пр-д) | 11 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№61) до ТК-227-4 | 20,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-4 до д.6 пр.Ленина (поликл. №1) | 8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№61) до д.6 пр.Ленина (поликл. №1) (ГВС) | 7,7 |  |  | 219 | 219 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 пр.Ленина (поликл. №1) до подключ.т/узла | 26 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 пр.Ленина (поликл. №1) на ТК-1-3 | 24,5 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-8 до гаража КПИ | 10 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-8 до д.21 ул.Бобкова (корп."Т") | 31,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-4 до ТК-227-6 | 33,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227-6 до д.19 ул.Бобкова (произв.мастерск.) | 6,05 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-227 до д.50/34 ул.Е.Пичугина | 22,5 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226 до ТК-226-7 | 8,7 | 159 | 159 |  |  | Кожух Æ 800 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226 до ТК-226-7 | 39,9 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-7 до клуба ВСО | 92,8 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-7 до ТК-226-9 | 18,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-9 до д.30 ул.Бобкова (магазин) | 6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-11 до д.32 ул.Бобкова | 6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-11 до д.50/34 ул.Е.Пичугина | 74,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.50/34 ул.Е.Пичугина до д.32 ул.Бобкова | 36,5 |  |  | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.50/34 ул.Е.Пичугина от т/узла на д.52 | 18,4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.50/34 до д.52 ул.Е.Пичугина | 11,4 | 114 | 114 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 ул.Е.Пичугина на д.54 | 42 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52 до д.54 ул.Е.Пичугина | 11,4 | 114 | 114 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.54 ул.Е.Пичугина на д.56 | 42,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.54 до д.56 ул.Е.Пичугина | 11,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-7 до д.28 корп.1ул.Бобкова | 37,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-7 до ТК-225-3 | 64,75 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225 до д.28 корп.1 ул.Бобкова | 42,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 корп.1 ул.Бобкова до кв.т/узла (подключ. на ТК-225-1) | 12 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 корп.1 ул.Бобкова от кв.т/узла на ТК-225-1 | 13 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 корп.1 ул.Бобкова от кв.т/узла на ТК-226-7 | 7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 корп.1 ул.Бобкова до ТК-225-1 | 14,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-1 до ТК-225-3 | 58,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-3 до д.28 корп.9 ул.Бобкова | 5,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 корп.9 до д.28 корп.8 ул.Бобкова | 20 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-3 до ТК-225-5 | 62,65 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-3 до ТК-225-5 | 62,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-5 до д.28 корп.5 ул.Бобкова | 8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-5 до ТК-225-7 | 35,65 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-5 до ТК-225-7 | 35,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-7 до кв.т/узла ВСО № 514 | 69 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ВСО № 514 до ТК-225-35 | 45,2 | 57 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-35 до ТК-225-47(КПП) | 66,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-47 (КПП) до ТК-225-43 | 11,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-43 до магазина | 1 | 57 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-43 до ТК-225-45 | 26,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-45 до санчасти | 3,3 | 57 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-45 до штаба | 46,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-35 до казармы | 7,1 | 57 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-7 до ТК-225-9 | 33,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-7 до ТК-225-9 | 33,2 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-9 до д.28 корп.7 ул.Бобкова | 20 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-9 до д.28 корп.6 ул.Бобкова | 10 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-9 до ТК-225-11 | 9,45 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-9 до ТК-225-11 | 23,15 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-9 до ТК-225-11 | 32,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-11 до ТК-225-11а | 15,85 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-11 до ТК-225-11а | 15,85 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-11а до ЦТП (№60) Чудова,14 | 16,2 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№60) до ТК-225-11а | 16,2 | 133 | 133 | 114 | 76 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-11а до ТК-225-11 | 15,85 | 133 | 133 | 114 | 76 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-11 до д.8 ул.Чудова | 90,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-11 до ТК-225-13 | 53,95 | 114 | 114 | 114 | 76 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-11 до ТК-225-13 | 53,95 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-13 до д.11 ул.Чудова | 21,9 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-13 до ТК-225-15 | 37,9 | 114 | 114 | 114 | 76 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-13 до ТК-225-15 | 37,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-15 до д.21 ул.Чудова | 17,9 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 ул.Чудова до д.26 корп.8 ул. Бобкова | 29,5 |  |  | 76 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-15 до ТК-226-1 | 34,2 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-15 до ТК-226-1 | 34,2 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-1 до ТК-225-17 | 13,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-1 до ТК-225-17 | 13,6 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-17 до д.12 ул.Чудова | 10 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-17 до д.13 ул.Чудова | 44,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-1 до ТК-226-7 | 21,8 | 89 | 89 | 76 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-7 до ТК-226-3 | 85,9 | 89 | 89 | 76 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-3 до ТК-226-5 | 22,7 | 89 | 89 | 76 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-226-5 до д.14 ул.Чудова | 7 | 89 | 89 | 76 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-11а до ТК-225-19 | 56 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-19 до ТК-225-19а | 37,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-19а до д.26 корп.8 ул.Бобкова | 36 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-19а до д.26 корп.7 ул.Бобкова | 16,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-19а до ТК-225-21 | 16,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-21 до д.26 корп.4 ул.Бобкова | 53,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-21 до д.26 корп.6 ул.Бобкова | 25,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 корп.6 ул.Бобкова до подключен. т/узла | 75,75 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 корп.6 ул.Бобкова на д.19 | 5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 корп.6 ул.Бобкова до ТК-225-27 | 12,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-27 до д.19 ул.Чудова | 21,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-1 до ТК-225-23 | 71,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-23 до д.28 корп.2 ул.Бобкова | 11,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-23 до д.28 корп.4 ул.Бобкова | 46,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-23 до ТК-225-25 | 30 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-25 до д.26 корп.5 ул.Бобкова | 59,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 корп.5 ул.Бобкова на ТК-225-29 | 11,8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-25 до д.28 корп.3 ул.Бобкова | 77,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 корп.5 ул.Бобкова до ТК-225-29 | 23 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-29 до д.26 корп.2 ул.Бобкова | 26,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-29 до кв.т/узла до т/узла | 56,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225 до ТК-225-2 | 145,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-2 до д.8 пр-т Ленина | 29,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-2 до д.10 пр-т Ленина (клуб ПК) | 8,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-225-2 до ТК-225-4 | 42,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-224 до ТК-224-1 | 7 | 219 | 219 |  |  | Кожух Æ 800 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-224 до ТК-224-1 | 47,6 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-224-1 до насосной (склада в/ч) | 39 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-224-1 до ТК-224-3 | 62,35 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-224-3 до д.24 корп.2 ул.Бобкова | 19,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-224-3 до ТК-224-5 | 47,6 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-224-5 до д.24 корп.3 ул.Бобкова | 18,15 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а до ТК-223а-1 | 43,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-1 до ТК-223а-3 | 44 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-3 до д.24 ул.Бобкова | 6 | 159 | 159 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 ул.Бобкова до ТК-223а-3 | 6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-3 до ТК-223а-5 | 80,1 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-5 до д.26 корп.1 ул.Бобкова | 6 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-5 до д.28 корп.2 ул.Бобкова (ГВС) | 52,4 |  |  | 76 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-5 до д.28 корп.2 ул.Бобкова (ГВС) | 53,6 |  |  | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-5 до кв.т/узла | 34,8 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.26 корп.3 ул.Бобкова | 26,75 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а до ТК-223а-2 | 25,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-2 до д.17 ул.Бобкова (д/сад №113) | 64,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-2 до ТК-223а-4 | 62 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-4 до д.14 корп.2 пр-т Ленина | 7,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-4 до ТК-223а-6 | 20 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-6 до ТК-223а-8 | 25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-8 до д.14 корп.1 пр-т Ленина | 7,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-8 до ТК-223а-10 | 65 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-10 до д.14 пр-т Ленина | 7,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223а-10 до д.14 корп.3 пр-т Ленина | 27,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223 до ТК-223-2 | 97,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-2 до д.25/2б ул.Л.Чайкиной | 21 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25/2б ул.Л.Чайкиной на ТК-223-4 | 12,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25/2б ул.Л.Чайкиной до ТК-223-4 | 32,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-4 до д.18/1 пр-т Ленина (КТУС) | 5,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-4 до д.16 пр-т Ленина (шк.№20) | 55,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 пр-т Ленина (шк.№20) до гаража | 41,4 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-2 до ТК-223-6 (ТК-6-7) | 13,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-6 (ТК-6-7) до д.13 ул.Бобкова | 18,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-6 (ТК-6-7) до ТК-223-8 | 36,15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-8 до д.11 ул.Бобкова (д/сад №66),нач.шк. №1 | 12,25 | 89 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-8 до ТК-223-10 (ТК-6-3) | 72,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-10 до д.9 ул.Бобкова (д/сад №29),нач.шк. №1 | 19,45 | 89 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-12 (ТК-6-1) до д.20 пр-т Ленина | 7,5 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-10 до ТК-223-12 (ТК-6-1) | 51 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-223-12 (ТК-6-1) до д.22/31 пр-т Ленина | 18,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-221/178 до ТК-221-1 | 15,4 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-221-1 до кв.т/узла в/ч 53956 | 67,6 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-221-3 | 40 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-221-3 до д.36 ул.Бобкова (казарма №246) | 99,1 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176 до ТК-176-2 | 18,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-2 до д.7 ул.Бобкова | 5,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-2 до ТК-9-1 | 46,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9-1 до д.28 пр-т Ленина | 55,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9-1 до ТК-9-1а | 13,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9-1а до д.26а пр-т Ленина | 13,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9-1а до д.26 пр-т Ленина | 61,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176 до ТК-176-1 | 31,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-1 до д.16 ул.Бобкова | 15 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 16 до ТК- на д.14 ул.Бобкова (ГВС) | 4,8 |  |  | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- до д.14 ул.Бобкова (ГВС) | 24,3 |  |  | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- у д. 16 до ТК-176-1 ул.Бобкова | 7,4 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.Бобкова до ТК-176-1-1 | 10,8 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-1-1 до д.6 ул.М.Захарова, общ. | 46,7 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-1-1 до ТК-176-1-3 | 43 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-1-3 до д.14 ул.Бобкова | 37,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-1-3 до ТК-176-1а | 13,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-1 до ТК-176-1а | 40,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-1а до д.3 Ремесленный пр-д (д/сад №57) | 30,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-1а до ТК-176-3 | 97,95 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-1-3 до ТК-176-3а | 117 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3а до д.3а Ремесленный пр-д (ГПТУ-12) | 37,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3а до д. 5а Ремесленный пр-д (общ.ГПТУ-12) | 13 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3 до ТК-176-3-1 | 49,15 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-1 до кв.т/узла М.Захарова,8 | 23,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.8 ул. М.Захарова | 40,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла М.Захарова,8 до ТК-176-3-3 | 13,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-3 до д.10 ул.М.Захарова | 7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-3 до ТК-176-3-5 | 40 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-5 до д.12 ул.М.Захарова | 7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-5 до ТК-176-3-7 | 25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-7 до д.14 ул.М.Захарова | 7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-7 до ТК-176-3-9 | 24,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-9 до д.16/17 ул.М.Захарова | 13,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-9 до ТК-176-3-11 | 62,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-11 до д.15 ул. Р.Зорге | 9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-11 до д.13 ул. Р.Зорге | 36,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-3-1 до ТК-176-5 | 82,9 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-5 до ТК-176-7 | 113,2 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-7 до д.18/18 ул.М.Захарова (адм. похорон.) | 17,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-7 до ТК-176-13 | 59 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-13 до д.3а ул.Р.Зорге (приют) | 7,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-7 до ТП-176-1 | 33 | 325 | 325 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-176-1 до ТК-176-7а | 30 | 325 | 325 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-7а до гаража | 63,9 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию гаража | 6 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до ТК-176-9 | 12,65 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-176-9 до ТК-176-11 | 126,95 | 273 | 273 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175 до ТК-10-1 | 11,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-1 до д.5 ул.Бобкова (душ.павильон) | 40,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-1 до д.30 пр-т Ленина | 36,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175 до ТК-175-1(ТК-10-3) | 45,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-1 (ТК-10-3) до д.12 ул.Бобкова | 30 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-1 (ТК-10-3) до д.10 ул.Бобкова | 51 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-1 (ТК-10-3) до ТК-175-3 (ТК-10-5) | 25,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-3 (ТК-10-5) до кв.т/узла М.Буденного,3 (Ремесленный пр-д,3) | 3,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла М.Буденного,3 до д.3 ул.М.Буденного (д/сад №17) дет.поликлиника | 26,5 | 89 | 89 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла М.Буденного,3 до ТК-175-11 | 29,7 | 76 | 76 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-11 до д.3а ул.М.Буденного | 5,2 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-11 до ТК-175-13 | 30,7 | 76 | 76 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-13 до д.8а Ремесленный пр-д | 6,8 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-13 до д.8б Ремесленный пр-д | 17,2 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-3 до ТК-175-5 | 98,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-5 до д.5 ул.М.Буденного | 23 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-5 до ТК-175-7 | 42,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-7 до д.10а Ремесленный пр-д (судмедэкспертиза) | 19,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-7 до ТК-175-9 | 54,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-9 до д.7 ул.М.Буденного | 26,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.М.Буденного до д.9 ул.Р.Зорге | 31,2 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-175-9 до д.12 Ремесленный пр-д | 55,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 Ремесленный пр-д до д.11/14 ул.Р.Зорге | 66 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 до д.10 Ремесленный пр-д | 9,45 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-173 (ТК-13-3) до ТК-13-1 | 49,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-1 до д.34 пр-т Ленина | 4,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 пр-т Ленина на д.32 | 39 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 пр-т Ленина до ТК-13-5 | 50,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-5 до д.32а пр-т Ленина (ДК Строитель) | 8,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-5 до д.32 пр-т Ленина | 18,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-173 (ТК-13-3) до ТК-13-7 | 97,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-7 до д.38 пр-т Ленина | 30 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 пр-т Ленина до подключ. на д.40 | 11,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 пр-т Ленина на д.40 | 14,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.38 до д.40 пр-т Ленина | 9,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 пр-т Ленина до т/узла | 19,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-7 до ТК-13-9 | 58,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-9 до д.4 ул.Ржевская (дет.больн.№2) | 33,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-9 до дез.камеры | 19,3 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-9 до д.2 ул.Ржевская (ул.Бобкова) | 29,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-7 до ТК-13-7а | 61 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-7а до д.42 пр-т Ленина | 31,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-7а до д.3а ул.Кирова | 114,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-173 (ТК-13-3) до ТК-13-11 | 41,6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-11 до д.3 ул.Ржевская | 5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Ржевская на д.4 | 10,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.Ржевская до ТК-13-11а | 15,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-11а до ЦТП (№53) Бобкова,6 | 58,35 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№53) до д.6 корп.1 ул.Бобкова (д.3а Ржевская) | 37,3 | 89 | 89 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-11а до д.4 ул.М.Буденного | 98,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-11 до ТК-13-13 | 161 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-13 до ТК-13-19 | 57 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-19 до ТК-13-19-1 | 94,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-19-1 до д.8 ул.Ржевская | 8,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-19 до д.8а ул.Ржевская | 16,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-19 до д.6 ул.Ржевская | 50,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-19 до ТК-13-19а | 36,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-19а до спортзала | 18,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-19а до д.7 корп.2 ул.Кирова | 55,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-19а до ТК-13-21 | 21,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-21 до д.7 ул.Кирова | 30,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-21 до д.7 корп.1 ул.Кирова | 21,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-21 до д.5 ул.Кирова | 57,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-13 до ТК-172 | 118 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-172 до ТК-173 | 119,1 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-13 до ТК-13-25 | 68,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-25 до д.7 ул.Ржевская | 21,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-25 до ТК-13-27 | 49,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-27 до д.7а ул.Ржевская | 5,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-27 до ТК-13-29 | 50 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-29 до д.8 ул.М.Буденного (уч. №2) админ. | 63,85 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-29 до ТК-13-31 | 104,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-31 до д.10 ул.М.Буденного (ВЦ) | 31 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-31 до д.9 корп.2 ул.Ржевская | 46,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.2 ул.Ржевская на д.9 | 12 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 корп.2 ул.Ржевская до ТК-13 -31а | 18,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13 -31а до д.9 ул.Ржевская | 27,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 ул.Ржевская на д.12 (шк.№32) | 12 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 ул.Ржевская до д.12 ул.Ржевская (шк.№32) | 85,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-31 до ТК-13-33 | 88 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-33 до д.12 ул.М.Буденного | 13,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-33 до ТК-13-53 | 34,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-53 до ТК-13-55 | 60,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-55 до д.9а ул.М.Буденного (общ.№2 КПИ) | 39,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-55 до ТК-13-57 | 42,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-57 до ТК-13-59 | 29,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-59 до д.5а ул.р.Зорге (общ.№4 КПИ) | 2,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-59 до д.3а ул.р.Зорге (похоронн.) | 29,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3а ул.р.Зорге (похоронн.) на ТК-176-13 | 12,3 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3а ул.р.Зорге (похоронное бюро) до ПЖРЭУ Пролетарского р-на | 21,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3а ул.р.Зорге (похоронное бюро) до ТК-176-13 | 41 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-53 до ТК-13-35 | 93,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-35 до цеха пластмасс (№2), ОАО "Элтор", д.11 | 29 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-39 (ТК-369-5) до ТК-13-37 | 23,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-37 до д.9 ул.М.Буденного | 17,17 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-37 до д.3 Боровой пр-д (д/сад №79) | 19,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13-37 до д.14 ул.М.Буденного | 86,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-166 до ТК-166-1/369 | 100 | 325 | 325 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-166-1/369 до д.7а ул.Кирова | 14,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7а ул.Кирова до подключ. д.5а | 0,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7а ул.Кирова на д.5а | 26,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7а до д.5а ул.Кирова | 24,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7а ул.Кирова на д.9а | 30,9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7а до д.9а ул.Кирова | 34,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9а ул.Кирова до подключ.т/узла д.9а | 1 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9а ул.Кирова на д.9 | 15,6 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9а ул.Кирова до ТК-166-1а | 40,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-166-1а до д.9 ул.Кирова | 26,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-166-1/369 до ТК-369-1 | 159 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-1 до д.11ул.Кирова (склад училища №9) | 18 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11ул.Кирова (склад училища №9) на ТК-369-1а | 13 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11ул.Кирова (склад училища №9) до ТК-369-1а | 17 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-1а до сл.мастерских | 21,6 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-1а до мастерских | 12,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-1а до д.10 ул.Ржевская (Тверьстрой №1) | 80,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-1а до ТК-369-2 | 48,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-1 до ТК-369-2 | 64,3 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-2 до д.12а ул.Ржевская (общ.) | 171 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12а ул.Ржевская (общ.) на ТК-369-3 | 14,7 | 325 | 325 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12а ул.Ржевская (общ.) до ТК-369-3 | 48,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-3 до д.11 ул.Ржевская | 8,18 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-3 до ТК-369-4 | 49,2 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4 до ТК-369-5 | 54,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-5 до ТК-166-9 | 106,3 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-166-9 до д.13 ул.М.Буденного | 38 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-166-9 до заводоуправления (№4) ОАО "Элтор", М. Буденного,11 | 27 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-1 до ЦТП (№52) Ржевская,14 | 59,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№52) до д.14 ул. Ржевская | 20,5 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-1 до кв.т/узла Боровой пр-д,10 | 25,45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Боровой пр-д,10 до ТК-369-4-3 | 11,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-3 до д.10 Боровой пр-д | 9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-3 до ТК-369-4-7 | 37,15 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-7 до д.12 Боровой пр-д | 6,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-7 до д.11/14 ул.Буденного | 19,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-3 до ТК-369-4-1 | 32,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-1 до ТК-369-4-5 | 14,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-5 до д.8 Боровой пр-д | 6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-5 до д.6 Боровой пр-д | 30,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Боровой пр-д,10 до ТК-369-4-9 | 65,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-9 до д.7 ул.2-я Боровая | 17,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-9 до ТК-369-4-11 | 18,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-11 до д.5 ул.2-я Боровая | 6,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-11 до ТК-369-4-13 | 38 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-13 до д.3 ул.2-я Боровая | 6,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-13 до д.15/1 ул.Буденного | 18,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-9 до ТК-369-4-15 | 45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-15 до ТК-369-4-17 | 15,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-17 до д.8 ул.2-я Боровая | 3,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 до д.6 ул.2-я Боровая | 22 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-17 до ТК-369-4-19 | 22,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-19 до д.7 ул.3-я Боровая | 32,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 до д.5 ул.3-я Боровая | 20,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-15 до ТК-369-4-21 | 69,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-21 до д.4 ул.2-я Боровая | 15,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 до д.17/2 ул.Буденного | 21 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-369-4-21 до д.3 ул.3-я Боровая | 38,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.3-я Боровая до д.19/1 ул.Буденного | 21 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-160а до ТК-160а-1 | 6 | 325 | 325 |  |  | кожух Æ 600 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-160а до ТК-160а-1 | 34,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-160а-1 до д.9 ул.Виноградова (1оч) | 28,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-160а-1 до ТК-160а-3 | 46 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-160а-3 до д.9 ул.Виноградова (2 оч) | 29,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 ул.Виноградова (2 оч) до подключ. 3 оч.д.9 | 2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 ул.Виноградова (2 оч) от т/у №1 на 3 оч. д.9 | 76,05 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между д.9 ул.Виноградова (2оч. и 3 оч.) | 8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-160а-3 до ТК-359-7 | 58,2 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-359-1 до ТК-359-5 | 79,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-359-5 до д.50 ул.6-я Кр.Слободы "Тверской областной центр юных техников"(д/сад №19) | 70,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-359-5 до ЦТП (№117) Виноградова,10 | 61,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№117) до д.10 ул. Виноградова | 37 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.10 ул. Виноградова | 7,3 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.10 ул. Виноградова | 7,3 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-359-1 до ТК-359-3 | 149,9 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-359-3 до ТК-359-7 | 55,4 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-359-7 до д.3а 4-й пер. Кр.Слободы | 33,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3а 4-й пер. Кр.Слободы до ТК-359-9 | 11,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-359-9 до ТК-359-11 | 26,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-359-11 до здания | 19 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-359-9 до д.3 4-й пер. Кр.Слободы | 78,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-160 до д.64 пр-т Калинина (КБО) | 48,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.64 пр-т Калинина (КБО) до туалета | 46,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-158 до д.62 пр-т Калинина (Прол.администр) | 57 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.62 пр-т Калинина (Прол.администр) до гаража | 39,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Р до ТК-I -1а | 14,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-I -1а до ТК-I -2-2 | 17,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По кв.т/узла Двор Пролетарки до подключен. т/узлов | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По кв.т/узла Двор Пролетарки до т/узла д.43 | 2,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По кв.т/узла Двор Пролетарки до т/узла д.4, д.61 | 5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-I -2-2 до ТК-I -2-3 | 91 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-I -2-3 до ТК-I -2-5 | 76 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- I -2-5 до ТК- на д.21а пр.Калинина и до ТК-на подстанцию Двор Пролетарки | 149 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-I-2- до Двор Пролетарки (Тор.комп. Рубин) | 22,6 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.1пр.Калинина (Тор.комп. Рубин) до подключения тепл.узла | 132,9 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.1пр.Калинина (Тор.комп. Рубин) | 202,4 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 корп.1пр.Калинина (Тор.комп. Рубин) на д. по пр. Калинина | 38,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 корп.1 пр.Калинина (Тор.комп. Рубин) до ТК- у д.19 пр. Калинина | 105 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- у д.19 пр. Калинина до ТП пряд. ф-ки | 54 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП пряд. ф-ки до ТК-11(у д.13 пр. Калинина) | 52,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11(у д.13 пр. Калинина) до ТК-12 | 75 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-8Р-1 до ТП -8Р-1а | 68 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-8Р-1а до ТП -8Р-2 | 22,3 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-8Р-2 до ТП -8Р-3 | 180,3 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-8Р-3 до ТП -8Р-4 | 134 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-8Р-4 до ТК -7Р-15 | 125 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-15 до ТК -7Р-16 | 45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК -7Р-14 до ТК-7Р-15 | 48 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-16 до Т | 14,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От Т до ТК -7Р-16а | 60 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-16а до ТК -7Р-22 | 331 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-22 до ТК-7Р-33 (23) | 36,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-23 до ТК-7Р-24 | 183,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-25 до д.5 ул.1-я За Линией (К.Заслонова,4а)(шк.№5) | 9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул.1-я ЗаЛинией (шк.№5) (К.Заслонова,4а) до спортзала | 37 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-19 до д.99 Двор Пролетарки | 21,08 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.99 до д.100 Двор Пролетарки | 21,06 |  |  |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-19 до д.(Витамин.ф-ка) Двор Пролетарки | 46,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-19 до ТК-7Р-20 | 49,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-20 до ТК-7Р-20а | 29,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-20а до д.81 Двор Пролетарки | 7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-20 до ТК-7Р-20б | 41 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-20б до д.20 Двор Пролетарки, шк.№2 | 10 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-18 до ТК-7Р-19 | 45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-17 до ТК-7Р-18 | 45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-13 до ТК-7Р-17 | 43 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-13 до ТК-7Р-11 | 33 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-11 до ТК-7Р-12 | 8,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-12 до д.17 Двор Пролетарки (Егоров С.В.) | 33,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-11 до ТК-7Р-10 | 50 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-10 до д.119 Двор Пролетарки | 5,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-9 до ТК-7Р-10 | 33,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-9 до д.94 Двор Пролетарки | 4,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.94 Двор Пролетарки на склад №33 д.134 | 24,1 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.94 Двор Пролетарки до склада №33 д.134 | 25,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-9 до д.156 Двор Пролетарки | 7,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.156 Двор Пролетарки до подключ. д..118 | 1,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.156 Двор Пролетарки на ТК-7Р-4 | 89 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.156 Двор Пролетарки на д.118 | 7,4 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.156 Двор Пролетарки до д.118 | 16,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.118 Двор Пролетарки до подключ. д.122 | 13,1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.118 Двор Пролетарки на ТК-7Р-8 | 87,9 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.118 Двор Пролетарки на д.122 | 22,2 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.118 Двор Пролетарки до д.122 | 11,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.122 Двор Пролетарки на склад ГО | 21,4 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.122 Двор Пролетарки до склада ГО | 39,4 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.118 Двор Пролетарки до ТК-7Р-8 | 3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-8 до д.122 Двор Пролетарки | 7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-8 до ТК-7Р-6 | 40 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-6 до д.107 Двор Пролетарки | 20 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-6 до ТК-7Р-5 | 69 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.107 Двор Пролетарки до д.83 | 20,68 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.107 Двор Пролетарки до д.83 | 18,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.70 Двор Пролетарки до подключ. д.70 | 15 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.70 Двор Пролетарки до т/узла | 80,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.70 Двор Пролетарки до подключ. д.105 | 34,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.70 Двор Пролетарки на д.105 | 13,9 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.70 Двор Пролетарки на д.116 | 9 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.70 Двор Пролетарки до д.116 | 26,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.156 Двор Пролетарки до ТК-7Р-4 | 23 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-4 до т/узла у д.151 Двор Пролетарки | 50,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-4 до д.124 Двор Пролетарки | 15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла у д.151 Двор Пролетарки до ТК-7Р-3 | 10 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-3 до д.42 Двор Пролетарки | 5,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-3 до д.82 Двор Пролетарки | 15,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-14 до ТК-7Р-13 | 74 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-13 до д.15 Двор Пролетарки (православная школа) | 7,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-14 до д.93 Двор Пролетарки,ГМУСК"Пролетарка" | 1,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 70 Двор Пролетарки до д.107 Двор Пролетарки (рем.-строит. Цех | 9,7 | 76 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 151 Двор Пролетарки до д.97 Двор Пролетарки | 5,6 | 76 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 97 Двор Пролетарки на ОУС Двор Пролетарки | н/д | 76 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 97 Двор Пролетарки до ОУС Двор Пролетарки | 19,8 | 76 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-18 до д.15 Двор Пролетарки | 24,7 | 76 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-17 до д.47 Двор Пролетарки | 35 | 76 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 118 Двор Пролетарки до склада №96 Двор Пролетарки | 10,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 118 Двор Пролетарки на склад №96 Двор Пролетарки | 31,6 | 76 | 45 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От склада №33 Двор Пролетарки до склада №77 Двор Пролетарки | 33,3 | 76 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152 до ТК-152-2 | 39,05 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-2 до вет.лечебницы №8 | 4,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-2 до ТК-152-4 | 35,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-4 до д.5 ул.Виноградова (поликл №8) | 8,33 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-4 до ТК-152-6 | 34,35 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-6 до ТК-152-8 | 48 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-8 до д.4 ул.Виноградова (шк.№1) | 39,45 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.Виноградова (шк.№1) до оранжереи | 47,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-6 до ТК-152-10 | 72,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-10 до д.26 ул.4-я Кр.Слободы(РОСТО тех.школа) | 11,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-10 до д.26 ул.4-я Кр.Слободы (церковь) | 7,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-10 до д.26 ул.4-я Кр.Слободы (авиаклуб церковь) | 8 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-6 до ТК-152-12 | 218,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-152-12 до КНС №30 | 6,8 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-151 до д.20 пр-т Калинина (ДК Пролетарка) | 51 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-151 до ТК-151-2 | 133,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-151-2 до д.3 ул.Виноградова | 8,95 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-149 до д.18 пр-т Калинина | 56,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-149 до ТК-149-2 | 3,7 | 159 | 159 |  |  | кожух Æ 600 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-149 до ТК-149-2 | 63,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-149-2 до д.1 ул.Виноградова | 38,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-149-2 до д.5 б-р Ногина | 63 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 б-р Ногина до подключен. т/узла №1 | 23,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 б-р Ногина до подключения т/узла №3 | 31 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 б-р Ногина до подключения ГВС в ЦТП(№51) | 6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146 до ТК-146-2 | 28,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-2 до д.33 ул.Бакунина (стомат.поликл.) | 56,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-2 до д.14/4 пр-т Калинина (пристр) | 10,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14/4 пр-т Калинина (пристр) до подключ. т/узла | 7,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14/4 пр-т Калинина (пристр) на ТК-146-4 | 4,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14/4 пр-т Калинина до ТК-146-4 | 9,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-4 до ТК-146-18 | 64,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-18 до д.3 б-р Ногина | 3,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-18 до д.16 пр-т Калинина (администр.зд) | 32,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-4 до ТК-146-6 | 42 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-6 до ТК-146-8 | 37 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-8 до ТК-146-10 | 15,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-10 до д.11 пр-т Калинина | 15,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 пр-т Калинина до подключен.т/узла д.11 | 35,7 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 пр-т Калинина от т/узла на д.9 | 50,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 пр-т Калинина до ТК-146-12 | 34,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-12 до д.9 пр-т Калинина | 11,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-2 до ТК-146-14 | 35,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-14 до д.14 пр-т Калинина | 12,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-14 до ТК-146-16 | 78,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-16 до д.12 пр-т Калинина | 13,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146-16 до д.10 пр-т Калинина МОУ Тверской лицей | 101,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-146 до д.2 корп.1 б-р Ногина | 27,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-145 до д.31 ул.Бакунина | 22,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-144 до ТК-144-7 | 27 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-144-7 до ТК-144-9 | 91,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-144-9 до д.3А ул.К.Маркса (клиника) | 9,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-144-7 до д.17 ул.Новикова | 48,56 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул.Новикова до подключен. д.3 ул.К.Маркса | 10 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул.Новикова на д.3 ул.К.Маркса | 6,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул.Новикова до подключен. т/узла д.17 | 2,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул.Новикова на д.19 | 7 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 до д.3 ул.К.Маркса (торг. дом) | 30,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 до д.19 ул.Новикова | 33,15 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Новикова до подключен.т/узла д.19 | 23 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Новикова на ТК-144-1 | 7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул.Новикова до ТК-144-1 | 15,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-144-1 до ТК-144-3 | 40 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-144-1 до д.21 ул.Новикова | 24,85 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.Новикова до подключен.т/узла д.21 | 8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.Новикова на ТК-144-5 | 7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 ул.Новикова до ТК-144-5а | 9,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ОтТК-144-5а до ТК-144-5 | 42,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-144-5 до д.32 ул.Бакунина (д/сад №80) | 28,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-144-5 до д.2 корп.2 б-р Ногина | 22,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-357 до д.27 ул.7-я Кр.Слободы | 59,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27 ул.7-я Кр.Слободы до подключ.ГВС | 4,7 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27 ул.7-я Кр.Слободы до подключ.насосной | 0,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27 ул.7-я Кр.Слободы на насосную | 25 | 32 | 32 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.27 ул.7-я Кр.Слободы до насосной | 39,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-356 до д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы | 26,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-355 до ТК-355-1 | 97,65 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-355-1 до прямого участка за компенсатором | 14,9 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От компенсатора до д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы | 9,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7/1 б-р Ногина на ЦТП (№49) Ногина,7 | 13,2 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы до ЦТП (№49) Ногина,7 | 69,4 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№49) до д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) | 40,4 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№49) до д.7 б-р Ногина | 35,7 | 159 | 159 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла маг. "Тибет" | 4,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла №1 | 8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла №2 | 65 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла прод.маг. | 30 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 б-р Ногина на д.9 | 20 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 до д.9 б-р Ногина | 51,1 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№49) до д.7/1 б-р Ногина (200 кв.) | 22,5 | 219 | 219 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7/1 б-р Ногина (200 кв.) до подключ.т/узла №3 | 11,2 | 133 | 133 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7/1 б-р Ногина (200 кв.) на д.3 1-й пер.Кр.Слободы | 1,5 | 133 | 133 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7/1 б-р Ногина до д.3 1-й пер.Кр.Слободы | 53,8 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-352 до ЦТП (№48) Ногина,8 | 32,05 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№48) до д.7 к.1 К.Маркса(д/сад №10) | 33,05 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№48) до д.8 б-р Ногина | 22,1 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Ногина до подключения д.10 корп.1 | 10,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Ногина на д.10 корп.1 | 8,8 | 114 | 114 | 108 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Ногина до подключения т/узла №1 | 9 | 114 | 114 | 108 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Ногина на т/узлы №2,3 | 23 | 114 | 114 | 108 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.8 б-р Ногина | 7,4 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Ногина до подключения т/узла №2 | 5,5 | 114 | 114 | 108 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Ногина до подключения т/узла №3 | 65 | 114 | 114 | 108 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Ногина на д.9 ул.К.Маркса | 22,5 | 114 | 114 | 108 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 б-р Ногина до ТК-352-1 | 41,95 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-352-1 до д.9 ул.К.Маркса | 63,15 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.9 ул.К.Маркса | 7,3 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 б-р Ногина до д.10 корп.1 б-р Ногина | 15 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 корп.1 б-р Ногина до подключ. т/узла №1 | 22,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 корп.1 б-р Ногина до подключ. т/узла №2 | 38 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 корп.1 б-р Ногина на д.10 корп.2 | 20 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 корп.1 до д.10 корп.2 б-р Ногина | 22,2 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351 до д.11 ул.К.Маркса | 52,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351 до ТК-351ʹ | 99,8 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351ʹ до д.6 корп.4 б-р Ногина | 102,1 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.4 б-р Ногина на ЦТП №47 | 12,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 корп.4 б-р Ногина до ТК-351-11 | 17,15 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-11 до ЦТП (№47) Ногина,4 | 3,15 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№47) Ногина,4 до ТК-351-9 | 24 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-9 до д.7 ул.К.Маркса | 45 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-9 до д.5 ул.К.Маркса | 20 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№47) Ногина,4 до ТК-351-1 | 85,6 | 159 | 159 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№47) Ногина,4 до ТК-351-1 | 85,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-1 до д.6 корп.4 б-р Ногина | 13,3 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-1 до ТК-351-3 | 35,5 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-1 до ТК-351-3 | 35,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-3 до д.6 корп.5 б-р Ногина (д/с №96) | 27,7 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-3 до ТК-351-5 | 34 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-3 до ТК-351-5 | 34 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-5 до ГРП №46 | 30,7 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-5 до ТК-351-7 | 52 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-5 до ТК-351-7 | 52 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-7 до д.4 корп.2 б-р Ногина (Промбанк) | 5,8 | 76 | 76 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-351-7 до д.4 корп.1 б-р Ногина | 15,2 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.4 корп.1 б-р Ногина | 7,6 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 корп.1 до д.2 б-р Ногина | 39 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-341 до ТК-341-1 | 78,4 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-341-1 до ТК-341-3 | 97 | 325 | 325 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания мастерской (бывший т/у) до д.37 Беляковский пер. (ПЖРЭУ) | 15,5 | 76 | 76 | 57 | 32 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-341-3 до ТК у Беляковский,37 | 27,7 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК у д.37 до т/узла Беляковский,37 | 22,6 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.19 Головинский вал | 61 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-341-3 до ТК-341-5 | 37,2 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-341-5 до д.37а (37/1) Беляковский пер. (мастерск) | 41 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-341-5 до д.48 Беляковский пер. ("Арарат") | 48,2 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-341-5 до ТК-341-7 | 158,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-341-7 до д.39/46 Беляковский пер. (церковь) | 14,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-753 до ТК-753-2' до ТК-753-2 | 37,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-753-2 до ТК-753-4 | 36,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-753-4 до д.6 пр-т Калинина | 39,92 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-752 до д.8 пр-т Калинина | 10,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-752 до д.15 ул.Бакунина(Комплекс жилых домов) | 27,7 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-752 до кв.т/узла Бакунина,15 | 22,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Бакунина,15 до ТК-752-1 | 26,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-752-1 до д.15 ул.Бакунина | 11,25 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-752-1 до д.17 ул.Бакунина | 11,25 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-754/143 до д.15 ул.Бакунина | 9,8 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-749 до д.7 пр-т Калинина (ЗАО Синтетик) | 4,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-747 до ТК-747-2 | 36 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-747-2 до д.39 ул.Спартака (ГПТУ-15) | 37,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-747-2 до ТК-747-4 | 57,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-747-4 до д.39а ул.Спартака (общ) | 39,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39а ул.Спартака до ТК-747-6 | 49,95 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-747-6 до ЦТП д.41 ул.Спартака | 44,25 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП д.41 ул.Спартака до ТК-747-6 | 44,25 | 219 | 219 | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-747-6 до д.41б ул.Спартака | 34,4 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-747-6 до д.41б ул.Спартака | 34,4 |  |  | 76 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4ф до д.41б ул.Спартака | 18,3 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-747-6 до ТК-4ф ул.Спартака | 75,2 | 219 | 219 | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Ф до ТК-4ф | 55,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4Ф до ТК-5ф | 55,5 |  |  | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Ф до д.42 ул.Спартака (администр.здание бывший ДК) | 5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5ф до ТП-1 | 23,4 | 219 | 219 | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-1 до ТП-2 | 11,5 | 219 | 219 | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-2 до ТП-3 | 7,5 | 219 | 219 | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-3 до ТП-4 | 25 | 219 | 219 | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-4 до ТП-5 | 13,2 | 219 | 219 | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-5 до ТП-6 | 11 | 219 | 219 | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-6 до ТК-6ф | 13,2 | 219 | 219 | 108 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6Ф до д.26а ул.Спартака (ГНИ) | 135 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6Ф до д.43 ул.Спартака | 51,7 | 133 | 133 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 ул.Спартака | 16,8 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6ф до ТК-7Ф | 34,4 | 133 | 133 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Ф д.44 ул.Спартака | 60 | 76 | 76 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7ф до ТК-8Ф | 38,6 | 159 | 159 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Ф до д.45 ул.Спартака | 45 | 76 | 76 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8ф до ТК-9Ф | 78,8 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Ф до д.46 ул.Спартака | 7 | 76 | 76 | 76 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 ул.Спартака до т.п. подключения на ТК-9ф | 48 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 ул.Спартака от т.п. на ТК-10ф | 9,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 ул.Спартака на ТК-9ф | 9,3 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46 ул.Спартака до ТК-9ф | 3 | 76 | 76 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Ф д.19 ул.Спартака | 26,1 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4ф до ТК-3ф | 10 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3ф до ТК-2ф | 47,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2ф до д.41а ул.Спартака | 14,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2ф до д.41 ул.Спартака | 7,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2ф до ТК-1ф | 40 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1ф до д.40а ул.Спартака | 12,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1ф до д.40 ул.Спартака | 9,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От забора ЗАО "Рождественская мануф." до ТК-10ф | 2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10ф до д.46 ул.Спартака | 9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10ф до ТК-9Ф | 31,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6Ф до ТК-5ф | 96,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 по ул. спартака до ТК-5ф | 43,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746 до ТК-746-4 | 13 | 159 | 159 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746 до ТК-746-4 | 24,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-4 до д.36 ул.Спартака (военкомат) | 40,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-4 до ТК-746-2 | 59,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-2 до д.34а ул.Спартака (УПК) | 16,35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34а ул.Спартака | 9,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34а ул.Спартака до гаражей | 31,4 | 45 | 45 | 32 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746 до ТК-746-1 | 138 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-1 до д.1а ул.Баррикадная,жен.монастырь (ДСО Спартак) | 83,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-1 до ТК-746-3 | 81,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-3 до д.1 ул.Баррикадная, Вознес.собор, (фондохранилище) | 61,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-3 до ТК-746-3а | 136,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-3а до д.1а ул.Баррикадная (гараж) | 15 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-3а до ТК-746-5 | 51,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-5 до д.5 ул.Баррикадная (шк.№9) | 51,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-5 до д.8 ул.Баррикадная (АТС-2) | 18,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-5 до ТК-746-7 | 45,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-7 до д.12а ул.Баррикадная (тубдиспанс) | 27,05 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-7 до д.6 ул.Баррикадная | 45,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.Баррикадная до кв.т/узла | 3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.4 ул.Баррикадная | 22,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.2/3 ул.Баррикадная (ДЮСШ-3) | 21 | 76 | 76 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до ТК у д.1а ул.Баррикадная (Сигнал) | 81,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- у д.1а ул.Баррикадная (Сигнал) до д.3а ул.Баррикадная (1-й Пролетарский пос.) (д/я №12) | 89,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-7 до ТК-746-9 | 89 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-9 до ТК-746-11 | 15,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-11 до д.5 ул.Большевиков | 9,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-9 до ТК-746-13 | 145,3 | 219 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-13 до ТК-7Р-21 | 24 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-21 до АБК Витаминной ф-ки | 23 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Р-21 до Витаминной ф-ки (корп.2) | 35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-13 до ТК-746-15 | 20 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-15 (ТК-7Р-1) до д.151 Дв. Пролетарки (роддом №2) | 180,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-746-15(ТК-7Р-1) до т/узла Дв. Пролетарки у здания школы | 23,9 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-744 до д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) | 63,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-744 до д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) | 12,4 | 219 | 219 |  |  | футл 2Æ 500 ст. | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) на хоз.корпус | 6 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) на д.17 ул. Коробкова | 74,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) до хоз. корпуса | 40,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) до хоз. корпуса | 40,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хоз.копуса до морга | 49,5 | 57 | 57 | 45 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От до хоз. корпуса до д.17 ул.Коробкова | 50,9 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От до хоз. корпуса до д.17 ул.Коробкова | 2,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.17 ул.Коробкова | 21,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.17 ул.Коробкова | 2,5 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-107 до ТК-107-1 | 46,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-107-1 до д.32 наб.р.Тьмаки (д.31) | 9,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-107-1 до д.32 наб.р.Тьмаки (д.32а) | 47 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-107-1 до д.2 корп.1 ул.Бебеля | 12,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-107 до ТК-107-3 | 26 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-107-3 до д.2 ул.Бебеля ( д.2/30) | 4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 ул.Бебеля ( д.2/30) до д.31 (д.31а) наб.р.Тьмаки | 5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-107-3 до д.2 корп.1 ул.Бебеля | 17,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-2 до ТК-110-2-1 | 63,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-2-1 до д.3/29 ул.Бебеля | 25,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-2а до д.26 наб.р.Тьмаки | 16 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 наб.р.Тьмаки до д.25/2 (арка) | 0,7 |  |  |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-2а до ТК-110-2а-2 | 22 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-2а-2 до д.1 ул.Бебеля (Тверьэнерго) | 5,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-6 до ТК-110-6-1 | 8,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-6-1 до ТК-110-6-3 | 27,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-6-3 до д.2 ул.Троицкая | 16,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 до д.2/25 ул.Троицкая | 6,5 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 до д.2а ул.Троицкая | 9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-12 до д.23 наб.р.Тьмаки (ТП-1) | 7,3 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 наб.р.Тьмаки до д.24/1 ул.Троицкая | 7,2 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-14 до д.20 наб.р.Тьмаки (Пелетон) | 46,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-16 до д.18а наб.р.Тьмаки(Биотехнология) | 84,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18а наб.р.Тьмаки до д.1/19 ул.Достоевского | 11,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18а до д.18 наб.р.Тьмаки | 11,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18а наб.р.Тьмаки на пристр. к гаражу | 15,6 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18а до д.18 наб.р.Тьмаки | 17,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По подвалу д.18а наб.р.Тьмаки на ТК-110-16-1 | 7,9 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 наб.р.Тьмаки до ТК-110-16-1 | 27,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-16-1 до д.13 ул.В.Ефимова | 37,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-16-1 до д.13а ул.В.Ефимова | 20,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-18 до т/узла д.2 ул.Достоевского | 48,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.2 ул.Достоевского | 12,76 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-110-18 до д.20 корп.1 наб.р.Тьмаки | 17,35 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-6 до ТК-117-22 | 49,65 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-22 до д.10/15 ул.Дм.Донского (СВПЧ-4) | 10,25 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10/15 ул.Дм.Донского (СВПЧ-4) до здания пож.команды | 22,3 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-22 до ТК-117-24 | 56,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-24 до ТК-117-26 | 82,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-26 до д.20 ул.Достоевского (учр.548/4) | 19,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-8 до д.11корп.1 ул.Достоевского | 36,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-8 до ТК-117-8-2 | 55,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-8-2 до д.10а ул.Достоевского (ХСК шк.) (д/сад №11) | 46,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-10 до ТК-117-20 | 117,05 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-20 до ТК-117-20-1 | 19 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-20-1 до д.6 ул.Брагина (торг.центр) | 6,95 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-20 до д.9 ул.Ефимова (метео) | 9,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-20 до ТК-117-12 | 22,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-20 до ТК-117-12 | 19,3 | 273 | 273 |  |  | кожух 2Æ 600 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-12 до д.1 ул.Брагина (суд) | 151,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-12 до ТК-117-14 | 122,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-14 до ТК-117-16 | 61,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-16 до ТК-117-18 | 73,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-18 до Рынка (наб.р.Тьмаки) | 16,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От Рынка (наб.р.Тьмаки) до ТК-117-28 | 11,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-28 до кафе | 20 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-28 до магазин | 9,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От магазина ТК-117-30 | 75,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-30 до туалета | 4,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-1 до поворота на гараж Епархии ул. С.Перовской,11 | 17 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От поворота до гаража Епархии ул. С.Перовской,11 | 8,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По гаражу Епархии ул. С.Перовской,13 | 17,45 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража Епархии до ул.С.Перовской,11 | 10 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража Епархии до гаража ул.С.Перовской,15 | 23,7 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По гаражу ул.С.Перовской,15 | 25 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до д.15 ул.С.Перовской | 3,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-1 до ТК-117-1-1 | 26,55 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-1 до ТК-117-1-1 | 74 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-1-1 до д.7 ул.С.Перовской (роддом №3) | 12,05 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-1-1 до д.3 ул.С.Перовской | 87,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.С.Перовской на ТК-117-1-1 | 77 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.С.Перовской до ТК-113-1 | 44,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-113-1 до д.4/43 ул.Бебеля | 19,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4/43 ул.Бебеля на д.1/45 ул.С.Перовской | 34,64 | 114 | 114 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4/43 ул.Бебеля до д.1/45 ул.С.Перовской | 39,5 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-113-1 до ТК-113 | 43,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-113-1 до д.24/10 ул.В.Ефимова | 12 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24/10 ул.В.Ефимова до т/узла | 5,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24/10 ул.В.Ефимова на д.10 | 5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24/10 ул.В.Ефимова до д.10 ул.Бебеля | 42,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 до подключения т/у на (д.5а ул.Бебеля (ГАИ) | 7,45 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 после подключения т/у (на д.5а ул.Бебеля (ГАИ) | 24,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 до д.5а ул.Бебеля (ГАИ) | 32 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-113 до д.5/24 ул.Бебеля | 54,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5/24, по д.22 ул.Бебеля на д.7 | 24 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 ул.В.Ефимова до д.7 ул.Бебеля | 68,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-3 до ТК-117-3-1 | 18,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-3-1 до д.8 ул.С.Перовской (Дом Охотника) | 3,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-3-1 до врезки в сущ.трассу | 12,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в новую трассу до д.35а ул.Дм.Донского (Тверьторф) | 83,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35а ул.Дм.Донского до гаража | 20,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-3 до д.10/32 ул.С.Перовской | 15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10/32 ул.С.Перовской до подключ. т/узла | 17 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10/32 ул.С.Перовской на д.12 | 41,7 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10/32 до д.12 ул.С.Перовской | 6,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-13 до ТК-117-13-2 | 41,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-13-2 до д.6 корп.1 ул.Учительская (1,2,3-ий этапы) | 23,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-13-2 до д.38 ул.Дм.Донского (д/сад №19) | 43,95 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-13 до д.37 ул.Дм.Донского (д.37/9 ул.Учительская (Тверитэкс) | 8,4 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-17 до д.44/1 ул.Дм.Донского | 20,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44/1 до д.2 ул.Циммервальдская (д.42/2 ул.Дм.Донского) | 9,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-21а до д.9 Краснофлотская наб. | 11,25 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-23 до д.4а Краснофлотская наб. | 11,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-23 до д.5 Краснофлотская наб.церковь(реставр.) | 35,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-23а до д.12 Краснофлотская наб. (хоккейный клуб) | 27,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-29 до д.42 пер.Трудолюбия (д/сад №34) | 75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-29 до д.36 пер.Трудолюбия (вверх) | 34,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-29 до д.36 пер.Трудолюбия (поз.1.4)(вниз) | 37,7 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-27 до ТК-117-31 | 95,95 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-31 до эксперимент.меб.фабрики Беляковский пер.,46 (ООО "Центр Капитал") | 9,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-31 до д.36 пер.Трудолюбия 6-я оч. 7этап) | 15,75 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-31 до ТК-117-33 | 77,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-33 до ТК-117-33а | 16 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-33 до врезки новой т/трассы на д.40/28 Беляковский пер. | 30 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки новой т/трассы до д.40/28 Беляковский пер. | 69,43 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-25 до ТК-117-25-1 | 31,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-25-1 до касс стадиона (кв.т/узел) | 5,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От касс стадиона (кв.т/узел) до ТК-117-25-3 | 3,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-25-3 до ТК-117-25-5 | 107,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-25-5 до ТК-117-25-7 | 55,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-25-7 до крытого катка | 140,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-25-7 до ТК-117-25-9 | 132,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-25-9 до борцовского зала | 2,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-25-9 до (гаража) туалета | 20 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130 до ТК-134 | 20,85 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130 до ТК-130-2 | 33,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-2 до д.55 Беляковский пер. (кухня) | 32,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-2 до ТК-130-4 | 17,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-4 до д.53 Беляковский пер. (инфекционн) | 13,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-4 до ТК-130-4а | 49,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-4а до склада | 47,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-4а до морга | 6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-4а до ТК-130-6 | 79,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-6 до ТК-130-20 | 124,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-20 до д.48 ул.Троицкая (д.48/16 ул.С.Перовской (терапевтич.клиника) | 23,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-20 до т/узла д/сада №38 | 56,55 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.12а Беляковский пер. (д/сад №38) | 25,3 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-6 до д.49 ул.С.Перовской (скор.пом) | 16,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 ул.С.Перовской (скор.пом) | 10 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.49 ул.С.Перовской (скор.пом) до ТК-130-8 | 8,95 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-8 до ТК-130-8а | 36 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-8а до д.9а Беляковский пер. (адм. ск.пом) | 15,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-8а до ТК-130-10 | 16,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-10 до д.49 ул. Троицкая (гараж и водит корпус ст. скорой помощи) | 11,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-10 до ТК-130-12 | 22,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-12 до д.9 Беляковский пер. (поликлиника) | 36,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-12 до ТК-130-14 | 72,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-14 до д.7 Беляковский пер. (лаборат) | 11,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-14 до ТК-130-16 | 47,65 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-16 до д.5 Беляковский пер. (урология) | 4,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-16 до ТК-130-18 | 34 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-130-18 до д.1а Беляковский пер. (флюрогр) | 20,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134 до д.47 ул.С.Перовской (травмотол) | 36,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 ул.С.Перовской (травмотол) на канцеляр. | 75,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47 ул.С.Перовской (травмотол) до канцелярии | 31,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 ул.С.Перовской (канцелярия) на д.47/19 | 24 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134 до ТК-134-2 | 119,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134-2 до ТК-134-4 | 33,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134-2 до ТК-134-4 | 29 | 159 | 159 |  |  | футляр2Ø350 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134-2' до ТК-134-4 | 47,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134-4 до д.54 ул.Бебеля | 1,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134-4 до ТК-134-6 | 40,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134-6 до д.20 Беляковский пер. | 17 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 до д.22 Беляковский пер. | 20 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134-6 до д.45/24 ул.С.Перовской | 40,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.54 ул.Бебеля до подключ. т/узла | 4,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.54 ул.Бебеля на ТК-134-8 | 4 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.54 ул.Бебеля до ТК-134-8 | 4,48 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-134-8 до ТК-126 | 38,48 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-126 до ТК-124 | 83,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-126 до д.41 ул.Бебеля (Тверьрыба) | 37 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137 до пищеблока (хоз.блок) | 6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию пищеблока (хоз. блок) до подключ. т/узла | 6 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию пищеблока (хоз. блок) | 21,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От пищеблока до ТК-137-3 | 5,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-3 до ТК-137-1 | 15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-1 до мех.прачечной Учительская, 59 | 9,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-1 до мех.прачечной | 3,4 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-3 до ТП-5 (неподв.опора) | 19,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-5 до ТК-137-7 | 22,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-7 до д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) | 8,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ИТП д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) на стомат. поликлинику | 24,6 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) до стомат.пол | 63,75 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) до подключ. т/узла №2 | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) на т/узел №2 | 10,4 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) до админ.зд. | 31,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-7 до ТК-137-9 | 89,05 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-9 до кв.т/узла С.Перовской,52 | 19,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до поликл.кож-вен ул.С.Перовской,52 | 19 | 89 | 89 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до поликл.кож-вен ул.С.Перовской,52 | 19 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От поликл.кож-вен до д.52 ул.С.Перовской (флигель (библ) | 7,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-9 до ТК-138-2 | 88,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-137-9 до ТК-138-2 | 4,5 | 219 | 219 |  |  | футляр Æ426 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2 до ТК-138-2-1 | 51,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2 до ТК-138-2-1 | 4,55 | 159 | 159 |  |  | футляр Æ426 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2 до ТК-138-2-1 | 5,4 | 159 | 159 |  |  | футляр Æ426 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-1 до ТК-138-2-3 | 58,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-3 до т/узла Беляковский пер.,32 | 17,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла Беляковский пер.,32 до ТК-138-2-3 | 17,1 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-3 до д.32 Беляковский пер. | 9,1 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-3 до д.30 Беляковский пер. | 31,4 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-3 до ТК-138-2-5 | 45 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-5 до д.36 Беляковский пер. | 47,4 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-5 до д.54 Беляковский пер. (Медиа) | 51,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2 до д.26/51 Беляковский пер. | 22 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26/51 Беляковский пер. до подключ. кв.т/узла | 64,2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26/51 Беляковский пер. до подключ. т/у д.26/51 | 3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26/51 Беляковский пер. на ТК-138-2-2 | 1,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26/51Беляковский пер. до ТК-138-2-2 | 22,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-2 до д.32/28 ул.С.Перовской | 12,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-2 до д.49 ул.Учительская | 51,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-2 до ТК-138-2-4 | 64,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-4 до д.30 ул.С.Перовской | 9,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-2-4 до т/узла д/сада №7 | 45,45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.47 ул.Учительская (д/сад №7) | 24,1 | 76 | 76 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-4 до д.45/28 ул.Учительская | 18 | 76 | 76 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-4 до ТК-122-3 | 90,2 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-122-3 до д.28/26 ул.С.Перовской | 12,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-122-3 до д.26/35 ул.С.Перовской | 15,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-122-3 до ТК-122-1 | 101 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-122-1 до д.42 ул.Бебеля | 48,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 на д.44 ул.Бебеля | 6,65 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От до д.42 до д.44 ул.Бебеля | 19,7 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-122-1 до ТК-122 | 65,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-122 до ТК-122-4 | 89 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-122-4 до насосной №2а | 41 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От насосной №2а до мастерской художника | 20,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-122-4 до ТК-122-2 | 87,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-122-2 до д.38 ул.Троицкая (церковь "Белая Троица") | 11 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. д.32 | 11 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. шк.№18 | 1,2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 пер.Трудолюбия на шк.№18 | 55 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 пер.Трудолюбия на д.32 | 46 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 до д.32 пер.Трудолюбия | 7,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 пер.Трудолюбия доГРП | 18 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 пер.Трудолюбия до д.6 ул.Учительская (шк.№18) | 28,75 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.39 ул.Учительская до подключ. ЦТП №116 | 9 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.39 ул.Учительская на д.35 корп.2 | 127,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39 ул.Учительская до ТК-138-4-9 | 21,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-4-9 до д.35 корп.2 пер.Трудолюбия | 12,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 пер.Трудолюбия на д.24 | 11,6 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 пер.Трудолюбия до д.24 ул.Циммервальдская | 54,1 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Циммервальдская до подключ. на 34 корп.1 | 6 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Циммервальдская на 34 корп.1 | 44 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 ул.Циммервальдская до д.34 корп.1 пер. Трудолюбия | 17,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№46) до д.43 пер.Трудолюбия | 47,2 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От до ЦТП (№46) до д.39 пер.Трудолюбия | 37,5 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№46) до ТК-138-4-7 | 63,3 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№46) до ТК-138-4-7 | 63,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-4-7 до д.41 пер.Трудолюбия | 19,55 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-4-7 до д.37 пер.Трудолюбия | 47,95 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-4-7 до д.37 пер.Трудолюбия | 47,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 пер.Трудолюбия до подключ. т/узла | 1 | 89 | 89 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 пер.Трудолюбия на д.35 корп.1 | 36 | 89 | 89 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 до врезки в существующую т/трассу на д.35 корп.1 пер.Трудолюбия | 25,9 | 114 | 114 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в новую т/трассу до д.35 корп.1 пер. Трудолюбия | 13,6 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-5 до д.3 ул.Учительская | 13,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Учительская до подключ. т/узла д.3 | 15 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Учительская до подключения д.35 | 5,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Учительская на д.35 | 25 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Учительская на ЦТП (№45) | 18,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.Учительская до 35 пер.Трудолюбия | 7,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.Учительская до ЦТП (№45)С.Перовской,14 | 25,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№45) до д.14 ул.С.Перовской | 24 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-6 до д.13/34 ул.Учительская, общ. | 17,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13/34 ул.Учительская до д.34 ул.Дм.Донского | 9,8 | 89 | 89 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-138-7 до ТК-117-5а | 44,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-5а до д.1 ул.Учительская | 14,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-5а до ТК-117-5 | 71,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-5 до ТК-117-5-2 | 32 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-5-2 до д.32 ул.Ефимова (стац. вен.диспансера) | 19,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-5-2 до поликлиники вен.диспансера | 27,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-5 до ТК-117-5-1 | 24,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-5-1 до д.4 ул.Учительская | 6,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.Учительская до гаража ОАО Тверитэкс | 34,8 | 133 | 133 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-5-1 до т/узла Дома Охотника | 20,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д. 1/40 ул.Циммервальдского (В.Ефимова (Дом Охотника) | 70,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-5 до ТК-117-7 | 79,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-7 до ТК-117-11 | 55,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-11 до д.4 Краснофлотская наб. | 70,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-7 до д.2 ул.С.Перовской (Суворовское училище)(зд.№72) | 14 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 ул.С.Перовской (зд.№72) до ТК-117-9 | 14,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-9 до столовой (зд.№79) | 30,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От столовой (зд.№79) до тира зд.№80) | 52,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-117-9 до уч. корпуса (зд.№78) | 94,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-201 до д.3 ул.М.Конева | 28,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д.1/3 ул.М.Конева | 5,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д.1 Комсомольская пл. (кафе) | 104,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-202 до д.2 ул.М.Конева | 5,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 ул.М.Конева на д.д.41,43 | 23,1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 ул.М.Конева до ТК-202-2 | 66,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-202-2 до д.41 пр-т Ленина, общ. | 36 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-202-2 до ТК-202-4 | 21,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-202-4 до ТК-14 | 21,2 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-202-4 до д.43 пр-т Ленина | 42 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 пр-т Ленина на д.43а | 30,8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 до д.43а пр-т Ленина | 8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-203 до д.2 корп.2 ул.М.Конева | 49 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-203 до д.5 ул.М.Конева | 70,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Конева на ЦТП | 18 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул.М.Конева до ЦТП (№54) Конева,5 | 38,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№54) до д.5 ул.М.Конева | 38,9 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№54) до д.5 корп.2 ул.М.Конева | 24,7 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-204 до ТК-204-2 | 22 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-204-2 до т/узла школа №38 дошкольное отделение (бывший д/с №111) ул. М.Конева, 4 | 21,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до школы №38 дошкольное отделение (бывший д/с №111) ул. М.Конева, 4 | 26,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-204 до ТК-204-1 | 51,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-204-1 до д.1 ул.М.Конева (шк.№38) | 31 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-204-1 до КНС № 3а ул.Кузнецкая | 157 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а до ТК-205а- | 4,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а- до ТК-205а-6 (ТК-12-14) | 42,6 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-6 до д.10 корп.2 ул.М.Конева | 23,35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-6 до ТК-205а-2 (ТК-12-12) | 81,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-2 (ТК-12-12) до д.8а ул.М.Конева | 27,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а ул.М.Конева до подключен. д.8 | 46,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а ул.М.Конева до подключен. т/узла д.8а | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а ул.М.Конева на д.6 | 43,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8а до д.10 ул.М.Конева | 31,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а на д.8 ул.М.Конева | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8а до д.8 ул.М.Конева | 32,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8а до д.6 ул.М.Конева | 50,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-2 (ТК-12-12) до ТК-205а-8 (ТК-12-10) | 86,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до д.33а пр-т Ленина | 25,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до д.33/1 пр-т Ленина | 66,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до ТК-205а-4 (ТК-12-8) | 57,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-4 (ТК-12-8) до д.6 ул.Академическая (д/сад № 52) (д.35а пр-т Ленина) | 27,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-4 (ТК-12-8) до д.35 пр-т Ленина (к/т "Спутник") | 24,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-4 (ТК-12-8) до ТК-205а-10 (ТК-12-6) | 64,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-10 (ТК-12-6) до д.2 ул.Академическая (д/сад № 24) | 15,89 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-10 (ТК-12-6) до ТК-205а-12 (ТК-12-4) | 34,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-12 (ТК-12-4) до д.37а пр-т Ленина (маг) | 41,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-12 (ТК-12-4) до д.37 пр-т Ленина | 17,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-12 (ТК-12-4) до ТК-205а-14 (ТК-12-2) | 41 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-14 (ТК-12-2) до д.39 пр-т Ленина | 48,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до ТК-205а-16 (ТК-9-2) | 107,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9 до ТК-205а-16 (ТК-9-2) | 37,1 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-16 (ТК-9-2) до д.27/3 пр-т Ленина | 25,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-16 (ТК-9-2) до д.27/1 пр-т Ленина | 77,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-16 (ТК-9-2) до ТК-205а-18 (ТК-9-4) | 49,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-18 (ТК-9-4) до т/узла д.6а ул. Академическая (д/сад № 108) | 8,7 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.6а ул.Академическая (д/сад № 108) | 27 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-205а-18 (ТК-9-4) до д.8а ул.Академическая (д/сад № 41) | 32 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а ул.Академическая(д/сад №41) на д.10/3 | 14 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8а (д/сад № 41) до д.10/3 ул.Академическая | 37,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-1 до ТК-207-1-2 | 81 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-1 до ТК-207-1-а (ТК-207-1-2) | 62,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-1-а (ТК-207-1-2) до точки врезки в т/трассу на ТП№ 21 (у ТК-207-1-4 демонтирована) | 59,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки врезки в т/трассу на ТП№ 21 до ТП№ 21 | 65,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-1-а до д.2 корп.1 ул.Б.Полевого | 2,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-2 до д.7а ул.Б.Полевого, Стимул | 20,3 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-2 до ТК-207-27 | 60,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27 до ЦТП (№147) Б.Полевого,5 | 67,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№147) Б.Полевого,5 до ТК-207-27-1 | 80,25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-1 до д.6 ул.Дзержинского | 47 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-1 до д.8 ул.Дзержинского | 12,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-1 до ТК-207-27-3 | 49,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-3 до д.3 ул.Дзержинского | 42,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-3 до д.5 ул.Дзержинского | 11,85 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-3 до ТК-207-27-5 | 52,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-5 до д.6 ул.Ткача | 11,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-5 до ТК-207-27-7 | 31,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-7 до д.4 ул.Ткача | 12,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-7 до д.2 ул.Ткача | 57,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№147) Б.Полевого,5 до ТК-207-27-9 | 3,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-9 до д.7 ул.Б.Полевого | 34,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-9 до д.5 ул.Б.Полевого | 21,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-9 до ТК-207-27-11 | 55,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-11 до д.3 ул.Б.Полевого | 17,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-11 до ТК-207-27-13 | 47,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-13 до д.4 ул.Дзержинского | 12,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27-13 до д.1 ул.Дзержинского | 68,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-27 до ТК-207-29 | 82,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-29 до ТК-207-31 | 69,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-31 до ЦТП (№148) Дзержинского,12 | 34,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№148) Дзержинского,12 до ТК-207-51 | 17,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-51 до д.10 ул.Дзержинского | 30,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-51 до д.9 ул.Б.Полевого (столовая №40) | 61,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№148) Дзержинского,12 до ТК-207-47 | 39,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-47 до ТК-207-45 | 26,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-45 до д.12 ул.Дзержинского | 17,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-45 до д.14 ул.Дзержинского | 12,55 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-45 до ТК-207-43 | 57,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-43 до д.11 ул.Дзержинского | 17,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-43 до ТК-207-43-1 | 34,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-43-1 до д.9 ул.Дзержинского | 12,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-43-1 до д.7 ул.Дзержинского | 49,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-43-1 до ТК-207-43-3 | 62 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-43-3 до д.8 ул.Ткача | 38,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-43-3 до ТК-207-43-5 | 50,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-43-5 до д.10 ул.Ткача | 12,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-47 до ТК-207-49 | 41,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-49 до д.11 ул.Б.Полевого | 33,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-49 до д.13 ул.Б.Полевого | 12,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-31 до ТК-207-33 | 87,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-33 до ТК-207-33а | 83,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-33а до кв.т/узла шк-интернат №3 | 38,85 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до столовой школы-интернат №3,ул.Б.Полевого,15 | 45,6 | 114 | 114 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От столовой школы-интернат №3,ул.Б.Полевого,15 до ТК- | 53,39 |  |  |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- до школы-интернат №3 (мастерские),ул.Б.Полевого,15 | 18,6 |  |  |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- до школы-интернат №3 ,ул.Б.Полевого,15 | 33,2 |  |  |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4 до ТК-207-4-2 | 156,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-2 до ТК-207-4-4 | 34,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-4 до д.4 ул.Инициативная, д/сад №16 (МЧС) | 4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-2 до ЦТП (№146) Инициативная,3 | 16,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№146) до д.1 ул.Прядильная | 125 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№146) до д.1 ул.Инициативная | 14,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№146) до д.3 ул.Инициативная | 11,85 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№146) до ТК-207-4-6 | 52,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-6 до д.2 ул.Б.Полевого | 41,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-6 до ТК-207-4-8 | 22,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-8 до д.4 ул.Б.Полевого | 11,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-8 до ТК-207-4-10 | 41,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-10 до д.6 ул.Б.Полевого | 8,85 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-10 до ТК-207-4-12 | 44,25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-12 до д.8 ул.Б.Полевого | 23,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-12 до ТК-207-4-14 | 48,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-14 до ТК-207-4-16 | 45,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-16 до ТК-207-4-18 | 46,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-18 до ТК-207-4-20 | 18,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-20 до д.5 ул.Инициативная | 14,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-20 до д.7 ул.Инициативная | 15,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-18 до ТК-207-4-22 | 15,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-22 до д.6 ул.Инициативная | 15,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-22 до д.8 ул.Инициативная | 16,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-16 до д. 10/7 по ул. Инициативная (д.7/10 пр.Текстильщиков) | 49,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-16 до Прядильная, д.5/9 (пр.Текстильщиков) | 100,5 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-14 до ТК-207-4-24 | 28,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-24 до д.10/11 ул.Б.Полевого | 56,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-24 до д.9/9 Инициативная (пр.Текстильщиков) | 4,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-4-24 до д.13 ул.Инициативная | 122,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-6 до ТК-207-37 | 110,86 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-37 до т/узла Б.Полевого,21 | 62,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.21 ул.Б.Полевого | 27,45 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ЦТП (№124) Б.Полевого,19 | 44 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№124) до ТК-207-37-2 | 10,4 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-37-2 до д.17 ул.Б.Полевого | 41,55 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-37-2 до д.19 ул.Б.Полевого | 24,3 | 45 | 45 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-37-2 до ТК-207-37-4 | 29,5 | 76 | 76 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-37-4 до д.15 ул.Строителей | 31,75 | 76 | 76 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-37-4 до д.13 ул.Строителей | 8,05 | 76 | 76 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 ул.Строителей на д.10/17 | 10 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 до д.10/17 ул.Строителей | 55,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-37 до ТК-207-37а | 56,95 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-37а до д.19 корп.1 ул.Строителей | 41,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-37а до ТК-207-39 | 33,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-39 до д.18 ул.Ткача | 10,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-39 до ТК-207-67 | 73,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-67 до д.16 ул.Ткача | 9,25 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№145) до д.16 ул. Ткача (ГВС) | 32,2 |  |  | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Ткача до подключ.т/узла №3 | 33 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Ткача до подключ.т/узлов №1,2 | 1 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Ткача на ТК-207-69 | 1,5 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-67 до ЦТП (№145) Ткача,16 | 28,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.Ткача до ТК-207-69 | 36 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-69 до ТК-207-71 | 82,15 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-71 до д.7 ул.Ткача | 15,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-6 до ТК-207-38 | 60,75 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-38 до ЦТП (№125) Инициативная,13 | 71,3 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№125) до д.10/11 пр.Текстильщиков | 11,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№125) до первого поворота к ТК-207-40 | 31,9 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От первого поворота у ЦТП до ТК-207-40 | 36 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-40 до д.12/12 ул.Б.Полевого | 36,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-40 до д.14 ул.Б.Полевого | 18,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-40 до ТК-207-42 | 47 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-42 до д.16/11 ул.Б.Полевого | 13,08 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-42 до ТК-207-44 | 48 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-44 до д.9/15 ул.Строителей | 8,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-44 до ТК-207-46 | 76,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-46 до д.7/16 ул.Строителей | 11,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-46 до ТК-207-48 | 23 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-48 до д.5/15 ул.Строителей | 18,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-48 до ТК-207-50 | 47,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-50 до д.13 ул.Прядильная | 17,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-50 до ТК-207-52 | 28 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№125) до ТК-207-54 | 39,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-54 до д.14 ул.Инициативная | 26,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-54 до д.8/12 пр.Текстильщиков | 17,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-54 до ТК-207-52 | 46,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-52 до д. 6/11 ул,Прядильная (д.6/11 пр.Текстильщиков) | 12,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-38 до ТК-207-56 | 203,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-56 до ТК-207-58 | 52,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-58 до ЦТП (№126) Прядильная,6 | 60,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№126) до ТК-207-58 | 60,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-58 до д.3/8 пр.Текстильщиков | 10,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-58 до ТК-207-60 | 57,35 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-60 до д.4/10 пр.Текстильщиков (Прядильная,4/10) | 20,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-60 до д.2/9 пр.Текстильщиков | 30,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№126) до ТК-207-62 | 27,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-62 до д.6 ул.Прядильная | 4,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-62 до д.7 ул.Прядильная | 50,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-62 до ТК-207-64 | 47,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-64 до д.2 ул.Прядильная | 15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-64 до д.4 ул.Прядильная | 19 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-64 до ТК-207-66 | 15 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-66 до д.5 ул.Прядильная | 20,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-66 до д.3 ул.Прядильная | 16,5 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№126) до ТК-207-68 | 65,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-68 до д.7/1 ул.Спортивная | 70 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-68 до д.5 ул.Спортивная | 23,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-68 до ТК-207-70 | 68,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-70 до д.1 ул.Спортивная | 3,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-70 до д.3 ул.Спортивная | 13,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-8 до ТК-207-18 | 43,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-18 до ЦТП (№56) Строителей,8 | 13,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 корп.1 ул.Строителей до подк. т/узла д.8 корп.1 | 21 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 корп.1 ул.Строителей до подключ. д.8 корп.4 | 28 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 корп.1 ул.Строителей на д.8 корп.4 | 32,5 | 114 | 114 | 114 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 корп.1 ул.Строителей на д.8 корп.3 | 37 | 114 | 114 | 114 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 корп.1 ул.Строителей до ТК-207-24 | 44,25 | 114 | 114 | 114 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-24 до д.8 корп.4 ул.Строителей | 37,35 | 114 | 114 | 114 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 корп.1 ул.Строителей до ТК-207-20 | 55,2 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-20 до д.8 корп.3 ул.Строителей, д/сад №144 | 27,7 | 57 | 57 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-20 до д.8 корп.2 ул.Строителей | 68,3 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-18 до ЦТП (№55) Строителей,6 | 71,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№55) Строителей,6 до ТК-207-22 | 5,2 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-22 до ТК-207-10 | 57,9 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-10 до д.6 ул.Строителей | 6,3 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.Строителей до подключен. д.4 | 34,95 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.Строителей на д.4 | 3,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.4 ул.Строителей | 45,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-10 до д.12/2 Пролетарская наб. (д.2/12 ул.Строителей) | 126,05 | 89 | 89 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-22 до ТК-207-16 | 57,95 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-16 до д.6 корп.2 ул.Строителей | 49,6 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-16 до ТК-207-12 | 40,55 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-12 до д.11 Пролетарская наб. | 47,3 | 89 | 89 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-12 до ТК-207-14 | 62,95 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-14 до д.10 Пролетарская наб. | 18,6 | 89 | 89 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-14 до д.9 Пролетарская наб. | 50,05 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 Пролетарская наб. до подключ.т/узла | 31,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 Пролетарская наб. на д.8 | 9,45 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 до д.8 Пролетарская наб. | 40,2 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 Пролетарская наб. до подключ. т/узла | 27,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 Пролетарская наб. на д.7 | 9,45 | 89 | 89 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 до д.7 Пролетарская наб. | 38,5 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-8 до ТК-207-7 | 94,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-7 до кв.т/узла Строителей,12 | 148,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-207-19 | 48,45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-19 до д.12 ул.Строителей | 13,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Строителей до подключения т/узла д.12 | 30,4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Строителей на д.10 | 1,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 до д.10 ул.Строителей | 49,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-19 до ТК-207-17 | 41,25 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-17 до д.14 ул.Строителей | 15,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Строителей до подключ. т/узла д.14 | 32,7 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Строителей на д.16 | 5,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 до д.16 ул.Строителей | 49,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-17 до д.1а Пролетарская наб.(д/сад №31) | 27,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-17 до ТК-207-15 | 146,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-15 до ЦТП (№57) Строителей,18 | 8,15 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№57) до д.18 ул.Строителей | 37,8 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-15 до д.20 ул.Строителей | 28,55 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Строителей до подключ.т/узла д.20 | 3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Строителей на д.1 | 33,85 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 ул.Строителей до д.1 Пролетарская наб. | 20,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 до д.2 Пролетарская наб. | 22,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Строителей,12 до ТК-207-9 | 36,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-9 до д.6 Пролетарская наб. | 108,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-9 до ТК-207-11 | 46,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-11 до д.3 Пролетарская наб. | 12,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-11 до д.4 Пролетарская наб. | 26,35 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 Пролетарская наб. до ГРП №24 | 28 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-11 до ТК-207-13 | 53,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-13 до д.2 Пролетарская наб. | 14,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 Пролетарская наб. до подключ т/узла д.2 | 48,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 Пролетарская наб. на д.1 | 43,1 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-207-13 до д.5 Пролетарская наб. | 24,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-216 до д.12 ул.Академическая (учебный корпус ТГТУ) | 15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-216 до д.12 ул.Академическая (кафе "Лузитания") | 32,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218 до д.25 пр-т Ленина (корпус ХТ ТГТУ) | 10,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 пр-т Ленина (корпус ХТ ТГТУ) до ТК-218-1 | 20,4 | 133 | 133 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-1 до корпуса ХТ д.25 пр.Ленина | 43,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-1 до лабораторного корпуса д.12 ул. Академическая | 84,6 | 89 | 89 | 89 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-1 до ТК-218-3 | 27,6 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-3 до корпуса ХТ д.25 пр.Ленина | 51,8 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-3 до лабораторного корпуса | 12,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218 до д.23/1 пр-т Ленина | 37,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23/1 пр-т Ленина на ТК-218-2 | 24 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23/1 пр-т Ленина на д.14 корп.1 | 26 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23/1 пр-т Ленина до д.14 корп.1 ул.Академическая | 16,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 корп.1 ул.Академическая до подкл.т/узла | 20 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 корп.1 ул.Академическая на д.14 | 39 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 корп.1 до д.14 ул.Академическая | 7,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Академическая до подкл.т/узла | 4 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Академическая на д.16 | 7 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 до д.16 ул.Академическая | 27,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23/1 пр-т Ленина до ТК-218-2 | 69,45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-2(ТК-6-2) до ТК-218-4(ТК-6-4) | 25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-4 до д.21 пр-т Ленина | 11,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-2 до ТК-218-8 | 22,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-8 до д.21а пр-т Ленина (д/сад №89) | 40 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-8 до д.8 ул.Л.Чайкиной (д/сад №93 (бывший 6а ул.Л.Чайкиной (д/сад №50) | 88,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-218-8 до д.18 ул.Академическая (шк. №30) | 134,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-279 до д.69 ул. М.Конева (пождепо ПЧ-2) | 46,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-279 до ТК-279-1 | 102,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-279-1 до д.1 ул. Б.Полевого (обл. детская инфекционная больница №77) | 32,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-279 до ТК-211 | 10,95 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-211 до д.12 корп.1 ул. М.Конева с маг. "Атак" | 51,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-278 до ТК-212 | 13 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212 до ТК-212-2 | 18,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-2 до д.14 ул. М.Конева (общ.№ 3,5) | 22,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-2 до ТК-212-4 | 105,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Академическая на ЦТП (№58) | 38 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 ул.Академическая до ЦТП (№58) Академическая,20 | 13,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№58) до д.20 ул.Академическая | 13,9 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-4 до д.1 ул. Л.Чайкиной | 13,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул. Л.Чайкиной до подключен. д.1 | 8 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул. Л.Чайкиной до подключ. т/у д.1 | 45 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул. Л.Чайкиной до т/у д.1 | 5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул. Л.Чайкиной на корп.2 | 28 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.1 ул. Л.Чайкиной | 61,8 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул. Л.Чайкиной до подключен. на ТК-218-8 | 28 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 ул. Л.Чайкиной до подключен.в непрох канал | 18 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 ул. Л.Чайкиной до ТК-212-8 | 24 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-8 до ЦТП (№59) З.Космодемьянской,6 | 49 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№59) до д.6 ул.З.Космодемьянской | 74,5 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№59) до д.22 ул.Академическая | 48,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-8 до д.8 ул.З.Космодемьянской | 41,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-4 до ТК-212-6 | 73,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-6 до д.10 ул. Л.Чайкиной | 23,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-6 до ТК-212-10 (ТК-5-2) | 135 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-10(ТК-5-2) до д.19/4 пр-т Ленина, общ. | 3,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-212-10 до д.17 пр-т Ленина | 18,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 пр-т Ленина до подключ.т/узла | 3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 пр-т Ленина на д.15/4 | 20 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 до д.15/4 пр-т Ленина | 16,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-213а до ТК-213а-3 | 154,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-213а-3 до ТК-213а-1 | 120 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-213а-1 до ТК-213а-5 | 38,65 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-213а-5 до д.3 ул.З.Космодемьянской | 26,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-213а-5 до д.1 ул.З.Космодемьянской | 8,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул.З.Космодемьянской до подкл.т/узла | 47 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1ул.З.Космодемьянской до подкл. д.4а АТС№44 | 35 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул.З.Космодемьянской на д.7/7 | 11 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 ул.З.Космодемьянской до д.4а Академический пр-д (АТС №44) | 88,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 ул.З.Космодемьянской до д.7/7 пр-т Ленина | 17,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-213а-5 до ТК-213а-7 | 31,25 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-213а-7 до д.16 Академический пр-д | 18,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215 до ТК-275/215а | 35,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215 до ТК-215-1 | 43,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215-1 до ТК-215-5 | 149,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215-5 до ЦТП (№122) Конева,20 | 9,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№122) до д.20 ул.Конева | 37,4 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215а до ТК-215а-8 | 19 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215а-8 до д.71 ул.М.Конева (больница №4) | 26,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 ул.М.Конева (больница №4) на хоз.корп. | 27,8 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.71 ул.М.Конева (больница №4) до детского инфекц. отделения | 40 | 76 | 76 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.71 ул.М.Конева (больница №4) до хоз.корпуса | 69,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хоз.корпуса до ТК-215а-2 | 43,05 | 133 | 133 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215а-2 до д.71 ул.М.Конева (больница №4) | 19,05 | 133 | 133 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 ул.М.Конева (больница №4) до подкл.т/узла | 40,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 ул.М.Конева (больница №4) на дет. инф. | 15 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215а-2 до акушерского отделения | 61,05 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию акушерского отделения на морг больн.№4 | 30,6 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От акушерского отделения до морга больн.№4 | 49,1 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От акушерского отделения до суд.мед.экспертизы | 77,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию хоз.корпуса на насосную | 60,7 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хоз.корпуса до насосной | 79,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215а-4 до ГО | 187,4 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию хоз.корпуса до подключ. на кухню | 14 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию хоз.корпуса на здание кухни | 28 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хоз.корпуса до кухни | 26,55 | 57 | 57 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию хоз.корпуса на ТК-215а-4 | 32 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хоз.корпуса до ТК-215а-4 | 62,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-215а-4 до д.1а ул.Ткача (стационар туб.больницы) | 183,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1а ул.Ткача (стационар) до тубдиспансера | 30 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-274 до ТК-274-2 | 77,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-274-2 до д.73а ул.М.Конева (общ.дома прест.) | 156,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-274-2 до ТК-274-4 | 30,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-274-4 до д.73 ул.М.Конева (д/сад № 27) | 6,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-274-4 до д.73а ул.М.Конева (дом престарел.) | 90 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.73а ул.М.Конева (дом престарел.) до гаража | 34,41 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-267 до ТК-235-8 | 103 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-267 до д.5 Старицкое ш., автосервис | 164 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-264 до д.13 Старицкое ш., полигон КПИ | 28,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-235-8 до ТК-235-6 | 168 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража Универсальной базы до д.1Борихино поле | 40 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307 до ТК-307-1 | 15,2 | 325 | 325 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307 до ТК-307-1 | 37,2 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307-1 до д.47 ул.Хрустальная (ООО "Камелот") | 24 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307-1 до д.47 ул.Хрустальная (ООО "Камелот") | 94,5 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307-1 до д.47 ул.Хрустальная (ООО "Камелот") | 49 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307-1 до д.45 ул.Хрустальная, мойка | 19,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307-1 до ТК-307-3 | 53,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307-3 до д.47 ул.Хрустальная "СТАМП" (д.45 ул.Хрустальная (ООО "Кривичи") | 14,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307-3 до ЦТП (№ 1) Хрустальная,43 | 22,85 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307-3 до ЦТП (№ 1) Хрустальная,43 | 41 | 273 | 273 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-307-3 до ЦТП (№ 1) Хрустальная,43 | 140,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 1) до д.45 корп.1 ул. Хрустальная | 34,2 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№1) до д.43 ул. Хрустальная | 16,5 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.43 ул. Хрустальная | 7,2 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т по д.46 корп.2 по ул.Хрустальная на ТК-2-312А-1 | н/д | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т от ТК-2-312А-1 до д.46 корп.2 по ул.Хрустальная | 90,07 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309 до ТК-309-2 | 24 | 219 | 219 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309 до ТК-309-2 | 50,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-2 до д.39 ул.Хрустальная (школа милиции) | 20,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39 ул.Хрустальная (школа милиции) до КПП | 17,7 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39 ул.Хрустальная (школа милиции) до ТК-309-8 | 30,1 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-8 до гаража | 11,2 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-8 до тира | 59,3 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-2 до ТК-309-4 | 192 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-4 до д.39 корп.1ул.Хрустальная(д/сад №156) | 9,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-4 до ЦТП (№ 2) Хрустальная,45 | 123,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 2) до ОУС | 43,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№2) до д.41 корп.1 ул. Хрустальная | 40,1 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№2) до ТК-309-6 | 76,25 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-6 до д.41 корп.2 ул. Хрустальная | 7,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-6 до д.45 ул. Хрустальная | 11 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-1 до ЦТП (№ 4) Хрустальная,36 | 60,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 4) до ГРП №48 | 26,2 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№4) до д.74 ул.Дачная | 19,8 | 89 | 89 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№4) до ТК-309-49 | 58,9 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-49 до д.36 корп.1 ул.Хрустальная | 9,05 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-51 до д.72 ул.Дачная (д/сад № 131) | 33,9 | 57 | 57 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-51 до д.36 ул.Хрустальная | 56 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.36 ул.Хрустальная до подключ. т/узла №1 | 29 | 89 | 89 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.36 ул.Хрустальная на д.38 | 18,5 | 89 | 89 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.36 до д.38 ул.Хрустальная | 12 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 5) до ТК-309-3 | 31,5 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-3 до ТК-309-5 | 31,25 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-5 до д.32/67 ул.Хрустальная | 27,25 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-5 до д.69 ул.Дачная | 51,35 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 5) до ТК-309-37 | 16,2 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-37 до д.73 ул.Дачная (уч.-лаборат. корпус, курсы "Тверьэнерго") | 2,7 | 114 | 114 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-37 до ТК-309-35 | 53,55 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-35 до д.73 ул.Дачная. курсы "Тверьэнерго" (д/сад) | 11,9 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-35 до д.71 ул.Дачная | 37,3 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-37 до ТК-309-39 | 122,75 | 219 | 219 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-39 до д.10 ул.Хрустальная | 12,5 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-39 до ТК-309-41 | 22,75 | 219 | 219 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-41 до ТК-309-43 | 72,5 | 219 | 219 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-43 до д.70 ул Кольцевая | 32,3 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-43 до ТК-309-45 | 52,9 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-45 до д.72 ул Кольцевая | 32,1 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-45 до ТК-309-47 | 45,05 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-47 до д.74 ул Кольцевая | 43,85 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 5) до ТК-309-7 | 41 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-7 до ТК-309-9 | 58,65 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-9 до д.76 ул Кольцевая | 16,7 | 89 | 89 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-9 до ТК-309-9а | 65,85 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-9а до д.78 ул Кольцевая | 33 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №1 | 22,5 | 89 | 89 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №2 | 32 | 89 | 89 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №3 | 31 | 89 | 89 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №4 | 18 | 89 | 89 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.78 ул Кольцевая на д.75 | 19 | 89 | 89 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.78 ул Кольцевая до д.75(д.67) ул.Дачная | 26 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-15 до КНС №23а | 66,2 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-23 до д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2) | 100,75 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2) до проходной | 82,3 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2) до здания | 36,6 | 32 | 32 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-21-3 до тепл.узла д.2 корп.4 ул.Хрустальная (ГУП "Эргоцентр") | 37,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-21-1 до ТК-309-25 | 69,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-25 до ТК-309-27 | 122,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-27 до д.4 ул.Хрустальная | 26,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-27 до д.2 корп.1 ул.Хрустальная | 22,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 2 корп.1 ул.Хрустальная до подключ. т/узла | 17,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 2 корп.1 ул.Хрустальная на д.2 корп.2 | 48 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.1 до д. 2 корп.2 ул.Хрустальная | 19,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 2 корп.2 ул.Хрустальная до подключ. т/узла | 1,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 2 корп.2 ул.Хрустальная на д.2 корп.3 | 35,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.2 до д. 2 корп.3 ул.Хрустальная | 19,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-27 до ТК-309-29 | 32,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-29 до т/узла шк.№ 34 ул. Соминка,65 | 61,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до шк.№ 34 (пристр) ул. Соминка,65 | 29,5 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до шк.№ 34 (пристр) ул. Соминка,65 | 29,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По шк.№ 34(пристр) ул. Соминка,65 на к/театр "Искра" | 94,1 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до шк.№ 34 (ст.корпус) ул. Соминка,65 | 86,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От шк.№ 34(пристр) ул. Соминка,65 до ТК-309-53 | 115,4 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-53 до д.63 ул. Соминка (к/театр "Искра") | 25,85 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-25 до ТК-309-25а | 89,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-309-25а до д.2 корп.5 ул.Хрустальная | 74,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-310 до ТК-310-1 | 1 | 325 | 325 |  |  | ТК-310 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-310 до ТК-310-1 | 13 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-310-1 до д.37 корп.1 ул.Хрустальная | 53,85 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-310-1 до д.57 ул.Дачная | 24,65 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-310-1 до ТК-310-3 у д. 37 ул.Хрустальная (д.3) | 81 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-310-3 до д.37 ул.Хрустальная (д.3) | 45,1 | 108 | 108 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311 до ТК-311-2 | 41,45 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-2 до ТК-311-2 | 8,3 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-2 до врезки на д.12 ул.Дачная (ЗАО "Пиптек") | 26,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-2 до ТП-311-1 (врезка на д.12 ул.Дачная (ЗАО "Пиптек") | 155,9 | 325 | 325 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-311-1(врезка вÆ 325 ) до д.12 ул.Дачная ЗАО "Пиптек" | 95,8 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-311-1 до ТК-311-2-2 | 87,7 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-2-2 до ТК-311-2-4 | 64,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-2-4 до д.41 корп.4 ул.Хрустальная | 5,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-2 до здания узла учета д.10 ул.Дачная (ОАО "Тверьагропродмаш") ПЖРЭУ а/к №2 | 26 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания узла учета до ТП-311-3 | 66 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-2 до ТК-311-4 | 102 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-4 до ТК-311-6 | 49,3 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-6 до ТК-311-8 | 55,4 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-8 до ТК-311-10 | 115,15 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-10 до ТК-311-12 | 224,4 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-12 до ТК-311-14 | 85,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-14 до д.62 ул.Дачная (спецшкола) | 54,35 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.62 ул.Дачная (спецшкола) до теплицы | 33,85 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.62 ул.Дачная (спецшкола) до хозкорпуса | 39,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-14 до ТК-311-16 | 19,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-16 до ТК-311-18 | 49,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-18 до д.51 ул.Плеханова, Гос.рег. Центр стандарт., метрол. и испыт. (ЛГН) | 57,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-16 до врезки на базу ДСК | 17,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-311-16 до врезки на базу ДСК | 130,6 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на базу ДСК до врезки на д.53 ул.Плеханова | 61,5 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до д.53 ул.Плеханова (производство мороженого) | 29,7 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.53 ул.Плеханова (производство мороженого) до проходной | 38 | 38 | 38 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на д.53 ул.Плеханова до врезки на д.55 ул.Плеханова | 59,2 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до д.55 ул.Плеханова (гараж) | 11,8 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на д.55 ул.Плеханова до врезки на д.57 ул.Плеханова (база "НАНС") | 5,5 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на д.55 ул.Плеханова до врезки на д.57 ул.Плеханова (база "НАНС") | 8,25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-320 до д.36 ул.Докучаева (60-кв.) | 11,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.36 ул.Докучаева (60-кв.) до подключ. на 12-эт | н/д | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.36 ул.Докучаева (60-кв.) на 2-ю оч. (12-эт) | 16 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.36 ул.Докучаева до д.85 Скв.Степанова (2-я оч. (12-эт) | 57,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-2 до ТК-321-2-2 | 39,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-2-2 до ТК-321-2-4 | 55,55 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-2-4 до т/узла д.4 ул.2-я Грибоедова | 12,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.4 ул.2-я Грибоедова до ТК-321-2-4 | 12,9 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-2-4 до д.6/2 ул.2-я Грибоедова | 37,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-2-4 до д.4 ул.2-я Грибоедова | 6,7 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-2-4 до д.2/43 ул.2-я Грибоедова | 35,6 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-12 до д.22 ул.2-я Грибоедова (д.44 ул.2-я Красина (корп.7) | 31,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.2-я Грибоедова (д.44 ул.2-я Красина (корп.7) до подключ. т/узла | 1,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44 ул.2-я Красина (корп.7) на корп.9 | 37,2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 ул.2-я Грибоедова до д.24 ул.2-я Грибоедова (д.52 ул.2-я Красина (корп.9) | 100 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-14 до ТК-321-18 | 54,8 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-18 до д.20/1 ул.2-я Грибоедова(общеж ПЛ-39) | 29,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От общеж. ПЛ-39 до д.20/1 ул.2-я Грибоедова (ПЛ-39) | 57,8 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-321-16 до д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (блок обслуж) | 26 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.2-я Плеханова (блок обслуж) до подкл.ГВС | 6,2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (блок обслуж) до подкл.т/узлов | 1,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (бл. обслуж) до подкл.общ.№1 | 12,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (блок обслуж) на общ. №2 | 14 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) до подкл.т/узла №2 | 13,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 до д.3 корп.1 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) | 51,85 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.1 до д.3 корп.2 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (уч -лаб. корпус) | 6 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.1ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) до подключ.т/узла д.3 корп.1 | 4,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.1 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) на общ.№4,5 | н/д | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.1 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) до д.5 ул.2-я Плеханова (ул.Прошина, д.1) (общ.№4,5) | 52,4 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-329 до д.7 Артиллерийский пер. | 29,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По подвалу д.7 Артиллерийский пер. на ЦТП | 13,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 Артиллерийский пер. до ЦТП (№ 28) | 25,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 28) до д.13 Артиллерийский пер. | 45,2 | 89 | 89 | 89 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 Артиллерийский пер. до подключен.т/узлов | 7 | 57 | 57 | 32 | 32 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 Артиллерийский пер. до подключен.ГРП | 23,5 | 57 | 57 | 32 | 32 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 Артиллерийский пер. на ГРП | 7 | 32 | 32 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 Артиллерийский пер. до ГРП | 45,2 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до ТК-329-1 | 32 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-329-1 до д.15 (д.9) Артиллерийский пер. | 33,2 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 (д.9) Артиллерийский пер. до подключ. т/узла | 10,5 | 133 | 133 | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 (д.9) Артиллерийский пер. на д.7 | 3 | 133 | 133 | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 (д.9) до д.7 Артиллерийский пер. | 19,1 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.7 Артиллерийский пер. | 7,3 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-329 до д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) | 45,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-329 до д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) | 4,3 | 219 | 219 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до подключен. кв.т/узла | 13 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) на ТК-507-9 | 3 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до ТК-329-2 | 19,55 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) на прох. и склад | 38,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-329-2 до проходной | 3,32 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-329-2 до склада | 17,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до ТК-507-9 | 45,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-331 до ЦТП банно-прачечного комбината Артиллерийский,3 | 75,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Артиллерийский,3 до ТК-331-1 | 15,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-331-1 до банно-прачечного комбината ("МЦ Новая лаборатория") | 35,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до здания гаража банно-прачечного комбината | 50 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП (на т/тр от ЦТП до гаража) до Старого здания ("Автосервис КиТ" банно-прачечного комбината | 71 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333 до д.4 Артиллерийский пер. | 19,65 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 Артиллерийский пер. до подключ.т/узла магазина | 34 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 Артиллерийский пер. до подкл.т/узла д.4 | 7 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 Артиллерийский пер. до подключ.т/узла д.137/6 | 3 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 Артиллерийский пер. до подключ.т/узла д.152/2 | 8 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 Артиллерийский пер. на ТК-333-2 | 9 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 Артиллерийский пер. на д.152/2 | 55 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 Артиллерийский пер. до д.152/2 наб.Аф.Никитина | 7,7 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 Артиллерийский пер. до д.137/6 ул.Горького | 40,5 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 Артиллерийский пер. до ТК-333-2 | 65,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-2 до д.135 ул.Горького | 45,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-2 до д.150 наб Аф.Никитина | 13,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-2 до ТК-333-4 | 72,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-4 до д.148 наб Аф.Никитина | 14,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-4 до д.146 наб Аф.Никитина | 47,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.146 наб Аф.Никитина от кв.т/узла на ТК-333-4 | 53 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.146 наб Аф.Никитина до подключ. т/узла д.133 | 0,6 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.146 наб Аф.Никитина до кв.т/узла | 14 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-373 до т/узла Управления по контр. за наркот. | 48,46 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-373 до т/узла Управления по контр. за наркот. | 35,7 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-428 до д.4/4 ул.Горького | 7,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4/4 ул.Горького до ТК-428-2 (по д.4/4 ул.Горького) | 10,8 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-430/528а до пристройки к рестрану | 10,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-430/528а до гаража | 20 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-428-2 до ТК-430/528а | 57 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-428-2 до д.4/4 ул.Горького (Гражданпроект) | 24 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-430 до ТК-529 | 68,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-433 до ТК-433-1 | 49,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-433-1 до д.6 Комсомольский пр-т (шк.№35) | 15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-433-1 до ТК-433-3 | 90,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-433-3 до д.4 корп.3 ул.Горького | 50,55 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-434а до д.1/13 Фарафоновой, д/сад №127 | 31,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-434а до д.9 Комсомольский пр-т | 21,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 Комсомольский пр-т до подкл. т/узла | 9 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 Комсомольский пр-т на д.11а | 4,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 Комсомольский пр-т до ТК-434а-1 | 27,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-434а-1 до д. 11а Комсомольский пр-т, общ. | 20,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-435 до д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) | 26 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) до подключ. т/тр на д.37 | 2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) до подключ. т/узла №1 | 1,2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) до насосной | 11 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) на д/сад №140 | 11,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 ул.Волынская до д.2 ул.Шевченко (д/сад №140) | 37,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-435 до д.26 ул.Фарафоновой (шк.№46) | 41,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-435а до ЦТП (№ 139) З.Коноплянниковой,6 | 24,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 139) до ТК-435а-2 | 30,5 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-435а-2 до д.6 ул.З.Коноплянниковой | 28,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-435а-2 до д.4а ул.З.Коноплянниковой (АТС №1) | 67 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-435а-2 до ТК-435а-4 | 23,5 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-435а-4 до д.4 ул.З.Коноплянниковой | 60,1 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-435а-4 до д.8 ул.З.Коноплянниковой | 24,7 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а до ТК-436а-3 | 58,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а-3 до т/узла д/сада № 74 | 54,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.5 ул.Волынская (д. 42 ул.Фарафоновой) (д/сада № 74) | 22 | 76 | 76 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а-3 до ЦТП (№41) З.Коноплянниковой,18 | 22,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№41) до д.12 ул.З.Коноплянниковой | 44,7 | 89 | 89 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№41) до д.18 ул. З.Коноплянниковой | 22,1 | 76 | 76 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№41) до д.14 ул. З.Коноплянниковой | 34,3 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а-3 до ТК-436а-5 | 31,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а-5 до ТК-436а-7 | 59,73 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а-7 до ТК-436а-9 | 77,15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а-9 до д.47 ул.Шмидта | 16,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а-9 до ТК-436а-11 | 55,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а-11 до поворота на д.45 ул.Шмидта | 40,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От поворота до д.45 ул.Шмидта | 21,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-436а-11 до д.20 ул.З.Коноплянниковой | 13,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437 до ТК-437-1 | 41,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-1 до д.9/34 ул.З.Коноплянниковой | 5,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-1 до ТК-437-3 | 84 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-3 до ЦТП З.Коноплянниковой,11 | 17,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.11ул. З.Коноплянниковой | 18,5 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11ул. З.Коноплянниковой | 12,3 | 114 | 114 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 до д.13 ул. З.Коноплянниковой | 67,25 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 ул. З.Коноплянниковой | 12,3 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 до д.15 ул. З.Коноплянниковой | 53,55 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.36б ул.Фарафоновой | 49,7 | 133 | 133 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-3 до ТК-437-5 | 72,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-5 до ТК-437-7 | 86,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-7 до ТК-437-9 | 79,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-9 до ТК-437-11 | 54,4 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-11 до д.17 ул. З.Коноплянниковой | 10,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул. З.Коноплянниковой до подключ.т/узла | 50,9 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул. З.Коноплянниковой на ТК-437-13 | 48 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 ул. З.Коноплянниковой до ТК-437-13 | 15,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-13 до ТК-437-15 | 16 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-15 до д.17 корп.1 ул. З.Коноплянниковой | 27 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-15 до ОУС | 10,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-437-13 до д.19 корп.1 ул. З.Коноплянниковой | 19 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-440 до д.7 Комсомольский пр-т | 12,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-440 до д.8 Комсомольский пр-т | 39,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441 до ТК-441-5 | 26,6 | 219 | 219 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441 до ТК-441-5 | 10,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-5 до д.12а Комсомольский пр-т (магазин) | 80,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-5 до ТК-441-1 | 37,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-1 до д.10 Комсомольский пр-т | 12,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 Комсомольский пр-т до насосной | 41,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-1 до д.10 корп.1 Комсомольский пр-т | 35,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-1 до ЦТП (№42) Комсомольский пр-т,10 | 86,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№42) до д.12 Комсомольский пр-т (бассейн) | 9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№42) до ТК-441-3 | 37,35 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№42) до ТК-441-3 | 37,35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-3 до д.12 Комсомольский пр-т (гостин) | 12,55 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-3 до д.12 Комсомольский пр-т (гостин) | 12,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От до д.12 Комсомольский пр-т (гостин) до ТК-441-3 | 12,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-3 до д.12 Комсомольский пр-т (Центрон) | 8,6 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441 до ТК-441-2 | 80 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-2 до д.9 корп.1 Комсомольский пр-т | 25,15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-2 до д.11 Комсомольский пр-т | 45,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 Комсомольский пр-т до подключ.дома №1 | н/д | 114 | 114 |  |  | техэтаж | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 Комсомольский пр-т до подключ. ГВС | 12,2 | 114 | 114 |  |  | техэтаж | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 Комсомольский пр-т до подключ. т/узла №2 | 1,6 | 114 | 114 |  |  | техэтаж | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 Комсомольский пр-т на т/узел №2 | 53 | 89 | 89 |  |  | техэтаж | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.11 Комсомольский пр-т | 10,7 | 114 | 114 |  |  | техэтаж | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-441-2 до д.49 корп.2 ул.Шмидта | 70,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 корп.2 ул.Шмидта до подключ. д.49 корп.1 | 70 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 корп.2 ул.Шмидта на д.49 корп.1 | 11 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.49 корп.2 до д.49 корп.1 ул.Шмидта | 48,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.49 корп.1 ул.Шмидта до насосной | 36,4 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443 до ТК-443-1 | 22,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443-1 до ТК-443-3 | 34,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443-3 до д.14 Комсомольский пр-т | 28,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.14 Комсомольский пр-т | 6,6 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443-1 до ТК-443-5 | 36,65 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443-5 до д.16 Комсомольский пр-т | 17,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443 до ТК-443-2 | 11,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443-2 до д.15/44 Комсомольский пр-т | 14,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443-2 до ТК-443-4 | 30,9 | 133 | 133 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443-2 до ТК-443-4 | 45,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443-4 до д.11 Комсомольский пр-т (пристр.,д.№2) | 5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-443-4 до д.11 Комсомольский пр-т (магазин) | 15,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От КЦ до ТК-501 Петербургское ш. | 55,3 | 530 | 530 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-501 до ТК-501-1 Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 55 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-501-1 до здания конюшни Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 7 | 40 | 40 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-501-1 до д.2а Петербургское ш. | 30 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-501-1 до здания токарной мастерской кузницы Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 36 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-501-1 до ТК-501-3 Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 43,1 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-501-1 до ТК-501-3 Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 16,7 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-501-1 до ТК-501-3 Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 46,5 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-501-3 до бобмоубежища (территория Тепл.сетей) | 31 | 35 | 35 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-501-3 до ТП гаража, склада Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 47 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП гаража, склада до ТП здания гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 45 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП здания гаража до гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 13 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП гаража, склада до склада Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 43 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От склада Петербургское ш. до сварочных, склада-мастерских (территория Тепл.сетей) | 16 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От склада Петербургское ш. до сварочных, склада-мастерских (территория Тепл.сетей) | 18 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От сварочных, склада-мастерских до гаража экскаваторов (территория Тепл.сетей) | 19 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки врезки надземной т/трассы в подземную на здание сварочных, склда-мастерских до гаража (территория Тепл.сетей) | 16 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От КЦ до границы земельного участка (забора) АЗС Сургутнефтегаз Петербургское ш.,1 | 114 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-502а до ТК-502а-1 | 5,8 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-502а-1 до ТК-502а-3 | 35,7 | 133 | 133 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-502а-3 до д.2 Петербургское ш. (Тепловые сети) | 15 | 76 | 76 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От 502а-3 до ТП склада и до склада Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 70 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП склада до ТП цеха автотранспорта Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 20 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП цеха автотранспорта до врезки в подземную т/тр на цеха автотранспорта Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 10 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в подземную т/тр до цеха автотранспорта Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 15 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП цеха автотранспорта до ТП склада и до склада Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 10 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП склада до ТП ангара-гаража и до ангара-гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 31 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП ангара-гаража до ТП гаража+адм.здания Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 71 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП ангара-гаража до ТП гаража+адм.здания Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 20 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП гаража+адм.здания до гаража+адм.здания Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 8 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП гаража+адм.здания до ТП мойки Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 30 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП гаража+адм.здания до ТП мойки Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 18 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП мойки до мойки Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 3 | 35 | 35 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП мойки до ТП ангара-гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 114 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП ангара-гаража до ангара-гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 10 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От 502а-3 до ТП проходной Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 8 | 32 | 32 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до проходной (охрана) Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 12 | 45 | 45 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до проходной до здания тепловой инспекции (эл.тех службы) Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | 9 | 45 | 45 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-504 до д.186/6 ул.Горького | 26,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.186/6 ул.Горького до кв.т/узла | 7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.186/6 ул.Горького до подключ.т/узла д.186/6 | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.186/6 ул.Горького на ТК-504-2 | 3,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.186/6 ул.Горького до ТК-504-2 | 19,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-504-2 до ТК-504-4 | 46,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-504-4 до д.184 ул.Горького | 24,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.184 ул.Горького до ГРП | 12,9 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-504-4 до д.180а ул.Горького | 28,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-504-4 до д.178 ул.Горького | 39,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-505 до д.8 Артиллерийский пер. | 19 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 Артиллерийский пер. до кв. т/узла | 32,6 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 Артиллерийский пер. до подключ. т/узла д.8 | 3,6 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 Артиллерийский пер. на ТК-505-2 | 1,8 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 Артиллерийский пер. до ТК-505-2 | 21 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-505-2 до ЦТП (№27) пер.Никитина,5 | 9,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№27) до д.5 пер.Никитина | 16,5 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-505-2 до д.7 пер. Никитина | 118,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507 до ТК-507-1 | 113 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-1 до ТК-507-17 | 33,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-17 до д.10 корп.1 ул.Никитина | 19,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 корп.1 ул.Никитина на ЦТП (№30) Никитина,10 | 31,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 корп.1 ул. Никитина до ЦТП (№30) Никитина,10 | 44,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№30) до д.10 корп.1 ул. Никитина | 44,7 | 89 | 89 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№30) до д.9 ул.Скв.-Степанова | 25,2 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-1 до ТК-507-3 | 106 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-3 до д.13 пер. Никитина | 12,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 пер. Никитина до подключен. т/узла | 4 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 пер. Никитина на ТК-507-15 | 8 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 пер. Никитина до ТК-507-15 | 30,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-15 до ТК-507-9 | 27,85 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 Артиллерийский пер. до подкл.т/узлов д.14 | 4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 Артиллерийский пер. на ТК-507-11 | 18,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 Артиллерийский пер. до ТК-507-11 | 52,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-11 до д.12 Артиллерийский пер. | 51,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-11 до д.10 Артиллерийский пер. | 19,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-11 до д.9 пер.Никитина | 45,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-15 до ЦТП (№29)Артиллерийский пер.,20 | 58,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№29) до д.20 Артиллерийский пер. | 27,5 | 76 | 76 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 до д.18 Артиллерийский пер. (ГВС) | 4 |  |  | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№29) до д.22 Артиллерийский пер. | 25,3 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-3 до ТК-507-13 | 54,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-13 до д.12 пер.Никитина (шк.№29) | 34,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-13 до ТК-507-5 | 226,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507-5 до д.17 ул.Скв.-Степанова (гаражи обл. администрации) | 67,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-507- до т/узла в доме №5 ул.2-я Шмидта (д.19/1 ул.Скв.-Степанова) (гаражи лит.Г) базы эл.сети) АО "Тверьгорэлектро" | 72 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.19/1 ул.Скв.-Степанова (общеж) | 93 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508 до ТК-508-2 | 60 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-2 до ТК-508-4 | 40 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-4 до д.7 ул.Скв.-Степанова | 28,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-4 до т/узла д/сада № 104 | 35,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.5 ул.Скв.-Степанова (д/сада №104) | 40 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-2 до д.8 корп.3 пер.Никитина | 28,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 корп.3 пер.Никитина до подключ т/узла | 2,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 корп.3 пер.Никитина на ТК-508-6 | 9,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 корп.3 пер.Никитина до ТК-508-6 | 50,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-6 до д.8 корп.2 пер.Никитина | 7,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-6 до д.6 пер.Никитина | 48,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 пер.Никитина до подключ. д.8 корп.1 | 2,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 пер.Никитина на д.8 корп.1 | 4,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.8 корп.1 пер.Никитина | 14,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-6 до д.142 ул.Горького | 7,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.142 ул.Горького до подключ.т/узла д.142 | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.142 ул.Горького на д.144/4 | 64 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.142 до д. 144/4 ул.Горького | 22,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-2 до ТК-508-8 | 104,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-8 до д.140 ул.Горького | 10,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-8 до д.138 ул.Горького | 54,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-8 до ТК-508-10 | 60,55 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-10 до ТК-508-12 | 20 | 219 | 219 |  |  | кожух Æ 1200мм | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-10 до ТК-508-12 | 15,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-12 до д.97 ул.Горького (ПТУ-9) | 10,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.97 ул.Горького (ПТУ-9) до подключ. т/узла д.97 | 1,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.97 ул.Горького (ПТУ-9) на ТК-508-14 | 12 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.97 ул.Горького (ПТУ-9) до ТК-508-14 | 18,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-14 до 2-го поворота к ТК-508-16 | 73,55 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От 2-го поворота до ТК-508-16 | 73,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-16 до ТК-333-8 | 68 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-8 до ЦТП (№31) Горького,99 | 20 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№31) до д.144 наб.Аф.Никитина (кафе "Глобус") | 15,8 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№31) до д.99 ул.Горького | 46,55 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№31) до д.99 ул.Горького | 46,55 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.99 ул.Горького на ТК-333-6 | 31,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.99 ул.Горького на ТК-333-6 | 31,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.99 ул.Горького до ТК-333-6 | 19,65 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.99 ул.Горького до ТК-333-6 | 19,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-6 до д.144 корп.1 наб.Аф.Никитина | 5,9 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-6 до д.144 корп.1 наб.Аф.Никитина | 5,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-6 до д.144 корп.2 наб.Аф.Никитина | 12 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-333-6 до д.144 корп.2 наб.Аф.Никитина | 12 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-508-14 до д.142 корп.3 (корп.1) наб.Аф.Никитина | 28,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.142 корп.3 наб.Аф.Никитина до подключ. т/узла д.142 корп.3 (корп.1) | 0,3 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.142 корп.3 (к.1) наб.Аф.Никитина на д.142/2 | 29 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.142 корп.3(к.1) до д. 142/2 наб.Аф.Никитина | 36 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 142/2 наб.Аф.Никитина до ТП гаража Горького,107б | 30,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП гаража до гаража Горького,107б | 1,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-509 до ТК-509-2 | 41,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-509-2 до д.8 ул.Скв.-Степанова | 9,85 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-509-2 до ТК-509-4 | 68,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-509-4 до д.136/6 ул.Горького | 17 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.136/6 ул.Горького до подключ. ГВС д.136/6 | 44,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.136/6 ул.Горького до подключ. т/узла д.134 | 6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.136/6 ул.Горького до подключ. ГВС д.134 | 44,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.136/6 ул.Горького до т/узла д.134 | 0,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.136/6 до д.134 ул.Горького | 29,6 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-509-4 до кв.т/узла д.130 ул.Горького | 131,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.130 ул.Горького (администрация Заволжского р-на) | 11 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.132 ул.Горького | 43 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510 до ТК-510-2 | 52,1 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-2 до ТК-510-4 | 49,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.3 корп.1 ул.Благоева | 28,9 | 114 | 114 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.128 корп.2 ул.Горького | 51,5 | 114 | 114 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-4 до ТК-510-6 | 26,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-6 до кв.т/узла д.130 ул.Горького | 61,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-6 до ТК-510-8 | 97,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-8 до д.128 корп.1 ул.Горького, общ. | 16,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-8 до д.128 корп.1 ул.Горького, Зимний сад | 3,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-8 до д.126 ул.Горького | 9,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-8 до ТК-510-10 | 9,75 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-10 до д.124 ул.Горького | 61,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-10 до ТК-510-12 | 62,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-12 до д.83 ул.Горького | 12,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.83 ул.Горького до подключ.т/узла | 11 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.83 ул.Горького на ТК-510-20 | 1 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.83 ул.Горького до ТК-510-20 | 6,25 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-20 до д.81 ул.Горького | 23,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81 ул.Горького на бибколлектор | 50 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.81 ул.Горького до д.110 наб.Аф.Никитина (бибколлектор) | 11,8 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-20 до д.84 наб.Аф.Никитина | 55,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-12 до д.85 ул.Горького | 17 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.85 ул.Горького до подключ. т/узла д.85 | 4 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.85 ул.Горького до подключ. д/сада | 5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.85 ул.Горького на д/сад | 9 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.85 ул.Горького на ТК-510-16 | 7 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.85 ул.Горького до т/узла д/сада № 122 | 33,55 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д. 87 ул.Горького (д/сад № 122) | 23,6 | 57 | 57 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.85 ул.Горького до ТК-510-16 | 92,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-16 до д.86 наб.Аф.Никитина | 10,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-16 до д.89 ул.Горького | 34,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.89 ул.Горького до подключ.т/узла | 2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.89 ул.Горького на д.91 | 12 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.89 до д. 91 ул.Горького | 45,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.91 ул.Горького до подключ. т/узла | 2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.91 ул.Горького на ТК-510-18 | 11,7 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.91ул.Горького до ТК-510-18 | 10 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-18 до д.93/4 ул.Горького | 19,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-18 до д.88/2 наб.Аф.Никитина | 26,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510 до ТК-510-1 | 22,75 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-1 до д.3 корп.3 ул.Благоева | 4,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-510-1 до д.12 ул.Скв.-Степанова | 33,05 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Скв.-Степанова от кв. т/узла на д.10 | 12,6 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Скв.-Степанова на д.14 | 16,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узла | 35 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 до д.10 ул.Скв.-Степанова | 33,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 до д.14 ул.Скв.-Степанова | 32,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узла | 37,5 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Скв.-Степанова на д.12 | 34,5 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-511 до ЦТП (№138) Благоева,5 | 27,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.5 корп.1 ул. Благоева (д/сад № 164) | 48,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.5 ул. Благоева | 25,6 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.5 ул. Благоева | 7,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а до ТК-512а-1 | 54,75 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-1 до д.6 ул.Благоева | 3,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.Благоева до подключ. на ТК-512а-3 | 1,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.Благоева на ТК-512а-3 | 35 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.Благоева на д.6а | 53,85 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.6а ул.Благоева | 30,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 ул.Благоева до ТК-512а-3 | 192,65 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-3 до т/узла д.9/1а ул.Павлова | 6,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.9/1а ул.Павлова | 38,75 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-3 до д.12 ул.Фурманова (ГУЗ "Обл. клинич. психоневрол. диспансер") | 5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 ул.Фурманова (леч.корпус) до диспансера | 36,55 | 114 | 114 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От леч.корпуса до лаборатории | 9,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От леч.корпуса до гаража | 48,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до административного корпуса | 32 | 57 | 57 | 32 | 0 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-3 до ТК-512а-15 | 59,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-15 до ТК-512а-17 | 25,73 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-17 до д.8 корп.3 ул.Благоева | 7,63 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-17 до ТК-512а-19 | 47,53 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-19 до д.8 корп.2 ул.Благоева | 8,65 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-19 до д.8 корп.1 ул.Благоева | 53,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-15 до ТК-512а-5 | 45,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-5 до т/узла д/сада № 73 | 33,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.8а Украинский пер.(ул.А.Ульянова) (д/сада № 73) | 55 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-5 до ТК-512а-7 | 78,55 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-7 до ТК-512а-21 | 74,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-21 до д.12 ул.Благоева (общежитие) | 13,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-21 до кв. т/узла д.14/65 ул.Благоева | 15,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-512а-23 | 9,5 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-23 до д.14/65 ул.Благоева | 36,1 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-23 до д.7/63 ул.Менделеева | 30 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-7 до д.13/15 ул. Павлова (общ.-быт.корпус техникума) | 34,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13/15 ул. Павлова (общ-быт) до уч.корпуса | 5 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-7 до ТК-512а-9 | 51,67 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-9 до д.15/13 ул.Шмидта (техникум) | 32,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15/13 ул.Шмидта (техникум) | 15,722 | 108 | 108 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-9 до ТК-512а-11 | 27,18 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-11 до ТК-512а-13 | 14,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-512а-13 до д.13/16 ул.Шмидта (спец.шк.7) | 55,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-515 до д.3 ул.Фурманова | 11,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-515 до ТК-515-1 | 36,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-515-1 до д.4 ул. Никитина | 13,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-515 до ТК-515-2 | 39 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-515-2 до д.86/3 ул.Горького | 139,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.86/3 ул.Горького до подключ. на д.88 | 19 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.86/3 ул.Горького до подключ. ГВС | 6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.86/3 ул.Горького до подкл.т/узла №2 (д/сад №92) | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.86/3 ул.Горького до т/узла №2(д/сад №92) | 25 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.86/3 ул.Горького до д.5а ул.Мусоргского (д/сад № 92) | 21,3 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.86/3 до д.88 ул.Горького | 39,25 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.88 до д.88а ул.Горького | 18,9 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516 до д.5 ул.Мусоргского (шк.№17) | 41 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516 до ТК-516-1 | 46,6 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-1 до д.7 ул.Мусоргского | 26,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-1 до ТК-516-3 | 18,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-3 до д.1а ул.Фурманова | 10,65 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-1 до кв.т/узла Карпинского 10/2 | 88,4 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.11 ул. Мусоргского | 46,2 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.13 ул. Мусоргского | 59,1 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-516-5 | 19 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-5 до д.10/2 ул Карпинского | 6 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-5 до д.12/32 ул Карпинского | 8,2 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-5 до ТК-516-7 | 26,9 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-7 до д.1 ул Карпинского | 39 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 ул Карпинского до гаража | 9 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-7 до д.3 ул Карпинского | 7,1 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-7 до д.5 ул Карпинского | 55,05 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул Карпинского до подключ. приемн.устройства | 1 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул Карпинского на ТК-516-7-1 | 11,5 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул Карпинского до ТК-516-7-1 | 32,9 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-7-1до д.8/36 ул.Павлова | 19 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-7-1 до ТК-516-7-3 | 50,7 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-7-3 до д.6 ул.Павлова | 9,6 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания кв.т/узла до ТК-516-9 | 77,65 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-9 до ТК-2-326 | 86,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-9 до кв.т/узла Мусоргского,15 | 63,85 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.15 ул.Мусоргского | 37,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.16 ул.Карпинского | 29,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Мусоргского,15 до ТК-516-13 | 60,55 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-13 до д.18 ул.Карпинского | 7,95 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-13 до ТК-516-15 | 41 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15 до ТК-516-17 | 20,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-17 до ТК-516-19 | 24,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-19 до д.17 ул.Мусоргского | 15,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 ул.Мусоргского до ТК-516-19 | 15,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-19 до д.19/25 ул.Мусоргского | 15,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15 до кв.т/узла Шмидта,24 | 127,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-516-15-1 | 22 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15-1 до КАРПИНСКОГО ул.,22/22 (д.22/22 ул.Шмидта) | 15,5 | 57 | 57 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15-1 до д.24 ул.Шмидта | 6,5 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Шмидта на д.23 | 16 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 до д.23 ул.Шмидта | 52,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15-1 до д.21/26 ул.Мусоргского | 36,5 | 57 | 57 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.24 ул.Карпинского | 25 | 76 | 76 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По помещению кв.т/узла Шмидта,24 на ТК-516-15-3 | 28 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-516-15-3 | 15,5 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15-3 до д.23 ул.Мусоргского | 25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-3 до врезки в непр. канал | 26 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в непр. канал до ТК-516-15-5 | 18 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15-5 до д.25 ул.Мусоргского | 29 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15-5 до д.26 ул.Карпинского | 27,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15-5 до ТК-516-15-7 | 41,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-516-15-7 до д.27 ул.Мусоргского | 32 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519 до ТК-519 | 6,4 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519 до ТК-519-1 | 118,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1 до ЦТП (№137) Румянцева,5 | 13,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию мойки, Румянцева,5 на ТК-519-1-2 | 10,4 | 219 | 159 | 133 | 89 | пр-непр.канал, обр-надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию мойки, Румянцева,5 на д.14 | 10,4 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№137) Румянцева,5 до д.14 ул.Мусоргского | 52,43 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№137) Румянцева,5 до ТК-519-1-2 | 12,2 | 426 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-2 до ТК-519-1-4 | 45 | 114 | 114 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-4 до д.16 ул.Мусоргского | 44,1 | 57 | 57 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-4 до ТК-519-1-6 | 26,3 | 114 | 114 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-6 до д.7 ул.Румянцева | 14,55 | 57 | 57 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-2 до ТК-519-1-8 | 61,5 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-8 до д.12 ул.Мусоргского (ЦНИИШВ) | 4,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 ул.Мусоргского до лаборатории | 15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-8 до д.42а ул.Фарафоновой | 68,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№137) до д.42а ул.Фарафоновой (ГВС) | 24,2 |  |  | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42а ул.Фарафоновой до подключ. на д.40а | 2 | 159 | 159 | 133 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42а ул.Фарафоновой на д.40а ул.Фарафоновой | 17,8 | 89 | 89 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42а до д.40а ул.Фарафоновой | 29 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42а ул.Фарафоновой на д.42 ул.Фарафоновой | 34 | 133 | 133 | 133 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42а ул.Фарафоновой до подключ на д.42а ул.Фарафоновой (ГВС) | 42 |  |  | 133 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42а ул.Фарафоновой на д.42а ул.Фарафоновой (ГВС) | 1 |  |  | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42а до д.42 ул.Фарафоновой (ГВС) | 15,7 |  |  | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42а ул.Фарафоновой на ТК-519-1-10 (отопл.) | 3,5 |  |  | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42а ул.Фарафоновой до ТК-519-1-10 (отопл.) | 73 |  |  | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-10 до д.42 ул.Фарафоновой | 45,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-10 до д.40 ул.Фарафоновой | 9,5 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-10 до ТК-519-1-12 | 22,6 | 133 | 133 | 133 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-12 до д.38 ул.Фарафоновой | 5,5 | 133 | 133 | 133 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 ул.Фарафоновой на ТК-519-1-14 | 12,8 | 114 | 114 | 57 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-12 до д.38а ул.Фарафоновой | 31,85 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.38 ул.Фарафоновой до ТК-519-1-14 | 19 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-14 до д.36 ул.Фарафоновой | 11,65 | 57 | 57 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-14 до д.36а ул.Фарафоновой | 33,8 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№137) до д.42б ул.Фарафоновой (д/сад №115) | 43 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42б ул.Фарафоновой (д/сад №115) до прачечной | 25,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42а ул.Фарафоновой на д.35а ул.Шмидта | 48,1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42а ул.Фарафоновой на до подключ. на д.35а ул.Шмидта (ГВС) | 2 |  |  | 133 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42а ул.Фарафоновой на д.35а ул.Шмидта (ГВС) | 4 |  |  | 133 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42а ул.Фарафоновой до д.35а ул.Шмидта | 111,3 | 159 | 159 | 133 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35а до д.37а ул.Шмидта | 28 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37а ул.Шмидта до подключ.т/узла | 39,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37а ул.Шмидта от т/узла | 19,2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37а до д.39а ул.Шмидта | 28 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35а ул.Шмидта до подключения т/узла | 31,3 | 159 | 159 | 133 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35а ул.Шмидта от т/узла до подключения д.33а | 3,5 | 159 | 159 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35а ул.Шмидта от подключения д.33а на д.33 на д.35 | 45,7 | 159 | 159 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35а до д.33а ул.Шмидта | 25,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35а ул.Шмидта до ТК-519-1-16 | 5,8 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-16 до д.33 ул.Шмидта | 44,6 | 89 | 89 | 89 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-16 до ТК-519-1-18 | 35,4 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1-18 до д.37 ул.Шмидта | 26 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-1 до врезки в новую трассу на ТК-519-5' в районе д.5 ул.М.Румянцева | 52,25 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в новую трассу на ТК-519-5' до ТК-519-3 до в районе д.5 ул.М.Румянцева | 59 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-3 до д.7 ул. Румянцева (ГВС) | 11,09 |  |  | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-3 до ТК-519-5 | 57,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-5 до кв.т/узла Румянцева,11 | 14,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Румянцева,11 до д.11ул.Румянцева | 15,5 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11ул.Румянцева на д.31/13 ул.Шмидта | 18,7 | 76 | 76 | 57 |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11ул.Румянцева на д.9 | 11,9 | 89 | 89 | 57 | 0 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 до д.9 ул.Румянцева | 27,2 | 89 | 89 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 ул.Румянцева до д.31/13 ул.Шмидта | 23,7 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Румянцева,11 до ТК-519-31 | 6,55 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-5ʹ до ТК-519-7 | 46 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-31 до ТК-31-1 | 49 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-3-11 до д.18 ул.Мусоргского | 7,95 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-31 до ТК-519-33 | 34 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-31 до ответвления на д.16 ул. Мусоргского (ГВС) | 54 |  |  | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ответвления до д.16 ул. Мусоргского (ГВС) | 27 |  |  | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-33 до ТК-519-33-1 | 12 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-33-1 до д.20 ул.Мусоргского (д.20/27а) | 21,1 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-33-1 до д.20/27(д.27/22) ул.Мусоргского | 19,4 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-33 до д.29 ул.Шмидта | 11,1 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-5 до ТК-519-5ʹ | 50,15 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7 до кв.т/узла Мусоргского,24а | 93 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Мусоргского,24а до ТК-519-7-1 | 1,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-1 до ТК-519-7-3 | 27,05 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-3 до д.22 ул.Мусоргского (д/сад №81) | 21,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-1а до д.22 ул.Мусоргского (д/сад №81) | 8 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-3 до д.6/30 ул.Румянцева | 77,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-1 до ТК-519-7-5 | 18,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-5 до д.24 ул.Мусоргского | 11,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-5 до ТК-519-7-7 | 38,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-7 до д.26 ул.Мусоргского | 13,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-7 до ТК-519-7-9 | 31,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7-9 до д.28 ул.Мусоргского | 41,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-7 до ТК-519-9 | 97,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-9 до ТК-519-9-1 | 43,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-9-1 до кв.т/узла Шмидта,34/5 | 26,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-519-9-1 | 26,95 | 89 | 89 | 89 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-9-1 до д.34/5 ул.Шмидта | 24,15 | 89 | 89 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-9-1 до д.32 ул.Шмидта | 23,8 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-9 до ТК-519-11 | 39,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-11 до д.39 ул.Шмидта | 45,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-11 до ТК-519-13 | 33,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-13 до д.36/35 ул.Шмидта | 22,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-519-13 до ТК-437-9 | 53,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-520 до д.43а ул.Фарафоновой | 32,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43а ул.Фарафоновой до подключ. т/узла д.43 | 0,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43а ул.Фарафоновой до подключ. т/узла д.43б | 5,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43а до д.43б ул.Фарафоновой | 64,2 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43а до д.43 ул.Фарафоновой | 22,4 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521 до кв.т/узла Горького,70 | 142,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-521-22 | 22,2 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-22 до д.70 ул.Горького | 20 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-22 до д.72/4 ул.Горького | 67 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до гаражей | 17,5 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По гаражам на ТК-521-4 | 7 | 114 | 114 | 89 | 0 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.3 ул.Мусоргского на д.6 корп.4 | 28 | 114 | 114 | 89 | 0 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 корп.3 до д.6 корп.4 ул.Мусоргского | 58,3 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-4 до ТК-521-6 | 20,4 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-6 до ТК-521-8 | 58,5 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-8 до ТК-521-10 | 88 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-10 до д.45 ул.Фарафоновой | 11,5 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-10 до д.10/47 ул.Мусоргского | 46,1 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-8 до ТК-521-14 | 67,2 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-14 до ГРП №15 | 14 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-14 до д.8 ул.Мусоргского | 15 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул.Мусоргского на д.6 корп.1 | 18,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 до д.6 корп.1 ул.Мусоргского | 18 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию кв.т/узла на ТК-521-16 | 25,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-521-16 | 88,2 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-16 до д.66а ул.Горького (суд) | 10,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-16 до д.6 корп.5 ул.Мусоргского | 55,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-16 до ТК-521-18 | 60,2 | 133 | 89 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-18 до д.3 ул. З.Коноплянниковой | 23 | 114 | 114 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-18 до ТК-521-20 | 105,8 | 114 | 114 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-20 до д.5 ул.З.Коноплянниковой | 9 | 114 | 114 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-20 до д.41/7 ул. Фарафоновой | 48 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-521-2 (д.70/1) | 154,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-521-2 до кв.т/узла Мусоргского,4/53 | 35,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.4/53 ул. Мусоргского | 77,4 | 114 | 114 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-521-2ʹ наб. Аф.Никитина | 54,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-ТК-521-2ʹ до д.56/2 наб. Аф.Никитина | 15,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.54 наб. Аф.Никитина | 37,4 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до гаража д.37 ул.Горького (облсуд) | 10,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию гаража д.37 ул.Горького (облсуд) | 7,1 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до д.37 ул.Горького (облсуд) | 40,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 ул.Горького (облсуд) до гаража | 28,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Мусоргского,4/53 до кв.т/узла наб. Аф.Никитина,46 | 83,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523 до д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой | 21,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до подкл. кв.т/узла д.58 ул.Горького | 48 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой на кв.т/узел д.58 ул.Горького | 10,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до кв.т/узла Горького,58 | 16,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой | 16,3 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до подкл.ТК-523-2 | 2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой на ТК-523-2 | 1,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до ТК-523-2 | 5,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-2 до д.62/1 ул.Горького | 28,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-2 до д.62/1 ул.Горького | 10,25 | 159 | 159 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.58 ул.Горького | 45,1 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до 2 корп.2 ул.З.Коноплянниковой | 41,7 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой на ТК-523-4 | 50 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до ТК-523-4 | 62 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-4 до ТК-523-6 | 44,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-6 до д.38 наб.Аф.Никитина (церковь) | 85,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-6 до д.35 ул.Горького | 84,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35 ул.Горького до подключ. т/узла | 11 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35 ул.Горького на ТК-523-8 | 2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35 ул.Горького до ТК-523-8 | 11 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-8 до д.33 ул.Горького | 35,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-8 до кв.т/узла наб.Аф.Никитина,46 | 48,98 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв. т/узла до д.44а наб.Аф.Никитина (гаражи) | 4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44а до д.44б наб.Аф.Никитина (РСУ-6) | 5,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до т/узла д.44 наб.Аф.Никитина | 32,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.44 наб.Аф.Никитина | 14 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.46 наб.Аф.Никитина | 23,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-523-10 | 35,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-10 до ТК-523-12 | 5,45 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-10 до ТК-523-12 | 43,2 | 76 | 76 |  |  | кожух 2Æ 300мм | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-523-12 до д.27 наб.Аф.Никитина (р."Якорь") | 2,25 | 76 | 76 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-525 до д.50 ул.Горького (больн.№5) | 86 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От больницы до морга | 5 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От больницы до склада (хоз.корпус) | 24,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От склада (хозкорпус) до стационара | 43,5 | 114 | 114 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-527 до ТК-527-2 | 55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-527-2 до д.10а ул.Горького | 12 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10а ул.Горького до подключ. т/узла д.10а | 14 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10а ул.Горького от подключ. т/узла на д.10 | 36 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10а до д.10 ул.Горького | 22,75 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-527-2 до ЦТП (№43) Комсомольский пр.,3 | 25,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№43) до д.3 Комсомольский пр. | 55,15 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№43) до д.8 ул.Горького | 20,5 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул.Горького на д.6 (магазин) | 30 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№43) до д.10/15 ул.Нахимова (ул. Шевченко) | 35,6 | 57 | 57 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-527-2 до ТК-527-4 | 16 | 159 | 159 |  |  | кожух Æ 1500мм | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-527-4 до д.21/3 ул.Горького | 60,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21/3 ул.Горького до подключ. т/узла | 1,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21/3 ул.Горького на музей и гараж | 2,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21/3 ул.Горького до гаража | 14,4 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21/3 ул.Горького до д.3/21 ул.Нахимова (музей Тверского быта) | 58,71 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-527-4 до д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом) | 25,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом) до восточн.флиг. | 12,9 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом) до д.4 ул.Нахимова южн.флиг. | 3,2 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.Нахимова до здания на ул.Нахимова | 4,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-527-4 до кв.т/узла наб.Аф.Никитина,30 | 46,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/у д.30 до д.28 (кв.т/у) наб.Аф.Никитина | 40,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 наб.Аф.Никитина до ТК-527-6 | 9 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-527-6 до д.1/28 Комсомольский пр-т | 9,8 | 89 | 89 | 89 | 89 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-527-6 до д.23 ул.Горького | 68,7 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла д.32 до д.32 наб.Аф.Никитина (НИИ-2) | 81,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-528 до ТК-528-1 | 106,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-528-1 до д.5 Комсомольский пр-т | 6,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 Комсомольский пр-т до подключ.т/узла | 5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 Комсомольский пр-т на тяг.подст.№12 | 10,4 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 Комсомольский пр-т до тяг.подст.№12 | 50,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-529 до д.4а ул.Горького | 12,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4а ул.Горького до подключ.т/узла | 8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4а ул.Горького на ТК-529-1 | 5,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4а ул.Шевченко до ТК-529-1 | 16,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-529-1 до ТК-529-3 | 45,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-529-3 до д.2а ул.Шевченко (спортзал) | 5,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-529 до ТК-530 | 45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-530 до гаража ул. Шевченко, д.1 (д.2 ул.Горького) | 14 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до гаража- склада Шевченко, д.1 (д.2 ул.Горького) | 10,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-530 до ТК-531 | 14 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-531 до ТК-532 | 18 | 159 | 159 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-532 до ТК-533 | 126 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-533 до подключ.т/узла №1 по д.22 наб. Аф. Никитина (пристр.) | 4,5 | 133 | 133 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр.)от подкл.т/узла №1 | 5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 наб.Аф.Никитина (пристр.) до корп.Ц | 24,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 наб.Аф.Никитина (от ТК-533) на д.19 | 3,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 наб.Аф.Никитина до д.19 ул.Горького | 15,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По стене д.19 ул.Горького до ЦТП д.2/26 Комсомольский пр | 37,4 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул.Горького(ЦТП д.2/26 ) до д.2/26 Комсомольский пр | 9,7 | 114 | 114 | 89 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-427 до д.2/26 Комсомольский пр | 25 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2/26 Комсомольский пр. до ЦТП (№149)Комсомольский пр., 2/26 | 75 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул.Горького до ТК-533-1 | 57 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№149) по д.19 ул.Горького на д.24а наб. Аф. Никитина | 37,4 |  |  | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Горького на д.24а наб.Аф.Никитина | 4,4 |  |  | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул.Горького до д.24а наб.Аф.Никитина | 15 |  |  | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24а до д.24 наб.Аф.Никитина | 12,9 |  |  | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-533-1 до д.24а наб.Аф.Никитина | 7,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-533-1 до д.24 наб.Аф.Никитина | 35 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 наб.Аф.Никитина на ТК-533-3 | 27,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 наб.Аф.Никитина до ТК-533-3 | 4,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-533-3 до д.22 наб.Аф.Никитина | 53,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр) до подкл.т/узла №2 | 24 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр) на д.15 ул.Горького | 7 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 до ЦТП (№150) ул.Горького,15 | 21,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20а наб.Аф.Никитина до подключ. пр.устр.д.20а | 2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20а наб.Аф.Никитина на д.20 | 52 | 89 | 89 | 57 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20а до д.20 наб.Аф.Никитина | 13,3 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20а наб.Аф.Никитина на д/сад №100 | 11 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20а до д.13 ул.Горького (д/сад №100) | 63 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20а наб.Аф.Никитина до подключ. д/сада №100 | 22 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20а наб.Аф.Никитина на ТК-533-5 | 42 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20а наб.Аф.Никитина до ТК-533-5 | 50,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-533-5 до д.18 наб.Аф.Никитина (церковь) | 5,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-533-5 до д.1наб.Аф.Никитина (речной вокзал) | 87,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604 до ТК-604-1 | 39,68 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-1 до кв.т/узла д.6/34 ул.Мичурина | 16,63 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.6/34 ул.Мичурина | 8,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.8/31 ул.Мичурина | 64,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604 до ТК-604-2 | 198,05 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-2 до ТК-604-2-2 | 25,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-2-2 до д.21 ул.Жореса | 20,2 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-2-2 до кв.т/узла д.4/19 ул.Шмидта | 9,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-604-2-2 | 9,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.4/19 ул.Шмидта | 34,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-2 до д.4а/22 ул.Шмидта | 34,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4а/22 ул.Шмидта до д.17 ул.Чехова (ВЦ) | 55,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-2-2 до ТК-604-2-4 | 4,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-2-6 до д.34-36 ул.Скв.Степанова | 6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-2-6 до д.38 ул.Скв.Степанова | 55,5 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-2 до ТК-604-4 | 172,2 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4 до ЦТП Благоева,15 (Шмидта,5) | 37,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Благоева,15 до ТК-604-4-2 | 9 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4-2 до д.15 корп.3 ул.Благоева | 24,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4-2 до д.15 корп.2 ул.Благоева | 32 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4-2 до ТК-604-4-4 | 41,05 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4-4 до д.5 корп.1 ул.Шмидта | 21,5 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4-4 до д.5 ул.Шмидта | 48,5 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Благоева,15 до ТК-604-4 | 36,25 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4 до ТК-604-4-1 | 36,75 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4-1 до ГРП | 10,6 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4-1 до ТК-604-4-3 | 46,6 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4-3 до д.3 ул.Шмидта | 40 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Благоева,15 до д.15 корп.3 ул.Благоева | 16,6 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.3 ул.Благоева | 11,6 | 89 | 89 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 корп.3 ул.Благоева до д.3 ул.Жореса | 23,15 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-4 до ТК-604-6 | 90 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-6 до ЦТП (№32) Жореса,3 | 14,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№32) до д.28 ул.Скв.-Степанова | 8,8 | 76 | 76 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№32) до д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова | 26,7 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-6 до д.3 ул.Жореса (д.24 ул.С.Степанова) | 12,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№32) до 2-го поворота на д.22 ул.Скв.-Степанова | 10,6 | 219 | 219 | 219 | 219 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От 2-го поворота до врезки в т/тр на д.22 ул.Скв.-Степанова | 41,3 | 133 | 133 | 133 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки до д.22 ул.Скв.-Степанова | 65 | 133 | 133 | 133 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.Скв.-Степанова до подключ.т/узла | 1,5 | 133 | 133 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.Скв.-Степанова до подключ. на д.18 | 8,5 | 89 | 89 | 57 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.Скв.-Степанова на д.18 | 27 | 76 | 76 | 57 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.Скв.-Степанова на ТК-604-10 | 1,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 до д.18 ул.Скв.-Степанова | 26,4 | 76 | 76 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-10 до д.20 ул.Скв.-Степанова | 25,75 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Скв.-Степанова до подключ.т/узла | 1,5 | 89 | 89 | 57 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Скв.-Степанова на ТК-604-12 | 11 | 89 | 89 | 57 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Скв.-Степанова на д.18 | 24,5 | 57 | 57 | 57 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 до д.18 ул.Скв.-Степанова | 17,2 | 57 | 57 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-6 до ТК-604-8 | 78,15 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-8 до д.1ул.Чехова (д/сад №154) | 34,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-604-8 до д.14 ул.Скв.-Степанова | 11,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606 до ТК-606-2 | 118,65 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606-2 до ТК-606-4 | 89,45 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606-4 до ТК-606-4ʹ | 62,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606-4ʹ до ЦТП Благоева,18 | н/д | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.18 ул.Благоева | 20,9 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.18 ул.Благоева | 6 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.18 ул.Благоева | 4 | 57 | 57 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606-4 до д.16/14 ул.Шмидта | 12,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606-4 до ТК-606-6 | 47 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606-6 до ТК-512а-13 | 29,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606 до ТК-606-1 | 23,6 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606-1 до ТК-606-3 | 156,9 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-606-3 до д.44 ул. Благоева | 73,7 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608 до кв.т/узла Мусоргского,33 | 119,9 | 273 | 273 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-608-22 | 12,5 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-22 до д.31/32 ул.Мусоргского | 62,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-22 до д.33 ул.Мусоргского | 4,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-22 до ТК-608-24 | 71 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-24 до д.35 ул.Мусоргского | 9,4 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-24 до ТК-608-26 | 52,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-26 до д.37 ул.Мусоргского | 10,1 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-26 до д.39 ул.Мусоргского | 24 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Мусоргского,33 до ТК-608-2 | 193,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-2 до ТК-608-4 | 31,3 | 159 | 159 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-4 до ТК-608-6 | 39,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-6 до д.40 ул.Красина (шк.№ 23) | 21 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-6 до врезки в надземную т/трассу (т.1) | 118,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.1 до врезки в подземную т/трассу (т.2) | 50 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.2 до врезки в существующий непр.канал (т.3) | 27 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.3 до врезки в бесканальную т/трассу(т.4) | 29,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.4 до ТК-608-8 | 50,5 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-8 до ТК-608-10 | 18,05 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-10 до ЦТП (№140) 2-й пер.Карпинского | 7,35 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№140) до д.3а 2-й пер.Карпинского | 10 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№140) до ТК-608-10 | 7,35 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-10 до ТК-608-8 | 18,05 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-8 до д.8 1-й пер.Карпинского | 27 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-8 до ТК-608-12 | 31,5 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-12 до д.10 1-й пер.Карпинского | 16,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-12 до ТК-608-14 | 23 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-14 до 53/12 ул. Румянцева,(1-ый проезд Карпинского 12/53) | 28 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-14 до д.55/3 ул.Румянцева | 14 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№140) до ТК-608-16 | 8 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-16 до д.1а 2-й пер.Карпинского | 13 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-16 до ТК-608-18 | 42 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-18 до д.6 1-й пер.Карпинского | 6,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-18 до ТК-608-20 | 36 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-20 до д.4 1-й пер.Карпинского | 6,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-20 до д.2/60 1-й пер.Карпинского | 23 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-608-20 до д.1/62 2-й пер.Карпинского | 46 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№140) до д.10 ул.Карпинского (д/сад№125) | 51 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-609 до ТК-609-2 | 72,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-609-2 до кв.т/узла Мусоргского, 32/32 | 8,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.32/32 ул.Мусоргского | 21,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.32/32 ул.Мусоргского (ГВС) | 34 |  |  | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.34 ул.Мусоргского | 21,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-609-2 до кв.т/узла Мусоргского, 36 (Ясеновский пристройка к кв.т/у) | 141,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.36 ул.Мусоргского (фабрика) | 19 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.36а (корп.1) ул.Мусоргского | 31,4 | 76 | 76 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.38/33 ул.Мусоргского | 49,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611 до д.12 корп.1 ул.Румянцева | 58,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№37) до д.15 ул.Румянцева | 24,1 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 ул.Румянцева до подключ. т/узла №3 | 1 | 89 | 89 | 57 | 0 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 ул.Румянцева до т/узла №3 | 13 | 57 | 57 | 57 | 0 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 ул.Румянцева от т/узла на ТК-611-3 | 6 | 76 | 76 | 57 | 0 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 ул.Румянцева до ТК-611-3 | 5,15 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611-3 до д.37/23 ул.Мичурина | 17,05 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37/23 ул.Мичурина до д.30/33 ул.Мусоргского | 21,8 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37/23 ул.Мичурина на д.30/33 ул.Мусоргского | 34,1 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611-3 до д.29/33 ул.Мусоргского | 94 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№37) до ТК-611-1 | 25,7 | 133 | 133 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611-1 до д.12 корп.1 ул.Румянцева | 28,7 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 корп.1 ул.Румянцева до подключ. т/узла | 4,5 | 114 | 114 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 корп.1 ул.Румянцева на ТК-611-5 | 49,5 | 76 | 76 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611-1 до д.10 ул.Румянцева | 18,9 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.Румянцева до подключ. т/узла | 2,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.Румянцева на д.8 | 10 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 до д.8 ул.Румянцева | 52 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 корп.1 ул.Румянцева до ТК-611-5 | 22,8 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611-5 до д.19 корп.2 ул.З.Коноплянниковой | 22,4 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611-5 до д.39 ул.Мичурина (СМУ-29) | 14,7 | 57 | 57 | 32 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611 до ТК-611-2 | 80,9 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611 до ТК-611-2 | 34,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611 до ТК-611-2 | 17,2 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611-2 до ТК-611-4 | 11,1 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611-2 до ТК-611-4 | 49,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-611-4 до д.23 ул.З.Коноплянниковой | 5 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-612 до ТК-612-4 | 51,15 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-612-4 до д.21 ул.З.Коноплянниковой | 24,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-612-4 до ТК-612-2 | 45,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-612-2 до ЦТП (№38) З.Коноплянниковой,24 | 72,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№38) до д.24 ул.З.Коноплянниковой | 45,9 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№38) до д.44 корп.1 ул.Мичурина | 73 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44 корп.1 ул.Мичурина до подключ. т/узла | 27 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44 корп.1 ул.Мичурина до подключ. т/узла магаз. | 23 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№38) до д.26 ул.З.Коноплянниковой | 31,5 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.З.Коноплянниковой до подключ. т/узла | 14,5 | 114 | 114 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.З.Коноплянниковой на д.53 ул.Красина | 26 | 114 | 114 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла №1 | 30,5 | 114 | 114 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла №2 | 23 | 114 | 114 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла №3 | 45 | 114 | 114 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла магазина | 4 | 114 | 114 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-612 до ТК-612-1 | 53,6 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-612-1 до д.22а ул.З.Коноплянниковой (шк.№53) | 41,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-612-1 до ТК-437-11 | 148,9 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-613 до ЦТП (№39) Мичурина,41 | 61,95 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№39) до д.41 ул.Мичурина | 18,1 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 ул.Мичурина до подключ. т/узла №1 | 11 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 ул.Мичурина до подключ. т/узла №2 | 14 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 ул.Мичурина на т/узел №3 | 15,6 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.41 ул.Мичурина | 7,1 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 ул.Мичурина до подключ. т/узла №3 | 15,6 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 ул.Мичурина до подключ. на д.22 | 14 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 ул.Мичурина на д.22 | 2 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 ул.Мичурина на ТК-613-1 | 10,5 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.41ул.Мичурина до д.22 ул.З.Коноплянниковой | 62,9 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.41ул.Мичурина до ТК-613-1 | 53,35 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-613-1 до д.38 ул.Шмидта | 50,85 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-613-1 до д.40 ул.Шмидта | 17,6 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№39) до д.19 Комсомольский пр-т | 18,3 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.19 Комсомольский пр-т | 7,1 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-615 до д.45 ул.Мичурина | 18,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 ул.Мичурина на ЦТП (№136) | 14 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.45 ул.Мичурина до ЦТП (№136) Комсомольский,19а | 37,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№136) до д.19а Комсомольский пр-т | 29,75 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№136) до д.45 ул.Мичурина | 23,1 | 89 | 89 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-618 до д.17/56 Комсомольский пр-т (ГОСНИТИ) | 6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-315 до д.80 ул.Кольцевая | 81 | 114 | 114 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-315 до д.82 ул.Кольцевая | 83 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-317 до ТК-2-317-1 | 16,45 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-317-1 до д.21 ул.Голландская | 116,65 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-317-1 до д.14 ул.Голландская | 8,8 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-318 до ТК-2-318-4 | 138,5 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-318-4 до д.32 ул.Грибоедова (спецприемник) | 32,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 ул.Грибоедова (спецприемник) до ТК-2-318-6 | 20,9 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-318-6 до проходной | 9,7 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-318-6 до гаража | 34,7 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-318-4 до д.76 корп.1 ул.Благоева | 13,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76 корп.1 ул.Благоева до подключ. д.76 | 6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76 корп.1 ул.Благоева на д.76 | 18,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.76 корп.1 ул.Благоева до насосной | 17,7 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.76 корп.1 ул.Благоева до ТК-2-318-2 | 7,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.76 корп.1 ул.Благоева до ТК-2-318-2 | 7,55 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-318-2 до д.76 ул.Благоева | 27,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.76 ул.Благоева до 5-этажного ж/д | 4 | 114 | 114 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-318 до ТК-2-318-1 | 20,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-318 до ТК-2-318-1 | 15,6 | 273 | 273 |  |  | кожух Æ1220 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-318-1 до д.34/68 ул.Грибоедова | 25,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-324 до ТК-2-324-1 | 62,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-324-1 до д.28 ул.Карпинского | 2,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-325а до ТК-2-325а-2 | 73,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-325а-2 до д.9 ул.Карпинского | 35,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-325а-2 до д.12 ул.Павлова | 52 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Павлова до подключ. д.17 ул.Шмидта | 5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Павлова на д.17 ул.Шмидта | 4 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Павлова на д.10 ул.Павлова | 2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 ул.Павлова до д.17,19 ул.Шмидта | 54,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 до д.10 ул.Павлова | 11,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.Павлова на д.10/10А ул.Павлова | 30 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 до д.10/10 ул.Павлова | 21,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10/10 ул.Павлова на ТК-2-325а-4 | 3 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10/10 ул.Павлова до ТК-2-325а-4 | 16,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 ул.Павлова до ТК-2-325а-4 | 21,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до ТК-2-325а-4 | 7 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-325а-4 до д.10/10А ул.Павлова | 5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10/10А до точки подключения строения | 11 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения до строения | 8,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения строения до д.7/12 ул.Карпинского | 13,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-327/ТК-514 до д.7 ул.Фурманова | 35,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Фурманова до подключ. д.6а ул.Благоева | 9 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Фурманова на д.6а ул.Благоева | 4 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Фурманова до подключ. т/узла д.7 | 2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Фурманова до подключ. д.9 | 30 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Фурманова на д.9 | 35 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Фурманова на д.5 | 2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 до д.5 ул.Фурманова | 44,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Фурманова до д.6а ул.Благоева | 26 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6а ул.Благоева до подключ. т/узла | 46 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6а ул.Благоева на д.6 | 51 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Фурманова до д.9 ул.Фурманова | 26,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-329 до д.104 ул.Горького | 13,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.104 ул.Горького до подключ. т/узла | 8,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.104 ул.Горького на д.100 | 10,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.104 до д.100 ул.Горького | 35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-329 до д.106 ул.Горького | 14,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.106 ул.Горького на ЦТП (№35) | 12,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.106 ул.Горького до ЦТП (№35) Горького,108 | 61,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№35) до д.108 ул.Горького | 38,1 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№35) до д.4 корп.3 ул.Благоева | 45,3 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 корп.3 ул.Благоева до подключ. т/узла | 1,5 | 114 | 114 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 корп.3 ул.Благоева на д.4 корп.2 | 29 | 76 | 76 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 корп.3 до д.4 корп.2 ул.Благоева | 22,7 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-330 до д. 102/8 ул.Горького | 62,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-330 до ТК-2-330-2 | 57,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-330-2 до ТК-2-330-4 | 131 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-330-4 до д.122/2 ул.Горького | 53,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-330-4 до д.2а ул.Благоева (клуб ВОГ) | 5,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-330-4 до ТК-2-330-6 | 28,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-330-6 до д.4 ул.Благоева (общ.) | 42,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.63/4 ул.Горького до кв.т/узла | 6,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.63/4 ул.Горького до подключ. т/узла д.63/4 | 8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.63/4 ул.Горького на д.61 | 2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.63/4 до д.61 ул.Горького | 21,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-2 до ТК-2-334-4 | 40,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-4 до ЦТП (№ 36) наб.Никитина,92 | 16,85 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.71а ул.Горького (архив) | 11,3 | 114 | 114 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до ТК-2-334-6 | 7,55 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-6 до д.92"Б"наб.Аф.Никитина(ФСБ,адм, сп.) | 5,5 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.92"Б" до д.92 наб.Аф.Никитина (Управление ФСБ) | 24,2 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-6 до ТК-2-334-8 | 23,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-8 до загл.склада | 4,85 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-8 до ТК-2-334-10 | 19,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-10 до кв.т/узла | 2,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-2-334-10 | 2,3 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-10 до д.79/2 ул.Горького | 93 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-2-334-12 | 54,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-12 до д.80 наб.Аф.Никитина | 25,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-334-12 до д.82/2 наб.Аф.Никитина | 27,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76/2(д.90/2) наб.Аф.Никитина до подкл.т/узла №1 д.76/2(д.90/2) | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76/2(д.90/2)наб.Аф.Никитина до подкл.т/узла №2 гостиниц. | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76/2 (д.90/2) наб.Аф.Никитина на ТК-2-335-1 | 20 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.76/2 (д.90/2) наб.Аф.Никитина до ТК-2-335-1 | 66,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-335-1 до д.59 ул.Горького | 103,4 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-335-1 до ТК-2-335-3 | 31,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-335-3 до д.74 наб.Аф.Никитина | 9,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.74 наб.Аф.Никитина до ТК-2-335-1 (ГВС) | 38,5 |  |  | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 наб.Аф.Никитина до подключ.ГВС | 3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 наб.Аф.Никитина на ТК-514 )на д.59)ГВС | 10,1 |  |  |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 наб.Аф.Никитина до подключ.т/узла №1 и до подключ. т/узла №2(д.72) | 10 | 108 | 108 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 наб.Аф.Никитина до т/узла №2(д.72) | 1,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 наб.Аф.Никитина от т/узла №2 на д.72 | 1,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.74 наб.Аф.Никитина до ОУС-1 | 30 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.74 до д.72 наб.Аф.Никитина | 9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-335-3 до д.70/1 наб.Аф.Никитина (УВД) | 74 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.70/1 наб.Аф.Никитина (УВД) до КПЗ | 38,3 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От КПЗ до ГО | 37,5 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По КПЗ на склад | 7,25 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От КПЗ до склада | 4,8 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-338 до КНС№4а | 49,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-38 до ТК-398-18 | 178,6 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-12 до ТК-398-14 | 45,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-14 до ул.П.Савельевой, 35 корп.3 д/сад №68 | 19,25 | 114 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-14 до ЦТП-3(№10) ул.П.Савельевой,37 | 138,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3(№10) до д.37 корп.6 ул.П.Савельевой | 37,8 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3(№10) до д.37 корп.6 ул.П.Савельевой (ГВС) | 40 |  |  | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключения ОУС | 1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой на ОУС | 28,5 | 45 | 45 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключения на д.37 корп.6 | 7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой на д.35 корп.4 | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.37 корп.6 ул.П.Савельевой | 7,4 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до ОУС-8 | 25,85 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 корп.6 до д. 35 корп.4 ул.П.Савельевой | 37,15 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3 доТК-398-6 | 37,65 | 219 | 219 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-6 до д.39 корп.5 ул.П.Савельевой | 36,95 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №1 | 1 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №1 | 3,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой на т/узел №2 | 30,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.39 корп.4 на д. 39 корп.3 ул.П.Савельевой | 28 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-6 до ТК-398-4 | 40,1 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-4 до д.39 корп.1 ул.П.Савельевой | 78,55 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.37 корп.1 ул.П.Савельевой | 4,9 | 133 | 133 | 114 | 76 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35 корп.1 ул.П.Савельевой на д.35а (магазин) | 50,2 |  |  |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35 корп.1 ул.П.Савельевой до магазина | 11 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-6 до ТК-398-8 | 21,7 | 219 | 219 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-8 до ул.П.Савельевой, 39 корп.2, д/сад №69 | 21,2 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-8 до д.14 ул.Фрунзе | 102,8 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Фрунзе до до подключения д.12 и д.16 | 2 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Фрунзе на д.12 | 12 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.14 ул.Фрунзе | 4,9 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Фрунзе на д.12 | 28 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Фрунзе до подключения т/узла | 17,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Фрунзе на д.10 | 60 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Фрунзе на д.16 | 20,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Фрунзе до подключения т/узла №1 | 27,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Фрунзе до подключения т/узла №2 | 78 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Фрунзе до т/узла №2 | 7,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 на д.18 ул.Фрунзе магазин | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 до д.18 ул.Фрунзе магазин | 18 | 45 | 45 | 32 | 32 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| ОтТК-398-38 до ЦТП-4(№11) ул.П.Савельевой,33 | 13,2 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-4(№11) ул.П.Савельевой,33 до ГРП | 17,8 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-4(№11) до д.33 корп.2 ул.П.Савельевой | 41,5 | 219 | 219 | 159 | 133 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. д.6 корп.1 | 4 | 159 | 159 | 133 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №1 | 54 | 159 | 159 | 133 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. ТК-398-40 | 27,5 | 133 | 133 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой на. ТК-398-40 | 2 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой на д.33 корп.1 | 14 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой на д.6 корп.1 | 3 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 корп.1 до д.6 корп.2 Молодежный б-р | 15,1 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 корп.2 до д.6 корп.3 Молодежный б-р | 12,6 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.33 корп.2 ул.П.Савельевой доТК-398-40 | 60,25 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-40 до ТК-398-42 | 44,45 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-42 до д.31 ул.П.Савельевой, Торг. центр | 27,05 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-42 до.д.6 корп.4 Молодежный б-р маг | 17,5 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-42 до.д.8 Молодежный б-р АТС-56 | 79,15 | 76 | 76 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-18 до.д.10/2 Молодежный б-р шк, № 15 | 70,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-20 до.д.10 корп.1 Молодежный б-р, шк № 7 | 19,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-22а до д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) | 53,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) до подкл.ГВС | 8,3 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) на д.12 | 22 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 Молодежный б-р до подключ. т/узла | 14 | 133 | 133 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 Молодежный б-р на д.14 | 21 | 133 | 133 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 до д.14 Молодежный б-р | 41 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 Молодежный б-р до подключ. т/узла | 22 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 Молодежный б-р на д.16 | 22,5 | 133 | 133 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 до д.16 Молодежный б-р | 63,6 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ОтТК-398-22 до ЦТП-2 (№13) ул.Артюхиной,15 | 14,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2 (№13) до д.11 корп.1 ул.Артюхиной | 44,5 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.1 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | 2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.1 ул.Артюхиной на корп.2 | 13 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.2 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | 19 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.2 ул.Артюхиной на блок-вс. на корп.3 | 34,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.2 ул.Артюхиной по блок-вс. на корп.3 | 25 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.3 ул.Артюхиной до подключ.т/узла | 10 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.3 ул.Артюхиной на корп.4 | 42,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2 до ТК-398-42 | 255,75 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-42 до ТК-398-40 | 6,7 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-42 до д.26 ул.Артюхиной | 69,6 |  |  | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №2 | 34 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.Артюхиной до ГВС в т/узле №2 | 0,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-40 до д.17 ул.Артюхиной "Стимул" | 28,5 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-40 до ТК-398-36 | 87,8 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-36 до д.15 корп.А ул.Артюхиной | 14,5 | 159 | 159 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.А ул.Артюхиной до подключ. т/узла | 15 | 133 | 133 | 133 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.А ул.Артюхиной на корп.Б | 30 | 133 | 133 | 133 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до подключ.ТП"Каравай" | 23 | 133 | 133 | 133 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 корп.Б ул.Артюхиной до ТП "Каравай" | 38,05 | 57 | 57 | 45 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до подключ. т/узла | 9 | 133 | 133 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до подключ.т/у вставки | 37 | 133 | 133 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до т/у вставки | 10 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.В и вставки ул.Артюхиной до подключ. т/узла корп.В | 25 | 114 | 114 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.В ул.Артюхиной на корп.Г | 43 | 89 | 89 | 57 | 45 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-36 до ТК-398-38 | 51,9 | 133 | 133 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-38 до д.1б ул.Артюхиной | 190,2 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1б ул.Артюхиной до ЦТП-10 Молодежный б-р,15 | 23,35 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-10 (№14) до д.1б ул.Артюхиной | 23,35 | 114 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1б ул.Артюхиной (от ТК-396-12б к ЦТП-10) до подключения перемычки | 11,5 | 133 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1б ул.Артюхиной (от перемычки к ЦТП-10) | 2 | 133 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1б ул.Артюхиной (к д.15 Молодежный б-р ) | 25 | 76 | 76 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1б ул.Артюхиной до д.15 Молодежный б-р | 17,8 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-22 до ТК-398-24 | 71,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-24 до ТК-398-26 | 120,35 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-26 до ЦТП-1(№12) ул.Артюхиной,24 | 29,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1(№12) до ТК-398-26 | 29,3 | 114 | 114 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-26 до д.24 корп.1 ул.Артюхиной | 18,2 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-26 до д.24 корп.4 ул.Артюхиной (ГВС) | 36,15 |  |  | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.24 корп.1 ул.Артюхиной | 7,4 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1 до д.24 корп.4 ул.Артюхиной | 49,65 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 корп.4 ул.Артюхиной до подключ.т/узла | 23 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 корп.4 ул.Артюхиной на д.24 корп.5 ул.Артюхиной | 19 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 корп.4 до д.24 корп.5 ул.Артюхиной | 27,95 | 76 | 76 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 корп.5 ул.Артюхиной на д.8 корп.2 | 40 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 корп.5 до д.8 корп.2 ул.Фрунзе | 51,5 | 114 | 114 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-26 до д.8 корп.3 ул.Фрунзе (д/сад № 139) школа "AL" | 134,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1 до ТК-398-28 | 21,5 | 133 | 133 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-28 до ТК-398-32 | 162,2 | 159 | 159 | 114 | 76 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-32 до д.32 ул.Артюхиной | 32,65 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | 18 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 ул.Артюхиной на д.26 | 34 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 до д.26 ул.Артюхиной | 34,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №1 | 10 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №2 | 15 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 на д.32 до ул.Артюхиной | 28 | 108 | 108 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-28 до ТК-398-30 | 26,2 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-30 до д.24 корп.3 ул.Артюхиной | 9,7 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 корп.3 ул.Артюхиной до подключ. т/узла №1 | 16,5 | 159 | 159 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 корп.3 ул.Артюхиной до подключ. т/узла №2 | 32,5 | 159 | 159 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 корп.3 ул.Артюхиной на д.2 ул.Фрунзе | 27,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 корп.3 ул.Артюхиной до.д.2 ул.Фрунзе | 31,2 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.2 ул.Фрунзе | 7,4 | 133 | 133 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 корп.1 до д.8 корп.2 ул.Фрунзе | 7,4 | 133 | 133 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-3 до ЦТП-7(№8) П.Савельевой,52 | 9,35 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-7(№8) до д.52 корп.1 ул.П.Савельевой | 20,4 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52 корп.1 ул.П.Савельевой до ГРП | 21,95 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-7 до д.52 ул.П.Савельевой | 54,85 | 159 | 159 | 133 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.52 ул.П.Савельевой | 7,4 | 133 | 133 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-7(№8) до ТК-398-5 | 39,2 | 273 | 273 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-5 до д.52 корп.2 ул.П.Савельевой | 48,55 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-5 до д.52 корп.4 ул.П.Савельевой | 48,15 | 273 | 273 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ. ТК-398-9 | 12 | 273 | 273 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой на ТК-398-9 | 2 | 159 | 159 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №1 | 18 | 219 | 219 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №2 | 22,4 | 219 | 219 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой на ТК-398-7 | 29 | 159 | 159 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до ТК-398-7 | 24,48 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-7 до д.20 корп.1 ул.Фрунзе | 59,37 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до ТК-398-9 | 108 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-9 до Вагонников 1-й пер., 5 (д.22 ул.Фрунзе шк.№50 (д.52 корп.3 ул.П.Савельевой) | 13,5 | 114 | 114 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-9 до ТК-398-11 | 129,7 | 114 | 114 | 133 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-11 до ТК-398-13 | 71,25 | 219 | 219 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-13 до д.24/1 ул.Фрунзе д/сад №161 | 45,5 | 76 | 76 | 89 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-1а (тк-398-15) до ЦТП-8(№9) ул.П.Савельевой,48 | 57,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-8(№9) до д.48 ул.П.Савельевой | 25,4 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-8 до д.48 корп.1 ул.П.Савельевой | 31,85 | 219 | 219 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.48 корп.1ул.П.Савельевой до подключ. д.48 корп.2 | 10,5 | 219 | 219 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.48 корп.1 ул.П.Савельевой | 7,8 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.48 корп.1 ул.П.Савельевой на д.48 корп.2 | 1,5 | 76 | 76 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.48 корп.1 до д.48 корп.2 ул.П.Савельевой | 18,2 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-1а до д.50 ул.П.Савельевой, д/сад №145 | 33,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.50 ул.П.Савельевой (д/сад №145) до бассейна | 16,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398 до ТК-398-1 | 323 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-398-1 до ТК-398-3 | 283 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки на гаражи казначейства до гаражей по пр. Газовиков | 1,5 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-395 до ТК-395-1 ул.П.Савельевой | 53,4 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-395-1 до д.44 ул.П.Савельевой (центр многофункц.) | 62,4 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396 до д.44 ул.П.Савельевой (сауна) | 58,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4 до д.3 корп.3 Молодежный б-р | 88,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.3 Молодежный б-р на ЦТП | 12,5 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.3 Молодежный б-р до ЦТП-5(№15) | 50,45 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-5(№15) до д.3 корп.2 Молодежный б-р | 41,55 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.2 Молодежный б-р до подключ. д.3 корп.3 | 6 | 114 | 114 | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.2 Молодежный б-р на д.3 корп.3 | 4 | 57 | 57 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.2 Молодежный б-р до д.3 корп.3 | 3,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.2 Молодежный б-р на д.3 корп.1 | 28 | 114 | 114 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.2 Молодежный б-р до д.3 корп.1 | 4,55 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.1 Молодежный б-р на д.1 | н/д | 114 | 114 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.1 Молодежный б-р | 7,6 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-5 до ТК-396-4-2 | 12,83 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-5 до ТК-396-4-2 | 12,83 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4-2 до д.5 Молодежный б-р | 37,7 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.5 Молодежный б-р | 6 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4-2 до ТК-396-4-4 | 31 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4-2 до ТК-396-4-4 | 31 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4-4 до д.25 ул.П.Савельевой д/сад №149 | 40,3 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4-4 до д.23 ул.П.Савельевой | 142,13 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 ул.П.Савельевой до подключен. т/узла №2 | 15 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 ул.П.Савельевой на д.21 | 48 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 до д.21 ул.П.Савельевой | 20,1 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.П.Савельевой до подключ. д.21 корп.1 | 8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.П.Савельевой на д.21 корп.1 | 27,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 до д.21 корп.1 ул.П.Савельевой, Торг.центр | 23,9 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.П.Савельевой до подключен. т/узла | 31,43 | 114 | 114 | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4-2 до ТК-396-4-6 | 124,7 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4-6 до д.20 ул.Хромова д/сад №153 | 36,2 | 76 | 76 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4-6 до д.18 ул.Хромова | 72,15 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 ул.Хромова до подключен.т/узла №2 | 14 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 ул.Хромова до подключен.т/узла №1 | 20 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 ул.Хромова на д.18 корп.1 | 36 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 корп.1 на д.18 корп.2 ул.Хромова | 27 | 76 | 76 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 корп.1 до д.18 корп.2 ул.Хромова | 9,7 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 корп.2 ул.Хромова до подключен.т/узла | 1,8 | 76 | 76 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 корп.2 на д.18 корп.3 ул.Хромова | 25,3 | 76 | 76 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 корп.2 до д.18 корп.3 ул.Хромова | 9,2 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-4-4 до д.23 корп.3 ул.П.Савельевой(к.1) | 12 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 корп.3 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла | 24 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 корп.3 ул.П.Савельевой на д.23 корп.2 | 20 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 корп.3 до д.23 корп.2 ул.П.Савельевой | 39,9 | 159 | 159 | 89 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла | 17 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 корп.2 ул.П.Савельевой на д.23 корп.3 | 20 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 корп.2 до д.23 корп.1 ул.П.Савельевой | 37,25 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-10 до ЦТП-6 (№16) ул.Артюхиной,6 | 15,95 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-6 (№16) до д.9 корп.3 ул.Артюхиной | 25,95 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.3 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | 7 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-6 до ТК-396-20 | 32,6 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-20 до д.7 ул.Артюхиной | 25,2 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | 18 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Артюхиной на д.5 ул.Артюхиной | 26 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Артюхиной до ТК-396-12а | 24,8 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-12а до д.5 ул.Артюхиной | 13,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-396-12а до д.5 ул.Артюхиной | 13,3 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Артюхиной на д.3 | 35 | 133 | 133 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Артюхиной на д.3 ул.Артюхиной | 32 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул.Артюхиной до д.3 ул.Артюхиной | 26,4 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Артюхиной на д.1б ул.Артюхиной | 12 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 до д.3 ул.Артюхиной | 26,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д.1б ул.Артюхиной | 104,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377 до ТК-377-1 | 38,2 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-1 до ТК-377-3 | 90,6 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-3 до д.80 ул.2-я Красина | 12,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-3 до д.78 ул.2-я Красина (маг.Универсал) | 6,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-3 до ТК-377-5 | 27,35 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-5 до д.76 ул.2-я Красина | 5,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-5 до ТК-377-7 | 38,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-7 до ТК-377-9 | 28,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-9 до ЦТП д.2 ул.Луначарского (Хромова, 27) | 8,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.27 ул.Хромова | 45,1 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.27 ул.Хромова | 45,1 | 76 | 76 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-7 до д.27 корп.1ул.Хромова | 35,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-5 до ТК-377-13 | 68,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-13 до д.74 ул.2-я Красина | 22,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-13 до ТК-377-15 | 94 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-15 до ТК-377-17 | 65,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-15 до д.70 ул.2-я Красина торг.центр | 45,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-17 до д.72 ул.2-я Красина (поз.5) | 23 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-17 до д.68 ул.2-я Красина (поз.10) | 16,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-17 до ТК-377-19 | 43,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-19 до д.2 ул.Цветочная | 33,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-19 до ТК-377-21 | 86 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-21 до д.4 ул.Цветочная | 19,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-21 до д.8 ул.Цветочная, д/сад | 53,9 | 89 | 89 |  |  | монолит.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-21 до ТК-377-23 | 69,85 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-23 до д.31 ул.Хромова | 22 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-377-23 до д.6 ул.Цветочная | 19,35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379 до д.32 ул.Луначарского | 89,3 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379 до д.32 ул.Луначарского | 12,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-9 до д.53 ул.Седова, д/сад | 20,2 | 114 | 114 |  |  | монолит.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-9 до ЦТП-9(№6) пер.Вагонников,43 | 21,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-9(№6) пер.Вагонников,43 до ОУС | 5,5 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-9 пер.Вагонников,43 до ТК-379-9-7 | 25,7 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-9-7 до КНС№13 | 29,3 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-9 до д.43 пер.Вагонников | 16,8 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 пер.Вагонников(магазин) до подключен. т/узла (на ТК-379-9-1) | 21 | 219 | 219 | 219 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 пер.Вагонников(магазин) до подключен.д.43 (на ТК-379-9-1) | 2 | 219 | 219 | 219 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 пер.Вагонников(магазин) на ТК-379-9-1 | 39 | 159 | 159 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 пер.Вагонников до ТК-379-9-1 | 55 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-9-1до ТК-379-9-3 | 29,15 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-9-3 до ГРП№35 | 8,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-9-3 до д.55 ул.Седова | 20,4 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.55 ул.Седова до ДрН | 42,5 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-9-1до ТК-379-9-5 | 83,5 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-9-5 до д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) | 11,5 | 133 | 133 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) до подключен.т/узла №1 | 16 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) до подключен.т/узла магазина | 30 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) до подключен. д.46 | 4 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) на д.46 | 3,5 | 114 | 114 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) до ТК-379-9-7 | 24,35 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-9-7 до д.46 ул.1-я Вагонников | 110,45 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46 ул.Седова до насосной | 23,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1 до ТК-379-1-4 | 67 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-4 до д.23 корп.1 ул.Хромова | 24,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-4 до ТК-379-1-2 | 121 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-2 до ЦТП (№26) Хромова,19 | 17,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№26) Хромова,19 до д.21 ул.Хромова | 39,9 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.Хромова до подключ. д.19 | 11,6 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.Хромова на д.19 | 1,6 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.Хромова до подключ. т/узла №1 | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.Хромова до подключ. т/узла №2 | 60 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 ул.Хромова на т/узел №3 | 22 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.21 ул.Хромова | 7,8 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21до д.19 ул.Хромова | 46,5 | 159 | 159 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Хромова до подключен.т/узла №1 | 10,2 | 133 | 133 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Хромова до подключен.т/узла магазина | 31 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Хромова до подключен.т/узла №2 | 24 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Хромова до подключен. ГРП | 19,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул.Хромова до ГРП | 55,1 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.19 ул.Хромова | 7,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-2 до ЦТП Хромова,23 | 22,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Хромова,23 до ТК-379-1-6 | 18,35 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-6 до д.23 корп.1ул. Хромова (7-эт.) | 24,65 | 57 | 57 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-6 до д.23 корп.1ул. Хромова (9-эт.) | 16,95 | 76 | 76 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-6 до ТК-379-1-8 | 47,6 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-8 до д.23 корп.2 ул. Хромова | 14,8 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-8 до ТК-379-1-10 | 61,2 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-10 до д.23 ул. Хромова | 15,4 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379-1-10 до д.23 ул. Хромова | 92,65 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а до ТК-379а-2 | 82,75 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-8 до ограждения (граница земельного участка) УФСБ ул. Луначарского, 26 | 83,4 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-8 до д.26 ул. Луначарского | 41,34 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-2 до д.30а ул. Луначарского (магазин) | 23,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-2 до д.30 ул. Луначарского | 36,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 ул. Луначарского до подключен. т/узла №1 | 12,8 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 ул. Луначарского от подключ.т/у №1 на ЦТП | 0,7 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 ул. Луначарского до ЦТП | 57,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.30 ул. Луначарского | 59,5 | 76 | 76 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.34 ул. Луначарского | 47,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до ТК-379а-4 | 61,81 | 133 | 133 | 108 | 89 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-4 до ТК-379а-6 | 105,6 | 89 | 89 | 89 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-4 до ТК-379а-6 | 9 | 89 | 89 | 89 | 57 | футляр Æ 000 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-6 до д.36 ул. Луначарского | 4,7 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-6 до д.36 ул. Луначарского | 27,4 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-4 до д.32 корп.2 ул. Луначарского | 38,3 | 76 | 76 | 76 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-379а-4 до д.32 корп.1 ул. Луначарского | 64,2 | 76 | 76 | 76 | 57 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-380 до ТК-380-2 | 17,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-380-2 до ЦТП ул. Луначарского,20 | 123 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП ул. Луначарского,20 до ТК-380-4 | 29,3 | 114 | 114 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-380-4 до АБК ул. Луначарского,20 | 31,3 | 89 | 89 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-380-4 до гаража ул. Луначарского,20 | 40 | 89 | 89 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-390 до ЦТП Хромова,17 | 88,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.17 ул.Хромова | 22,4 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-390А до д.10 ул.П. Савельевой | 68,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-390А до д.10 ул.П. Савельевой | 15 | 273 | 273 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.П. Савельевой на ЦТП(№20) | 11,7 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 ул.П. Савельевой до ЦТП(№20) П.Савельевой,6 | 14 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№20) до д.10 ул.П. Савельевой | 40 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№20) до д.14 ул.П. Савельевой | 44,4 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№20) до д.6 ул.П. Савельевой | 15,9 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла №1 | 13,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла №2 | 56 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла №3 | 30 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.П. Савельевой на д.6 корп.1 | 10 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.6 корп.1 ул.П. Савельевой | 17,5 | 89 | 89 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.1 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла | 2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 корп.1 ул.П. Савельевой на д.6 корп.2 | 54,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-382 до ТК-382-1 | 16 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-382-1 до ТК-382-3 | 102,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-382-3 до д.9 ул. Луначарского | 15,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-382-3 до д.9 корп.1ул. Луначарского | 70,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-382-3 до ЦТП Луначарского,5 | 50,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.5 корп.1 ул. Луначарского | 25,9 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 корп.1 ул. Луначарского на д.5 | 4,8 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 корп.1 до д.5 ул. Луначарского | 13 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383 до д.7/36 ул.Луначарского | 40,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7/36 ул.Луначарского до кв.т/узла | 5,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7/36 ул.Луначарского на д.3 | 9,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7/36 ул.Луначарского до ТК-383-1 | 55,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-1 до д.3 ул.Луначарского | 3,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.Луначарского до ТП | 20,2 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-2 до д.34/28 ул.Веселова | 8,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34/28 ул.Веселова до подключен. д.32 | 1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34/28 ул.Веселова на д.32 | 12 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34/28 до д.32 ул.Веселова | 37,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 ул.Веселова до подключен. т/узла | 15,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 ул.Веселова на д.28, д.30 | 0,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 ул.Веселова до ТК-383-6а | 35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-6а до д.30 ул.Веселова | 23,43 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-6а до д.28 ул.Веселова | 40,93 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-6а до д.26 ул.Веселова | 173,25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-2 до д.12 ул.Луначарского | 13,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Луначарского до подключен. на д.33,31 по ул.Веселова | 16 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул.Луначарского на д.33,31 по ул.Веселова | 11 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 ул.Луначарского до ТК-383-4 | 47,42 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-4 до д.33 ул Веселова (д/сад №119),шк № 21 | 22,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 ул.Веселова до подключен. т/узла №2 | 10 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 на д.29 ул Веселова | 2,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.31 до д.29 ул Веселова | 47,22 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 ул.Веселова до подключен. т/узла №2 | 2,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 на д.27/9 ул Веселова | 10 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.29 до д.27/9 ул Веселова | 40,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27/9 ул Веселова до подключен.т/узла №2 | 13 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27/9 ул Веселова на д.7 ул.Оборонная | 48 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От 27/9 ул Веселова до д.7 ул. Оборонная | 15,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул. Оборонная до подключен. т/узла | 18 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул. Оборонная на д.3 ул.Оборонная | 45,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-8 до д.24 ул Веселова | 85,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-8 до ТК-383-10 | 119 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-383-10 до ЦТП(№21) Оборонная,10 | 2,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№21) до д.25 ул. Веселова | 31,05 | 114 | 114 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№21) до д.10 ул.Оборонная | 33,5 | 133 | 133 | 108 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла №1 | 34 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла №2 | 22,4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла магазина | 29 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла №3 | 41 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.Оборонная на д.7 | 22,4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 ул.Оборонная до д.7 4-ый пер.Металлистов | 11,5 | 114 | 114 | 108 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 ул.Оборонная до ГРП | 22,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384 до ТК-384-1 | 21,15 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-1 до д.3 корп.1 ул Луначарского | 24,38 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-1 до ТК-384-3 | 121,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-3 до д.2 корп.1 ул.П.Савельевой | 47,05 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла | 0,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. на д.2 корп.2 | 19 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой на д.2 корп.2 | 9,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. на школу | 15 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой на школу | 8,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой на ТК-17-7 | 0,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.1 до д.2 корп.2 ул.П.Савельевой | 18,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до ТК-384-5 | 29,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-5 до д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) | 46,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) до спортзала | 19 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) на ТК-384-7 | 19,52119124 |  |  |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) до ТК-384-7 | 186,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-7 до КНС №24 | 45,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до ТК-17-7 | 19,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-7 до ТК-17-5' | 33,3 | 219 | 219 |  |  | бет.кожух Æ 900 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-5' до ТК-17-3 | 22,95 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-3 до ЦТП Луначарского,1 | 3,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.1 ул.Луначарского | 24,1 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384 до ТК-384-2 | 23 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-2 до д.10 ул Луначарского | 6,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-2 до ТК-384-4 | 120,15 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-4 до д.4 ул Луначарского | 26,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-4 до д.6 ул Луначарского | 8,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул Луначарского до подключ. т/узла | 27,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул Луначарского на д.8 ул Луначарского | 47,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.8 ул Луначарского | 45,15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул Луначарского до подключен. т/узла | 9 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул Луначарского на ТК-384-8 | 4 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 ул Луначарского до ТК-384-8 | 39,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-8 до д.5 ул.Оборонная | 31 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-8 до д.3 ул.Оборонная | 29,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Оборонная до подкл. т/узла №2 | 22 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Оборонная до подкл. т/узла №1 | 48 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Оборонная до подкл. т/узла №1 | 40 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Оборонная от подкл.т/узла №1 на д.7 | 17 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Оборонная на д.7 | 4 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д.7 ул.Оборонная | 15,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-4 до ТК-384-6 | 145,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-6 до ЦТП (№22) Оборонная,1 | 55,05 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№22) до д.1 ул.Оборонная | 38,95 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№22) до д.8 ул.Луначарского на д.35 ул.Веселова | 25 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул.Луначарского на д.35 ул.Веселова | 73,6 | 114 | 114 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 ул Луначарского до д.35 ул.Веселова | 46,65 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№22) до ГРП | 14,5 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-6 до ТК-384-10 | 16,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-10 до д.50 корп.1 Петербургское ш. | 8,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-10 до д.50 Петербургское ш. | 18,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-10 до ТК-384-12 | 17,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-12 до д.48 Петербургское ш. (реабилитационный центр) | 21,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-384-12 до ТК-11-1 | 19,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11 до ТК-11-1 | 68,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11-1 до д.54/2 Петербургское ш. | 5,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.54/2 Петербургское ш. до флигеля (мастерские), д.52 | 11,9 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386 до ТК-386-1 | 111,97 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-3 до ТК-386-11 | 263,25 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-11 до д.15 ул.П.Савельевой | 26,4 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла д.15 | 2,7 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла д.15 | 1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 ул.П.Савельевой на д.9 | 46,2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 до д.9 ул.П.Савельевой | 36,92 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 ул.П.Савельевой до ТК-386-5 | 22,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-11 до ТК-386-5 | 22,5 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-5 до ТК-386-7 | 64,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-7 до д.17 ул.П.Савельевой | 17 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-7 до д.19 ул.П.Савельевой | 21,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-7 до ТК-386-27 | 57,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-27 до д.15 ул.Хромова | 42,3 | 114 | 114 |  |  | футляр 2Ø180 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-27 до ТК-386-9 | 70,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-9 до д.13 корп.1 ул.Хромова | 11,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 корп.1 ул.Хромова до подключ. т/узла | 32,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 ул.Хромова на д.11 | 3,25 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 до д.11 ул.Хромова | 31,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 ул.Хромова до подключ.т/узла | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 ул.Хромова на д.9 | 11,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 до д.9 ул.Хромова | 31,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 ул.Хромова до подключ.т/узла | 2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 ул.Хромова на д.7 | 12 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 до д.7 ул.Хромова | 30,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-11 до ТК-386-13 | 40,75 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-13 до ТК-386-15 | 32,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-15 до т/узла П.Савельевой,13 (д/сад №26) | 19 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.13 ул.П.Савельевой (д/сад №26) | 11,8 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-13 до ТК-386-17 | 32,65 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до ТК-386-19 | 5,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до ТК-386-19 | 5,5 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-19 до д.15 корп.2 ул П.Савельевой | 32,8 | 114 | 114 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-19 до ТК-386-23 | 41,4 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-23 до д.13 корп.2 ул.Хромова | 24,8 | 114 | 114 | 89 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-23 до ТК-386-25 | 45,3 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-25 до д.9 корп.2 ул.Хромова | 14,7 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-25 до д.7 корп.2 ул.Хромова | 53,7 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-19 до ТК-386-21 | 55,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-386-21 до ТК-18-3 | 147 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до ТК-1-4 | 25,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1-4 до д.5 Петербургское ш. (детская больн. № 3) | 11,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От опытно-котельного цеха до ТК-1 (ГВС) | 195,9 |  |  | 57 | 0 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до д.5 Петербургское ш. (детская больница № 3) (ГВС) | 55,1 |  |  | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 Петербургское ш. (детская больн.№ 3) до подключ. т/узлов | 7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 Петербургское ш. (детская больница № 3) до д.7 Петербургское ш. (поликлиника № 2) | 29,3 | 89 | 89 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 Петербургское ш. (детская больн.№ 3) на ТК-1-2 | 12 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 Петербургское ш. (детская больница № 3) до тяговой подст. №4 | 77 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 Петербургское ш. (детская больн. № 3) до ТК-1-2 | 107,55 | 76 | 76 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1-2 до д.7б Петербургское ш. (роддом №5) | 19,7 | 76 | 76 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1-2 до ТК-1-6 | 13 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1-6 до д.5а Петербургское ш. (спасат. ст.) | 39,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а Петербургское ш. (спасат. ст.) до хозблока (гража) | 14 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1-6 до д.5а Петербургское ш. (эллинг) | 27 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2 до ТК-2-8 | 23,2 | 159 | 159 |  |  | футляр Æ500 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-8 до ТК-2-2 | 41,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-2 до ТК-2-10 | 20,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-10 до д.9 Петербургское ш. | 33,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-10 до д.9б Петербургское ш. | 41,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9б Петербургское ш. до кв.т/узла | 10 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9б Петербургское ш. от кв.т/узла на ТК-2-4 | 10,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9б Петербургское ш. до ТК-2-4 | 35,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-4 до ТК-2-6 | 30,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-6 до д.9а Петербургское ш. | 37,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2-6 до д.7а Петербургское ш. | 6,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2 до д.4 Петербургское ш.(2462 ВиСРХБЗ МО РФ) | 74 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3 до ТК-3-1 | 69,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-1 до д.4з(4 корп.2) Петербургское ш. (церковь) | 23,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4з Петербургское ш. (церковь) до подключ.на д.4 | 2 | 114 | 114 |  |  | хоз.корпус | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4з Петербургское ш. (церковь) до подключ.т/узла | 2 | 114 | 114 |  |  | хоз.корпус | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4з Петербургское ш. (церковь) на д.2 | 18 | 89 | 89 |  |  | хоз.корпус | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4з (церковь) до д.2 Перекопский пер. | 16,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4з (церковь) до д.4 Петербургское ш. | 103 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4з (церковь) на д.4 Петербургское ш. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 Петербургское ш. до ТК-3-1-1 | 12,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-1-1 до д.4в Петербургское ш. | 5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-1-1 до ТК-3-1-3 | 39,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-1-3 до ТК-3-1-5 | 8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-1-5 до д.4г Петербургское ш. | 5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-1-5 до д.4д Петербургское ш. | 5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-1-3 до д.4е Петербургское ш. | 32,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-1 до д.8 Петербургское ш. (стар.зд.шк.№ 8) | 7,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 Петербургское ш. (стар.зд.шк.№ 8) на пристр. | 5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 Петербургское ш. (стар. зд.шк.№ 8) до пристр. | 14,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 Петербургское ш. пристр. до стар. зд.шк.№ 8 | 14,3 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-1 до ТК-3-3 | 166 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-3 до д.6 Перекопский пер. | 17,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 Перекопский пер. на д.4 | 5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.4 Перекопский пер. | 10 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-3 до ТК-3-5 | 125,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-5 до автогаража | 30,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От автогаража до объекта № 129 | 25,3 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-5 до д.15 Перекопский пер. | 60,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-5 до ТК-3-7 | 36 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-7 до д.13 Перекопский пер. (подростк. центр обл. нарколонич. диспансера) | 3,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-7 до д.11 Перекопский пер. | 32,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-7 до ТК-3-9 | 30,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-9 до ТК-3-11 | 13,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-11 до д.15а Перекопский пер. | 48,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-11 до д.13а Перекопский пер. | 10,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-9 до ТК-3-13 | 43,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-13 до д.11а Перекопский пер. | 9,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3-13 до ЦТП 2-я Металлистов, 8 | 19,15 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.8 ул.2-я Металлистов | 11,2 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до ТК-4-1 | 16 | 273 | 273 |  |  | проходной канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до ТК-4-1 | 14,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4-1 до ЦТП (№25 ) Петербургское.ш.,14 | 80,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№25 ) до д.10 корп.1 Петербургское.ш. | 54 | 133 | 133 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 корп.1до д. 10 Петербургское.ш.(маг) | 8 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№25) до ТК-4-3 | 21,05 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4-3 до д.12 Петербургское ш. | 26,35 | 89 | 89 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4-3 до д.14 корп.2 Петербургское ш. | 16,3 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 корп.1,корп.2 на д.14 Петербургское ш | 69,1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 корп.1 до д.14 Петербургское ш.(маг) | 17,6 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№25) до ТК-4-5 | 6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4-5 до ТК-4-7 | 90,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4-7 до ТК-4-9 | 25,05 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4-9 до д.18 Петербургское ш. | 6,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4-9 до ТК-4-11 | 101,1 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4-11 до д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш. | 9,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш. до подключ. т/узла д.22 корп.1(д.24) | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш.на д.26 (ЦТП№24) | 29,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 корп.1 до д.26 Петербургское ш. (маг) | 9,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26(ЦТП №24) до д.22корп.1(д.24) Петербургское ш. | 22,1 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5 до д.20 Петербургское ш. | 10 | 114 | 114 |  |  | проходной канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5 до д.20 Петербургское ш. | 38,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5 до ТК-5-2 | 40 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5-2 до д.11 Петербургское ш.(госпиталь),хирургия | 19,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7 до ТК-7-3 | 79,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-3 до кв. т/узла Петербургское ш.,28 | 19,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По кв.т/у Петербургское ш.,28 до подключ. т/узла№1 | 1,5 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По кв.т/у Петербургское ш.,28 до подключ. ГВС т/у №1 | 3 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По кв.т/у Петербургское ш.,28 до т/у №1 | 2,5 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По кв.т/у Петербургское ш.,28 до т/у №2 | 15 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв. т/узла до д.28 Петербургское ш. | 15 | 133 | 133 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв. т/узла Петербургское ш.,28 до ТК-7-1 | 24 | 133 | 133 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-1 до д.30 Петербургское ш. | 19 | 133 | 133 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-3 до ТК-7-5 | 110,66 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-5 до ТК-7-13 | 10,3 | 114 | 114 |  |  | кожух Æ1000 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-5 до ТК-7-13 | 99 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-13 до д.36 Рабочая Слобода (Петербургское ш. (профилакт.) | 13,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-13 до д.32 Петербургское ш. | 56,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-5 до ТК-7-7 | 281,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7 до врезки надземной теплотрассы | 12 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7 до д.6 ул.Веселова (5-й пер.Металлистов) | 92 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.4 ул.Веселова (5-й пер.Металлистов) | 27 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7 до ТК-7-7а | 38,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7а до ТК-7- 9 | 70,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т от ТК-7-9 до д.16 по ул.Веселова | 123,08 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7- 9 до т/узла д.18 ул. Веселова (д/сад №110) | 8,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.18 ул. Веселова (д/сад №110) | 56,9 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7- 9 до т/узла д.16 ул. Веселова (ОМОН) | 112,5 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7- 9 до ТК-7- 11 | 113,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-11 до т/узла д.22 ул. Веселова (д/сад №130) | 116,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ТК- 7-11а | 24,1 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-11а до д.22 ул. Веселова (д/сад №130) | 8,5 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-11а до д.20 ул. Веселова (райсобес) | 9,5 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7а до ТК-7-7б | 128,55 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7б до д.25 ул. Веселова | 6 | 219 | 219 |  |  | кожух Æ 325 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7б до д.25 ул. Веселова | 4 | 219 | 219 |  |  | кожух Æ 325 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7б до д.25 ул. Веселова | 3,5 | 219 | 219 |  |  | кожух Æ 325 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7б до д.25 ул. Веселова | 58,05 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул. Веселова на ТК-7-7д | 12,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 ул. Веселова до ТК-7-7д | 73,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7д до ТК-383-10 | 54,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7д до д.7 4-й пер.Металлитстов | 72,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 4-й пер.Металлитстов на ЦТП (№ 119) | 13,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 4-й пер.Металлитстов до ЦТП (№ 119) 4-й пер. Металлистов,5 | 38,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 119) до д.8 ул.Оборонная | 64,7 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№ 119) до д.5 4-й пер. Металлистов | 27,1 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-7 до ТК-7-15а | 103 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-15а до ТК-7-15б | 195,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-15б до ТП-1(врезка теплотр. на ООО "ДМ") | 26 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-1 до д.16а ул.Веселова (в/склад №531) | 12 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16а ул.Веселова (в/склад №531) до зарядн. | 14 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-15а до ТК-7-15 | 52,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-15 до ТК-7-17 | 111,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-17 до в/ч № 990 (управл.штаба) | 113,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-17 до КПП | 9 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-17 до ТК-7-19 | 42,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-19 до в/ч № 03166 (склад № 990) | 31,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-19 до т/узла (узел учета) военного университета | 61,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла (узел учета) до ТК-7-21 | 2,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-21 до ТК-7-23 | 63,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-23 до ТК-7-25 | 75,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-25 до ТК-7-27 | 34,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-25 до ТК-7-33 | 54 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-33 до ТК-7-35 | 71 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-35 до здания уч.корпуса №8 | 24 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-27 до здания полк.гаража | 9,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-27 до здания университ.гаража | 65,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-4 до ТК-7-2 | 16,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2 до казармы на 500 коек (зд.№ 20) | 60,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От казармы на 500 коек(зд.№ 20) до ТК-7-16 | 132 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-16 до столовой | 4,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-16 до столовой (ГВС) | 4,8 |  |  | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-16 до штаба | 32,5 | 45 | 45 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-16 до КПП | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От казармы № 20 до ТК-7-14 | 20 | 159 | 159 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-14 до казармы №19 | 19 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От казармы №19 до казармы № 18 | 15,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От казармы №18 до ТК-7-20 | 8,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-20 до казармы № 17 | 5,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-20 до ТК-22 | 86,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-22 до автомастерской | 44,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-22 до теплых боксов (гараж на 60 а/м) | 6,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От теплых боксов до бетоно-растворного узла | 61,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-14 до ТК-7-16 | 105,45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-16 до ТК-7-18 | 39,75 | 133 | 133 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-18 до ТК-7-16 (ГВС) | 39,75 |  |  | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-18 до ЦТП (№ 23) Поселковая,7 | 16 | 133 | 133 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№23) до ТК-7-18 (ГВС) | 16 |  |  | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№23) до д.7 ул.Поселковая | 57 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2 до д.3 корп.1 ул.Поселковая (кв. т/узел) (З.Тимофеевой,3а) | 74,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.1 ул.Поселковая (З.Тимофеевой,3а) до подключ. т/узла №1 | 2 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.1 ул.Поселковая до т/узла №1 | 1,5 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.1 ул.Поселковая (З.Тимофеевой,3а) до т/узла №2 | 1,3 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.1 ул.Поселковая (З.Тимофеевой,3а) до ТК-7-2-13 | 29,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-13 до ТК-7-2 | 45,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2 до ТК-7-4 | 16,05 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-4 до д.19/1 Петербургское ш. | 8,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-4 до ТК у д.21 Петербургское ш. | 28,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 Петербургское ш. до ближайшей ТК | 3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК у д.21 до ТК у д.23 Петербургское ш. | 51 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 Петербургское ш. до ближайшей ТК | 3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- у д.23 до ТК- у д.25 Петербургское ш. | 21,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-13 до д.3 ул.Поселковая | 15,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.1 до ТК-7-2-1 | 22,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-1 до д.5 ул.Поселковая | 20,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-1 до ТК-7-2-3 | 42,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-3 до д.3 ул.З.Тимофеевой | 5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-3 до ТК-7-2-5 | 18 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-5 до д.7 ул.З.Тимофеевой | 33,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-5 до ТК-7-2-7 | 56,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-7 до д.4 ул.З.Тимофеевой | 19,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-7 до д.8 ул.Стадионная | 100,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-7 до ТК-7-2-9 | 38 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-9 до д.6 ул.З.Тимофеевой | 7,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-9 до д.8 ул.З.Тимофеевой | 28,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.1 до ТК-7-2-11 | 106,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-11 до д.8 ул.Поселковая | 41,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-11 до д.8 корп.1 ул.Поселковая | 8,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7-2-11 до д.9 ул.З.Тимофеевой | 39,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10 до ТК-10-1 | 28,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-1 до ТК-10-3 | 73,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-3 до д.42 Петербургское ш. (шк. № 21) | 15,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 Петербургское ш. (шк. № 21) | 11 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами шк. № 21 | 9,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-3 до т/узла Петербургское ш. д.38 | 34,65 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла Петербургское ш. д.38 до ТК-10-5 | 25,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-5 до д.40 Петербургское ш. | 11,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-5 до д.38 Петербургское ш. (бибилиот.) | 14,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла Петербургское ш. д.38 до уч.кл. военкомата | 62 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От уч.класса до военкомата Петербургское ш.,36 | 70,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла Петербургское ш. д.38 до ТК-10-11 | 23,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до д.6 ул. Оборонная (д/сад № 27) | 26,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-11 до д.38 корп.1(1-я очер.) Петербургское ш. | 36 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-11 до ТК-10-9 | 13,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10-9 до т/узла в пристр. к гаражу АТС | 9,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до д.4 ул. Оборонная, АТС-5 | 93,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12 до ТК-13 | 49,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13 до ТК-14 | 43,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14 до д.45а Петербургское ш. | 35,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.45а Петербургское ш. до д. 45 Петерубргское ш. (ГВС) | 19 |  |  | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45а Петербургское ш. до подключ. т/узла | 10,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45а Петербургское ш. на ТК-14-2 | 2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.45а Петербургское ш. до ТК-14-2 | 72,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-2 до ТК-14-6 | 47 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.45 до ТК-14-6 Петербургское ш. | 70,2 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-6 до д.43 Петербургское ш. | 9,6 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-6 до д.41 Петербургское ш. | 72,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-2 до ТК-14-4 | 121,35 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-4 до д.39 Петербургское ш. (ДК "Металлист") | 26,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-4 до точки подключения д.37 корп.1 Петербургское ш. | 48,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 корп.1 Петербургское ш.до точки подключения | 11 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения д.37 корп.1 Петербургское ш. до ТК-14-8 | 129,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-8 до д.10 ул.Стадионная (в/ч 68928) | 5,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-8 до кв. т/узла Петербургское ш.,33 | 26,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв. т/узла Петербургское ш.,33 до ТК-14-10 | 7,65 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-10 до ТП у д.33 Петербургское ш. | 4,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.33 Петербургское ш. до ближайшей ТП | 3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП у д.33 до ТП у д. 35 Петербургское ш. | 40 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35 Петербургское ш. до ближайшей ТП | 4,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 Петербургское ш. до ближайшей ТП | 32,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-10 до ТП у д.31 Петербургское ш. | 37,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.31 Петербургское ш. до ближайшей ТП | 5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП у д.31 до ТП у д. 29 Петербургское ш.(маг.) | 38,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.29 Петербургское ш.(маг.) до ближайшей ТП | 5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП у д.29 (маг.) до ТП у д.29 Петербургское ш. | 23,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.29 Петербургское ш. до ближайшей ТП | 7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП у д.29 до ТП у д.27 Петербургское ш. | 41 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.27 Петербургское ш. до ближайшей ТП | 5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП у д.27 до ТК у д.25 Петербургское ш. | 43 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 Петербургское ш. до ближайшей ТП | 4,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14 до ТК-14-1 | 75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-1 до д.47б Петербургское ш. | 27,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47б Петербургское ш. до подключ. т/узла | 5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47б Петербургское ш. на д/сад №138 | 9 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47б до д.47а Петербургское ш. я/сад №138 | 59,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-1 до ЦТП (№118) Петербургское ш.,51 | 119,15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-1 до ЦТП (№118) Петербургское ш.,51 | 25 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№118) до д.49 корп.1 Петербургское ш. | 46 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№118) до ТК-14-3 | 37,85 | 159 | 159 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-3 до д.47 Петербургское ш. | 81,5 | 114 | 114 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-3 до д.49 Петербургское ш. | 16,65 | 114 | 114 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-3 до ТК-14-5 | 99,9 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-5 до д.51 Петербургское ш. | 19,9 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-5 до д.51 Петербургское ш. | 23 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51 Петербургское ш. на ТК-14-11 | 11,5 | 114 | 114 |  |  | подпольн.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.51 Петербургское ш. до ТК-14-11 | 74 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-11 до д.53 Петербургское ш. | 19 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-11 до ТК-14-13 | 36 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-13 до д.55 Петербургское ш. | 3,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-13 до ТК-14-15 | 43,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-15 до д.57 Петербургское ш. | 3,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-15 до ТК-14-17 | 72 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-17 до д.59 Петербургское ш. | 3,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-17 до д.61 Петербургское ш. | 40 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№118) до ТК-14-7 | 58,75 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-7 до д.51в Петербургское ш. | 34,65 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-7 до д.49 корп.2 Петербургское ш. | 38,65 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-7 до д.51б Петербургское ш. | 47,15 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51б Петербургское ш. до подключ. на ТК-14-9 | 6,5 | 133 | 133 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51б Петербургское ш. на ТК-14-9 | 6,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51б Петербургское ш. до подкл. т/узла №1 | 56 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51б Петербургское ш. до подкл. т/узла №2 | 2 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51б Петербургское ш. на д.51а | 25 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.51б до д. 51а Петербургское ш. | 16,6 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.51б Петербургское ш. до ТК-14-9 | 18,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14-9 до д.51корп.4(5) Петербургское ш. | 125 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51корп.4(5) Петербургское ш. до подкл. т/узла | 1 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51корп.4(5) Петербургское ш. на д.1Дорошиха | 0,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.51корп.4(5) Петербургское ш. | 12,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.51корп.4(5)Петербургское ш. до Петербургское ш. д.51 к.6 (д.1Дорошиха), общ. | 79,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17 до д.58 Петербургское ш. | 30,06 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.58 Петербургское ш. до подключен. кв.т/узла | 10,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.58 Петербургское ш. до подключен. т/тр на д.60 и ТК-17-1 | 1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.58 Петербургское ш. на д.60 и ТК-17-1 | 15 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.58 Петербургское ш. на ТК-17-5 | 1,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.58 Петербургское ш. до ТК-17-5 | 81,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-5 до д.56а Петербургское ш. | 11,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-5 до д.56 Петербургское ш. | 17,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-5 до д.56 Петербургское ш. | 67,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.58 до д.60 Петербургское ш. | 5,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 60 Петербургское ш. до подключ. на д.62 | 72 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 60 Петербургское ш. на д.62 | 1,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 60 Петербургское ш. на ТК-17-1 | 1,9 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.60 до д.62 Петербургское ш. | 12,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.60 Петербургское ш. до ТК-17-1 | 58,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-1 до ТК-17-3´ | 24,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-3´ до д.62а Петербургское ш. | 12 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-3´ до т/узла д.58а Петербургское ш. (д/с №45) | 18,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.58а Петербургское ш. (д/с №45) | 37,4 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-3´ до ТК-17-3 | 112,45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-3 до д.7 ул.П.Савельевой | 23,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17-3 до д.5 ул.П.Савельевой | 9,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла | 0,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.П.Савельевой на д.3 | 12 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 до д.3 ул.П.Савельевой | 35,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18 до ТК-18-1 | 14,4 | 219 | 219 |  |  | ж/б кожух Æ1500 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18 до ТК-18-1 | 37,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-1 до т/узла д.86(д.66) Петербургское ш. | 38,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.86(д.66) Петербургское ш. | 22 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-1 до ТК-18-3 | 141,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3 до кв.т/узла д.76/1 Петербургское ш. (МСЧ № 1) | 4,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до корп.3 (офтальмология) | 75,1 | 159 | 159 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От офтальмологии до газонасосной | 38,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до корп.2 (лечебный корпус) | 40,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-18-3-1 | 9,5 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3-1 до морга | 5,45 | 57 | 57 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3-1 до ТК-18-3-3 | 42,6 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3-3 до травмотологии | 29,1 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3-3 до ТК-18-3-5 | 16,5 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3-5 до склада | 5 | 76 | 76 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3-5 до ТК-18-3-7 | 66 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3-7 до ТК-18-3-9 | 54 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3-9 до лечебного корпуса | 5,3 | 76 | 76 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18-3-9 до поликлиники | 64,5 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19 до т/узла д.72 Петербургское ш. | 17,7 | 159 | 159 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19 до т/узла д.72 Петербургское ш. | 77,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.72 до д.70 Петербургское ш. | 43,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.72 до д.74 Петербургское ш. | 39,6 | 89 | 89 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19а до д.69 Петербургское ш. | 15 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19а до д.69 Петербургское ш. | 14 | 273 | 273 |  |  | футляр 2Ø500 | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 Петербургское ш. до подключ. д.65 и т/у д.69 | 10 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 Петербургское ш. на д.65 | 15,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 Петербургское ш. на д.67 | 1,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.69 до д.65 Петербургское ш. | 10 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.69 до д.67 Петербургское ш. | 26,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.67 Петербургское ш. до подключ. на д.71 | 17,2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.67 Петербургское ш. на д.71 | 2,8 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.67 Петербургское ш. до подключ. на д.63 | 2,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.67 Петербургское ш. на д.63 | 8,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.67 Петербургское ш. на ДСК | 2,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.67 до д.63 Петербургское ш. | 55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.67 до д.71 Петербургское ш. | 54,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 Петербургское ш. до подключ. т/узла д.71 | 2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 Петербургское ш. на д.73 | 9,7 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.73 Петербургское ш. до подключ. д.75 | 2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.73 Петербургское ш. на д.75 | 27 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.73 до д.75 Петербургское ш. | 18,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19а-1 до ТК-19а-3 | 69,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19а-3 до школа искусств (столовой) | 34,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19а-3 до д.95 Петербургское ш. (бассейн) | 91,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.95 Петербургское ш. (бассейн) на спорткомплекс | 50 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.95 Петербургское ш. (бассейн) до спорткомплекса | 8,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По спорткомплексу (стр.2) на склад, Петербургское ш. ,95 | 13 | 32 | 32 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От спорткомплекса до склада Петербургское ш. ,95 | 11,4 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19а-1 до врезки в надземную теплотрассу (на д.53а Петербургское ш.) | 33,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки врезки в надземную теплотрассу до точки подключения магазина | 67 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки врезки (помещения узла учета) до д.95 стр.1 Петербургское ш. школа искусств (столовой) | 60 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения магазина до магазина | 2 | 32 | 32 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения магазина до точки подключения оранжереи | 42 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения оранжереи до оранжереи | 6 | 32 | 32 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От оранжереи до теплицы | 12 | 32 | 32 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения оранжереи до ТК-19а-5 | 134 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19а-5 до ГО | 16 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19а-5 до д.53а Петербургское ш. | 97,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21 до ТК-21-2 | 17,7 | 219 | 219 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21 до ТК-21-2 | 24,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21-2 до д.82/2 Петербургское ш. | 9,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21-2 до ЦТП (№18) Петербургское ш.,76 | 24,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№18) до д.76 Петербургское ш. | 25,4 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№18) до ТК-21-6 | 45,05 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21-6 до д.3а ул.Хромова | 34,15 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№18) до ТК-21-4 | 30,85 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21-4 до д.78 Петербургское ш. | 9,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21-4 до д.80 Петербургское ш. | 53,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22 до ТК-22-1 | 15,75 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22-1 до ТК-22-3 | 49,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22-3 до кв.т/узла д.89 Петербургское ш. | 21,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла д.89 до д.77 Петербургское ш. | 36,8 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-22-3 | 21,5 | 0 | 0 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22-3 до ТК-22-5 | 34 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22-5 до д.91 Петербургское ш. | 16,1 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22-5 до д.93 корп.1 Петербургское ш. | 22,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22-5 до д.93 Петербургское ш. (тех.школа) | 67 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-2 до ТК-25-4 | 30,6 | 273 | 273 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-4 до ТК-25-4а | 23,8 | 273 | 273 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-4а до ТК-25-6 | 66,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-6 до ТК-25-8 | 42 | 273 | 273 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-8 до ТК-25-10 | 135,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-10 до ТК-25-26 | 23,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-26 до д.105 корп.1 Петербургское ш.(мед. училище) | 201,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") до подключ. т/узла блок"А" | 32 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") на ТК-25-32 | 23 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.105 корп.1 Петербургское ш.(мед. училище) до ТК-25-32 | 98,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.105 корп.1 Петербургское ш.(мед. училище) до ТК-25-32 | 39,85 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-32 до д.113 Петербургское ш. | 35,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-32 до ТК-25-28 | 20,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-28 до ТК-25-30 | 32,15 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-30 до д.115 корп.2 Петербургское ш. | 88,75 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-30 до д.111 Петербургское ш. | 82,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.111 Петербургское ш. до подключ. д.115 к.1 | 9 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.111 Петербургское ш. на д.115 корп.1 | 1,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.111 до д.115 корп.1 Петербургское ш. | 33,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-10 до ЦТП, Петербургское ш.,97 | 41,7 | 273 | 273 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной ОКБ, Петербургское ш.,97, до ЦТП (д.103 корп.3) | 10 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной ОКБ до ТК-25-34а | 52,7 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-34а до ТК-25-34 | 2,5 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-34 до насосной | 3,9 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-34 до д. 97 Петербургское ш. | 21,9 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Петербургское ш.,97 до ТК-25-12 | 127,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-12 до д.103 корп.2 Петербургское ш. | 21,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.103 корп.2 Петербургское ш. до ТК-25-14 | 91,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-14 до д.99 Петербургское ш. | 27,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-14 до ТК-25-16 | 139,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-16 до д.103 Петербургское ш. | 9,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-16 до ТК-25-18 | 58 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-18 до д.107 Петербургское ш. | 10,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-14 до д.105 Петербургское ш., гл. корп. | 59 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.105 Петербургское ш.(гл. корп.) до ТК-25-24 | 121,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-24 до акушерского отделения | 2,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От акушерского отделения до ГО | 41,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-24 до неврологич. отделения | 39 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.105 Петербургское ш.(гл. корп.) до ТК-25-20 | 34,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-20 до пищеблока | 40 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-20 до хоз.корпуса | 62 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хоз.корпуса до патологоантомич. корп. | 31,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хоз.корпуса до ТК-25-22 | 55,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-22 до гаража скорой помощи | 31,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-22 до поликлиники д.105 | 42,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25 до ТК-26 | 104 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26 (до точки подключ.) д.10 корп.1 ул.Хромова | 79 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26 (от точки подключ.) до д.10 корп.1 ул.Хромова | 136,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26 до ЦТП (№17) - 33 кв., Седова, 6а | 66,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию Седова, 6а до помещения ЦТП | 20,151 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№17) - 33 кв. до ТК-26-2 | 26,45 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-2 до ТК-26-4 | 27,25 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-4 до д.124а Петербургское ш. | 7,95 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-4 до д.120а Петербургское ш. | 22,65 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.120а Петербургское ш. на ТК-26-10 | 29 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.120а Петербургское ш. до ТК-26-10 | 33,8 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-10 до д.118 Петербургское ш. | 46,6 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.118 Петербургское ш. на д.116 | 32 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.118 до д. 116 Петербургское ш. | 13,3 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-10 до ТК-26-12 | 26,5 | 76 | 76 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-12 до д.120б Петербургское ш. | 10,7 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-12 до д.10 наб. Иртыша | 41,4 | 76 | 76 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-4 до ТК-26-6 | 21,65 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-6 до д.124 Петербургское ш. | 66,8 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-6 до ТК-26-8 | 15,86 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-8 до д.122 Петербургское ш. | 11,5 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-8 до д.120 Петербургское ш. | 29,75 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-2 до ТК-26-14 | 50,9 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-14 до ТК-26-16 | 20,4 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-16 до д.1в ул.Седова | 8,65 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-16 до д.1б ул.Седова | 30,95 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1б ул.Седова на д.1а | 10,4 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1б ул.Седова на д.3а | 12 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1а до д.1б ул.Седова | 41,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1б до д.3а ул.Седова | 15 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3а ул.Седова на 5а | 30,2 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3а ул.Седова на 1 | 7,8 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3а до д.1 ул.Седова | 31,1 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3а до д.5а ул.Седова | 12,4 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5а ул.Седова на д.7б | 30,2 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5а ул.Седова на д.5б (д.5в) | 9,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а до д.5в ул.Седова д/с №39 бывший (д/сад №76 станц. юнатов) | 44,05 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а ул.Седова до ТК-26-18 | 4,4 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-18 до д.5 ул.Седова | 40 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-18 до д.7а ул.Седова | 43,1 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-18 до д.7б ул.Седова | 15,4 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7б ул.Седова на д.7в | 29,2 | 159 | 159 | 159 | 108 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7б ул.Седова на д.5б (д.5в) | 5,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7б до д.5б ул.Седова (д/сад №39) | 39,1 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7б до д.7в ул.Седова | 11,2 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7в ул.Седова на ТК-26-20 | 30,5 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7в ул.Седова до ТК-26-20 | 31,7 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-20 до д.35 наб. Иртыша | 11,7 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-20 до д.33 наб. Иртыша | 7,5 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.33 наб. Иртыша на д.31 | 60,2 | 89 | 89 | 89 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.33 до д.31 наб. Иртыша | 19,2 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14а ул.Хромована д.31 наб. Иртыша | 36 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14а ул.Хромова до д.31 наб. Иртыша | 19 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-14 до ТК-26-22 | 19,3 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-22 до д.1г ул.Седова | 10,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-22 до ТК-26-24 | 67,1 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-24 до ТК-26-26 | 17,1 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-26 до д.6а ул.Хромова | 8,2 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-26 до д.4а ул.Хромова | 40,45 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-24 до ТК-26-28 | 25,25 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-28 до д.8а ул.Хромова | 16,8 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8а ул.Хромова на д.12а | 38,8 | 159 | 159 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8а до д.12а ул.Хромова | 49,5 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12а ул.Хромова на д.14а | 54,7 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12а до д.14а ул.Хромова | 11,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-28 до ТК-26-30 | 46,85 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-30 до ТК-26-32 | 29,15 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-32 до д.4 ул.Хромова | 62,15 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-30 до ТК-26-34 | 15,75 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-34 до д.8 ул.Хромова | 10,9 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-34 до ТК-26-36 | 47,1 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-36 до д.10 ул.Хромова | 9,75 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-36 до ТК-26-38 | 62,45 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-38 до д.12 ул.Хромова | 10,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-38 до ТК-26-40 | 44,8 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-40 до д.14 ул.Хромова | 9,6 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26-40 до д.16 ул.Хромова | 50,5 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТЭЦ-3 до ТК-Э8 | 59 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э8 до ТК-Э7 | 181,9 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э7 до ТК-Э1 | 317,2 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э1 до забора Тепличного комбината | 128,4 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От забора Тепличного комбината до ТК-Э6 | 351,6 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э6 до ТК-26Л ( у ЦТП №1 Тепличн. комбината) | 128 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП тепличного хоз-ва до ближайшей ТК-26Л | 4,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26Л у ЦТП тепличного хоз-ва до ТК-25Л | 7,3 | 325 | 325 |  |  | кожух Æ1200мм | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26Л у ЦТП тепличного хоз-ва до ТК-25Л | 105,25 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25Л до ТК-24Л | 712,35 | 325 | 325 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25Л до ТК-24Л | 6,4 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24Л до ТК-23Л | 51,6 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23Л до ТК-22Л | 21,95 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22Л до ТК-20Л | 308,95 | 325 | 325 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22Л до ТК-20Л | 5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20Л до угла поворота на ЦТП (у д.35) | 146,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От угла поворота до ЦТП пос. Литвинки | 87,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№120) до ТК-12Л | 146,9 | 159 | 159 | 133 | 76 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Л до д.25 пос. Литвинки | 3,5 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Л до д.23 пос. Литвинки | 117 | 133 | 133 | 133 | 89 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.23 пос. Литвинки | 7,2 | 133 | 133 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до ТК-1Л | 6,4 | 325 | 325 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Л до д. 35 пос.Литвинки | 52,5 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 35 пос.Литвинки на д.14 | 25 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 35 до д.14 пос.Литвинки | 7,7 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Л до ТК-2Л | 97 | 325 | 325 | 219 | 159 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Л до д. 32 пос.Литвинки | 7,8 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Л до ТК-3Л | 39,6 | 325 | 325 | 219 | 159 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Л до ТК-4Л | 11 | 219 | 219 | 133 | 89 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4Л до д.29 пос.Литвинки | 7 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 пос.Литвинки на д.34 | 94 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.29 до д. 34 пос.Литвинки | 24,5 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 34 пос.Литвинки на д.17 | 98,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 до д.17 пос.Литвинки | 23 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4Л до ТК-5Л | 6 | 219 | 219 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4Л до ТК-5Л | 43,8 | 219 | 219 | 133 | 89 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Л до д.28 пос.Литвинки | 8,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Л до д.31 пос.Литвинки | 36,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Л до ТК-6Л | 6 | 219 | 219 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Л до ТК-6Л | 44,7 | 219 | 219 | 133 | 89 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6Л до д.27 пос.Литвинки | 8,1 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6Л до ТК-7Л | 6 | 219 | 219 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6Л до ТК-7Л | 45,5 | 219 | 219 | 133 | 89 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Л до д.26 пос.Литвинки | 6,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Л до д.30 пос.Литвинки | 37,2 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Л до ТК-8Л | 32,6 | 219 | 219 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Л до 2-го поворота к клубу пос.Литвинки | 16,7 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Л до 2-го до 3-го поворота к клубу пос.Литвинки | 48,4 | 114 | 114 | 89 | 76 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От 3-го поворота до клуба пос.Литвинки | 35,2 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По клубу пос.Литвинки на ТК-13Л | 27,8 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От клуба пос.Литвинки до ТК-13Л | 48 | 133 | 133 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Л до д/сада № 32 | 88,5 | 76 | 76 | 57 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13Л до лицея № 53 | 113,5 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Л до ж/дома 1а со столовой | 10,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Л до ТК-10Л | 109,8 | 273 | 273 | 133 | 114 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Л до ТК-14Л | 41,4 | 159 | 159 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14Л до д.3 пос.Литвинки | 5,7 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14Л до д.2 пос.Литвинки | 8,5 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По стене дома д.2 пос.Литвинки на д.1 | 45,6 | 57 | 57 | 45 | 32 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 до д.1 пос.Литвинки | 15 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14Л до ТК-15Л | 60,4 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Л до мастерской | 48,8 | 57 | 57 | 45 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15Л до ТК-21Л | 32,6 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21Л до д.3 корп.1 пос.Литвинки | 10,3 | 114 | 114 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.1 пос.Литвинки на д.3 корп.2 | 70,9 |  |  |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.1 пос.Литвинки до д.3 корп.2 | 12,8 | 89 | 89 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21Л до ТК-16Л | 98,8 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16Л до больницы | 25,2 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18Л до д.4 пос.Литвинки | 10 | 57 | 57 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Л до ТК-11Л | 114,45 | 273 | 273 | 133 | 114 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11Л до школы № 47 | 167,3 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От школы № 47 до теплицы | 115,9 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11Л до 3-го поворота | 96,5 | 273 | 273 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От 3-го поворота до ТК-19Л | 319,5 | 273 | 273 | 114 | 89 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19Л до забора ЗАО "Калининское" | 125,5 | 219 | 219 | 114 | 89 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э4 до д.58 ул. Г.Димитрова (гвс по пост.б/х№813) | 46,9 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э4 до д.56 ул. Г.Димитрова (гвс по пост.б/х№813) | 75,3 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.68 т/у ул. Г.Димитрова до ТК-Э2 | 35,6 | 133 | 133 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э4 до ТК-Э3 (гвс по пост.б/х№813) | 27 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э2 до ТК-Э3 (гвс по пост.б/х№813) | 28 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э2 до д.64 ул. Г.Димитрова | 17,2 | 45 | 45 | 57 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э3 до ТК-Э5 | 48,5 | 57 | 57 | 57 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э5 до д.62 ул. Г.Димитрова | 24 | 57 | 57 | 57 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-Э5 до д.60 ул. Г.Димитрова | 10 | 57 | 57 | 57 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20в-29 до ТК-20в-31 (От ТК-20в-1 до ТК-20в-3 формулировка Д.В.) | 80,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20в-31 до д.12 Красные горки, картофелехранил (От ТК-20в-3 до д.12 Красные горки, картофелехранил..формулировка Д.В.) | 9,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20в-31 до ТП- | 57 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП- до ТК-20в-27 | 144,4 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20в-27 до склада бумаги, Красные горки | 41,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От строения до мех мастерской д.27 Красные горки | 24 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20в-1 до адм.здания,Красные горки, д.31, ф-ка Школьник | 130,2 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП у здания гаража до гаража Красные горки | 12,5 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От адм.здания,Красные горки, д.31, ф-ка Школьник, до реечного цеха | н/д | 32 | 32 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От переплетного здания до эл. мастерских,Красные горки, ф-ка Школьник | 14,4 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20П до д.(1) д.9 ул.Индустриальная (ПЛ-16) | 5,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.(1)д.9 ул.Индустриальная (ПЛ-16) до пр.мастерской | 22,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22П-1 до ТК-20В | 40,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22П-1 до сварочного цеха (СКБ ВНИИТ) | 20,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От сварочного цеха до матер.склада | 33 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22П до д.7 ул.Индустриальная Исток Девеломпент инженерно-лаб.корпус (СКБ ВНИИТ) | 54,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Индустриальная (СКБ ВНИИТ) до ТК-22П-1 | 54 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22П до д.9а ул.Индустриальная (маст.УМР) | 65,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- до д.3а ул.Индустриальная (Медведева) | н/д | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3а ул.Индустриальная (Облбытбизнес) на д.3а (ЧП Ершов) | 48,26 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3а ул.Индустриальная (Облбытбизнес) до д.3а (ЧП Ершов) | 25 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22П до д.5 ул.Индустриальная (дом быта) | 64,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20в до ТК-, от ТК- до ТК- , от ТК- до д.2 ул.Индустриальная, ПЛ №41 | 107 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24П до д.3 ул.Индустриальная (ООО "Строитель") | 51,1 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-3 до д.127 ул.Вагжанова | 25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-3 до ТК-26П-5 | 77,9 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-5 до ТК-26П-5-1 | 39,2 | 325 | 325 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-5 до ТК-26П-5-1 | 8,8 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-5-1 до д.23 ул.Вагжанова | 45,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-5-1 до ТК-26П-7 | 136,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-7 до д.21 ул.Вагжанова | 65 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 ул.Вагжанова до технич. блока | 12,1 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От технического блока д.21 ул.Вагжанова до КПП | 19,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-7 до ТК-26П-9 | 89,85 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-9 до склада мелькомбината | 19,5 | 273 | 273 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-9 до ТК-26П-11 | 56,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-11 до ТК-26П-11а | 100,35 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-11а до д.19 ул.Вагжанова | 8,65 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Вагжанова до подключ. д.17 | 15 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Вагжанова на д.17 | 2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 до д.17 ул.Вагжанова | 5,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул.Вагжанова до подключ. т/узла №1 | 14 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул.Вагжанова на д.17а (гаражи) | 10 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 ул.Вагжанова до д.17а (гаражи) | 9,9 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-11а до ТК-26П-13 | 92,5 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-13 до д.15 ул.Вагжанова | 50,45 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-13 до ТК-26П-21(ТК-46-3) | 109,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-13 до ТК-26П-21 | 94,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-46-3(ТК-26П-21) до т.подключ.д.18 (пождепо) | 66,5 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 ул.Вокзальная до врезки в надземную т/тр | 25,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.подключ. д.18 ул.Вокзальная до ТК-46-7´ | 37,4 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.Вокзальная до ТК-46-7 | 16,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Вокзальная на д.14 | 15 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.Вокзальная до д.14 ул.Вокзальная | 11,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.подкл. д.16 до т.подкл. д.12/22 ул.Вокзальная | 84,4 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.подкл. д.12/22 ул.Вокзальная до врезки в подземную т/тр | 41 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12/22 ул.Вокзальная до надземн. | 24 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От надземной т/тр у д.12/22 ул.Вокзальная до ТК-49-3 | 60 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-46-7 до ТК-46-7´ | 11 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-46-7´ до ПАТП-2 | 22,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ПАТП-2 до администр.здания | 63,5 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-1 до д.2 пл.Гагарина | 8,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П до д.3 пл.Гагарина (Администр.Моск.р) | 6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК- 26П до павильона | 4 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От павильона до ТК-26П-1 | 7,4 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-1 до ТК-26П-3 | 110,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26П-3 до проходной учр.ИЗ-36,ул.Вагжанова,141 | 6,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.подкл. к надз. т/тр до ТК-46- и до убежищи №1 | 72 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1А до д.1 пл.Гагарина, ДК "Химволокно" | 12,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-033 до д.111 ул.Московская | 51,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-034 до д.97 ул.Московская (химико-технол.) | 30,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.Вагжанова до ТК-034-5 (ТК-39-2) | 128,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-034-5 (ТК-39-2) до ТК-034-3 | 45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-034-3 до д.12 ул Вагжанова | 24,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-034-3 до ТК-034-1 | 42 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-034-1 до корп.В д.14 ул.Вагжанова (на ТК-39-4) | 24 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-034-1 до д.14 ул.Вагжанова | 4,3 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Вагжанова корп.В | 31,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От корп.В д.14 ул.Вагжанова до ТК-034 | 6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-035 до ТК-035-2 | 68,3 | 76 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-035-2 до д.86а ул.Московская | 5,6 | 76 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-036 до д.95 ул.Московская | 21 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-037 до ТК-037-6 | 80,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-037-6 до д.82 ул.Московская | 3,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-037-6 до ТК-037-2 | 29 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-037-2 до кв.т/узла | 16,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-037-2 до д.80 ул.Московская | 10,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-037-2 до д.82 ул.Московская | 9,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТП-037-4 | 23 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.76 ул.Московская до ТП-037-4 | 30,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.78 ул.Московская до ТП-037-4 | 6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-039 до д.61ул.Московская (УПК) | 23,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-039-1 до ТК-039 | 16,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-039-1 до д.10 ул Вагжанова | 44,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.10 ул Вагжанова | 5,4 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул Вагжанова на д/сад №24 ул.Вагжанова,12 корп.2 | 56,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 ул Вагжанова до д/сада №24 ул.Вагжанова,12 корп.2 | 87,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.10 ул Вагжанова | 4,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-039-1 до ТК-039-3 | 42,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-039-3 до т/узла д.8 ул Вагжанова | 10 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ТК-039-3 | 8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-039-3 до д.8 ул Вагжанова | 10 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-040-1 до ТК-039-3 | 65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-040 до ТК-040-1 | 44,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-040-1 до д.14 Вагжановский пер. | 31 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-040 до д.6 ул Вагжанова | 24,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 ул Вагжанова до гаража | 17,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул Вагжанова | 25 | 273 | 273 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 ул Вагжанова до ТК-49 | 32 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49 до ТК-49-1 | 52,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49-1до д.9 корп.1 ул Вагжанова (пенс.фонд) | 59,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49-1 до д.9 ул.Вагжанова (Дом радио) | 12,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49-1до д.11 ул.Вагжанова (церковь) | 58,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49-1 до ТК-49-3 | 73,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49-3 до д.9 ул.Вагжанова | 10,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49-3 ТК-49-5 | 38,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49-5 до администр. здания стадиона д.7 ул. Вокзальная | 45,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По администр. зданию стадиона д.7 ул. Вокзальная | 18,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От администр.здания до раздевалки | 59,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки т/трассы до гаража | 5,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/тр между раздевалками | 16 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041 до д.39а ул.Вагжанова ( д/сад №51) | 48 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041 до ТК-041-2 | 104,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041-2 до д.9 ул.Вагжанова (СПКБ) | 15,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041-2 до ТК-041-4 | 47,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041-4 до д.24 корп.1 ул. Московская | 10,85 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 корп.1ул. Московская до подкл. т/узлов№1,2,3 | 39 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 корп.1, корп.2 ул. Московская на корп.3 | 48 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 корп.2 до д.24 корп.3 ул. Московская | 11,7 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041-6 до ЦТП №88 ул М.Самара д.9 | 39,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №88 ул М.Самара д.9 до д.9 ул. М.Самара | 34,5 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 ул. М.Самара до подключ на д.6 | 2,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 ул. М.Самара на д.6 | 4,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 ул. М.Самара на д.7 | 160 | 159 | 159 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 до д.7 ул.М.Самара | 13,7 | 159 | 159 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.М.Самара до подключ.т/узла д.7 | 4,5 | 159 | 159 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.М.Самара на д.7а | 33 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7а ул.М.Самара до подключ. т/узла д.7а | 12 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7а ул.М.Самара на ТК-041-10 | 16 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7а ул.М.Самара до ТК-041-10 | 12,15 | 159 | 159 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041-10 до д.5 ул.М.Самара | 12,45 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 ул.М.Самара до д.6 Вагжановский пер. | 31,3 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 Вагжановский пер. до подключ. т/узла д.6 | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041-6 до д.6 Вагжановский пер. | 55,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 Вагжановский пер. на ТК-041-8 (ТК-040-3) | 12,8 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 Вагжановский пер. до ТК-041-8 (ТК-040-3) | 20,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 Вагжановский пер. до ТК-041-8 (ТК-040-3) | 43,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041-8 до д.66а ул. Московская (обл.военкомат) | 60,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-041-8 до д.66а ул. Московская (обл.военкомат) | 73 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания обл. военкомата до райвоенкомат ул.Московская,66а | 11,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания обл. военком. ул.Московская,66а до гаража | 40 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042 до ТК-51 | 48 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51 до ТК-042-1´ | 31,9 | 273 | 273 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-1´ до ТК-042-1 | 107,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-1 до д.7 ул.Вагжанова (совпартшк) | 52,8 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Вагжанова (совпартшк) до подключ.т/узла | 19,7 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Вагжанова (совпартшк) на д.5 | 30 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Вагжанова до ТК-042-9 и до д.5 ул.Вокзальная | 46,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-1 до д.7а ул.Вагжанова (центр занятости) | 8,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-1 до ТК-042-27 | 44 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-27 до ТК-042-29 | 58,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-29 до ТК-042-31 | 43,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-31 до ТК-042-33 | 30,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-33 до д.1/6 ул.Вагжанова | 76,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-33 до д.3 ул.Вагжанова | 7,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Вагжанова на д.16 ул.Вокзальная | 31,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.Вагжанова до д.16 ул.Вокзальная | 35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-31 до д.32 Смоленский пер. | 91,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-31 до д.4 ул.Вокзальная | 49,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-29 до д.6 ул.Вокзальная | 7,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-27 до д.8 ул.Вокзальная | 33,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-27 до д.5а ул.Вагжанова | 8,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5а ул.Вагжанова на д.5 | 25,9 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5а до ТК-042-25 | 26,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-25 до д.5 ул.Вагжанова | 27,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-1 до ТК-042-3 | 28,75 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-3 до д.10 ул.Вокзальная (партархив) | 12,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-3 до ТК-042-5 | 114 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-5 до ТК-042-35 | 24 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-35 до здания гаража Лит.А Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений, ул.Вокзальная, д.3 корп.2 (д. 5а) | 18 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-35 до гаража | 15,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-35 до д.5 корп.1 ул.Вокзальная | 39,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-35 до ТК-042-7 | 22,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-7 до д.42 ул.Ст Разина | 138,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-7 до ТК-042-11 | 19,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-11до Центра сертификации лекарственных средсв, д.2 | 9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-11 до вневед.охр., д.3 ул.Вокзальная | 22,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-11 до ТК-042-15 | 65 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-15 до д.1 ул.Вокзальная (фармац.) | 9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-15 до д. ул.Вокзальная (адм.охр) | 16,8 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-15 до корпуса "И" | 57,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От корпуса "И" до ТК-042-23 | 58,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-23 до канцелярии | 6,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-23 до ТК-042-21 | 28,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-21 до Гл. корп. | 7,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-21 до корп. "Д" | 27 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-21 до инфец. | 14,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-21 до ТК-042-17 | 114,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-17 до поликлиники, Смоленский, д.34 | 17 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От поликлиники, Смоленский, д.34 до прод.склада | 42,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-17 до ТК-042-19 | 30,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-042-19 до д.66 ул.Советская, мечеть | 32,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043 до д.8 корп.1 Смоленский пер. | 24,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 корп.1 Смоленский пер. | 10 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 корп.1 Смоленский пер. до ТК-043-2 | 9,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-2 до д.2 ул. Вагжанова (шк. № 10) | 32,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-2 до ТК-043-12 | 74,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-12 до д.1 ул.Московская | 26,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 корп.1 Смоленский пер. до ЦТП №87 Смоленск.,8 | 92,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №87 до д. 8 корп.1 Смоленский пер. | 92,5 | 133 | 133 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №87 до ТК-043-4 | 32,4 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-4 до д.8 Смоленский пер. | 4,6 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-4 до ТК-043-6 | 114,8 | 159 | 159 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-6 до ТК-53-24 (ТК-043-14) | 74 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-53-24 (ТК-043-14) до ТК-53-26 (ТК-043-16) | 18,6 | 114 | 114 |  |  | проходной канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-53-26 (ТК-043-16) до ТК-53-28 (ТК-043-18) | 37,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-53-28(ТК-043-18) до д.15/33 Бассейная | 8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-6 до д.8 Смоленский пер. | 6,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 Смоленский пер. на ТК-53-10 | 13,4 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 Смоленский пер. до ТК-53-10 | 10,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-6 до ТК-043-8 | 32,3 | 159 | 159 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 ул.М.Самара до т/трассы от ТК-53-14 (ТК-715-1) | 27 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-53-10 до ТК-53-12 | 12,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-53-12 до ТК-043-10 | 35,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-10 до т/узла ул.М.Самара,5а | 16,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла ул.М.Самара,5а до д.5а | 12,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла ул.М.Самара,5а до д.5 ул.М.Самара (д.5 газ.отопол) | 6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.М.Самара | 9,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул.М.Самара до забора д.5 | 5,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От забора д.5ул.М.Самара до д.8а Вагжановский пер. | 31,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-043-10 до ТК-041-10 | 25,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-53-12 до д.2 ул.М.Самара | 42 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 ул.М.Самара на ТК-715-1(ТК-53-14) | 13,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 ул.М.Самара до ТК-715-1(ТК-53-14) | 38,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-1(ТК-53-14) до ТК-715-13 | 36,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-13 до д.1 Смоленский пер. (шк.№22) | 5,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-1(ТК-53-14) до ТК-715-3 (ТК-53-18) | 57 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-3(ТК-53-18) до ТК-715-11(ТК-53-16) | 13 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-11(ТК-53-16) до КНС №9 | 17,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-3(ТК-53-18) до ТК-715-5(ТК-53-20) | 36 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-5(ТК-53-20) до т/узла д.20 ул. М.Самара | 30,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От до т/узла до д.20 ул. М.Самара | 18,7 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в сущ. т/тр на д.3 наб. Лазури (Исполком) до д.3 наб. Лазури (Исполком) | 17,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-5(ТК-53-20) до д.5 наб.Лазури | 82 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 наб.Лазури на ТК-715-7 | 14,6 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 наб.Лазури до ТК-715-7 | 9,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-7 до д.5 наб.Лазури | 28,05 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 наб.Лазури на д.7 | 13,1 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 наб.Лазури до д.7наб.Лазури | 14,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-7 до д.3 Вагжановский пер. (д/сад №20) | 108 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-715-3 до д.1корп.2 наб.Лазури | 7,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1корп.2 наб.Лазури на гараж | 10,7 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 корп.2 наб.Лазури до гаража | 24 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1корп.2 наб.Лазури до д.1 корп.1 | 20,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1корп.2 наб.Лазури до д.1 корп.1 (ГВС) | 12 |  |  | 76 | 76 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1корп.2 наб.Лазури до подкл. т/узла | 75,2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1корп.2 наб.Лазури на д.1 корп.1 | 1 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1корп.1 наб.Лазури от подключ.т/узла | 25,4 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1корп.1 наб.Лазури до подключ. т/узла | 5,6 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1корп.1 наб.Лазури до ТК-715 | 57,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-032/3А до д.115 ул.Московская, суд Московск. р-на | 33,15 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7А до д.112 ул.Московская (адм.здание) | 48 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От проходной ОАО "Ростелеком" до адм. ул. Московская,114 | 28,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-1 до здания Химчистки наб.Лазури,13 | 42 | 133 | 133 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания Химчистки до склада | 36,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13А-1 до ТК-13А-5 | 168 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13А-5 до д. ул. Орджоникидзе, АЗС (Лазури, 13а) | 10,5 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13А до ТК-13А-1 | 16,5 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13А-1 до ТК-13А-3 | 28,3 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13А-3 до д.15 наб. Лазури | 15 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А´ до ТК-12А-2 | 140,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-2 до д.11наб.р.Лазурь,ОАО "Тверьстекло-М" (производств.корпус) | 34,25 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От вспомогательного корпуса до ТК-12А-12 | 5,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-10 до ТК-12А-12 | 30,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-12 до д.88/5 ул.Московская | 32,35 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-10 до д.90 ул.Московская | 7,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-2 до ТК-12А-4 | 45,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-4 до ТК-12А-6 | 177,75 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-6 до ТК-12А-6а | 110,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т от гаража у д. 9 по наб. реки Лазури до врезки в трассу у д. 9 по наб. реки Лазури | 6,128 |  |  |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-6 до ТК-12А-14 | 96,2 | 273 | 273 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-6 до точки врезки музея "Россия - Моя история" | н/д | 273 | 273 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-14 до ТК-12А-18 | 20 | 273 | 273 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-18 до депо | 30,7 | 273 | 273 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От депо до ТК-12А-18 | 30,7 | 108 | 108 | 76 | 57 | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-18 до мойки | 90,5 | 114 | 114 | 76 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12А-14 до ТК-12А-16 | 151,2 | 114 | 114 | 76 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП к сущ.т/тр до ГО | 62,4 | 45 | 45 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От т. подключ.ГО до очистных сооруж. | 115 | 45 | 38 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/тр на базу ООО "Трой" | 160 | 32 | 32 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От магистр. т/тр котельной "Южная" к ТК-820-2 | 66,8 | 273 | 273 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От магистр. т/тр котельной "Южная" к ТК-820-2 | 26 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-2 до ТК-820-4 | 70,3 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-4 до ТК-820-6 | 55,25 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-6 до АБК Промышленный пр-д,3 (Медтехника) | 11,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-6 до д.3 Промышленный пр-д (3к.1) (Медтехника) | 22,05 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-2 до ТК-820-8 | 110,6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-8 до д.5 Промышленный пр-д (склады "Тверьстройзаказчик") | 12,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 Промышленный пр-д до ТК-820-10 | 14,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-10 до ТК-820-12 | 136,25 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-12 до т/узла д.7 Промышленный пр-д | 15 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.7 Промышленный пр-д | 23 | 76 | 76 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-12 до ТК-820-14 | 131,55 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-14 до ТК-820-16 | 40,5 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-16 до д.11 (д.9) Промышленный пр-д (до т/узла) | 24,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-16 до ТК-820-18 | 59,75 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-18 до д.13 Промышленный пр-д | 14 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-18 до д.11 Промышленный пр-д | 7,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 Промышленный пр. до врезки т/тр на СПМК-6 | 34,5 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки т/тр на СПМК-6 до СПМК-5 | 20 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями СПМК-5 | 25,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки т/тр на СПМК-6 до проходной | 173,1 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки т/тр на проходную до СПМК-6 | 91,6 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820 до ТК-820-20 | 92,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-820-20 до проходной СТО "Москвич" | 12 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От проходной до д.1 Промышленный пр-д СТО "Москвич" | 30 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 Промышленный пр-д СТО "Москвич" до строения | 76,5 | 32 | 32 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-819 до д.45 корп.10 Зеленый пр-д | 22,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.ЦТП №131 | 16,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.ЦТП №131 | 7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.10 Зеленый пр-д (ЦТП №131) до подключ.ГВС | 22,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1 (№99) Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-1 | 9,4 | 114 | 114 | 133 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-1 | 9,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ОтТК-819а-1 до д.45 корп.4 Зеленый пр-д | 36,15 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ОтТК-819а-1 до д.45 корп.6 Зеленый пр-д | 22,7 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.6 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | 27 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.6 Зеленый пр-д на д.45 корп.7 | 7,2 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.7 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | 27 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.7 Зеленый пр-д на д.45 корп.8 | 7,2 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.8 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | 32,5 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.8 Зеленый пр-д на д.45 корп.9 | 31 | 114 | 114 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-819а-1 до д.43 корп.17 Зеленый пр-д | 117,75 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.17 Зеленый пр-д до подключ. д/с №137 | 7,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.17 Зеленый пр-д на д/с №137 | 8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.17 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | 28 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.17 Зеленый пр-д на д.43 корп.16 | 17 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.16 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | 20 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.16 Зеленый пр-д на д.43 корп.15 | 10 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.16 Зеленый пр-д на д.43 корп.15 | 17 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 корп.17 до д.45 корп.5 (д/с№137) Зеленый пр-д | 41,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-2 | 55,7 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1 до д.47 корп.2 Зеленый пр-д | 26,8 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 корп.2 Зеленый пр-д до подключ.д.49 корп.3 | 20 | 114 | 114 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 корп.2 Зеленый пр-д на д.49 корп.3 | 2 | 114 | 114 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47 корп.2 до д. 49 корп.3 Зеленый пр-д | 48 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В до д.47 корп.1 Зеленый пр-д | 10,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 корп.1 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | 2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 корп.1 Зеленый пр-д на ТК-19В-1 | 10,3 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47 корп.1 Зеленый пр-д до ГРП | 15,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47 корп.1 Зеленый пр-д до ТК-19В-1 | 58,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В-1 до д.49 корп.1 Зеленый пр-д | 30 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В-1 до д.49 корп.2 Зеленый пр-д | 26,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В-1 до ТК-19В-3 | 78 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В-3 до д.49а Зеленый пр-д (худ.реклама) | 18,85 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В-3 до д.49 корп.4 Зеленый пр-д "Бакор" | 60,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В-3 до Коминтерна, 93 ("Аф.пиво") | 87 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В до ЦТП-2 (№99) Зеленый пр-д, 45 корп.1 | 73,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2 (№99) до д.45 корп.1 Зеленый пр-д | 38,3 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2(№99) до д.45 корп.2 Зеленый пр-д | 29 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.2 Зеленый пр-д до подключ. пр.устр. | 6 | 114 | 114 | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.2 Зеленый пр-д на д.45 корп.3 | 6,8 | 114 | 114 | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.45 корп.2 до д.45 корп.3 Зеленый пр-д | 53,25 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2 до ТК-19В-2 | 40,2 | 133 | 133 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2 до ТК-19В-2 | 40,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В-2 до д.43 корп.9 Зеленый пр-д | 6,5 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В-2 до д.43 корп.11 Зеленый пр-д | 33,7 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.11 Зеленый пр-д до подключ. д.43 корп.14 | 20 | 89 | 89 | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.11 Зеленый пр-д на д.43 корп.14 | 11,5 | 89 | 89 | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 корп.11 до д.43 корп.14 Зеленый пр-д | 53,1 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.14 Зеленый пр-д на д.43 корп.15 | 30,3 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 корп.14 до д.43 корп.15 Зеленый пр-д | 10 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19В-2 до д.43 корп.7 Зеленый пр-д | 53,5 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.7 Зеленый пр-д до подключ.т/узла №1 | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.7 Зеленый пр-д на д.43 корп.4(отд.связи) | 15,6 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 корп.7 до д.43 корп.4 Зеленый пр-д (отд.связи) | 36,3 | 57 | 57 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до Металлобазы | 74,3 | 89 | 89 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18В до забора металлобазы | 11,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От забора металлобазы до т/узла д.10 б-р Цанова | 29 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ТК-18В-1 | 26,5 | 89 | 89 | 57 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18В-1 до точки подключ. д.12 б-р Цанова | 53,4 | 89 | 89 | 57 |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключ. до д.12 б-р Цанова | 5,9 | 89 | 89 | 57 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17В до д.43 корп.1 Зеленый пр-д | 32,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17В до д.41 Зеленый пр-д | 4,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | 8,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 Зеленый пр-д на д.55/39 ул.Орджоникидзе | 3,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.41 Зеленый пр-д до д.55/39 ул.Орджоникидзе | 28,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.55/39 ул.Орджоникидзе до подключ.т/узла | 5,6 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.55/39 ул.Орджоникидзе на д.53 корп.1 | 19,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.55/39 до д.53 корп.1 ул.Орджоникидзе | 19,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16В до д.51 корп.1 ул.Орджоникидзе | 30,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16В до д.51 ул.Орджоникидзе (торговый центр Ашан) | 52,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16В до т/узла д.51а ул.Орджоникидзе (д/с№120) | 46,8 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.51а ул.Орджоникидзе (д/с №120)ДСЮШ | 27,9 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16В-1 до ТК-16В-3 | 102 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16В-3 до д.53 корп.3 ул.Орджоникидзе | 30,05 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16В-3 до д.43 корп.2 Зеленый пр-д | 23,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16В-3 до д.43 корп.4 Зеленый пр-д | 38,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15В до ТК-15В-2 | 105 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15В-2 до ТК-15В-4 | 63,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15В-4 до д.53 корп.6 ул.Орджоникидзе | 19 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15В-4 до ТК-15В-8 | 48,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15В-8 до д.53в ул.Орджоникидзе довузовский комплекс ТвГУ) (д.53 корп.5 ШРМ) | 14,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15В-8 до д.53 корп.4 ул.Орджоникидзе | 88,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15В-2 до ТК-15В-10 | 45,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15В-10 до кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) | 3,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) до подключ.т/узла №1 | 3,7 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) на оранжер | 34,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) на столовую | 4 | 57 | 57 | 32 | 32 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до оранжереи | 47,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От оранжереи д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до овощехранилища | 30,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до столовой | 63,2 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15В-6 до ТК15В-10 у т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) | 68,35 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-817 до ТК-15В-6 | 42,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14В до д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе | 15,86 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла | 6 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.2 | 6 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.49 корп.3 до д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе | 32 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла | 6 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.1 | 6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.49 корп.2 до д.49 корп.1 ул. Орджоникидзе | 30,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14В до д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе | 15,13 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до вводных задвижек | 1,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла | 4,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.5 | 6 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.49 корп.4 до д.49 корп.5 ул.Орджоникидзе, общ. | 29,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13В до д.47 корп.2 ул. Орджоникидзе | 8,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13В до д.47 корп.3 ул. Орджоникидзе | 6,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-2 до ТК-12В-4 | 45,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-4 до д.45 корп.2 ул. Орджоникидзе | 38,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В до д.47 корп.1 ул. Орджоникидзе | 26,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В до ТК-12В-1(ТК-5Б-5) | 134,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-1 до д.48 ул. Орджоникидзе (торговый центр) | 74,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-1 до д.46а ул. Орджоникидзе (маг) | 14,6 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-1 до ТК-12В-1´ | 73,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ОтТК-12В-1´до д.48б ул. Орджоникидзе (маг "Скат") | 9,3 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-1´до ТК-12В-3 | 196,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-3 до д.50 ул. Орджоникидзе (музыкальное училище) | 10,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-3 до ТК-12В-5 | 126,1 | 133 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-5 до т/узла д.44 ул. Фадеева (д/сад №44) филиал шк.№39 | 18,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.44 ул. Фадеева (д/сад №44) филиал шк.№39 | 23,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-5 до т/узла д.39 ул. Фадеева (д/сад №121) отдел образования | 39,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.39 ул. Фадеева,отдел образов(д/с №121) | 21,3 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-5 до ТК-12В-7 | 61,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-7 до д.42 ул. Фадеева (шк.№39) | 85,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42 ул. Фадеева (шк.№39) до теплицы | 69,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-7 до ТК-12В-9 | 108,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-9 до т/узла д.40 ул. Фадеева (д/сад №118) | 23,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.40 ул. Фадеева (д/сад №118) | 42,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-9 до т/узла д.33 ул. Фадеева детск.туб.санаторий №2 (д/сад №126) | 52,35 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.33 ул. Фадеева (детск.туб.санаторий №2) | 29,3 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12В-3 до ТК-4д-1 | 200,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4д-1 до ТК-4д | 58,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4д-1 до д.54/37 ул. Орджоникидзе | 21,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4д-7 до д. 52.корп.1 ул. Орджоникидзе | 9,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 54/37 ул. Орджоникидзе до ТК-4д-7 (ТК-12В-13) | 4,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 54/37 ул. Орджоникидзе до подключ.т/узла | 36,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 54/37 ул. Орджоникидзе на ТК-4д-7 (ТК-12В-13) | 36,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4д-7 до д.52 корп.2 ул. Орджоникидзе | 40,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 корп.2 ул. Орджоникидзе до подключ.т/узла | 5,9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 корп.2 ул. Орджоникидзе на д.33 | 5,9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 52.корп.2 ул. Орджоникидзе до д.33 ул.Цанова | 41,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4д-1 до д.35 ул.Цанова | 7,6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35 б-р Цанова до подключ. т/узла | 50,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35 б-р Цанова на ТК-4д-3 | 22 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35 б-р Цанова до ТК-4д-3 | 10,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4д-3 до д.29 корп.1 б-р Цанова | 19,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4д-3 до д.29 б-р Цанова | 76,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 б-р Цанова до подключ.д.31 | 12 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 б-р Цанова на д.31 | 12 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 б-р Цанова до подключ т/узла | 26,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 б-р Цанова на д.25 | 34,2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.29 до д.25 б-р Цанова | 24 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул.Цанова до подключ.т/узла | 48,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул.Цанова на д.23 | 30,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.29 до д.31 ул.Цанова | 15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 ул.Цанова до подключ.т/узла | 34,9 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 ул.Цанова на д.27 | 6,3 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.31 до д.27 ул.Цанова | 52,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27 ул.Цанова до подключ.т/узла | 18,1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27 ул.Цанова на ТК-4д-5 (ТК-12В-11) | 2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.27 ул.Цанова до ТК-4д-5 (ТК-12В-11) | 48,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4д-5(ТК-12В-11) до д.37 ул.Фадеева | 27,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4д-5 (ТК-12В-11) до д.35 ул.Фадеева | 21,55 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11В до д.45 ул.Орджоникидзе | 20,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10В до т/узла д.45а ул.Орджоникидзе (д/сад №116) | 27,95 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.45а ул.Орджоникидзе (д/сад №116) | 25,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9В до д.43 корп.1 ул.Орджоникидзе | 13 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9В до д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе | 14 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 10,8 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.43 корп.3 | 2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 корп.2 до д.43 корп.3 ул.Орджоникидзе | 32 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8В до ТК-8В-1 | 96,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8В-1 до д.76/40 ул.Склизкова | 4,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76/40 ул.Склизкова до подключ.т/узла | 38,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76/40 ул.Склизкова на д.74 | 35,2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.76/40 до д. 74 ул.Склизкова | 19,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 ул.Склизкова до подключ. т/узла | 35 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 ул.Склизкова на д.72 | 40,15 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.74 до д. 72 ул.Склизкова | 10,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8В-1до д.44 ул.Орджоникидзе | 7,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44 ул.Орджоникидзе до подключ. д.42 корп.1 | 3,9 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.1 | 7,7 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 28 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.44 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.1 | 35 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44 до д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе | 13 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 25 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.2 | 9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46 корп.1 до д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе | 35,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 6,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.3 | 6,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46 корп.2 до д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе | 27,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 6,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.4 | 6,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46 корп.3 до д.46 корп.4 ул.Орджоникидзе | 26,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.44 до д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе | 29,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.2 | 9,8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42 корп.1 до д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе | 27,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 10,8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.3 | 1 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7В до д.39 ул.Орджоникидзе (шк.№27) | 26,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.80 ул.Склизкова на д.82 | 4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.80 ул.Склизкова до подключ.т/узла д.80 | 24,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.80 ул.Склизкова на д.78/41 | 44,75 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.80 до д. 41/78 ул.Орджоникидзе | 18,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.80 до д. 82 ул.Склизкова | 6,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.82 ул.Склизкова до подключ. т/узла | 44 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.82 ул.Склизкова на ТК-7В-3 | 29 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.82 ул.Склизкова до ТК-7В-3 | 6,85 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7В-3 до д.84 корп.1 ул.Склизкова | 23,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.84 корп.1 ул.Склизкова до подключ. т/узла | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.84 корп.1 ул.Склизкова на д.84 корп.2 | 9,8 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.84 корп.1 до д.84 корп.2 ул.Склизкова | 28,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6В до д.81а ул.Склизкова | 15,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81а ул.Склизкова до кв.т/узла | 50,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до подкл.т/узла д.81а | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до подключ.д.81 | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.81 | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до подключ. д.83 | 35 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.83 | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.85 | 11,1 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.79 | 37 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.81а до д.79 ул.Склизкова | 21,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.81а до д.81 ул.Склизкова | 17 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.81а до д.83 ул.Склизкова | 17 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.81а до д.85 ул.Склизкова | 55,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4В до ТК-4В-1 | 30,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4В-1до д.30 ул.Т.Ильиной (мед.учрежд.РГС) | 77,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4В-1до д.30 ул.Т.Ильиной (мед.учрежд.РГС) | 43,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В до ТК-3В-2 | 33,26 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-2 до ТК-3В-4 | 80,26 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-4 до ТК-3В-10 | 25,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-10 до ТК-3В-12 | 29,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-12 до д.48/29 пр-т Победы | 36,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-12 до ТК-3В-14 | 61,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-14 до д.48/29 пр-т Победы | 12,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-14 до ТК-3В-16 | 33,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-16 до ТК-3В-18 | 26,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-18 до д.29/48а (д.31) ул.Орджоникидзе (д/сад № 28) | 15,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-18 до д.29/48а ул.Т.Ильиной (д/сад № 64) | 73,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-4 до д.50/23 пр-т Победы | 14,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.50/23 пр-т Победы до задвижек кв.т/узла | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.50/23 пр-т Победы от кв.т/узла до подключ.т/узла д.50/23 | 6,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.50/23 пр-т Победы до подключ. д.25 | 0,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.50/23 пр-т Победы на д.25 | 0,7 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.50/23 пр-т Победы на д.52 | 3 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.50/23 пр-т Победы до д.25 ул.Т.Ильиной | 25,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.50/23 до д.52 пр-т Победы | 31,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 пр-т Победы до вводных задвижек | 0,2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 пр-т Победы до подключ.д.33 | 1,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 пр-т Победы на д.33 | 1,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.52 пр-т Победы на д.54 | 4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52 пр-т Победы до д.33 ул.Т.Ильиной | 16 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.52 до д.54 пр-т Победы | 34,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.54 пр-т Победы до подключ. т/узла | 5,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.54 пр-т Победы на д.56 | 7,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.54 до д.56 пр-т Победы | 30,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.56 пр-т Победы до подключ.т/узла | 4,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.56 пр-т Победы на д.35 | 1,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.56 пр-т Победы до д.35 ул.Т.Ильиной | 15,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-4 до ТК-3В-6 | 72,56 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-6 до д.47/27 пр-т Победы | 53,83 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47/27 пр-т Победы до подключ.торг-кулин.учил. | 30 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47/27 пр-т Победы на торг-кулин.училище | 17,9 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47/27 пр-т Победы до ТК-3В-8 | 27,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3В-8 до д.49 пр-т Победы (тор.-кулин.уч) | 5,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-15 до д.47/27 пр.Победы | 35,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47/27 пр.Победы (8-9 подъезды) до ТК-807-15 | 67 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2В до ТК-2В-2 | 23,15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2В-2 до д.33 ул.Орджоникидзе (д/сад № 35) | 15,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2В-2 до д.28 ул. Т.Ильиной (МДОУ №159) | 20,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2В-2 до ТК-2В-4 | 25,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2В-4 до д.33 ул.Орджоникидзе (прачечная д/сада № 35) | 36 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2В-4 до ТК-2В-6 | 30 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2В-6 до д.35 ул.Орджоникидзе (д/сад № 42) детское инфекц. отделение г/б №6 | 13,75 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2В-6 до д.35 ул. Лукина (д/сад № 90) | 50,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Б до ТК-1Б-2 | 37,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Б-2 до д.51/18 ул.15 лет Октября (18/51 (д.5/18) ул.Т.Ильиной | 7,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Б-2 до ТК-1Б-4 | 64,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Б-4 до д.14 ул.Т.Ильиной | 7,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Б-4 до д.20 ул.Т.Ильиной (ст. переливан. крови) | 105,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 ул.Т.Ильиной (ст. переливания крови) до здания прачечной-гаража | 33,1 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Б-4 до ТК-1Б-6 | 24,15 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Б-6 до д.57/37 ул.Орджоникидзе(онкодиспансер) | 50,95 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.57/37 ул.Орджоникидзе радиолог.корпус до ТК-1Б-8 | 45,1 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От 1Б-8 до лаб.корпуса патоморфолог. методов исследования по ул.Орджоникидзе д.57/37 | 64,65 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания патологоанатомич. до ТК-1Б-10 | 97,55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Б-10 до здания радиологии | 15,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А до кв.т/узла гор.больницы №6 | 20,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла 6-ой гор.больницы до гаража | 18 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла 6-ой гор.больницы до ТК-35А-2 | 85,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Б-6 до ТК-35А-2 | 105,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-4 до здания пищеблока | 21,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-4 до гл.корпуса горбольн.№6 | 130,65 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-4 до ТК-35А-6 | 47 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-6 до здания пульмонологии | 24,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания пульмонологии до канцелярии (аптека) | 49,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания пульмонол. до ТК-35А-10 | 18,65 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-10 до ТК-35А-12 | 17,7 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-12 до дет.инфекц.отд.№1 | 12,85 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-12 до морга | 48,65 | 57 | 57 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-6 до ТК-35А-8 | 40,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-8 до ТК-35А-8а | 39,9 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-8а до стомат., травма | 52,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35А-8 до старого гл.корпуса | 64,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Б до ТК-2Б-1ʹ по ул. 15 лет Октября | 59,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Б-1ʹ до д.52 1-й пуск. компл. 1 оч.по ул. 15 лет Октября | 19,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Б-1ʹ до ТК-2Б-3ʹ по ул. 15 лет Октября | 64,62 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Б-3ʹ до д.52 2-й пуск. компл. 1 оч.по ул. 15 лет Октября | 16,96 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Б до мастерской ул.Богданова,3 | 92,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От мастерской ул.Богданова,3 до ТК-2Б-1 | 15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Б-1 до профилакт.ул.Богданова,3 | 9,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От профилакт. до АБК ул.Богданова,3 | 33 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От мастерской до модуля | 72 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б до д.57/37 ул.15 лет Октября (пансионат) | 41,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б до ТК-3Б-1 | 71,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-1 до кв.т/узла ул.Склизкова, 31 | 54 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По кв.т/узлу ул.Склизкова, 31 до элев. | 10 | 89 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Склизкова, 31 до ТК-3Б-12 | 59,9 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-12 до д.27 ул.Склизкова | 49,2 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-12 до д.29 ул.Склизкова | 8 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до д.31 ул.Склизкова | 28 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Склизкова, 31 до ТК-3Б-13 | 34 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-13 до д.33 ул.Склизкова | 7,1 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-13 до д.35 ул.Склизкова | 51 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Склизкова, 31 до гаража ск. помощи | 32 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-1 до ЦТП №151 ул.Склизкова, 60 | 66,96 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №151 ул.Склизкова, 60 до ТК-3Б-2 | 76,15 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-2 до д.58 ул.Склизкова | 30 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-2 до д.56/20 ул.Склизкова | 36,1 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-2 до ТК-3Б-3 | 36,3 | 159 | 159 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-3 до д.22 корп.1 ул.Богданова | 24,25 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-3 до д.22 корп.2 ул.Богданова | 6,6 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-3 до ТК-3Б-4 | 67,6 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-4 до д.24 корп.1 ул.Богданова | 22,7 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-4 до ТК-3Б-5 | 25,35 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-5 до д.24 корп.2 ул.Богданова | 16,6 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-5 до ТК-3Б-6 | 45,1 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-6 до д.26/17 ул.Богданова | 19,95 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-6 до д.19 ул.Ипподромная | 13,5 | 89 | 89 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Б-6 до д.21а ул.Ипподромная (д/сад № 84) | 73,85 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4Б до д.61/64 ул.15 лет Октября | 33,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.61/64 ул.15 лет Октября до подключ.д.63 к.1 | 7,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.61/64 ул.15 лет Октября на д.63 к.1 | 7,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.61/64 ул.15 лет Октября до подключ.т/узла | 24,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.61/64 ул.15 лет Октября на д.66 ул.Склизкова | 14 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.61/64 до д.63 корп.1 ул.15 лет Октября | 26,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.63 корп.1 ул.15 лет Октября до подключ. т/узла | 45,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.63 корп.1 ул.15 лет Октября на д.63 корп.2 | 4,15 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.63 корп.1 до д.63 корп.2 ул.15 лет Октября | 26,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.61/64 до д.66 ул.Склизкова | 18,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.66 ул.Склизкова до подключ.т/узла | 34,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.66 ул.Склизкова на д.68 | 36 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.66 до д.68 ул.Склизкова | 13,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 ул.Склизкова до подключ.перемычки | 21 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 ул.Склизкова на д.70 корп.1(перемычка) | 27 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.68 до д.70 корп.1 ул.Склизкова (перемычка) | 22 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.70 корп.1 ул.Склизкова (перемычка) | 32 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б до д.26 ул.Ипподромная (шк.№33) | 40,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б до ТК-5Б-1 | 97,85 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б-1 до ТК-5Б-3 | 174,73 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б-3 до ТК-5Б-7 | 88,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б-7 до ЦТП (№97) ул.Склизкова,70 корп.2 | 9,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№97) ул.Склизкова,70 до ТК-5Б-9 | 18,1 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б-9 до д.70 корп.4 ул.Склизкова | 27,75 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б-9 до д.70 корп.3 ул.Склизкова | 52,45 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.70 корп.2 ул.Склизкова | 7,2 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б-7 до ТК-5Б-11 | 147,35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б-11 до д.70 корп.1 ул.Склизкова | 44,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Б-3 до ТК-5Б-5 | 131 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б до д.20 ул.Ипподромная | 48,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Ипподромная до подключ. т/узла | 6 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Ипподромная на д.34 корп.2 | 10,9 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Ипподромная на д.22 | 1,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 до д.22 ул.Ипподромная | 34,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.Ипподромная до подключ.т/узла | 6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.Ипподромная на д.24 | 5,9 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 до д.24 ул.Ипподромная | 33,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 ул.Ипподромная до ГРП №11 | 18,2 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Ипподромная до подключ. т/узла | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Ипподромная на д.22а | 32,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 до д.22а ул.Ипподромная | 15,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22а ул.Ипподромная до подключ.т/узла | 8,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22а ул.Ипподромная на д.38 корп.2 | 4,25 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22а ул.Ипподромная до д.38 к.2 ул.Фадеева | 21,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 к.2 ул.Фадеева до подключ.д.36 корп.2 | 45 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 к.2 ул.Фадеева на д.36 корп.2 | 7,9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 к.2 ул.Фадеева на д.38 корп.1 | 29,1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.38 корп.2 до д.38 корп.1 ул.Фадеева | 47,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.38 корп.2 до д.36 корп.2 ул.Фадеева | 33,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 ул.Ипподромная до д.34 корп.2 ул.Фадеева | 17 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 корп.2 ул.Фадеева до подключ. на д.32 | 35 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 корп.2 ул.Фадеева на д.34 корп.1 | 42 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 корп.2 ул.Фадеева от подключ. к магистр. т/тр на д.34 корп.1 | 42 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 корп.2 ул.Фадеева от подключ. к магистр. т/тр на д.32 | 42 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 корп.2 до д.32 ул.Фадеева | 30,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 корп.2 до д.34 корп.1 ул.Фадеева | 31,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 корп.2 до д.34 корп.1 ул.Фадеева | 31,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 корп.1 на д.36 корп.1 ул.Фадеева | 71,9 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 корп.1 до подключ. т/узла | 35 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 корп.1 на д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114) | 25 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.34 корп.1 на д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114) | 8 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 корп.1 до д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114) | 64 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 корп.1 до д. 36 корп.1 ул.Фадеева | 30,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 36 корп.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла | 9,6 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 36 корп.1 ул.Фадеева на ТК-7Б-2 | 5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-2 до д. 31 ул.Фадеева | 38,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 ул.Фадеева до подключения т/узла | 26,1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 ул.Фадеева на ТК-7Б-4 | 40,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-2 до д.29 ул.Фадеева | 8,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.31 ул.Фадеева до ТК-7Б-4 | 25,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-4 до д. 17 б-р Цанова | 5,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-4 до д.21 б-р Цанова | 48 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-4 до д.19 б-р Цанова | 49,72 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 19 б-р Цанова до подключ.т/узла | 8,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 19 б-р Цанова на д.15 | 20,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 до д.21а б-р Цанова | 21,7 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 б-р Цанова на д.21а | 74 | 76 | 76 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 до д.15 б-р Цанова | 24,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 до д.15 б-р Цанова | 24,5 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 б-р Цанова до подключ. т/узла | 39,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 б-р Цанова до подключ.д.13 | 20,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 б-р Цанова на д.13 | 3 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 б-р Цанова на д.13а | 12,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 б-р Цанова на д.13а | 74 | 76 | 76 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 до д.13 б-р Цанова | 22,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 до д.13а б-р Цанова | 24,1 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 до д.13а б-р Цанова | 24,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13а б-р Цанова на д.15 | 27,9 | 114 | 114 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13а б-р Цанова на ЦТП(№98) | 30,9 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13а б-р Цанова до ЦТП(№98) | 32,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№98) до д.13а б-р Цанова | 32,3 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№98) до д.11 корп.1 б-р Цанова | 36 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 б-р Цанова до ТК-8д | 82,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 б-р Цанова от ТК-8д | 5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б до д.16 ул.Ипподромная | 6,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Ипподромная до подключ.т/узла | 40 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.Ипподромная на кв.т/узел | 33,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.Ипподромная до кв.т/узла ул.Ипподромная,16а (спортклуб "Радуга") | 31,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до д.28 корп.2 ул.Фадеева | 41,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 корп.2 ул.Фадеева до подключ. д.18 корп.2 | 1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 корп.2 ул.Фадеева на д.18 корп.2 | 35 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 корп.2 ул.Фадеева до подключ. т/узла | 5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 корп.2 ул.Фадеева на д.28 корп.1 | 41,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 к.2 ул.Фадеева до д.18 корп.2 ул.Ипподромная | 17,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 корп.2 ул.Ипподромная до вводной задвижки | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 корп.2 ул.Ипподромная до подключ.т/узла | 24 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 корп.2 ул.Ипподромная на д/сад№ 105 | 29 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 корп.2 до д.18 ул.Ипподромная (д/сад№ 105) | 43,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 корп.2 до д.28 корп.1 ул.Фадеева | 30 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 корп.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла | 36 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 корп.1 ул.Фадеева на ТК-8Б-8 | 1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.28 корп.1 ул.Фадеева до ТК-8Б-8 | 55 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-8 до т/узла д.27 ул.Фадеева (центр гармонич. развития) | 13,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.27 ул.Фадеева (центр гармонич. развития) | 25,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-8 до д.25 ул.Фадеева | 41 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул.Фадеева до подключ.т/узла | 36 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул.Фадеева до подключ.д.23 | 24 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул.Фадеева на д.23 | 8 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 ул.Фадеева на ТК-8Б-10 | 39 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 ул.Фадеева до ТК-8Б-10 | 24,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-10 до д.11 корп.1 б-р Цанова | 43,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.1 б-р Цанова до вводных задвижек | 1 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.1 б-р Цанова до подключ. т/узла | 3,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.1 б-р Цанова до подключ. ЦТП №98 | 1,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.1 б-р Цанова на ЦТП №98 | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.1 б-р Цанова на д.11 корп.2 | 31,65 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 корп.1 до д.11 корп.2 б-р Цанова | 14,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.2 б-р Цанова до подключ.т/узла | 1,2 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 корп.2 б-р Цанова на д.9 корп.1 | 57,4 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 корп.2 до д.9 корп.1 б-р Цанова | 13,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.1 б-р Цанова до подключ. т/узла | 19,7 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.1 б-р Цанова на д.7 | 35,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 корп.1 до д.7 б-р Цанова | 25,65 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.2 б-р Цанова до подключ. т/узла | 35 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.2 б-р Цанова на д.5 б-р Цанова | 10 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до д.26 корп.2 ул Фадеева | 31,8 | 133 | 133 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 корп.2 ул Фадеева от т/узла на д.26 корп.1 | 35,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 корп.2 до д.26 корп.1 ул.Фадеева | 16,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до ТК-8Б-2 | 4,8 | 89 | 89 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-2 до ТК-8Б-4 | 32,15 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-4 до д.34 ул. Терещенко | 19,6 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 34 ул.Терещенко до подключ.т/узла | 5,2 | 57 | 57 | 76 |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 34 ул.Терещенко на д.32/14 ул.Терещенко (д.14/32) | 28,05 | 57 | 57 | 57 |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.34 ул. Терещенко до д.32/14 ул.Терещенко (д.14/32 ул.Ипподромная) | 11,5 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-2 до ТК-8Б-6 | 25,75 | 89 | 89 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-6 до д. 36 ул. Терещенко | 21,4 | 89 | 89 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 36 ул. Терещенко до подключ. т/узла | 24,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 36 ул. Терещенко на д.38 | 6,6 | 76 | 76 | 76 |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 36 ул.Терещенко до д.38 ул.Терещенко | 11,3 | 76 | 76 | 76 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 ул.Терещенко до подключ. т/узла | 28,1 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.38 ул.Терещенко на д.26 корп.1 ул.Фадеева | 6,6 | 76 | 76 | 76 |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.38 ул.Терещенко до д.26 корп.1 ул.Фадеева | 16,5 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б до ТК-8Б-1 | 24,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-1 до кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 | 5,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до д.13 ул.Ипподромная (д/сад №58) | 30,8 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до д.11/30 ул.Ипподромная | 47,4 | 76 | 76 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до ТК-8Б-3 | 37,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-3 до ТК-8Б-5 | 52,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-5 до д.52а ул.Склизкова (д/сад №71) | 60,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-5 до д.24 ул.Терещенко | 34 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24,26 до д.28 ул.Терещенко | 37,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-5 до ТК-8Б-7 | 106,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-7 до д.50/22 ул.Склизкова | 33,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-7 до д.52 ул.Склизкова | 44,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до ТК-8Б-9 | 78,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-9 до д.33/15 ул.Богданова (д.15/33 ул.Ипподромная) | 13,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-9 до ТК-8Б-11 | 50,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-11 до ТК-8Б-15 | 128,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-15 до т/узла ул.Богданова,27 | 5,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла ул.Богданова,27 до д.27 ул.Богданова | 15,2 | 76 | 76 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27 ул.Богданова на д.29 | 15,5 | 76 | 76 | 32 | 32 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.27 до д.29 ул.Богданова | 11,9 | 76 | 76 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.29 ул.Богданова до д.31 | 23,3 | 76 | 76 | 32 | 32 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.29 до д.31 ул.Богданова | 13,8 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-15 до ТК-8Б-17 | 54 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8Б-17 до д.54/25 ул.Склизкова | 5,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Б до ТК-9Б-1 | 44,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Б-1 до ТК-9Б-3 | 32,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Б-3 до д.9/27 ул.Ипподромная | 10,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Б-3 до врезки в подземную часть т/тр | 108 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в подземную часть т/тр до ТК-9Б-9 | 22,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Б-3 до ТК-9Б-7 | 60,92 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Б-7 до ТК-9Б-9 | 74,36 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Б-9 до гаража Обл. | 3,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Б-9 до склада-гаража Обл. | 23 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От склада-гаража Обл. до т/узла гаража Обл. | 37 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла гаража Обл. до гаража ГТЭ, Склизкова,48 | 45 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в подземную часть т/тр до ТК-9Б-7 | 29 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9Б-7 до склада ГО ул.Терещенко | 39 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до д.48 ул.Склизкова ("Гортеплоэнерго") | 86 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Б до ТК-10Б-1 | 4,5 | 159 | 159 |  |  | футляр ст. 377х6,0 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Б-1 до д.7 ул.Ипподромная | 14,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 ул.Ипподромная до подключ. т/узла №1 | 25 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По подвалу д.7 ул.Ипподромная на ТК-10Б-3 | 23 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 ул.Ипподромная до ТК-10Б-3 | 16,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Б-3 до д.27 корп.1 Волоколамский пр-т | 32,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Б-3 до д.25 корп.1 Волоколамский пр-т | 28,35 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 корп.1 Волоколамский пр-т на 2-ю очередь строительства | 5,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 корп.1 (2-я очередь строительства) до д.25 корп.1 ( 3-я очередь) Волоколамский пр-т | 26 | 114 | 114 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Б-3 до ТК-10Б-5 | 20,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Б-5 до ТК-10Б-7 | 109,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Б-7 до д.25 корп.1 (6,7 секции) Волоколамский пр-т | 49,9 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10Б-3 до здания УФПС Склизкова, 43 | 46,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла "Гаража связи" до т/узла предпр. междугор. перевозок ул. Склизкова,46 | 112,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла предпр. междугор. перевозок ул. Склизкова,46 до гаража | 15 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27/2 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла №1 | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27/2 Волоколамский пр-т до т/узла №2(д.29) | 5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.27/2 Волоколамский пр-т на д.29 | 18,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.27/2 до д.29 Волоколамский пр-т | 13,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б до ТК-12Б-2 | 34,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-2 до ЦТП (№152) Волоколамский пр-т, 31а | 4,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№152) Волоколамский пр-т, 31а до ТК-12Б-28 | 50,7 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-28 до д.7 корп.2 ул.Ипподромная | 8,1 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-28 до ТК-12Б-30 | 32,4 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6б ул.Ипподромная до ТК-12Б-30 | 7,3 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-30 до ТК-12Б-32 | 38,3 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6а ул.Ипподромная до ТК-12Б-32 | 6,9 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-32 до ТК-12Б-34 | 23,2 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-34 до д.7 корп.1 (д. 4) ул.Ипподромная | 29,7 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-34 до ТК-12Б-36 | 10,9 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-36 до д.6 ул.Ипподромная | 8 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-36 до ТК-12Б-38 | 43,8 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-38 до д.8 ул.Ипподромная | 7,5 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-38 до ТК-12Б-40 | 14 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-40 до ТК-12Б-48 | 57,4 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-48 до д.33а ул.Терещенко | 9,8 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-48 до д.33б ул.Терещенко | 8 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-48 до д.37 ул.Терещенко (д/сад №40) | 56,5 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-40 до ТК-12Б-42 | 16,1 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-42 до д.10 ул.Ипподромная | 7 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-44 до ТК-12Б-46 | 25,5 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-46 до д.31 ул.Терещенко | 5,1 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-46 до д.35 ул.Терещенко | 44,9 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-2 до д.31 Волоколамский пр. (Моск.суд) | 34,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Волоколамский пр-т, 31а до ТК-12Б-14 | 13,7 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-14 до ТК-12Б-16 | 24,8 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-16 до д.33 корп.2 Волоколамский пр. | 7,2 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-16 до ТК-12Б-18 | 20,05 | 159 | 159 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-18 до д.33 корп.3 Волоколамский пр. | 16,65 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-18 до ТК-12Б-20 | 21,6 | 114 | 114 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-20 до д.39 корп.4 ул.Терещенко | 20,3 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-20 до д.41 корп.4 ул.Терещенко | 7,3 | 76 | 76 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-20 до ТК-12Б-22 | 30,85 | 114 | 114 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-22 до д.39 корп.3 ул.Терещенко | 19,6 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-22 до д.41 корп.3 ул.Терещенко | 7,7 | 76 | 76 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-22 до ТК-12Б-24 | 31,65 | 114 | 114 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-24 до д.39 корп.2 ул.Терещенко | 21,4 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-24 до д.41 корп.2 ул.Терещенко | 7,9 | 76 | 76 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-24 до ТК-12Б-26 | 21,95 | 114 | 114 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-26 до д.39 корп.1 ул.Терещенко | 27,7 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-26 до д.41 корп.1 ул.Терещенко | 15,9 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-2 до ТК-12Б-4 | 63,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-4 до д.33 корп.1 Волоколамский пр. | 31,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-4 до ТК-12Б-6 | 22,4 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-6 до д.20 ул. Фадеева | 14,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-6 до ТК-12Б-8 | 40,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-8 до д.24 ул. Фадеева | 66,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул. Фадеева до подключ. т/узла №1 | 3 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул. Фадеева на д.22 | 11,2 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 до д.22 ул. Фадеева | 38,65 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-8 до ТК-12Б-10 | 35,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-10 до т/узла д.21 ул. Фадеева (д/сад №15) | 29,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.21 ул. Фадеева (д/сад № 15) | 15,6 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12Б-10 до д.19 ул. Фадеева | 66,75 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул. Фадеева до подключен.на д.3 б-р Цанова | 37,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул. Фадеева на д.3 б-р Цанова | 1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул. Фадеева до подключ.т/узла | 9 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул. Фадеева на д.37/45 Волоколамский пр. | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул. Фадеева к ТП-12Б-12 | 12 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул. Фадеева до ТП-12Б-12 | 41,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-12Б-12 до д.37/45 Волоколамский пр. | 4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-12Б-12 до д.39 Волоколамский пр. | 10,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул. Фадеева до д.3 б-р Цанова | 43,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 б-р Цановадо подключ. т/узла | 3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 б-р Цанова до подключ.на д.5 | 6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 б-р Цанова на д.5 | 4,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 б-р Цанова на д.1 | 29,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д.5 б-р Цанова | 63,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 б-р Цанова до подключ. т/узла | 12 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 б-р Цанова на д.9 корп.2 | 6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 до д.9 корп.2 б-р Цанова | 62,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 б-р Цанова на д.1 б-р Цанова | 23,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д.1 б-р Цанова | 20,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 б-р Цанова до подключ. т/узла | 1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 б-р Цанова до подключ. на д.7 | 21 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 б-р Цанова до на д.7 | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 б-р Цанова на ТК-11д | 1,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 до д.7 б-р Цанова | 11,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 б-р Цанова до подключ. т/узла | 36 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 б-р Цанова на д.9.корп.1 | 47,2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 б-р Цанова до ТК-11д | 55,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8д до ТК-7Б-8 | 40,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-10 до ТК-7Б-12 | 75,1 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-12 до фруктохранилища | 68,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-12 до ТК-7Б-14 | 47,85 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-14 до склада промтоваров, Группа "Центр" | 3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Б-14 до д.81а ул.Коминтерна | 21 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ООО "Галантерея" ул Коминтерна,79 до склада "Роскультторга" | 30 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-5 до ТК-921-3 | 55,45 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-3 до д.77 ул Коминтерна,"Фармация" | 5,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.77 ул Коминтерна,"Фармация" до апт.склада №2 | 50,6 | 38 | 38 | 32 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-3 до ТК-921-1 | 131,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-1 до д.45 Волоколамский пр-т | 12,45 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-1 до ТК-921-13 | 78,1 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-1 до ТК-16д | 60 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-13 до т/узла д.47 Волоколамский пр-т | 3,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до д.47 Волоколамский пр-т | 11 | 114 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-13 до ТК-921-15 | 58,45 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-15 до ТК-921-17 | 11,85 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-921-17 до д.136 ул.Коминтерна (гаражи Горздравотдела) производств. Корпус лит."Б" | 29,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаражей лит."Б" Горздравотдела до врезки в подземную часть теплосети | 31,5 | 89 | 89 | 45 | 45 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в подземную часть теплосети до корп. "Г" | 22,5 | 76 | 76 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в подземную часть теплосети до разводки на лит. "А" и лит."В" | 36,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От разводки на лит. "А" и лит."В" до корп. "А" | 16,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От разводки на лит. "А" и лит."В" до лит. "В" | 26,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13д до д.41 Волоколамский пр-т | 26 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13д до д.2 б-р Цанова, пождепо | 25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15д до д.43 Волоколамский пр-т | 14,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15д до д.43 корп.1 Волоколамский пр-т | 12,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Г до д.32 ул.Т.Ильиной | 36,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла | 51 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 ул.Т.Ильиной на д.32а | 32,2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 до д.32а ул.Т.Ильиной | 22,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32а ул.Т.Ильиной до подключ. на д.87 | 29,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32а ул.Т.Ильиной на д.87 | 9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32а ул.Т.Ильиной до подключ. т/узла | 0,65 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32а ул.Т.Ильиной на д.89 ул.Склизкова | 29,65 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32а ул.Т.Ильиной до д.87 ул.Склизкова | 30,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32а ул.Т.Ильиной до д.89 ул.Склизкова | 21 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.89 ул.Склизкова до подключ.т/узла | 27,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.89 ул.Склизкова на д.91ул.Склизкова | 5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.89 до д.91 ул.Склизкова | 30 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.91 ул.Склизкова до подключ. т/узла | 1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.91 ул.Склизкова на д.93 | 11,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.91 до д.93 ул.Склизкова | 31 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Г до д.58 пр-т Победы | 28,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.58 пр-т Победы до подключ. т/узлов | 84 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.58 пр-т Победы на д.60 пр-т Победы | 12 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.58 до д.60 пр-т Победы | 29,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Г до ТК-2Г-2 | 47,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Г-2 до тяговой подстанции №13 | 27,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Г-2 до д.34 ул.Т.Ильиной, д/сад №148 | 70,25 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Г до д.33 кор.1 ул.Т.Ильиной | 11,85 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Г до ТК-3Г-2 | 115,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Г-2 до ТК-3Г-4 | 11,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Г-4 до д.64а пр.Победы, АТС | 13,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Г-2 до ТК-3Г-4 | 13,95 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Г-4 до д.68 корп.1 пр-т Победы | 29 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.1 пр-т Победы на ЦТП №93 (Чайка-2) | 26,3 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.68 корп.1 пр-т Победы до ЦТП №93 (Чайка-2) | 45,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №93 (Чайка-2) до д.68 корп.4 пр-т Победы | 39 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.4 пр-т Победы до подключ.д.68 корп.5 | 11 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.4 пр-т Победы до подкл.т/узла д.68 корп.4 | 4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.4 пр-т Победы на д.68 корп.5 | 30 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.68 корп.4 пр-т Победы до д.68 корп.5 | 8,75 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.4 пр-т Победы на д.68 корп.3 | 16,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д. 68 корп.4 пр-т Победы | 4,5 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.4 пр-т Победы на д.68 корп.3 | 19,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.68 корп.4 до корп.3 д.68 пр-т Победы | 20,15 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.3 до подключ. т/узла | 16 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.3 пр-т Победы на д.68 корп.2 | 2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.68 корп.3 до корп.2 д.68 пр-т Победы | 17,5 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.2 до подключ. т/узла | 24,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.2 пр-т Победы на д.68 корп.1 | 21 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От корп.2 до корп.1 д.68 пр-т Победы | 10,8 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г/811до д.62 пр-т Победы | 9,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г/811до ТК-5Г-1 | 72,1 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-1 до д.64 пр-т Победы | 14,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.64 пр-т Победы до подключ. т/узла | 34,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.64 пр-т Победы на д.66 | 10 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.64 до д.66 пр-т Победы | 54,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-1 до ТК-5Г-2 | 160,05 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-2 до ТК-5Г-2-1 | 17,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-2-1 до ТК-5Г-2-3 | 24,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-2-3 до д.69 пр-т Победы | 41,75 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-2-3 до КНС №14 | 35,65 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-2 до ТК-5Г-3 | 184,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-2 до д.72 пр-т Победы | 35,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.72 пр-т Победы до подключ. т/узла | 7,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.72 пр-т Победы на д.70 | 3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.72 до д.70 пр-т Победы | 30,15 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 пр-т Победы до подключ. т/узлов | 68 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 пр-т Победы до подключ.т/тр на аптеку | 1 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 пр-т Победы до подключ.т/тр на магазин | 1 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.74 пр-т Победы на д.101 | 90 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.74 пр-т Победы до д.101 ул.Склизкова | 31,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.101 ул.Склизкова до подключ. т/узла | 9 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.101 ул.Склизкова на д.99 | 3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.101 до д.99 ул.Склизкова | 32,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.101 до д.99 ул.Склизкова | 5 | 89 | 89 |  |  | кожух Æ 1000 | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.99 ул.Склизкова до подключ. т/узла | 10 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.99 ул.Склизкова на д.97 | 3 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.99 до д.97 ул.Склизкова | 39,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.99 до д.97 ул.Склизкова | 5 | 76 | 76 |  |  | кожух Æ 1000 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3 до д.76 пр-т Победы | 30,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76 пр-т Победы до подключ.т/узлов | 6,4 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76 пр-т Победы до подключ.т/узла д.76 | 10 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.76 пр-т Победы на ТК-5Г-3-2 | 8,2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.76 пр-т Победы до ТК-5Г-3-2 | 51,35 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-2 до д.103 ул.Склизкова | 45,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.103 ул. Склизкова до ОУС-7 | 15,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-2 до д.105 ул. Склизкова | 7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.105 ул. Склизкова до подключ. т/узла | 7,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.105 ул. Склизкова на д.107 | 55,7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.105 ул. Склизкова до ГРП | 14,4 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.105 до д.107 ул.Склизкова | 66,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3 до ТК-5Г-5 | 105 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-5 до д.78 пр-т Победы | 76,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-5 до ТК-5Г-5-1 | 32,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-5-1 до д.80 пр-т Победы, дом ребенка,стар.корп. | 45,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-5-1 до д.80 пр-т Победы, дом ребенка "Теремок", нов.корп. | 43,5 | 114 | 114 |  |  | монолит.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.80 пр-т Победы, нов.корпус, до стар.корпуса | 25,5 | 89 | 89 |  |  | монолит.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-5 до ТК-5Г-7 | 109 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-7 до д.82 пр-т Победы | 25,35 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.82 пр-т Победы до подключ. на ТК-5Г-9 | 1,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.82 пр-т Победы на ТК-5Г-9 | 2,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.82 пр-т Победы до подключ. т/узла | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.82 пр-т Победы на д.84 | 7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.82 до д.84 пр-т Победы | 53,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.84 пр-т Победы до подключ.т/узла | 1,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.84 пр-т Победы на д.86 | 10,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.84 до д.86 пр-т Победы | 54,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.82 пр-т Победы до ТК-5Г-9 | 89,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-9 до д.109 ул.Склизкова | 27,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-9 до ТК-5Г-11 | 64,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-11 до д.111 ул. Склизкова | 19,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-11 до д.113 ул. Склизкова | 48,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3 до ТК-5Г-3-1 | 42,2 | 219 | 219 |  |  | полупрох.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-1 до д.71 пр. Победы, "Тверьуниверсалавто" | 21,85 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3 до ТК-5Г-3-19 | 120,8 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-19 до ТК-5Г-3-17 | 16,6 | 159 | 159 |  |  | кожух Æ 700 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-19 до ТК-5Г-3-17 | 21,65 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-17 до ТК-5Г-3-7 | 80,5 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-7 до врезки в сторону ТК-5Г-3-3 | 8,55 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-7 до врезки в подземную т/тр | 58,55 | 133 | 133 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в подземную т/тр до ТК-5Г-3-21 | 12,25 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-21 до ТК-5Г-3-23 | 20,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-23 до д.73 пр-т Победы, администр. здание ООО "КоМС" | 9,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-23 до д.73 пр-т Победы, ООО "КоМС" | 13,65 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки т/тр у ТК-5Г-3-2 1до ТК-5Г-3-9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-21 до ТК-5Г-3-9 | 111 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-9 до д.75 пр-т Победы, ГО и ЧС по Тв.обл. | 12,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.75 пр-т Победы (ГО и ЧС) до гаража | 15,5 | 133 | 133 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-9 до ТК-5Г-3-11 | 45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-11 до д.77 пр-т Победы, ЧП Алиев | 27,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-11 до ТК-5Г-3-13 | 64,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-13 до д.75а пр-т Победы, МЧС | 23 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-13 до д.75а пр-т Победы,гаражи МЧС | 25,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-7 до ТК-5Г-3-3 | 39 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-3 до д.73 пр-т Победы, "Автокландайк" | 16 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-3 до ТК-5Г-3-15 | 44,15 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-15 до ТК-5Г-3-5 | 33,15 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-5 до д.73а пр-т Победы, гаражи "Синдус" | 26,35 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.73а пр-т Победы, гаражи "Синдус" до лаборатории | 51,3 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Г-3-15 до точки подключения гаража (пр.Победы,71в) | 34 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения до гаража (пр.Победы,71в) | 8,9 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения гаража до точки подключения здания шиномонтажа, пр.Победы,71 | 112,5 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения шиномонтажа до точки подключения "Спецремстрой", пр.Победы 71а | 38 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения до "Спецремстрой", пр.Победы 71а | 15 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От точки подключения "Спецремстрой" до адм.здания,пр.Победы,71б | 60,75 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-815 до д.95 ул.Склизкова (школа № 43) | 69,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В до ЦТП №129 ул.Склизкова,86 (Чайка-4) | 108 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ.ГВС | 4,9 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ. д.88, 90 | 1,3 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 на д.88, 90 | 2,1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ.вентил. маг. | 11 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ.т/узла маг. | 0,45 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до т/узла маг. | 0,36 | 45 | 45 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до т/узла д.86 | 0,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.86 ул.Склизкова до ГРП № 52 | 30,7 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.86 до д.88 ул.Склизкова | 17,8 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.88 ул.Склизкова до подключ. д.90 | 0,6 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.88 ул.Склизкова на д.90 | 16,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.88 до д.90 ул.Склизкова | 27,6 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В до ТК-816В-1 | 98,8 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-1 до д.92 ул.Склизкова (д/сад №159) | 23,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-1 до ТК-816В-3 | 130,25 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-3 до ЦТП Склизкова,94 (Чайка-3)(№94) | 43,45 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-3 до ТК-816В-3' | 92,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-3' до ТК-816В-3' -1 | 39,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-3' -1 до д.100 по ул.Склизкова | 70 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-3' -1 до д.100 по ул.Склизкова | 9 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№94) до ТК-816В-5 | 17,5 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-5 до д.98 ул.Склизкова | 4,6 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-5 до д.94 ул.Склизкова | 26,1 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-5 до д.96 ул.Склизкова | 40,2 | 57 | 57 | 76 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-3' до ТК-816В-7 | 163,55 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-7 до ЦТП Склизкова,102 | 37,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до ТК-816В-9 | 25,6 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-9 до д.102 ул.Склизкова | 42,5 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-9 до д.104 ул.Склизкова | 24,3 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-9 до д.106 ул.Склизкова | 4,8 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.110 ул.Склизкова | 62,45 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-7 до ТК-816В-13 | 98,18 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-13 до ТК-816В-11 | 34,36 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-11 до д.112 ул.Склизкова | 13,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-11 до д.114 ул.Склизкова | 14,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-11 до д.116 ул.Склизкова | 63,42 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-13 до ТК-816В-13-1 | 58 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-13-1 до ТК-816В-15 | 109,75 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-15 до д.116 корп.2 ул.Склизкова | 28,12 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-15 до ТК-816В-17 | 65 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-17 до до д.116 корп.1 ул.Склизкова | 44,5 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816В-17 до д.114 корп.1 ул.Склизкова | 66,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816Г/816Б до ЦТП (№96) Орджоникидзе,49 корп.6 | 13,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№96) до ТК-816Г-2 | 13,6 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816Г-2 до д.49 корп,6 ул. Орджоникидзе | 37,1 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816Г-2 до д.49 корп,7 ул. Орджоникидзе | 20,1 | 89 | 89 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-816Г-2 до д.49 корп,8 ул. Орджоникидзе | 55,3 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-817 до ТК-818-1 | 186,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-818 до ТК-818-1 | 50 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-818-1 до санатория- профилактория "Бобачевская роща", старый корпус | 17,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-818-1 до санатория- профилактория "Бобачевская роща", новый корпус | 82,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-810 до ТК-810-4 | 69,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-810-4 до д.53 пр.Победы, админ.здание | 41,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-810-4 до д.53а пр.Победы, маст.,гаражи | 33,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-810-4 до д.51 пр.Победы | 124,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809 до д.57а пр.Победы, тир | 66,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809 до д.57 пр.Победы, общ. | 23,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.57 пр.Победы, общ., до подключ. т/узла | 2,4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.57 пр.Победы, общ. на ТК_809-1 | 5,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.57 пр.Победы до ТК-809-1 | 32,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-1 до ТК-809-3а | 40,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-3а до ТК-809-3 | 42,1 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-3 до д.55 пр.Победы | 22 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-3 до ТК-809-5 | 55,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-5 до д.63 пр.Победы | 7,53 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-5 до ТК-809-7 | 34 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-7 до д.59 пр.Победы | 14,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-7 до ЦТП пр.Победы,65 (Чайка-1)(№92) | 61,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№92) до д.65 пр.Победы | 29 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-1 до д.61 пр.Победы | 24,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-809-1 до д.67 пр.Победы | 90,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.67 пр.Победы до подключ. т/узла | 76,8 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.67 пр.Победы на д.69 | 16,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.67 до д.69 пр.Победы | 26,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 пр.Победы до подключ. т/узла | 55 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 пр.Победы на ТК-5Г-2-3 | 35 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807 до д.21а(д.17) ул.Лукина, протезный з-д | 62,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21а (д.17)ул.Лукина ( протезный з-д) до гаража | 46,55 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-3 до ТК-807-5 | 63,05 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-5 до д.51а (1-й склад)пр-т Победы (ТИГИ) | 12,1 | 57 | 57 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-5 до ТК-807-7 | 79,05 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-7 до д.25б ул.Орджоникидзе | 9,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-7 до д.25а ул.Орджоникидзе | 4,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-7 до д.25в ул.Орджоникидзе | 17 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25в ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | 12 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-9 | 2,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25в ул.Орджоникидзе до ТК-807-9 | 19 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-9 до ТК-807-11 | 62 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-11 до д.23 ул.Орджоникидзе | 13,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-11 до д.21 ул.Орджоникидзе | 40,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 ул.Орджоникидзе до ТП | 31,6 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-9 до д.25в ул.Орджоникидзе | 8,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-13 | 15,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25в ул.Орджоникидзе до ТК-807-13 | 47,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-13 до д.25 ул.Орджоникидзе | 42,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-807-13 до ТК-807-15 | 42,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-805 до д.13 корп.4 ул.Лукина | 24,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 корп.4 ул.Лукина до подключ. д.13 корп.3 | 4 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 корп.4 ул.Лукина на д.13 корп.3 | 29 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 корп.4 ул.Лукина до подкл.т/узла д.13 корп.4 | 0,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 корп.4 ул.Лукина на д.13 корп.2 | 10,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 корп.4 до д.13 корп.3 ул.Лукина | 22,1 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 корп.3 ул.Лукина до подключ.т/узла | 34 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 корп.3 ул.Лукина на д.13 корп.1 | 41 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 корп.3 до д.13 корп.1 ул.Лукина | 14 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 корп.4 до д.13 корп.2 ул.Лукина | 21,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803 до д.7а ул. 2-я Лукина, ООО "Металлист", АБК | 27 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803 до ТК-803-24 | 18 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-24 до д.6 ул.2-я Лукина (ст.разл. мин. вод) | 17,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-24 до д.3 ул. Лукина (общ) | 66,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) до подключ.т/узла д.3 | 70,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) на ТК-803-2 | 9,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул. Лукина до ТК-803-2 | 19,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-2 до ТК-803-4 | 132,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-4 до ТК-803-6 | 73,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-6 до д.20 наб.Лазури (соцобесп.) | 23,95 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до гаража | 21 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-6 до д.22 наб.Лазури (общ.№4) | 28,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-4 до кв. т/узла, Орджоникидзе,3 | 13 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв. т/узла до д.1 ул. Орджоникидзе | 44,35 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв. т/узла до ТК-803-4-1 | 34,8 | 76 | 76 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-4-1 до д.3 ул Орджоникидзе | 8,6 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-4-1 до д.5 ул Орджоникидзе | 57,1 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв. т/узла до д.3а ул.Орджоникидзе | 87,6 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв. т/узла до д.3а ул.Орджоникидзе | 87,6 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-2 до ТК-803-8 | 60 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-8 до д.9б ул.Лукина (Тв.узоры) | 103,5 | 57 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-8 до ТК-803-12 | 34,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-12 до д.4а ул. Лукина (д/сад №4) | 16,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-12 до кв. т/узла, Лукина, 6 | 24,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-803-11 | 26 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-11 до д.6 ул. Лукина | 16,6 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-11 до д.8 ул. Лукина | 64 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв. т/узла до ТК-803-16 | 48,5 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-16 до д.9 ул Орджоникидзе | 54,7 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-16 до д.11 ул Орджоникидзе | 32,4 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-8 до ТК-803-10 | 122 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-10 до д.10 ул. Лукина | 28,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-10 до кв.т/узла, Орджоникидзе,13/26 | 81,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-803-18 | 63,6 | 89 | 89 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-18 до д.13/26 ул Орджоникидзе | 37,6 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-18 до ТК-803-20 | 27,2 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-20 до д.15 ул Орджоникидзе | 16 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-20 до д.17 ул Орджоникидзе | 53,9 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до ТК-803-22 | 19 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-22 до д.12 ул. Лукина | 14,5 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-803-22 до д.14 ул. Лукина | 69,5 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-43А до д.19/2 Волоколамский пр-т | 65,05 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19/2 Волоколамский пр-т до подключ.т/узла | 3 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19/2 Волоколамский пр-т на д.21 | 5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19/2 до д.21 Волоколамский пр-т | 70,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 Волоколамский пр-т на д.23 | 12,1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 до д.23 Волоколамский пр-т | 52 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 Волоколамский пр-т на д.25/19 | 11,9 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 до д.25/19 Волоколамский пр-т | 78 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| от ТК-42А до д.4 ул.Т. Ильиной (д/сад №2) | 21,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А до ТК-41А-2 | 71,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-2 до ТК-41А-4 | 53 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-4 до д.34 ул.Богданова (ООО "Элмонт") | 7,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-4 до ТК-41А-6 | 45,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-6 до д.6/15 ул.Т.Ильиной | 7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-6 до д.17 ул.Терещенко | 9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-6 до д.23 ул.Склизкова | 55,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 ул.Склизкова до подключ.т/узлов | 5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23 ул.Склизкова на д.21(ДОСААФ) | 1,6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.23 до д.21 ул.Склизкова (ДОСААФ) | 107,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А до ТК-41А-3 | 45,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-3 до ТК-41А-5 | 55,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5 до д.26 пр-т Победы | 45,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-2-2 до д.26 пр-т Победы | н/д | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5 до д.3 корп.2 ул.Т. Ильиной | 81,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в существующую т/тр до д.3 корп.2 ул.Т. Ильиной | н/д | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной до подкл. на ТК-41А-5-2 | 3 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной на ТК-41А-5-2 | 10 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной до д.24 корп.2 пр-т Победы | 12,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.2 до ТК-41А-5-2 | 57 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-2 до д.3 корп.1 ул.Т.Ильиной | 6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 корп.1 ул.Т.Ильиной до д.24 корп.1 пр-т Победы | 12,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-2 до ТК-41А-5-4 | 29,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-4 до д.15а Волоколамский пр-т (сауна) | 5,3 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-4 до д.15 корп.2 Волоколамский пр. | 51,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.2 Волоколамский пр. до подкл. т/узла №2 | 0,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.2 Волоколамский пр. на д.22/15 | 32,8 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 корп.2 Волоколамский пр-т до д.22/15 пр-т Победы | 4,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.2 Волоколамский пр. до т/узла №3 | 28,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 корп.2 Волоколамский пр.от т/узла№3 на д.17/1 | 5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 корп.2 Волоколамский пр-т до д. 1/17 ул. Т.Ильиной | 4,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5 до д.7 корп.1 ул.Т. Ильиной | 20,95 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла №3 | 7 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла №2 | 3 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до подключ.д.7 корп.2 | 3 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной на ТК-41А-5-3 | 9 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до д.28 корп.1 пр-т Победы | 13,1 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до д.28 корп.2 пр-т Победы | 60,1 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 корп.1ул.Т. Ильиной до ТК-41А-5-3 | 53,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-3 до д.7 корп.2 ул.Т. Ильиной | 6,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-3 до ТК-41А-5-1 | 43,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-1 до д.30/19 пр-т Победы (прокуратура) | 7,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-1 до д.30/17 пр-т Победы | 30,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5-1 до д.9/19 ул.Т.Ильиной | 61,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-5 до ТК-41А-7 | 97,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-7 до д.25 пр-т Победы | 63,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 пр-т Победы до подключ.д.6/7 ул.Озерная | 18,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 пр-т Победы до подключ.т/узла д.25 | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 пр-т Победы на д.6/7 ул.Озерная | 28 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 пр-т Победы на д.23…д.13 | 18,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 пр-т Победы до ТК-24А-19а | 29 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-19а до д.6/7 ул.Озерная | 32,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6/7 до д.4 ул.Озерная | 27,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 пр-т Победы до ТК-41А-11 | 65,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-11 до д.23 пр-т Победы | 16 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-11 до ТК-41А-13 | 45,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-13 до д.21 пр-т Победы (админ) | 7,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-13 до ТК-41А-15 | 36,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-15 до д.19 пр-т Победы | 15,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41А-15 до д.13/17 Волоколамский пр-т | 48,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13/17 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла | 39,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13/17 Волоколамский пр-т на д.11 | 22,7 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13/17 до д.11 Волоколамский пр-т | 6,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-38А до д.1а ул.Т.Ильиной(АТП "Облпотребсоюз") | 28,45 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т от строения до строения у д.1а по ул.Т.Ильиной | 112,6 |  |  |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-37А до д.15/48 ул.15 лет Октября (Т.Ильиной) | 27,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15/48 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла | 20 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15/48 ул.Т.Ильиной на ТК-37А-2 | 54 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15/48 ул.Т.Ильиной до ТК-37А-2 | 41 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46а пр-т Победы на ГРП | 19,2 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46а ул.15 лет Октября (пр-т Победы) до ГРП | 40 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11/12 до д. 13 ул.Т.Ильиной (д/сад №67) | 98,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-33А до д.32 ул.Орджоникидзе (шк.№26) | 95,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами школы №26 | 35,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А до кв.т/узла пр-т Победы,46/30 | 7,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла пр-т Победы,46/30 до ТК-29А-2 | 32,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-2 до ТК-29А-4 | 41,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-4 до д.44/19 пр-т Победы | 11,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-4 до ТК-29А-6 | 26,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-6 до ТК-29А-8 | 72,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-8 до ТК-29А-10 | 22,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-10 до д.42 пр-т Победы | 16 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-10 до ТК-29А-12 | 61,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-12 до д.40 пр-т Победы | 11,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-12 до д.40а пр-т Победы (д/сад №98) | 21,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-12 до ТК-29А-12ʹ | 39,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-12ʹ до д.40 корп. 1 по пр.Победы (жилой дом) | 37,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-29А-12ʹ до ТК-29А-14 | 36,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-14 до д.38/45 пр-т Победы | 17,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-14 до ТК-29А-16 | 51,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-16 до д. 47 ул.15 лет Октября | 11,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-16 до д.17/49 ул.Т.Ильиной | 53,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-8 до ТК-29А-18 | 33 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-18 до д.42а пр-т Победы | 11,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-18 до ТК-29А-20 | 34,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-20 до д.21/14 ул.Т.Ильиной | 24 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-20 до д.19 ул.Т.Ильиной(д/сад № 75) | 21,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-6 до ТК-29А-22 | 29,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-22 до д.44а пр-т Победы | 12,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-22 до д.23/12 ул.Т.Ильиной | 51,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-2 до ТК-29А-24 | 43 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-24 до д.46/30 пр-т Победы | 38 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29А-24 до д.46/30 пр-т Победы | 71,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26А до д.45/28 пр-т Победы | 5,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26А до д.45/28 пр-т Победы | 5,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.45/28 пр-т Победы до д.20 ул.Озерная | 57,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45/28 пр-т Победы на д.43 корп.2 | 7,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.45/28 до д.43 корп.2 пр-т Победы | 21,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 корп.2 пр-т Победы на ЦТП (№91) | 38 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№91) до д.43 корп.2 пр-т Победы | 38,6 | 89 | 89 | 89 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 корп.2 пр-т Победы до ЦТП (№91) | 38,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№91) до д.45/28 пр-т Победы (ГВС) | 25,5 |  |  | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26А до д.43 пр-т Победы | 6,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 пр-т Победы до подключ. т/узла | 2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 пр-т Победы на д.41пр-т Победы | 58,3 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.43 пр-т Победы до д.41 пр-т Победы | 19,83 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 пр-т Победы до подключ. т/узла | 47,9 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 пр-т Победы на бассейн | 20 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.41пр-т Победы до д.39а пр-т Победы (бассейн) | 78,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39а пр-т Победы (бассейн) до д.39/43 пр-т Победы | 48,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39а пр-т Победы (бассейн) до д. 43 ул.15 лет Октября | 74,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25А до д.16 корп.1 ул. Озерная | 18,85 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25А до д.18 ул. Озерная | 17,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 ул. Озерная до подключ. т/узла | 7 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 ул. Озерная на д.20 | 0,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 до д.20 ул. Озерная | 40,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул. Озерная до подключ. т/узла | 13,6 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул. Озерная на д.22/24 | 1 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 до д.22/24 ул. Озерная | 40,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки у ТК-24А в сторону ТК-24А-1 до д.16 ул. Озерная | 31,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А до ТК-24А-1 | 102,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-1 до д.14 ул. Озерная | 24,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-1 до д.17 ул. Озерная | 8,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул. Озерная до подключ.т/узла | 5,2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул. Озерная на ЦТП (№90) | 4,3 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 ул. Озерная до ЦТП(№90) Озерная,19 | 21,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№90) до д.19 Озерная | 54,6 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№90) до д.13 корп.3 ул.15 лет Октября | 27,9 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП(№90) до ТК-24А-1-1 | 48,45 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-1-1 до д.13 корп.2 ул.15 лет Октября | 23,25 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 корп.2 ул.32 лет Октября до ГРП | 16,2 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-1 до ТК-24А-1а | 79,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-1а до д.14 корп.1 ул.Озерная | 12 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-1а до д.14 корп.1 ул.Озерная | 14,6 | 89 | 89 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-1а до ТК-24А-3 | 78,3 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-3 до ТК-24А-5 | 20,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-5 до д.39 ул.15лет Октября (Рембыт) | 22,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.39 ул.15 лет Октября до мат.склада | 30,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-5 до ТК-24А-21 | 89,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-21 до д.43 ул.15 лет Октября | 11,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 ул.15 лет Октября до подключ. т/узла | 10 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.43 ул.15 лет Октября на бассейн "Радуга" | 16,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 43 ул.32 лет Октября до ГРП | 16,05 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-21 до д.37а (д.37/44) пр-т Победы | 27,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37а (д.37/44) пр-т Победы до подключ. т/узла | 1 | 114 | 114 |  |  | подпольн.канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37а (д.37/44) пр-т Победы на д.37 | 27,8 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37а пр-т Победы до ТК-24А-23 | 31,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37а пр-т Победы до ТК-24А-23 | 12,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-23 до д.37 пр-т Победы (строит.тех) | 35,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 пр-т Победы (строит.тех) до подключ. т/узла | 50 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 пр-т Победы (строит.тех) на мастерскую | 37 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 пр-т Победы (строит.тех) до мастерской | 12,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 пр-т Победы (строит.тех) до мастерской | 62,1 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 пр-т Победы (строит.тех) до д.35 пр-т Победы (Гипроводх) | 85,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35 пр-т Победы (Гипроводх) до ТК-24А-25 | 34,2 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-25 до д.35 пр-т Победы (пристройка) | 6,15 | 76 | 76 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-25 до врезки в непрох. канал | 131,85 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в непрох. канал до ТК-24А-11 | 19 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-3 до ТК-24А-3а | 23 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-3а до д.12 к.1 ул.15 лет Октября | 121,4 | 133 | 133 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-3а до ТК-24А-7 | 53 | 325 | 325 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-7 до д.16 ул.15 лет Октября | 29,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.15 лет Октября до подключ.лицея №10 | 23 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 ул.15 лет Октября на лицей №10 | 7,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 ул.15 лет Октября до ТК-24А-7а | 16,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-7а до д.12 ул. Озерная (лицей №10) | 8,55 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул. Озерная (лицей №10) до подкл. мастерских | 0,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 ул. Озерная (лицей №10) на мастерские | 71,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 ул. Озерная (лицей №10) до мех.мастерск. | 32,5 | 89 | 89 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-7а до ТК-24А-7 | 31 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-7 до д.13 ул. Озерная (бассейн "Дельфин") | 24,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 ул. Озерная до гаража | 9,9 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-7 до ТК-24А-9 | 63 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-9 до ТК-24А-9-1 | 26,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-9-1 до д.11 ул. Озерная "Охрана" ОВО УВД | 17,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 ул. Озерная до склада-гаража ОВО УВД | 11,6 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-9 до д.11а ул. Озерная | 7,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-9 до ТК-24А-11 | 70,5 | 273 | 273 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-11 до д.9 ул. Озерная (станция защиты растений) | 46,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-11 до ТК-24А-13 | 162,95 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-13 до ТК-24А-13а ул. Озерная | 76,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-13а до д.5 ул. Озерная | 19,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул. Озерная до подключ.т/узла №1 | 7,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул. Озерная до подключ.т/узла №2 | 44 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул. Озерная на ТК-714-38 | 15 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-13 до ТК-24А-15 | 40,45 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-15 до д.8 ул. Озерная | 5,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул. Озерная на ЦТП (№89) | 12,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 ул. Озерная до ЦТП (№89) Озерная,8 | 32,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП (№89) до д.8 ул.Озерная | 32,6 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-15 до ТК-24А-17 | 115 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-17 до д.27 пр-т Победы | 15,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.35 пр-т Победы (пристройка) на мастерские гараж д.27 | 27 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.27 пр-т Победы до гаража пр.Победы,27 | 15 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-17 до ТК-41А-7 | 19,6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-13 до ТК-24А-19а | 85,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-19а до ТК-24А-19 | 60,35 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А-19 до д.2 корп.2 ул. Озерная | 27,45 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А до д.11 ул.Резинстроя | 28 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 ул.Резинстроя на ТК-23А-2 | 12 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 ул.Резинстроя до ТК-23А-2 | 24,75 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-2 до д.9 корп.2 (9а) ул.Резинстроя | 49,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-2 до д.9 корп.3 ул.Резинстроя | 19,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.3 ул.Резинстроя до подключ.т/узлов | 9 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.3 ул.Резинстроя на ТК-23А-4 | 6,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.3 ул.Резинстроя на ТК-23А-4 | 8,5 | 89 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 корп.3 (от т/у №2) ул.Резинстроя до ТК-23А-4 | 41,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 корп.3 (от т/у №1) ул.Резинстроя до ТК-23А-4 | 41,3 | 114 | 114 | 159 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-4 до д.18 ул.Орджоникидзе | 10,5 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-4 до ТК-23А-6 | 37 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-6 до д.20 ул.Орджоникидзе | 13 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-6 до ТК-23А-8 | 40 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-8 до д.22/25 ул.Орджоникидзе | 11,9 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-8 до ТК-23А-10 | 37,1 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-10 до д.23 ул. Озерная | 11 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-10 до д.6/21 ул.Резинстроя | 54,4 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-4 до ТК-23А-12 | 31 | 114 | 114 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-12 до ТК-23А-14 | 18 | 114 | 114 | 57 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-14 до д.16 ул.Орджоникидзе | 13,5 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-14 до ТК-23А-16 | 39 | 114 | 114 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23А-16 до д.14 ул.Орджоникидзе | 11,75 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 ул.Орджоникидзе на д.12/1 | 36,4 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14 до д.12/1 ул.Орджоникидзе | 20 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А до кв.т/узла Гвардейская,9 корп.1 | 153,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Гвардейская,9 корп.1 до ТК-21А-1 | 5,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-1 до ТК-21А-3 | 16,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-3 до ТК-21А-5 | 42,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-5 до д.5 ул. Гвардейская | 15,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-5 до д.8 корп.2 ул. Резинстроя | 43,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 корп.2 ул. Резинстроя до подключ. т/узла | 8 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 корп.2 ул. Резинстроя на д.10 корп.2 (маг.) | 31,5 | 32 | 32 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 корп.2 до д.10 корп.2 ул. Резинстроя (маг.) | 6,2 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-3 до ТК-21А-7 | 33,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-7 до д.9 корп.1 ул. Гвардейская | 14,95 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-7 до д.11 ул. Гвардейская | 82,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-1 до д.7 1-й Гвардейский пер. | 57,75 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 1-й Гвардейский пер. до подключ. д.12 ул. Резинстроя | 1 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 1-й Гвардейский пер. на д.10 | 36,8 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 1-й Гвардейский пер. до д.10 ул.Резинстроя | 20,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул.Резинстроя на д.12 ул.Резинстроя (уч. корп) | 12 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 ул.Резинстроя до д.12 ул.Резинстроя (уч. корпус) | 59,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Гвардейская,9 корп.1 до ТК-21А-9 | 16,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-9 до ТК-21А-13 | 89 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-13 до д.10 ул. Резинстроя | 3,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул. Резинстроя до подключ. д.12 (уч.корпус) | 8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.10 ул. Резинстроя на д.12 (уч.корпус торгово-экономич.техн.) | 19 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-9 до ТК-21А-11 | 34,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-11 до д.9 корп.2 1-й Гвардейский пер. | 40,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-11 до д.7 ул. 15 лет Октября (админ. Водоканал) | 128,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А до ТК-21А-2 | 24,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-2 до д.9 ул. Резинстроя (д/сад № 23) | 8,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21А-2 до д.4 ул. Гвардейская | 53,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А до ТК-20Аʹ ул.Резинстроя | 14,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20Аʹ до д.5/7 ул.Резинстроя | 6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ.ГВС | 4 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ. т/у д.5 | 5,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ. т/у д.6 | 0,4 | 76 | 76 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ. т/у д.8,10 | 0,4 | 76 | 76 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ. т/у д.3 | 0,4 | 76 | 76 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5/7 ул.Резинстроя на д.6 | 22 | 76 | 76 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5/7 ул.Резинстроя на ТК-20А-8 (д.3) | 19,3 | 57 | 57 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5/7 ул.Резинстроя на д.6,8,10 | 18 | 76 | 76 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От до д.5/7 до д.7/6 ул.Резинстроя | 43,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5/7 ул.Резинстроя до ТК-20А-2 | 44,4 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-2 до ТК-20А-4 | 52,3 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-4 до д.10/2 ул.Орджоникидзе | 44,4 | 76 | 76 | 35 | 35 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-4 до д.8 ул.Орджоникидзе | 10 | 76 | 76 | 35 | 35 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-4 до ТК-20А-6 | 49,2 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-6 до д.6 ул.Орджоникидзе | 8,5 | 76 | 76 | 35 | 35 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5/7 ул.Резинстроя до ТК-20А-8 | 45 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5/7 ул.Резинстроя до ТК-20Аʹ-8 | н/д | 76 | 76 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20Аʹ-8 до ТП т/трассы на д.3 ул Ротмистрова | н/д | 76 | 76 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до ТК-20Аʹ-8-1 на д.3 ул Ротмистрова | 26,5 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20Аʹ-8-1 до врезки в сущ.т/трассу на д.3 ул Ротмистрова | 8 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От врезки в сущ.т/трассу до д.3 ул Ротмистрова | н/д | 76 | 76 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| от ТК-20А-8 у д.5 до д.3 по ул.Ротмистрова | 47,2 |  |  |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-8 до д.5 ул Ротмистрова (старый дом) | 9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5/7 до д. 6/9 ул.Резинстроя | 29,3 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А до д. 8 ул. Гвардейская | 54,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул. Гвардейская до т/узла | 1,8 | 76 | 76 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 8 до д.10 ул. Гвардейская | 44,1 | 57 | 57 | 45 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А до ТК-20А-1ʹ | 37,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-1ʹ до ТК-20А-1 | 60,02 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-1ʹ до д. 8 ул.Гвардейская | 36,3 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-1 до д.10 корп.2 ул.Гвардейская | 36,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-1 до ТК-20А-3 | 152,47 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-3 до кв.т/узла Гвардейская,16/7 | 15,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Гвардейская,16/8 до ТК-20А-3-2 | 10,3 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-3-2 до д.16/7 ул.Гвардейская | 8,9 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-3-2 до ТК-20А-3-4 | 25,5 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-3-4 до д.14 ул.Гвардейская | 17,1 | 45 | 45 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-3-4 до д.12/8 ул.Гвардейская | 21 | 45 | 45 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-3 до ТК-20А-3´ | 84,74 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-3´ до д. 8 ул.15 лет Октября | 6,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 8 ул.15 лет Октября на ТК-20А-7 | 18 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 8 ул.15 лет Октября до ТК-20А-7 | 35,7 | 114 | 114 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-7 до д.23/6 ул.Ротмистрова, общ. | 7,8 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.23/6 ул.Ротмистрова, общ. на д.24/4 | 13,1 | 57 | 57 | 57 | 0 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-7 до ТК-20А-7-1 | 35 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-7-1 до д.25 ул.Ротмистрова (РОВД) | 4,7 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 ул.Ротмистрова (РОВД) до гаража | 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-7-1 до ТК-20А-7-3 | 47,5 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-7-3 до д.26 ул.Ротмистрова, общ. | 25,2 | 57 | 57 | 32 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-3´ до ТК-20А-5 | 55,69 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-5 до д.10 ул.15 лет Октября (т/узел бани) | 7,8 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 ул.15 летОктября (т/узел) до ТК-20А-5-2 | 21,4 | 89 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-5-2 до прачечной | 6,8 | 89 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-5-2 до бани | 11,6 | 89 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-5 до ТК-20А-9 | 20,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-9 до здания у д.27 корп.1 ул.Ротмистрова | 9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-9 до ТК-20А-19 | 92,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-19 до д.12 ул.15 лет Октября (медтехника) | 44,45 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-9 до д.27 корп.1 ул.Ротмистрова | 27,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-9 до ТК-20А-11 | 52 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-11(узел учета) до д.27 ул.Ротмистрова адм.здания №1 (Горэлектро) | 14,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.27 адм.здания №1 ул.Ротмистрова (Горэлектро) до здания №2 (мастрерские и гаражи) | 22,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-11 до ТК-20А-13 | 102 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-13 до ТК-20А-15 | 77 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А до д.3 ул. Резинстроя | 21,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул. Резинстроя до подключ. ИТП | 0,7 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул. Резинстроя на ТК-19А-2 | 15,6 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул. Резинстроя до кв.т/узла Орджоникидзе,2/1 | 26,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Орджоникидзе,2/1 до ТК-19А-2 | 22,8 | 76 | 76 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-2 до ТК-19А-4 | 44,5 | 76 | 76 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-4 до д.2/1 ул.Орджоникидзе | 8,25 | 76 | 76 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Орджоникидзе,2/1 до ТК-19А-6 | 33,1 | 76 | 76 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-6 до ТК-19А-8 | 21,5 | 76 | 76 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-8 до д.4 ул. Ротмистрова | 5,3 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-8 до д.4/2 ул.Орджоникидзе | 32,75 | 76 | 76 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А до кв.т/узла Ротмистрова,14а | 114,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-3 | 44 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-3 до д.12 наб.Лазури | 5,3 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-3 до ТК-19А-1 | 43,4 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-1 до д.14 наб.Лазури | 6,3 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-1 до д.2/7 ул.Резинстроя (д.16/2 наб.Лазури) | 32,6 | 57 | 57 | 32 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Ротмистрова,14а до д.10 наб.Лазури | 62,2 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7 | 22,05 | 89 | 89 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7 | 18,2 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-7 до ТК-19А-9 | 29,8 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-9 до д.12 ул.Ротмистрова | 7,2 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-9 до д.4/10 ул.Резинстроя (10/4 ул.Ротмистрова) | 43,5 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-7 до ТК-19А-11 | 24,6 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-11 до д.14 ул.Ротмистрова, общ. | 5,9 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-11 до д.16 ул.Ротмистрова | 36,45 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-7 до ТК-19А-13 | 70,1 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-13 до д.11 ул.Ротмистрова | 40,35 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-13 до ТК-19А-15 | 24,9 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-15 до д.13 ул.Ротмистрова, общ. | 7,7 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-15 до д.15 ул.Ротмистрова | 43,25 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла Ротмистрова,14а до кв.т/узла 15 лет Октября, д.3/22 | 129,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-25 | 12,65 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-25 до д.6 наб.Лазури | 20,4 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-25 до д.8 наб.Лазури | 42,4 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до д.4/2 наб.Лазури | 59,2 | 114 | 114 | 76 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4/2 на д.2 наб.Лазури | 36 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4/2 до д.2 наб.Лазури | 8,2 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-17 | 38,25 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-17 до д.20 ул.Ротмистрова | 6,8 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-17 до д.18 ул.Ротмистрова | 28,1 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-19 | 28,55 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-19 до д.3/22 ул.15 лет Октября | 8,25 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-19 до ТК-19А-21 | 56,4 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-21 до д.5/21ул. 15 лет Октября | 12,9 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-21 до ТК-19А-23 | 18,1 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-23 до д.19 ул.Ротмистрова | 8,2 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19А-23 до д.17 ул.Ротмистрова | 35,95 | 57 | 57 | 38 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714 до ТК-714-2 | 33 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-2 до д.30 ул. Ротмистрова, д/сад №152 | 35,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-2 до д.1"Б" Волоколамский пр-т | 7,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-2 до ТК-714-4 | 45,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-4 до ТК-714-4-1 | 58,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-4-1 до д.33 ул.Ротмистрова (гараж) | 40,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до д.33 ул.Ротмистрова (медвытрезвитель) | 15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-4-1 до тк-714-4-1а | 30,9 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-4-1а до д.31 ул.Ротмистрова (Консорциум) | 15,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.31 ул.Ротмистрова (Консорциум) на д.31 корп.2 | 5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.31 до д.31 корп.2 ул.Ротмистрова (Лагуна) | 18,5 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-4-1 до ТК-714-4-1б до ТК-20А-15 | 178 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-(ТК-20А-15) до д.28 ул.Ротмистрова база "Водоканал" | 15,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д. 28 по ул. Ротмистрова до ТК-20А-17 по ул. Ротмистрова территория Водоканала | 57 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-17 у д. 28 по ул. Ротмистрова до гаража по ул. Ротмистрова территория Водоканала | 47,8 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК до станции перекачки-I у д. 28 по ул. Ротмистрова территория Водоканала | 8,2 | 89 | 89 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От станции перекачки-I по ул. Ротмитстрова до гаража территория Водоканала | 57 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От гаража до станции перекачки -II территория Водоканала | 12 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20А-17 ул. Ротмистрова до cклада по ул. Ротмистрова территория Водоканала | 40,5 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От cклада по ул. Ротмистрова до здания 2а территория Водоканала | 40,5 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| База "Водоканал" д.28 ул.Ротмистрова | 263 | 76 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35 до д.37 ул.Ротмистрова | 19 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.35 до д.32 ул.Ротмистрова | 41,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 до д.34 ул.Ротмистрова | 13,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-4 до д.3 Волоколамский пр-т | 143,9 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 Волоколамский пр-т(экология) до подключ. ЦТП №132 | 20 | 325 | 325 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 Волоколамский пр-т(экология) до ЦТП №132 | 6 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 Волоколамский пр-т(экология) на ТК-714-8 | 19,9 | 325 | 325 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 Волоколамский пр-т до ТК-714-8 | 78,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-8 до д.5 Волоколамский пр-т | 17,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-8 до ТК-714-10 | 76,3 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-10 до д.5 Волоколамский пр-т | 50 | 219 | 219 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-10 до д.5а Волоколамский пр-т | 33,75 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-10 до ТК-714-22 | 70,95 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-22 до ТК-714-24 | 25,4 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-24 до ТК-714-26 | 21,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-22 до д.7 корп.3 Волоколамский пр-т (новое администр.зд.ГАИ) | 17 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-26 до ТК-714-28 | 35,65 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-28 до д.7 корп.3 Волоколамский пр-т (гараж ГАИ) | 2,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-28 до ТК-714-30 (Кожзавод) | 90,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-10 до ТК-714-30 | 95,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-30 до д.7 Волоколамский пр-т (институт усовершенств. учителей) | 15,45 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-30 до д.9 корп.4 Волоколамский пр-т | 71,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до подключ. на ТК-714-34 | 17 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т на ТК-714-34 | 7,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла | 6,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т на д.7 корп.1 | 3 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т на ТК-714-38(ТК-24А-) | 5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т | 7 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 корп.4 до д.7 корп.1 Волоколамский пр-т | 33 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до ТК-24А-(ТК-714-38) | 79,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А- (ТК-714-38) до д.7 корп.2 Волоколамский пр. | 6,25 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.2 Волоколамский пр-т до подключ.т/узла | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.2 Волоколамский пр-т на ТП-18 | 22,5 | 57 | 57 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 корп.2 Волоколамский пр-т до ТП №18 | 51,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал/надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24А- (ТК-714-38) до д.3 ул. Озерная | 11,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до ТК-714-34 | 22,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-34 до д.1 ул.Озерная | 25,65 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-34 до д.9 Волоколамский пр-т | 40,85 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-34 до ТК-714-34´ | 86,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-34´ до д.11 Волоколамский пр-т | 21,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 Волоколамский пр-т до подкл.транзитн. т/тр | 1,3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 Волоколамский пр-т(от ТК-714-34´)до подкл.т/у | 22,6 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла №1 | 1 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 Волоколамский пр-т на д.13/17 | 42,9 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 Волоколамский пр-т от т/узла №2 на д.2 ул. Озерная | 1 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 Волоколамский пр-т до д.2 ул. Озерная | 45,1 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-34´ до ТК-714-36 | 40 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-714-36 до д.9 пр-т Победы (театр кукол) | 172,65 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-851 до т/узла ул. 2-я Транспортная,2 | 33,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до ТК-829-4 | 8,55 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-829-4 до д.2 ул.2-я Транспортная | 27,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-829-4 до ТК-829-6 | 86,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-829-6 до д.4 ул.2-я Транспортная | 29,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-829-6 до д.6 ул.2-я Транспортная | 86,55 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-851 до д.15 ул.Королева "Центрон", инжен-лаб.корпус | 57,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-832 до ТК-832-5 | 428,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-832-5 до д.1а ул.2-я Транспортная (РТА) | 20,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833 до д.5 ул.Королева | 34,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Королева до подключ. д.5 | 1 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 ул.Королева на ЦТП | 11,2 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.5 ул.Королева до ТК-833-2 | 33,35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-2 до тира | 24,55 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-2 до ЦТП ул.Королева,5 | 6,85 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до ТК-833-4 | 8,68 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до ТК-833-4 (ГВС) | 8,68 |  |  | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-4 до д.5 ул.Королева (ГВС) | 45,45 |  |  | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-4 до ТК-833-6 | 88,55 | 159 | 159 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-6 до д.9 ул.Королева | 5,5 | 76 | 76 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-6 до ТК-833-8 | 45,5 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-8 до д.11 ул.Королева | 41,5 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-8 до ТК-834-10 | 44,85 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-10 до д.11 ул.Королева | 33,05 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-833-10 до д.11 ул.Королева | 30,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834 до ТК-834-1 | 87 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-1 до ЦТП-1А | 26,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1А до ТК-834-21 | 6,4 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-21 до ТК-834-3 | 42,6 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-3 до д.14/2 ул.Королева | 9,6 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14/2 ул.Королева до подключ. т/узла №1 | 3,5 | 219 | 219 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14/2 ул.Королева до подключ. т/узла №2 | 6 | 133 | 133 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14/2 ул.Королева до подключ. т/узла №3 | 47,9 | 133 | 133 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14/2 на д. 8 ул.Королева | 17,75 | 133 | 133 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.14/2 до ТК-834-3-1 | 37,7 | 133 | 133 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-3-1 до д.8 ул.Королева | 27,6 | 133 | 133 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-21 до ТК-834-23 | 45,8 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-23 до д.4 б-р Гусева | 54,7 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-23 до д.6 б-р Гусева | 31,5 | 76 | 76 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 б-р Гусева до ГРП-6 | 27,4 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-23 до д.8 б-р Гусева | 84,8 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Гусева до подключ. ОУС | 1,5 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Гусева до подключ. т/узла | 1,5 | 219 | 219 | 133 | 133 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Гусева на д. 14 корп.1 б-р Гусева | 8,95 | 159 | 159 | 133 | 133 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 б-р Гусева на ОУС-6 | 35 | 32 | 32 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 б-р Гусева до ОУС | 26,1 | 38 | 38 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 б-р Гусева ТК-834-33 | 56,35 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-33 до д.10 б-р Гусева | 85,65 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-33 до д.12 б-р Гусева | 74,65 | 159 | 159 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-33 до д.14 корп.1 б-р Гусева | 49,15 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла | 10,5 | 159 | 159 | 133 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 корп.1 на д.16 б-р Гусева | 1,5 | 159 | 159 | 133 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-35 до д.14 корп.2 б-р Гусева, аптека | 53,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-35 до д.14 корп.3 б-р Гусева, "Лазурь" | 10,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-35а до д.16 б-р Гусева | 31,2 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 б-р Гусева до подключ. т/узла | 1,5 | 133 | 133 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.16 б-р Гусева на ТК-834-37 | 10,5 | 114 | 114 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.16 б-р Гусева до ТК-834-37 | 43,95 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-37 до д.18 б-р Гусева | 71,65 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-37 до д.20 б-р Гусева | 79,55 | 76 | 76 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-37 до д.22 б-р Гусева | 54,65 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-1до ТК-834-3 | 16,45 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-3 до ТК-834-5 | 43,1 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-5 до ТК-834-7 | 80,1 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-7 до ТК-834-19 | 49,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-19 до д.6 корп.1 б-р Гусева, АТС | 68 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-19 до ТК-834-17 | 81,3 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-17 до д.10 ул.Королева, наркол. диспансер (д/сад № 52) | 29,05 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-17 до д.57 Октябрьский пр-т, (школа № 44) | 101,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.57 Октябрьский пр-т, (школа № 44) до теплицы | 94,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-17 до д.6 ул.Королева, (д/сад № 55) | 137,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-7 до ЦТП-2А | 207,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2А до ТК-834-9 | 26,75 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-9 до д.4 ул.Королева | 12,05 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-9 до ТК-834-11 | 47,65 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-11 до д.49 Октябрьский пр-т | 24,5 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-15 до д.53 Октябрьский пр-т | 6,05 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.53 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла | 1 | 114 | 114 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.53 Октябрьский пр-т на ТК-834-13 | 12,4 | 114 | 114 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.53 Октябрьский пр-т до ТК-834-13 | 38,4 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-13 до д.51 Октябрьский пр-т | 75,6 | 89 | 89 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-15 до ТК-834-25 | 65,6 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-25 до д.55 Октябрьский пр-т | 16,15 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-25 до ТК-834-25´ | 48,15 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-25´ до д.59 Октябрьский пр-т | 91,05 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-25´ до д.63 Октябрьский пр-т | 25,1 | 159 | 159 | 133 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.63 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла д.63 | 1,5 | 159 | 159 | 133 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.63 Октябрьский пр-т на ТК-834-27 | 11 | 159 | 159 | 133 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.63 Октябрьский пр-т до ТК-834-27 | 25,9 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-27 до ТК-834-29 | 70,75 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-29 до д.65 Октябрьский пр-т | 81,65 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-29 до д.67 Октябрьский пр-т | 32,05 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-29 до д.69 Октябрьский пр-т | 87,05 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла | 1,5 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 Октябрьский пр-т на ТК-834-31 | 10,5 | 114 | 114 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-31 до д.77 Октябрьский пр-т | 75,6 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834-31 до д.73 Октябрьский пр-т | 35,6 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а до ЦТП-1Б | 107,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Б доТК-834а-18 | 28,6 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-18 до д.5 б-р Гусева | 8,4 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-18 до ТК-834а-20 | 68,7 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-20 до д.16/1 ул.Королева | 7,75 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-20 до д.18 ул.Королева | 36,45 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 ул.Королева до подключ. т/узла №1 | 55 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 ул.Королева до подключ. т/узла №2 | 47 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.18 ул.Королева на д.24 ул.Королева | 45 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 до д.24 ул.Королева | 24,4 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Королева до подключ. т/узла №1 | 27 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Королева до подключ. т/узла №2 | 48 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 ул.Королева на д.28/18 ул.Королева | 51 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 до д.28/18 ул.Королева | 28,4 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-4 до д.9 б-р Гусева | 9,95 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-6 до д.11 б-р Гусева (бассейн шк.№48) | 14,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 б-р Гусева, (бассейн) на шк.№48 | 16 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 б-р Гусева (бассейн шк.№48) до здания школы №48 | 9,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-8 до д.15 б-р Гусева | 18,45 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.15 б-р Гусева | 19,6 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.15 б-р Гусева | 7,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-8 до ТК-834а-10 | 54,45 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-10 до д.17 б-р Гусева | 21,85 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.17 б-р Гусева | 8,1 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-10 до ТК-834а-12 | 69,5 | 133 | 133 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-12 до д.19 б-р Гусева | 22,75 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.19 б-р Гусева | 8,55 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-12 до ТК-834а-14 | 63,85 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.21 б-р Гусева | 8,5 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-14 до ТК-834а-16 | 153,2 | 159 | 159 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-16 до д.30 ул.Левитана (шк.№45) | 57,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-16 до д.26 ул.Левитана | 22,95 | 159 | 159 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.Левитана до подключ. т/узла | 6 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.Левитана и д.7 б-р Гусева (перемычка) | 25 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-16 до ТК-847-1 у д.28 ул.Левитана (торговый центр) | 73,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-847-1 у д.28 ул.Левитана (торговый центр) до торгового центра | 8,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-847-1 у д.28 ул.Левитана (торговый центр) до ТК-846а на ул.Левитана | 59,95 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Б доТК-834а-2 | 46,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-2 до д.3 б-р Гусева (д/с №65) | 28,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-2 до ЦТП-2Б | 104,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2Б до д.7 б-р Гусева | 50,7 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2Б до д.20 ул.Королева | 2,6 | 159 | 159 | 159 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Королева до подключ. т/узлов | 4,8 | 133 | 133 | 159 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 ул.Королева на д.22 ул. Королева | 17,1 | 133 | 133 | 159 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 до д.22 ул.Королева | 36,6 | 159 | 159 | 159 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.Королева до подключ. т/узлов | 2 | 159 | 159 | 159 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.22 ул.Королева на д.26 ул.Королева | 11 | 159 | 159 | 159 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22 до д.26 ул.Королева | 37,8 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.Королева до подключ.т/узлов | 1,5 | 159 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 ул.Королева на ТК-834а-8 | 11 | 159 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 ул.Королева до ТК-834а-8 | 51,2 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-834а-8 до д.22 ул.Левитана (д/сад №133) | 27,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 до д.20 ул.Левитана | 19,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 ул.Левитана до д.7 б-р Гусева | 83,45 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 б-р Гусева до подключ. т/узла №1 | 4 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 б-р Гусева до подключ. перемычки от д.26 | 4,25 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837 до ТК-837-3 | 103 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-3 до ТК-837-5 | 22,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-3 до ЦТП-3А | 45,55 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3А до д.61в ул.Можайского | 27,55 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.61в ул.Можайского до подключ. т/узла | 1,7 | 159 | 159 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.61в на д.61 ул.Можайского (магазин) | 30 | 159 | 159 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.61в до д.61 ул.Можайского (магазин) | 18,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3А до д.61б ул.Можайского | 28,55 | 76 | 76 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3А до ТК-837-5 | 47 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-5 до д.30 б-р Гусева | 13,5 | 89 | 89 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-5 до д.30 б-р Гусева | 16,75 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 б-р Гусева до подключ. т/узла | 3 | 89 | 89 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 б-р Гусева на д.26 | 9 | 89 | 89 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.30 б-р Гусева на ТК-837-5´ | 12 | 219 | 219 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 б-р Гусева до ТК-837-1 | 41,15 | 89 | 89 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-1 до д.26 б-р Гусева | 77,25 | 89 | 89 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.30 б-р Гусева до ТК-837-5´ | 36 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-5´ до д.24а б-р Гусева (шк.№55) ТЭОШ | 13 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-5´ до д.71а Октябрьский пр-т (муз.училище) | 266,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-5 до ТК-837-7 | 67,5 | 159 | 159 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-7 до д.61а ул.Можайского | 37,1 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-7 до ТК-837-9 | 53,8 | 159 | 159 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-9 до д.59 ул.Можайского | 16,85 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-9 до д.57 ул.Можайского | 50,2 | 89 | 89 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-9 до ТК-837-11 | 107,1 | 159 | 159 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-11 до д.81 пр. Октябрьский (д/сад №141) | 116,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-11 до д.55 ул.Можайского | 30,1 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.55 ул.Можайского до подключ. т/узла | 0,45 | 133 | 133 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.55 ул.Можайского на ТК-837-13 | 11 | 133 | 133 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.55 ул.Можайского до ТК-837-13 | 33,9 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-13 до д.83 пр-т Октябрьский | 45,15 | 133 | 133 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.83 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла | 11 | 159 | 133 | 159 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.83 Октябрьский пр-т на ТК-837-15 | 0,52 | 159 | 133 | 159 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.83 пр-т Октябрьский до ТК-837-15 | 38,05 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-15 до д.51 ул.Можайского | 25,95 | 89 | 89 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51 ул.Можайского до подключ. д.85/49 | 3 | 89 | 89 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.51 ул.Можайского на д.85/49 | 4,8 | 89 | 89 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-15 до д.79 пр-т Октябрьский | 64,45 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837 до ТК-837-28 | 31,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-28 до д.31 корп.1 б-р Гусева | 11,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-28 до ТК-837-2 | 179,55 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-2 до ЦТП-4Б | 21,2 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-4Б до д.39 б-р Гусева | 30,55 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-24 до д.65 ул.Можайского | 31,3 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-26а до д.63 ул.Можайского (к/т Мир) | 150,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-26а до ТК-837-22 | 47 | 219 | 219 | 159 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-22 до д.71 ул.Можайского | 25,5 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №1 | 42 | 159 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №2 | 26 | 159 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №3 | 46 | 159 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №4 | 90 | 159 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.71 ул.Можайского | 5 | 159 | 114 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.71 ул.Можайского на ТК-837-20 | 22,5 | 159 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.71 ул.Можайского до ТК-837-20 | 28,8 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-20 до ТК-837-18 | 149,8 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-18 до д.34 ул.Левитана | 29,6 | 159 | 159 | 159 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-2 до ЦТП-3Б | 86,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-3Б до ТК-837-10 | 60,25 | 219 | 219 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-10 до д.25 б-р Гусева | 71,6 | 133 | 133 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 б-р Гусева до подключ.на д.37 б-р Гусева | 3,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 б-р Гусева на д.37 б-р Гусева | 16,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 б-р Гусева до подключ.на ТК-837-8 | 28 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.25 б-р Гусева на ТК-837-8 | 9 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 до д.37 б-р Гусева | 16,8 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 б-р Гусева до подключ. д.31 б-р Гусева | 8 | 114 | 114 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 б-р Гусева на д.31 | 110 | 114 | 114 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.37 до д.31 б-р Гусева | 28,2 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.25 б-р Гусева до ТК-837-8 | 55,9 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-8 до д.35 б-р Гусева | 14,6 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-8 до д.33 б-р Гусева | 18 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.33 б-р Гусева до подключ. т/узла | 8,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.33 б-р Гусева на д.29 б-р Гусева | 3 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-10 до д.27 б-р Гусева (поликлин.) | 16,25 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-10 до ТК-837-12 | 49,2 | 159 | 159 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-12 до д.67 ул.Можайского | 33,1 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-12 до д.69 ул.Можайского | 38,7 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 ул.Можайского до подключ. т/узла №1 | 1,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 ул.Можайского до подключ. д.32 ул.Левитана | 9,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 ул.Можайского на д.32 ул.Левитана | 15 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 ул.Можайского до подключ. т/узла №2 | 48 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 ул.Можайского до подключ. на ТК-837-16 | 37,5 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.69 ул.Можайского на ТК-837-16 | 2 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.69 до д.32 ул.Левитана | 127,9 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.69 ул.Можайского до ТК-837-16 | 35,05 | 133 | 133 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-16 до д.36 ул.Левитана (д/сад №132) | 23,95 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-837-16 до д.38 ул.Левитана | 24,7 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839 до д.60 корп.1 ул.Можайского | 63,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839 до ТК-839-1´ | 49,95 | 426 | 426 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-1´ до ТК-839-1 | 138 | 325 | 325 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-1 до ТК-839-1а | 180,6 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-1а до ТК-839-15 | 203 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-15 до ТК-839-19 | 75,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-19 до д.54 ул.Можайского (магазин) | 28 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-15 до д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | 53,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т до подключ.перемычки (в стор.на д.87 корп.1) | 1,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т, перемычка (на д.56) | 5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т на д.87 корп.1 | 11,3 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-3 до ТК-839-5 | 17,65 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-3 до ЦТП-1Д (ЦТП-108) | 60,5 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Д (ЦТП-108) до д.56 ул.Можайского | 58,6 | 133 | 133 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Д (ЦТП-108) до д.56 ул.Можайского | 58,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.56 ул.Можайского на д.87 корп.2 | 87 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.56 ул.Можайского | 7,5 | 159 | 159 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.56 ул.Можайского на д.87 корп.2 | 52 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.56 ул.Можайского | 7,5 | 89 | 89 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.56 ул.Можайского | 7,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.56 ул.Можайского до д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | 32,2 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т до подключ.перемычки (в стор.д.56) | 1,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №1 | 0,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | 15 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до станции перекачки | 27 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до диспетчерской (АТС) | 60 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до ТК-839-5 | 46 | 219 | 219 | 159 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до ТК-839-5 | 46 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-5 до ТК-839-11 | 47,8 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-11 до д.58 ул.Можайского | 47,6 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.58 ул.Можайского | 7,6 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-11 до д.32 б-р Гусева | 100,5 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 б-р Гусева до подключ. т/узла №2 | 10 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.32 б-р Гусева на д.34 | 18,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.32 до д.34 б-р Гусева | 7,25 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-5 до ТК-839-7 | 121,15 | 273 | 273 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-5 до ТК-839-7 | 121,15 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-7 до д.40 б-р Гусева | 18,5 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-7 до ТК-839-13 | 58,5 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-13 до д.38 б-р Гусева | 18 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-13 до д.36 б-р Гусева | 83 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-7 до ТК-839-17 | 127,9 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-7 до ТК-839-17 | 127,9 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-17 до д.95 корп.3 Октябрьский пр-т | 19,85 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.95 корп.3 Октябрьсий пр-т на д.95 корп.2 | 18 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.95 корп.3 до д.95 корп.2 Октябрьский пр-т | 8,7 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42 б-р Гусева шк.№49 до теплицы | 10,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42 б-р Гусева шк.№49 до ДНС | 29,5 | 32 | 32 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до подключ. на ТК-839-9 | 14 | 159 | 159 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т на ТК-839-9 | 5 | 159 | 159 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до ТК-839-9 | 68,85 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.97 октябрьский пр-т | 7,3 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-839-9 до д.95 корп.1 Октябрьский пр-т | 28,2 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т до подключ. д.93 | 2 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т на д.93 | 68 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т на д/сад №155 | 12 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.95 корп.1 до д.91 Октябрьский пр-т (д/сад №155) | 141,4 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.95 корп.1 до д.93 Октябрьский пр-т | 15,5 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.93 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №1 | 25 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.93 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №2 | 31,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.93 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №3 | 31,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.93 Октябрьский пр-т на д.89 | 25 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.93 до д.89 Октябрьский пр-т | 7,3 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.89 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла | 5,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.89 Октябрьский пр-т на д.87 корп.1 | 47 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.89 до д.87 корп.1 Октябрьский пр-т | 23,6 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.87 корп.1 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №1 | 5,5 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.87 корп.1 на д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | 12 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.87 корп.1 до д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | 87,45 | 159 | 159 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-841 до ТК-841ʹ | 12 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-841ʹ до ТК-841-2 | 100,9 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Г до ГРП | 18,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Г до д.47 корп.2 б-р Гусева | 122,3 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1Г до ТК-841-6 | 124 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-841-6 до д.60 ул.Можайского | 34,05 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-841-6 до д.41 б-р Гусева | 47,25 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 б-р Гусева до подключ. т/узла №1 | 12 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 б-р Гусева на д.41 | 4,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.41 б-р Гусева | 7,2 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-841-6 до ТК-841-8 | 44 | 159 | 159 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-841-8 до д.43 б-р Гусева (д/сад № 142) | 47,8 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-841-8 до ТК-841-10 | 50,2 | 133 | 133 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-841-10 до д.45 корп.1 б-р Гусева | 43,45 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла №1 | 24 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.45 корп.1 б-р Гусева на д.45 корп.2 | 32 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.45 корп.1 д.45 корп.2 б-р Гусева | 7,2 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-841-10 до д.47 корп.1 б-р Гусева | 97,4 | 133 | 133 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 корп.3 б-р Гусева до подключ. т/узла | 1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 корп.3 б-р Гусева до подключ. ОУС | 58 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 корп.3 б-р Гусева к ТК-841-12 | 6 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47 корп.3 б-р Гусева до ОУС-2 | 24,9 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47 корп.3 б-р Гусева до ТК-841-12 | 4,7 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.62 ул.Можайского до подключ. т/узла №1 | 73,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.62 ул.Можайского до подключ. т/узла №2 | 89,6 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.62 ул.Можайского к арке | 22,4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.62 ул.Можайского | 7,6 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.62 ул.Можайского до подключ. т/узла №3 | 22,4 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.62 ул.Можайского к д.42 ул.Левитана | 22,4 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 ул.Левитана до подключ. т/узла №1 | 37,4 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 ул.Левитана до подключ. т/узла №2 | 44,8 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 ул.Левитана до т/узла №3 | 58 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.42 ул.Левитана на д.46 | 156,7 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.42 до д.46 ул.Левитана | 7,4 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.46 ул.Левитана на д.42 | 199 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-845 до д.36/75 ул.Левитана | 33 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-845-2 до д.12 корп.1 ул.Загородная | 26,2 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-845-2 до ТК-845-4 | 65 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-845-4 до д.12 корп.1 ул.Загородная | 35,8 | 108 | 108 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-845-4 до ТК-845-5 | 101,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-845-5 до д.14 корп.1 ул.Загородная | 61,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-845 до ЦТП-2В (№112) | 197 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-845-3 до д.83 ул.Можайского | 22 | 108 | 108 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-845-1 до д.81 ул.Можайского | 35,4 | 219 | 219 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81 ул.Можайского до подключ. на д.85 | 6,8 | 219 | 219 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81 ул.Можайского на д.85 | 50 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81 ул.Можайского до подключ. т/узла | 3,2 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.81 ул.Можайского на д.87 | 2 | 159 | 159 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.81корп.1 до д.81 корп.2 ул.Можайского | 4,55 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.81 до д.85 ул.Можайского | 25,35 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.81 до д.87 ул.Можайского | 66,1 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-852 до станции ТТУ ул.Левитана, д.73 | 95,25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-856 до ТК-856-2 | 75,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-856-2 до хозкорпуса роддома №1 | 35 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию хозкорпуса роддома до подключ.вентиляц. | 7,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию хозкорпуса роддома до подключ.ГВС | 0,8 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию хозкорпуса роддома до подключ.корпусов | 1,1 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию хозкорпуса роддома на отделения | 18 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хозкорпуса роддома №1 до ответв. на отделение "В" | 77,1 | 159 | 159 |  |  | надземная по переходу | реконструкция | 2025-2039 |
| От ответвл. на отделение "В" до отделения "В" | 22,5 | 159 | 159 |  |  | надземная по переходу | реконструкция | 2025-2039 |
| От ответвл. на отделение "В" до отделения "Б" (д.64) | 19 | 159 | 159 |  |  | надземная по переходу | реконструкция | 2025-2039 |
| От отделения "Б" до ГРП | 39,65 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-859 до ТК-859-1 | 59,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1В до д.70 ул Можайского | 53,9 | 159 | 159 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1В до д.70 ул Можайского | 53,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.70 ул Можайского на д.68 корп.2 | 55 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.70 ул Можайского до д.68 корп.2 ул Можайского | 33,1 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1В до д.68 корп.1 ул Можайского | 107 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.1 ул Можайского до подключ. пр.устр. | 26 | 114 | 114 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.68 корп.1 ул Можайского на д.68 корп.3 | 13 | 89 | 89 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.68 корп.1 д.68 корп.3 ул Можайского | 36,4 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-1В до ТК-859-3 | 33,45 | 219 | 219 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-859-3 до д.72 ул Можайского | 51,35 | 133 | 133 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.72 ул Можайского до подключ.т/узла №1 и д.76 | 10,8 | 133 | 133 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.72 ул Можайского до подключ.т/узла №1 | 2 | 133 | 133 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.72 ул Можайского на д.76 ул Можайского | 20 | 133 | 133 | 76 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.72 ул Можайского до ГРП | 41,1 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.72 до д.76 ул Можайского | 30,1 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-859-3 до д.74 ул Можайского (д/сад №163) | 47,25 | 76 | 76 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-859-3 до д.78 ул Можайского | 139,4 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между зданиями д.78 ул.Можайского | 7,6 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-859 до ТК-859-2 до д.3 ул.Летное поле | 140 | 76 | 76 |  |  | нет данных | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-859 до ТК-860 | 108,75 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-860 до ТК-860-1 | 37,95 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-860-1 до д.82 ул.Можайского (шк.№51) | 39,8 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-860-1 до насосной | 20,2 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-701 до ТК-701-1 | 86,85 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-701-1 до ТК-701-3 | 620,15 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-701-3 до детск. поликлиники №1 гор.больн.№6 пл. Гагарина | 273,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-701-3 до детск. поликлиники №1 гор.больн.№6 пл. Гагарина | 6,65 | 114 | 114 |  |  | футляр 2Ø219 | реконструкция | 2025-2039 |
| От стен забора ОН-55/1 до ТК-703 по Московскому ш. (Б.Перемерки) | 757 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От стен забора ОН-55/1 до ТК-703 по Московскому ш. (Б.Перемерки) | 1721,9 | 325 | 325 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От стен забора ОН-55/1 до ТК-703 по Московскому ш. (Б.Перемерки) | 520,95 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.22а Б.Перемерки до ТК | 54 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК до надземной теплотрассы | 21 | 114 | 114 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной ХБК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От котельной до ТК-1 б-р Профсоюзов, 9к.2 | 6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной до ТК-1 (ГВС) б-р Профсоюзов, 9к.2 | 24,05 |  |  | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до ТК-1г (ГВС) | 10,25 |  |  | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1г до ТК-2г (ГВС) | 86,25 |  |  | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2г до д.7 корп.2 ул.Севастьянова (ГВС) | 7,5 |  |  | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2г до ТК-3г (ГВС) | 32,95 |  |  | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3г до ТК-4г (ГВС) | 42,55 |  |  | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3г до ТК-4г (ГВС) | 13,7 |  |  | 159 | 114 | футляр | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3г до ТК-4г (ГВС) | 53,05 |  |  | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4г до ТК-5г (ГВС) | 77,25 |  |  | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до ТК-2 | 31 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2 до ГРП | 19,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2 до ТК-17 | 62,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17 до ТК-16 | 21 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16 до д.5 корп.2 б-р Профсоюзов | 6,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16 до д.3 корп.3 б-р Профсоюзов | 18,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16 до ТК-16а | 33,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16а до д.5а б-р Профсоюзов | 25,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16а до д.3 б-р Профсоюзов | 27,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 б-р Профсоюзов | 73,4 | 76 | 76 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до д.1/6 б-р Профсоюзов | 27,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17 до ТК-18 | 76,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18 до д.15 ул.К.Заслонова (д/сад №106) | 44,1 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18 до ТК-49 | 16,6 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49 до д.17 ул.К.Заслонова (д/сад №107) | 39,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49 до ТК-50 | 94 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50 до д.2 ул.К.Заслонова (детский оздоровит. центр) | 46,7 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17 до ТК-19 | 30,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19 до д.5 корп.3 пр-д Профсоюзов | 6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19 до д.2 корп.1 ул.Севастьянова | 19,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19 до ТК-20 | 51,4 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20 до д.5 корп.4 пр-д Профсоюзов | 7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20 до д.2 ул.Севастьянова | 18,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20 до ТК-21 | 47 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21 до ТК-41 | 22,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41 до д.3 ул.Севастьянова | 6,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41 до ТК-42 | 38,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-42 до д.1 ул.Севастьянова | 4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-42 до ТК-43 | 32 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-43 до ТК-44 | 21 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-44 до д.1корп.1 ул.Севастьянова | 29,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-44 до д.11 ул.К.Заслонова | 7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-44 до ТК-45 | 27,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45 до д.9 ул.К.Заслонова | 7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45 до ТК-46 | 55,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-46 до д.7 ул.К.Заслонова | 7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-46 до ТК-47 | 50 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47 до д.5 ул.К.Заслонова | 7,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47 до д.5а ул.К.Заслонова | 9,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21 до ТК-27а | 12 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-27а до д.5 ул.Севастьянова | 4,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-27а до ТК-27 | 16 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-27 до д.4 Коллективный пер. | 22,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-27 до ТК-28 | 55,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-28 до д.7 ул.Севастьянова | 5,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-28 до ТК-29 | 83,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29 до д.7 корп.1 ул.Севастьянова | 46,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29 до ТК-30 | 23,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-30 до д.9 ул.Севастьянова | 6,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-30 до ТК-31 | 7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-31 до д.11 ул.Севастьянова | 7,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-31 до ТК-32 | 28,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-32 до д.13 ул.Севастьянова | 5,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-32 до ТК-33 | 14,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-33 до д.15/6а ул.Севастьянова | 25,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-33 до ТК-34 | 35,5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-34 до д.4а ул.Тракторная | 7,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-34 до д.48 ул.Восстания (д.2/48 ул.Тракторная)(магазин РИТМ) | 21,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21 до ТК-22 | 47,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22 до д.6 Коллективный пер. | 2,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22 до д.3 Коллективный пер. | 12,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22 до ТК-23 | 32,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23 до д.8 Коллективный пер. | 3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23 до ТК-24 | 14,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24 до д.5 Коллективный пер. | 12,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24 до ТК-5г | 8,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5г до д.40 корп.2 ул.Восстания | 33,75 | 159 | 159 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.40 корп.2 ул.Восстания | 95 | 159 | 159 | 114 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.40 корп.2 ул.Восстания до насосной | 6,8 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-38а до д.42 ул.Восстания | 6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-38а до ТК-38 | 22,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-38 до д.44 ул.Восстания | 9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-38 до ТК-38б | 30,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-38б до д.46ул.Восстания | 8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5г до ТК-25 | 61,1 | 219 | 219 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25 до д.10 Коллективный пер. | 7,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25 до ТК-26 | 15,9 | 219 | 219 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-39 до д.34/11 ул.Восстания | 9,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-39 до сарая | 3,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| по зданию сарая | 6,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От сарая до д.9 Коллективный пер. | 12,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-40 до д.9а Коллективный пер. | 32,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до ТК-48 | 31,05 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-48 до д.30/1 ул.Восстания | 29,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26 до ТК-35 | 10,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35 до д.36/14 ул.Восстания | 10,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35 до ТК-36 | 47,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-36 до д.38 ул.Восстания | 9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-36 до ТК-37 | 53,8 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-37 до д.40 ул.Восстания | 14,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26 до ТК-54 | 60,1 | 219 | 219 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-54 до ТК-55 | 52 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-55 до ТК-58 | 100,35 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-58 до д.1 ул.К.Заслонова | 33,7 | 159 | 159 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.1 ул.К.Заслонова | 19 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.1 ул.К.Заслонова на насосн | 37,3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.1 ул.К.Заслонова до насосной | 25,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до ТК-3 | 28,4 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3 до ТК-3а | 42,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3а до д.9 корп.2 б-р Профсоюзов | 27,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3а до ТК-4 | 26,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до д.9 корп.3 б-р Профсоюзов | 15,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до ТК-6а | 35,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6а до д.11 корп.2 б-р Профсоюзов | 5,9 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6а до ТК-6 | 12,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6 до д.15 корп.2 б-р Профсоюзов | 43,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6 до ТП-2 | 22,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-2 до прачечной | 10 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6 до д.18 корп.2 ул.Севастьянова | 42,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до ТК-5 | 51,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5 до ТК-5а | 18,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5а до д.7 корп.2 ул.Севастьянова, общ. | 5,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5а до д.6 ул.Севастьянова | 91,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5 до ТК-5б | 24 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5б до д.8 ул.Севастьянова | 3,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5б до д.10 ул.Севастьянова | 36 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3 до ТП-1 | 62,4 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-1 до ТК-7 | 6,8 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-1 до ТК-9 | 58,45 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9 до ТК-8 | 22,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8 до д.11 корп.1 б-р Профсоюзов | 2,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8 до ТК-7 | 35,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7 до д.9 корп.1 б-р Профсоюзов | 3,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7 до ТК-13 | 31,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13 до д.7 б-р Профсоюзов | 6,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13 до ТК-14 | 53,2 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14 до д.5 корп.1 б-р Профсоюзов | 5,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9 до ТК-10 | 13,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10 до д.13 б-р Профсоюзов | 3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10 до ТК-11 | 35,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11 до д.15 корп.1 б-р Профсоюзов | 3,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11 до ТК-12 | 18,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12 до д.17/16 б-р Профсоюзов | 11,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12 до ТК-51 | 52,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51 до склада | 12,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51 до ТК-52 | 9,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-52 до д.8а ул.Тракторная (веч.школа) | 6,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-52 до ТК-53 | 54,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-53 до д.6а (д.8) ул.Тракторная школа №38 (д/сад №72) | 9,4 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9 до ТК-25п | 29,85 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9 до ТК-25п | 21,4 | 219 | 219 |  |  | футляр 2Æ 426 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9 до ТК-25п | 48,2 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25п до ТК-24п | 38,4 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25п до ТК-24п | 15,1 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25п до ТК-24п | 44,4 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24п до ТК-23п | 4,1 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24п до ТК-23п | 11,5 | 219 | 219 |  |  | футляр 2Æ 426 | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24п до ТК-23п | 52,1 | 219 | 219 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23п до д.5б ул.Тракторная | 5,9 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23п до ТК-1п | 80,75 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1п до котельной 75 квартала | 8,25 | 159 | 159 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1п до ТК-2п | 20,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2п до ТК-3п | 27 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3п до д.33 ул.Стахановская | 5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3п до ТК-4п | 36,6 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4п до д.31 ул.Стахановская | 10 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4п до ТК-23п | 11,4 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2п до ТК-5п | 21,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5п до д.35 ул.Стахановская | 5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5п до ТК-6п | 33,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6п до д.37 ул.Стахановская | 9 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6п до д.22 ул.Халтурина | 26,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1п до ТК-7п | 49,4 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7п до ТК-8п | 23,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8п до ТК-9п | 50,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8п до д.6 б-р Профсоюзов | 7,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9п до д.4 б-р Профсоюзов | 7,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7п до ТК-21п | 43,9 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21п до ТК-22п | 11,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22п до д.20 ул.Халтурина | 37,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22п до д.10 б-р Профсоюзов | 17,5 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7п до ТК-10п | 59 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10п до ТК-11п | 49,5 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11п до ТК-12п | 11 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12п до д.21 б-р Профсоюзов | 7,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12п до ТК-26п | 8,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12п до д.19 б-р Профсоюзов | 12 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12п до ТК-13п | 31,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13п до д.5 ул.Тракторная | 12 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13п до ТК-14п | 44,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14п до д.16 ул.Севастьянова | 43,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14п до ТК-20п | 5 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20п до д.14 ул.Севастьянова | 10 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14п до д.12 ул.Севастьянова | 19,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11п до ТК-15п | 35 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15п до д.23 б-р Профсоюзов | 9,2 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15п до ТК-16п | 37,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16п до д.25 б-р Профсоюзов | 17,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16п до ТК-17п | 10 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17п до д.27 б-р Профсоюзов | 27,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17п до ТК-18п | 28 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18п до д.18 ул.Халтурина (д.16) | 12 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18п до ТК-19п | 17 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19п до д.18 ул.Севастьянова | 32,7 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19п до д.20 ул.Севастьянова | 33,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной Сахаровское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От котельной до ТК-7Т | 4,5 | 219 | 219 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Т до д.16 Сахаровское ш. | 36,5 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7Т до ТК-2Т | 97 | 219 | 159 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2Т до ТК-4Т | 50 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4Т до котельной (водоподготовка) | 53 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной (водоподготовка) до ТК-1Т | 13 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Т до д.18 Сахаровское ш., д/сад №160 | 36,6 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Т до д.26 Сахаровское ш. | 167,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 Сахаровское ш. до ГРП | 19,6 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 Сахаровское ш. до ТК-3Т | 24,6 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3Т до д.22 Сахаровское ш. | 4,6 | 45 | 45 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 до д.26 Сахаровское ш. | 64,9 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1Т до д.12 Сахаровское ш. | 28,3 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.12 Сахаровское ш. на д.14 | 17,5 | 114 | 114 | 89 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.12 до д.14 Сахаровское ш. | 51,4 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.14 Сахаровское ш. | 7,8 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной (водоподгот.) до д.24 Сахаровское ш. | 23,3 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 Сахаровское ш. на д.26 | 112,6 | 114 | 114 | 76 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 до д.26 Сахаровское ш. | 18,7 | 57 | 57 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 Сахаровское ш. на ТК-3Т | 107,6 | 114 | 114 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной (водоподгот.) до д.24 Сахаровское ш. | 14 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной (водоподгот.) до д.24 Сахаровское ш. | 14 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 Сахаровское ш. до подключения на ТК-5Т | 19,1 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 Сахаровское ш. на д.12а | 21,1 | 57 | 57 | 89 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 до д.12а Сахаровское ш. | 5,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 Сахаровское ш. до ТК-5Т | 29 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5Т до ТК-6Т | 162 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6Т до т/узла д.5 Сахаровское ш. | 82 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6Т до д.10 Сахаровское ш. | 45,24 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.10 Сахаровское ш. до т.подключения д.8 | 86,65 | 57 | 57 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 Сахаровское ш. до т.подключения | 3 | 32 | 32 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.подключения д.8 до т.подключения д.6 | 30 | 38 | 38 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 Сахаровское ш. до т.подключения | 9 | 32 | 32 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т.подключения д.6 до д.4 Сахаровское ш. | 45 | 32 | 32 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 Сахаровское ш. до проходн. Стеклозав. | 76,6 | 114 | 114 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной ТКСМ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От ТК-56С до ТК-55С | 222,4 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-55С до ТК-54С | 45,9 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-54С до ТК-53С | 26,7 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-53С до ТК-68С | 137,6 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68С до д.12 ул.2-я Серова | 11 | 76 | 76 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-68С до ТК-52С | 53,95 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-52С до ЦТП Туполева,116 корп.3 | 33 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.116 корп.3 ул.Туполева | 34,3 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.116 корп.3 ул.Туполева | 48,372 |  |  | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.116 корп.3 ул.Туполева до ТК-68С (ГВС) | 18,7 |  |  | 89 | 76 | непроходной | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-52С до ТК-51С | 109,45 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51С до ТК-58С | 5,1 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-58С до д.6 ул.2-я Серова | 11,7 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.8 ул.2-я Серова | 35,4 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 ул.2-я Серова | 13,6 | 114 | 114 | 114 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 до д.10 ул.2-я Серова | 30 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 ул.2-я Серова гвс на д.20 ул.2-я Осипенко | 4,6 |  |  | 114 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до ТП- гвс на д.20 ул.2-я Осипенко | 25,55 | 114 | 114 | 76 | 76 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51С до ЦТП Туполева,116 корп.1 | 32,8 | 133 | 133 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП до д.116 корп.1 ул.А.Туполева | 41,7 | 219 | 219 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 116 корп. 1 ул.А.Туполева от ЦТП у д. 12 (ГВС) | 10 |  |  | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 116 корп. 1 ул.А.Туполева, по д. 116 корп.3 (ГВС) | 129 |  |  | 114 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д. 116 корп. 1 ул.А.Туполева на д. 12 (ГВС) | 8 |  |  | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Туполева,116 корп.1 до ТК-47С | 89,1 | 219 | 219 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Туполева,116 корп.1 до ТК-47С | 167,3 | 219 | 219 | 133 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-51С до ТК-50С | 51,85 | 325 | 325 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-50С до ТК-49С | 53,95 | 325 | 325 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49С до ТК-48С | 24,75 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-48С до ТК-47С | 12,65 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49С до д.30/24 ул.2-я Серова (пождепо) | 18,4 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-49С до ТК-59С | 125,05 | 133 | 133 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-59С до ТК-60С | 47,75 | 377 | 377 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-60С до д.2 ул.2-я Серова | 10,4 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 ул.2-я Серова на ПЧ | 3 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-59С до ТК-61С | 132,8 | 219 | 219 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-61С до д.3 ул.1-я Силикатная | 20,8 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-61С до ТК-77С | 40,9 | 219 | 219 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-77С до д.13а ул.1-я Силикатная (д.5), общ. | 22,45 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13а (д.5) ул.1-я Силикатная | 67 | 114 | 114 | 114 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13а (д.5) до д.11 ул.1-я Силикатная | 52,3 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-77С до ТК-76С | 40,9 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76С до д.6 ул.2-я Силикатная | 31,4 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.6 ул.2-я Силикатная | 6,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76С до д.4 ул.2-я Силикатная | 29,7 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-76С до д.2 корп.2 ул.2-я Силикатная | 121,45 | 114 | 114 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.2 корп.2 ул.2-я Силикатная | 36 | 89 | 89 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.2 корп.2 до д.2/21 ул.2-я Силикатная | 17,1 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-47С до ТК-46С | 27,3 | 219 | 219 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-46С до ТК-62С | 27 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-62С до д.118 ул.А.Туполева (подр.клуб) | 4,9 | 57 | 57 | 38 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-62С до ТК-63С | 33,45 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-63С до д.118 ул.А.Туполева (ИЧП "Игра") | 2,3 | 38 | 25 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-63С до ТК-64С | 30,6 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-64С до д.116 ул.А.Туполева (автомастерская) | 11,3 | 38 | 38 | 38 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-64С до ТК-65С | 17,2 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65С до д.120 ул.А.Туполева (магазин) | 7,55 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-65С до д.122 ул.А.Туполева (трам.павильон) | 56,9 | 45 | 45 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-46С до ТК-45С | 61,3 | 219 | 219 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45С до д.112/24 ул.А.Туполева | 59,6 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-45С до ТК-44С | 46,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-44С до ТК-13С | 37,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-44С до ТК-14С (ГВС) | 55,5 |  |  | 219 | 89 | непроходной | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14С до ТК-11С (ГВС) | 53,9 |  |  | 159 | 89 | непроходной | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13С до ТК-43С | 14,45 | 89 | 89 | 38 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-43С до ТК-15С | 15,1 | 89 | 89 | 38 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15С до д.58 корп.1 ул.Пржевальского | 37,05 | 57 | 57 | 32 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15С до ТК-16С | 15,1 | 89 | 89 | 38 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16С до д.103 ул.А.Туполева | 18,6 | 38 | 38 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16С до ТК-17С | 50,4 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17С до д.101 ул.А.Туполева | 21,8 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17С до д.12 Малозаводской пр-д | 27,6 | 57 | 57 | 32 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13С до ТК-14С | 21 | 76 | 76 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14С до д.105 ул.А.Туполева (клуб) | 4,9 | 76 | 76 | 38 | 38 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13С до ТК-9С | 137,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От запорной арматуры ООО "ТКСМ-2" до ТК-69С | 20 | 219 | 219 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-69С до ТК-69С-1 | 29,8 | 219 | 219 | 219 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-69С-1 до ТК-2С (ТК-68С) | 133,7 | 219 | 219 | 219 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2С (ТК-68С) до ТК-3С | 226,3 | 219 | 219 | 219 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3С до д.61 ул.Пржевальского | 8,7 | 219 | 219 | 219 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.61 ул.Пржевальского | 19,3 | 219 | 219 | 159 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.61 ул.Пржевальского до ТК-4С | 17,7 | 219 | 219 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4С до д.59 ул.Пржевальского | 11,5 | 114 | 114 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4С до ТК-5С | 72,35 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5С до д.64 ул.Герцена (д/сад №20) | 28,5 | 114 | 114 | 114 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5С до ТК-66С | 28,85 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-66С до д.57 ул.Пржевальского | 63,15 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.57 до д.55а ул.Пржевальского | 53,2 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-66С до ТК-6С | 23,6 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6С до ТК-7С | 13,3 | 219 | 219 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7С до д.55 ул.Пржевальского | 3,6 | 114 | 114 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7С до ТК-39С | 44,35 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-39С до ТК-9С | 25,5 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9С до ТК-8С | 13,75 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8С до д.64 корп.1 ул.Пржевальского (магаз) | 29 | 57 | 57 | 32 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8С до ТК-33С | 16,2 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-33С до д.64 ул.Пржевальского | 14 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-39С до д.64 ул.Пржевальского (ГВС) | 4 |  |  | 45 | 45 | непроходной | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-33С до ТК-34С | 26,1 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-34С до ТК-38С | 79,5 | 89 | 89 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-38С до д.107 ул.А.Туполева | 37,2 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-38С до д.109 ул.А.Туполева | 15,8 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-34С до ТК-35С | 9,4 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35С до д.66 ул.Пржевальского | 27,7 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35С до д.66 корп.1 ул.Пржевальского | 8,3 | 45 | 45 | 38 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35С до ТП-15 | 46,8 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-15 до д.68 ул.Пржевальского | 14 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-15 до ТК-36С | 21,65 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-36С до д.68 корп.2 ул.Пржевальского (стол) | 33,2 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-36С до ТК-37С | 22,6 | 159 | 159 | 159 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-37С до д.70 ул.Пржевальского | 19,2 | 57 | 57 | 45 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-37С до ТК-67С | 49,65 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-67С до теплицы | 23,35 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-37С до ТК-70С | 9,8 | 89 | 89 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-70С до д.115 ул.А.Туполева | 2,5 | 38 | 38 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-70С до ТК-71С | 11,35 | 89 | 89 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71С до д.115 ул.А.Туполева | 2,05 | 38 | 38 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-71С до ТК-72С | 12,45 | 89 | 89 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72С до д.115 ул.А.Туполева | 1,9 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-72С до ТК-73С | 11,95 | 89 | 89 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-73С до д.115 ул.А.Туполева | 2,45 | 38 | 38 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-73С до ТК-74С | 9,5 | 89 | 89 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-74С до д.115 ул.А.Туполева | 2,05 | 45 | 45 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-74С до ТК-75С | 10,7 | 89 | 89 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-75С до точки врезки на д.111 ул.А.Туполева (магазин "Агроторг") | 22,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9С до ТК-10С | 23,05 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10С до д.62 ул.Пржевальского | 14,6 | 45 | 45 | 32 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10С до ТК-11С | 41,95 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11С до д.60 ул.Пржевальского | 14,85 | 57 | 57 | 32 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11С до ТК-12С | 38 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12С до д.58 ул.Пржевальского | 22,1 | 45 | 45 | 32 | 20 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12С до ТК-40С | 11,95 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-40С до ТК-41С | 173,8 | 219 | 219 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-41С до ТК-42С | 249,95 | 219 | 219 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-42С до ТК-19С (ТК-43С) | 182,7 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19С до тира д.116 ул.Р.Люксембург (шк.№31) | 38,13 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19С (ТК-43С) до ТК-21С | 88,2 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21С до д.116 ул.Р.Люксембург (шк.№31) | 51,85 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19С до ТК-20С | 25,51 | 76 | 76 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20С до д.18/25 (д.14) ул.А.Томского | 13,58 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20С до д.12 ул.А.Томского | 27,39 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21С до ТК-22С | 105,15 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22С до д.7 ул. А.Томского (шк.№31) | 25,5 | 76 | 76 | 38 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22С до ТК-22С-1 | 31,2 | 133 | 133 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22С-1 до д.8/1 ул. А.Томского | 24,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22С-1 до ТК-23С | 97,8 | 133 | 133 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП до д.7 пр-д.Р.Люксембург | 26 | 76 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23С до ТК-24С | 40,3 | 133 | 133 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24С до ТК-27С | 22,2 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-27С до д.6 пр-д.Р.Люксембург | 36,8 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-27С до д.48 ул.Маяковского | 42,5 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-27С до ТК-28С | 23,2 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-28С до д.18/8 ул.Пржевальского | 28,55 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-28С до д.14/50 ул.Пржевальского | 27,25 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От кв.т/узла до здания сараев | 9,8 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По зданию сараев | 6,7 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От здания сараев до ТК-25С | 8,95 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25С до ТК-26С | 17,85 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26С до д.4 пр-д.Р.Люксембург (уч.центр) | 5,6 | 76 | 76 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26С до д.6/2 ул. А.Томского | 62,7 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22С до ТК-29С | 36,35 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29С до ТК-30С | 74,6 | 114 | 114 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-30с до д.4 ул. А.Томского | 3 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-30С до д.42/2 ул.Маяковского | 9,9 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-30С до д.46 (д.44) ул.Маяковского | 56,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29С до ТК-31С | 91,1 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-31С до ТК-32С | 13,15 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-32С до д.98 ул.Р.Люксембург | 7,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-32С до д.96 ул.Р.Люксембург | 42,7 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-31С до ТК-31С-1 | 28,1 | 57 | 57 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-31С-1 до д.100 ул.Р.Люксембург | 7,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-31С-1 до д.102/47 ул.Р.Люксембург (радиомас) | 59,3 | 89 | 89 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной Химинститут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От надземной трассы (территория а/к №6 в пос.Химинститута) до территории производственной базы (пос.Новое Власьево, д.12, корп.1) | 198,4 | 219 | 219 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-3 до т/узла №1 С/т в р-не а/к №6 в пос.Химинститута (участок: Т/т от т/узла (территория а/к №6 в пос.Химинститута) до территории производственной базы (пос.Новое Власьево, д.12, корп.1)) | 196,7 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла №1 до ТК-1 | 36,2 | 325 | 325 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2 до д.37 | 33,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.37 на д.40 | 23 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-3 до д.38 | 11 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до д.39 | 4,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до ТК-5 | 82,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5 до д.45 | 9,3 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5 до д.46 (столовая) | 33,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.46 (столовая) до д.46 | 16 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до ТК-6 | 130,1 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6 до д.41 | 4,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.41 на д.42 | 29,5 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.41 до д.42 | 24,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6 до ТК-7 | 83,45 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7 до ТК-10 | 42,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10 до д.43 (д/сад №88) | 4,9 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-10 до ТК-11 | 127,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11 до д.32 | 24,85 | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-11 до ТК-17 | 44,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7 до ТК-8 | 108,5 | 325 | 325 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8 до ТК-41 | 70,7 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной ЦРБ до гаража | 24 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной ЦРБ до ТК-42 | 7 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-42 до гаража ЦРБ | 23,1 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-42 до патологоанат.отд. ЦРБ | 31,1 | 76 | 76 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-42 до ТК-42а (ТП-5) | 39,5 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-42а (ТП-5) до администр.здания ЦРБ | 14 | 57 | 57 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-5 до ТК-43 | 42,5 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-43 до инфекц. корпуса ЦРБ | 39 | 114 | 114 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-43 до ЦРБ д.59 | 44,7 | 114 | 114 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-8 до ТК-9 | 115,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9 до д.44 | 17,95 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-9 до ЦТП №135, Московское ш.,48 | 12,25 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП №135 до д.47 | 46,8 | 219 | 219 | 219 | 159 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 на д.47 | 20,5 | 159 | 159 | 114 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.47 | 8,7 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.47 на ТК-39 | 13,5 | 159 | 159 | 159 | 114 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.47 до ТК-39 | 41,8 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-39 до д.50 | 43,6 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.50 | 4,8 | 89 | 89 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.50 до ГРП | 24,1 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.50 на ТК-40 | 13,5 | 159 | 159 | 159 | 89 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.50 до д.51 (Дом быта) | 27,7 | 76 | 76 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-39 до д.54 | 14,75 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.50 до ТК-40 | 38,8 | 159 | 159 | 159 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-40 до д.57 | 41,2 | 114 | 114 | 114 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-40 до д.53 | 40,6 | 114 | 114 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Между корпусами д.53 | 8,7 | 76 | 76 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла №1 до ТП-6 | 22,5 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТП-6 до т/узла №2 | 150,4 | 426 | 426 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12 до т/узла магазина | 53 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла до магазина | 19,8 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-12 до ТК-13 | 54 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13 до ТК-14 | 11 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14 до магазина №92,62 | 20,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-14 до д.36 | 7,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-13 до ТК-15 | 91,9 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16 до магазина №5,76 | 21,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-16 до д.33 | 7,5 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-15 до ТК-17 | 81,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17 до ТК-18 | 65 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-18 до ТК-19 | 101,6 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19 до ДК "Синтетик" | 10,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19 до шк.№37 (старое здание) | 88,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-19 до ТК-20а | 188 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20а до ТК-20б | 41,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20б до ТК-20 | 15,6 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20а до д.15 | 1,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 | 69,2 | 108 | 108 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 до поликлиники №3 | 38,6 | 89 | 89 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20 до д.13 | 5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 до д.14 | 17,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-20б до ТК-21 | 59,8 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21 до ТК-22 | 63,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22 до д.23 | 18 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-22 до д/сада №123 д.27 | 64,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-21 до ТК-26 | 144,7 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От т/узла №2 до ТК-34 | 75,75 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-34 до ТК-35 | 24,85 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-34 до ТК-35 | 145,55 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-35 до ТК-36 | 86,85 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-36 до д.5 | 18,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.5 | 68 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 | 60 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 до ТК-33 | 16,8 | 76 | 76 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-33 до д.1 | 10,6 | 57 | 57 | 57 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-33 до д.2 | 36,3 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-36 до ТК-44 | 112,1 | 114 | 114 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-36 до ТК-37 | 98,6 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-37 до д.18 Московское ш. | 11,05 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.18 до д.24 Московское ш. | 24,5 | 159 | 159 | 159 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.24 Московское ш. | 106,5 | 159 | 159 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.24 до д.26 Московское ш. | 27 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.26 Московское ш. | 112,984 | 108 | 108 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.26 до д.28 Московское ш. | 21 | 114 | 114 | 114 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.28 Московское ш. | 76,2 | 108 | 108 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-37 до ТК-30 | 21,3 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-30 до ТК-31 | 42,9 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-31 до д.6 | 16,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.6 | 55,4 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.6 до д.4 | 12,4 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.4 | 36,7 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.4 до д.9а (д/сад №95) дом разрушен | 51 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-30 до д.7 | 16,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 | 58,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 до д.10 | 8,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-30 до ТК-29 | 77,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29 до д.8 | 15,1 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.8 | 63 | 89 | 89 | 89 | 0 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.8 до д.9 | 13,5 | 89 | 89 | 89 | 0 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-37 до ТК-38 | 125,1 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-38 до ТК-39 | 124 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-39 до врезки у д.16 | 11,1 | 273 | 273 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-39 до ТК-25 | 18,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25 до д.16 | 20,8 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25 до ТК-26 | 29,2 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-26 до ТК-27 | 17,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-27 до д.14 | 18,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.14 (от ТК-27 на д.13) | 84,57 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-27 до ТК-28 | 74,1 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-28 до д.11 | 15,5 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 | 70,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 до д.12 | 18 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25 до ТК-24 | 60,6 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24 до д.17 | 22,2 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-24 до ТК-23 | 47,5 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-23 до д.19 | 16 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 | 86 | 133 | 133 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20 | 62,2 | 114 | 114 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20 до д.21 | 12,9 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 | 62,5 | 89 | 89 |  |  | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 до д.22 | 15,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной Керамического завода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От здания котельной до д.5, от д.5 до д.3 Керамический з-д | 84 | 108 | 108 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной Школа №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От котельной до ТК-1 Новая Заря, 23 | 8,6 | 159 | 159 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до здания школы Новая Заря, 23 | 18,4 | 159 | 159 | 76 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной Школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От котельной до ТК-1 | 61,6 | 273 | 273 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до здания школы №2 ул.Карбышева,1 | 6 | 114 | 114 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до ТК-2 | 40,5 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-2 до здания по ул.Машинистов,10 | 109,4 | 159 | 159 | 114 | 114 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной ДРСУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От ВК "ДРСУ-2" до ТУ-1 | 116,5 | 219 | 219 | 133 | 133 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ВК "ДРСУ-2" до д.6 ул.Кривичевская | 108,3 | 108 | 108 | 76 | 76 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТУ-1 до ТК-1 | 92,8 | 159 | 159 | 133 | 133 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до ж/д №11 | 32 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до ж/д №9 | 7,5 | 76 | 76 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-1 до ж/д №8 | 53,8 | 159 | 159 | 108 | 108 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ж/д №9 до ж/д №10 к.1 | 16 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ж/д №10 к.1 до ж/д №10 к.2 | 8,3 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От Т-8 до Т-9 | 7,8 | 89 | 89 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-1 до Т-6 | 65 | 159 | 159 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От Т-7(ТК-3) до ТК-4 | 37,02 | 108 | 108 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до ТК-5 | 29,7 | 108 | 108 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5 до ТК-6 | 82,25 | 108 | 108 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6 до ТК-7 | 48,68 | 108 | 108 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до ж/д №7 | 11 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-4 до ж/д №3 | 19 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-5 до ж/д №2 | 19 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6 до ж/д №1 | 37,5 | 38 | 38 | 38 | 38 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-6 до ж/д №6 | 6,3 | 38 | 38 | 38 | 38 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7 до ж/д №4 | 6,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-7 до ж/д №5 | 6,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От Т-7 до Т6 | 36,5 | 76 | 76 | 38 | 38 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От Т-1 до Т-2 | 76,5 | 57 | 57 | 38 | 38 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От Т-4 до Т-5 | 22 | 38 | 38 | 38 | 38 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От Т-2 до Т-3 | 12 | 38 | 38 | 38 | 38 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От Т-2 до Т-4 | 22,5 | 57 | 57 | 38 | 38 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Т/т по д. 8 в пос. ДРСУ-2 на д. 8, корп. 1 в пос. ДРСУ-2 | 107,231 | 89 | 89 | 57 | 57 | тех.подвал | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной Школа №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От д.81 по ул.Линейная (шк.№24) до котельной у д.81 по ул.Линейная | 42,1 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| от котельной у д.81 по ул.Линейная до д.85 по ул.Линейная (д/с №14) | 83,1 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной Сахарово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК "Сахарово" - ТК-1 | 7,2 | 325 | 325 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-1 - пождепо | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-1 - ТК-2 | 76,7 | 325 | 325 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-2 - завод (вправо) Лит.А произв-складской корпус (Василевского,2б) | 8 | 100 | 100 | 65 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-2 - завод под. (влево) до ТП на Лит.Е домик-склад завод (Василевского,2б) | 14 | 57 | 57 | 57 |  | канал | реконструкция | 2025-2039 |
| от ТП до Лит.Е домик-склад завод (Василевского,2б) | 1 | 57 | 57 | 57 |  | канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-2 - ТК-3 | 48,3 | 325 | 325 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-3 - ТК-4 | 21,8 | 219 | 219 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-4 - ТК-4-1 | 53 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-4-1 - ТК-5 | 18,4 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-5 - Василевского, 1 | 60 | 40 | 40 | 45 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-5 - Василевского, 3 | 3,8 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-5 - ТК-6 | 24,7 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-6 - Василевского, 5 | 17,6 | 102 | 102 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Василевского, 5 - Лабораторный корпус | 23,5 | 89 | 89 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-6 - ТК-7 | 32,5 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-7 - гараж | 119 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| Гараж - жилой дом | 53 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-7 - ТК-8 | 139,7 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-9 - ТК-11 | 81,2 | 133 | 133 | 108 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-11 - ТК-12(смотровая) | 2,4 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-12 - ТК-13 | 98 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-13 - Василевского 9 | 59 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-3 - ТК-14 | 59,5 | 273 | 273 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-14 - Полевая 6 | 5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-14 - Полевая 7 | 32 |  |  | 25 | 25 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-14 - ТК-14-1 | 52,3 | 159 | 159 | 159 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-14-1 - Полевая 4 | 10,4 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-14-1 - ТК-14-2 | 45 | 159 | 159 | 159 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-14-2 - ТК-15-1(смотровая) | 51,1 | 159 | 159 | 159 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-15-1(смотровая) - ТК-15 | 21,6 | 159 | 159 | 159 | 108 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-15 - ТК-16 | 43,54 | 159 | 159 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-16 - Садовая, д. 13,15 | 44,1 | 159 | 159 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-16 - Садовая, д.9 (библиотека) | 6,5 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-15 - ТК-17 выносного узла учёта | 83 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-17 у д.1 ул.Садовая (д.7 ул. Садовая) до ТК-19 в районе МОУ «Горютинская средняя школа» | 364 | 159 | 159 |  |  | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-14 - ТК-20 | 60,5 | 426 | 426 | 159 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-20 - Василевского, 4 | 47,9 | 159 | 159 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-20 - Садовая, 5а | 30 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-20 - ТК-21 | 64,2 | 426 | 426 | 159 | 133 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-21 - Садовая, 5 | 23,9 | 108 | 108 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-21 - Садовая, 7а | 27,35 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-21 - ТК-23 | 48 | 426 | 426 | 159 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-23 - ТК-24 | 95,1 | 219 | 219 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-24 - Садовая, 6 | 10,6 | 108 | 108 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-24 - ТК-25 | 73,5 | 219 | 219 | 159 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-25 - ТК-26 | 21,7 | 159 | 159 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-25 - Садовая, 17 | 110,8 | 108 | 108 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-26 - Садовая, 8 | 6,7 | 89 | 89 | 76 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-26 - ТК-28 | 58 | 159 | 159 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-28 - ТК-29 | 64,4 | 159 | 159 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-29 между домами 19 и 21 по улице Садовая к общежитию института по ул. Садовая, д. 21 | 12 | 57 | 57 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-29 - Садовая, 19 (столовая) | 20 | 89 | 89 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-29 - Садовая, 25 | 90 | 159 | 159 | 108 | 76 | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-23 - Василевского 8 (Профилакторий) | 34 | 89 | 89 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-23 - ТК-31 | 24 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-31 - Василевского, 8 (Профилакторий) | 25 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-31 - ТК-32 | 140 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-32 - Василевского, 10 | 15 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-32 - ТК-34 | 180 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-34 - ЦТП | 2,5 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ЦТП - ТК-34 | 2,5 | 219 | 219 | 159 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-34 - ТК-33 | 17,5 | 219 | 219 | 159 | 108 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-33 - Мастерские | 42,5 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-34 - ТК-48а | 41,5 | 159 | 159 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-48а - ТК-48 | 55,4 | 159 | 159 | 108 | 89 | надземная | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-48 - Василевского,17 (магазин) | 2,5 | 32 | 32 |  |  | бесканальная | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-48 - ТК-49 | 15,55 | 133 | 133 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-49 - Василевского, 19 | 11 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-49 - ТК-50 | 34,35 | 133 | 133 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-50 - Василевского, 21 | 11 | 89 | 89 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-50 - ТК-51 | 47,3 | 133 | 133 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-50 - Василевского, 23 | 11,7 | 89 | 89 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-51 - ТК-52 | 100,3 | 133 | 133 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-52 - Василевского, 25 | 11 | 89 | 89 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-52 - Василевского, 27 | 38,2 | 108 | 108 | 76 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-33 - ТК-53-1 | 106 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-53-1 - ТК-53 | 25 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-53 - Василевского, 12 | 4,7 | 76 | 76 | 45 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-53 - ТК-54 | 81,4 | 159 | 159 | 133 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-54 - Василевского, 14 | 34,7 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-54 - ТК-55 | 49,5 | 159 | 159 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-55 - Василевского, 16 | 24,5 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-55 - ТК-56 | 72,7 | 159 | 159 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-56 - Василевского, 16а Д/сад | 75 | 108 | 108 | 89 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-56 - Василевского, 18 | 12 | 89 | 89 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-56 - ТК-57 | 45 | 114 | 114 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-57 - ТК-58 | 24,9 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-58 - Василевского, 20 | 12 | 89 | 89 | 57 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-58 - Василевского, 22 | 25,7 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-57 - ТК-59 | 67 | 89 | 89 | 89 | 45 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-59 - Садовая, 10 | 37,6 | 89 | 89 | 89 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-59 - Садовая, 23 (магазин) | 67,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-34 - ТК-35 | 47,5 | 219 | 219 | 108 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-35 - ТК-36 | 20,6 | 219 | 219 | 108 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-36 - Школьная, 3 | 5,6 | 89 | 89 | 89 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-36 - врезки ТК-37 | 28,7 | 89 | 89 | 57 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-37 - ТК-38 | 35,4 | 89 | 89 | 57 |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-38 - Василевского, 13 ДК | 10,2 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-38 - Василевского, 11 | 46,6 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-35 - ТК-39 | 52 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-39 - Школьная, 2 | 20 | 57 | 57 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-39 - ТК-40-1 | 48 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-40-1 - Школьная, 4 | 21 | 40 | 40 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-40-1 - ТК-40 | 6 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-40 - Школьная 5 корпус 4 ТГСХА | 8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-40 - ТК-41 | 35,01 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-41-ТК-41-1 | 16,8 | 89 | 89 | 57 | 32 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-41-1 - Школьная, 9 | 17 | 57 | 57 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-41 - ТК-42 | 23,33 | 219 | 219 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-42 - Школьная, 6 | 21 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-42 - ТК-43 | 90 | 159 | 159 | 108 | 89 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-11 - Выставка |  | 133 | 133 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-13 - Василевского 7а | 7 | 45 | 45 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-14-1 - Полевая 2 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-37 - Старая Пожарная Часть | 25 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-41-1 - Школьная 7 | 25 | 76 | 76 | 57 | 32 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-40 - ТГСХА корпус 4 | 8 |  |  | 57 | 32 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| ТК-40-1 - Школьная 6 | 21 |  |  | 32 | 32 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-32 между домами 10 и 12 по улице Маршала Василевского к учебному корпусу института по улице Маршала Василевского | 17 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной Мамулино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От СТК до дома № 18 ул.Георгиевская д/с | 69 | 76 | 76 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От СТК до дома 4 ул.Георгиевская д/с | 68,75 | 76 | 76 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| от котельной до УТ-301 до УТ-201 до УТ-1-2 до УТ-2 до УТ-3 до УТ-4 до ЦТП-1(Т2) | 965,5 | 325 | 325 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| от ЦТП-1(Т4) до ЦТП-2 (Т7) | 957,5 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| от ЦТП-1 до д.20/3 ул.Георгиевская | 51 | 159 | 159 | 114 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.20/3 ул.Георгиевская на УТ-30 | 13 | 159 | 159 | 114 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.20/3 ул.Георгиевская до УТ-30 | 60 | 159 | 159 | 114 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-30 до д.4 ул.Дружинная | 18,25 | 57 | 57 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-30 до УТ- (смотровая) | 76 | 159 | 159 | 89 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ- (смотровая) до УТ-34А | 113,25 | 133 | 133 | 89 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-30 до УТ-31 | 20,75 | 89 | 89 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-31 до д.6 ул.Дружинная | 17,25 | 57 | 57 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-31 до д.10 ул.Дружинная | 30 | 89 | 89 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-34А до УТ-32 | 102,25 | 133 | 133 | 89 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-32 до д.14 ул.Дружинная | 24,75 | 57 | 57 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-32 до УТ-34 | 46 | 108 | 108 | 89 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-34 до д.16 ул.Дружинная | 36,6 | 57 | 57 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-34 до д.12 ул.Дружинная | 38 | 76 | 76 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-34 до УТ-33 | 22,5 | 76 | 76 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-33 до д.18 ул.Дружинная | 39,5 | 57 | 57 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-33 до КНС ул.Дружинная | 100 | 57 | 57 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| от ЦТП-1 до д.21 к.3 ул.Оснабрюкская | 9,5 | 219 | 219 | 159 | 125 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 к.3 ул.Оснабрюкская до подключения д.23/1 ул.Оснабрюкская | 11 | 219 | 219 | 159 | 125 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 к.3 ул.Оснабрюкская на д.23/1 ул.Оснабрюкская | 20 | 89 | 89 | 89 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 к.3 ул.Оснабрюкская до д.23/1 ул.Оснабрюкская | 33,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 к.3 ул.Оснабрюкская на УТ-3 | 49 | 219 | 219 | 159 | 125 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 к.3 ул.Оснабрюкская до УТ-3 | 15,5 | 219 | 219 | 159 | 125 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-3 до д.21 корп.2 ул.Оснабрюкская | 28 | 219 | 219 | 159 | 125 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.21 к.2 ул.Оснабрюкская на д.19 ул.Оснабрюкская | 71,5 | 219 | 219 | 159 | 125 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.21 к.2 ул.Оснабрюкская до д.19 ул.Оснабрюкская | 18,5 | 219 | 219 | 159 | 125 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Оснабрюкская на д.17 ул.Оснабрюкская | 23 | 219 | 219 | 159 | 125 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Оснабрюкская на д.16 ул.Георгиевская | 27 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул.Оснабрюкская до д.16 ул.Георгиевская | 38,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.19 ул.Оснабрюкская на д.21 корп.1 ул.Оснабрюкская | 93,5 | 108 | 108 | 89 | 76 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.19 ул.Оснабрюкская до д.17 ул.Оснабрюкская | 46,5 | 219 | 219 | 159 | 125 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул.Оснабрюкская на д.15 ул.Оснабрюкская | 86 | 219 | 219 | 159 | 125 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.17 ул.Оснабрюкская на УТ-7 (на д.14 ул.Георгиевская) | 49,5 | 133 | 133 | 108 | 65 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 ул.Оснабрюкская до УТ-7 | 19,5 | 133 | 133 | 108 | 65 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-7 до д.14 ул.Георгиевская | 9,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.17 ул.Оснабрюкская до д.15 ул.Оснабрюкская | 25,75 | 219 | 219 | 159 | 125 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-7 до УТ-8 | 23,75 | 133 | 133 | 89 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-8 до д.12 ул.Георгиевская школа №52 | 58 | 76 | 76 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-8 до д.12 ул.Георгиевская школа №52 | 131 | 108 | 108 | 89 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.15 ул.Оснабрюкская на д.13 ул.Оснабрюкская (перемычка) | 117,5 | 219 | 219 | 159 | 125 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.15 ул.Оснабрюкская до д.13 ул.Оснабрюкская По д.13 ул.Оснабрюкская (перемычка) |  | 219 | 219 | 159 | 125 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП-2 до УТ-5 | 35 | 219 | 219 | 159 | 125 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-5 до д.9 корп.2 ул.Оснабрюкская | 35 | 219 | 219 | 159 | 159 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.2 ул.Оснабрюкская на УТ-4 |  | 219 | 219 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 корп.2 ул.Оснабрюкская до УТ-4 | 52 | 219 | 219 | 159 | 159 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-4 до д.9 корп.3 ул.Оснабрюкская | 55 | 219 | 219 | 159 | 159 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.9 корп.3 ул.Оснабрюкская д.11 ул.Оснабрюкская |  | 219 | 219 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.9 корп.3 ул.Оснабрюкская до д.11 ул.Оснабрюкская | 72,5 | 219 | 219 | 159 | 159 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 ул.Оснабрюкская до подключения д.13 |  | 219 | 219 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 ул.Оснабрюкская на д.13 ул.Оснабрюкская | 50 | 219 | 219 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 ул.Оснабрюкская до д.13 ул.Оснабрюкская |  | 219 | 219 | 159 | 159 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.11 ул.Оснабрюкская на УТ-6 (на д.8 ул.Георгиевская) | 12,5 | 219 | 219 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 ул.Оснабрюкская до подключения д.10 ул.Геогриевская |  | 219 | 219 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 ул.Оснабрюкская на д.10 ул.Геогриевская | 105 | 219 | 219 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.13 ул.Оснабрюкская до д.10 ул.Геогриевская |  | 89 | 89 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.13 ул.Оснабрюкская на д.15 ул.Оснабрюкская | 70 | 219 | 219 | 159 | 159 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.11 ул.Оснабрюкская до УТ-6 | 25 | 133 | 133 | 108 | 108 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-6 до д.6 ул.Георгиевская | 56,25 | 76 | 57 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-6 до д.8 ул.Георгиевская | 35 | 89 | 89 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-5 до д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская | 65 | 108 | 108 | 76 | 76 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская на д.3 ул.Касьянова | 95 | 133 | 133 | 108 | 108 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская до д.3 ул.Касьянова |  | 133 | 133 | 108 | 108 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская на д.4/2 ул.Касьянова (д.2/4 ул.Геогриевская) | 40 | 133 | 133 | 108 | 108 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская на д.9 корп.1 ул.Оснабрюкская | 117,5 | 89 | 89 | 57 | 57 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская до д.9 корп.1 ул.Оснабрюкская |  | 89 | 89 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| По д.3 ул.Касьянова на УТ-15С (смотровая) | 74 | 133 | 133 | 100 | 65 | техподвал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.3 ул.Касьянова до УТ-15С (смотровая) | 26 | 133 | 133 | 100 | 65 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-15С (смотровая) до УТ-15 | 41,5 | 133 | 133 | 100 | 65 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-15 до д.5 ул.Касьянова | 4,5 | 57 | 57 | 50 | 40 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-15 до УТ-17 | 31,25 | 133 | 133 | 100 | 65 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-17 до д.7 ул.Касьянова | 30,5 | 76 | 76 | 50 | 40 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-17 до УТ-18 | 50,5 | 108 | 108 | 80 | 50 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-18 до д.11 ул.Касьянова | 10 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-18 до УТ-20 | 50 | 108 | 108 | 89 | 89 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-20 до КНС-1 ул.Касьянова | 30 | 57 | 57 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-20 до УТ-19 | 30 | 89 | 89 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-19 до д.13 ул.Касьянова | 12 | 57 | 57 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-19 до д.15 ул.Касьянова | 95 | 76 | 76 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-20 до УТ-39 | 75 | 89 | 89 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-39 до д.9 ул.Касьянова поликлиника | 16 | 76 | 76 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-39 до УТ-40 | 42 | 76 | 76 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-40 до д.9а (9 корп.1) ул.Касьянова поликлиника | 180 | 76 | 76 | 57 | 57 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-4 до УТ-206 | 76 | 219 | 219 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-206 до д.25 корп.1 ул.Оснабрюкская | 57,7 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-206 до д.25 корп.2 ул.Оснабрюкская | 28 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-206 до УТ-207 | 16 | 159 | 159 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-207 до д.27 корп.1 ул.Оснабрюкская | 70 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От УТ-207 до д.27 корп.2 ул.Оснабрюкская | 47 | 108 | 108 |  |  | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-УТ-6 до д.6 Георгиевская | 56,25 | 76 | 76 | 57 | 45 | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| от УТ-205 до д.2 Степана Горобца д/с | 125 | н/д | н/д | н/д | н/д | в канале | реконструкция | 2025-2039 |
| Система теплоснабжения котельной ОКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От котельной ОКБ, Петербургское ш.,97, до ЦТП (д.103 корп.3) | 10 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От котельной ОКБ до ТК-25-34а | 52,7 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-34а до ТК-25-34 | 2,5 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-34 до насосной | 3,9 | 32 | 32 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-34 до д. 97 Петербургское ш. | 21,9 | 114 | 114 | 89 | 76 | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ЦТП Петербургское ш.,97 до ТК-25-12 | 127,8 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-12 до д.103 корп.2 Петербургское ш. | 21,2 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.103 корп.2 Петербургское ш. до ТК-25-14 | 91,7 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-14 до д.99 Петербургское ш. | 27,25 | 159 | 159 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-14 до ТК-25-16 | 139,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-16 до д.103 Петербургское ш. | 9,7 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-16 до ТК-25-18 | 58 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-18 до д.107 Петербургское ш. | 10,1 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-14 до д.105 Петербургское ш., гл. корп. | 59 | 273 | 273 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.105 Петербургское ш.(гл. корп.) до ТК-25-24 | 121,7 | 114 | 114 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-24 до акушерского отделения | 2,15 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| По акушерскому отделению на ГО | 60 | 57 | 57 |  |  |  | реконструкция | 2025-2039 |
| От акушерского отделения до ГО | 41,1 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-24 до неврологич. отделения | 39 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От д.105 Петербургское ш.(гл. корп.) до ТК-25-20 | 34,3 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-20 до пищеблока | 40 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-20 до хоз.корпуса | 62 | 219 | 219 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хоз.корпуса до патологоантомич. корп. | 31,3 | 57 | 57 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От хоз.корпуса до ТК-25-22 | 55,8 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-22 до гаража скорой помощи | 31,7 | 76 | 76 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |
| От ТК-25-22 до поликлиники д.105 | 42,3 | 89 | 89 |  |  | непрох. канал | реконструкция | 2025-2039 |

7.2 Реконструкция тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек и устройством тепловых камер

Отсутствие дополнительных секционных задвижек на участках магистральных тепловых сетей приводит к увеличению срока проведения ремонтных работ в случае возникновения аварийных ситуаций, а также к увеличению объема сливаемого теплоносителя, что приводит к дополнительным потерям тепловой энергии и теплоносителя. В таблице Таблица 7.2 приведены предложения по реконструкции сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек на тепловых сетях.

Таблица 7.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек и устройством тепловых камер

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-34А - ТК-35А в сторону ТК-17А ул.Т.Ильиной | .3 001 |
| 3.2 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-85 ул.Радищева | .3 001 |
| 3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-97 Тьмацкий пр-д | .3 001 |
| 3.4 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-321Г - ТК-321-4 ул.2-я Грибоедова | 2 308 |
| 3.5 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-23А ул.Резинстроя | 3 039 |
| 3.6 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-834-1 б-р Гусева | 2 633 |
| 3.7 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-832 ул.Королева | 2 633 |
| 3.8 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-311 ул.Дачная | 3 723 |
| 3.9 | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-2-327/514 ул.Фурманова | 4 733 |
| 3.10 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-740 ул.Макарова | 3 089 |
| 3.11 | Техническое перевооружение тепловых сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек ТК-380 ул.Луначарского | 3 089 |
|  | Итого: | 34 250 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ЦЕТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается строительство новых дренажных насосных станций (ДНС) на участках магистральных тепловых сетей ООО «Тверская генерация», а также реконструкция существующих ДНС.

Износ магистральных сетей, находящихся на обслуживании ООО «Тверская генерация» составляет более 80 %. Повышенная повреждаемость участков магистральных тепловых сетей обусловлена износом, подтоплением трубопроводов как грунтовыми, так и водопроводными водами, наличием электрохимической коррозии. Трубопроводы имеют сильную наружную коррозию и не гарантируют бесперебойного теплоснабжения жилого фонда и социальной сферы. От магистральных теплотрасс запитаны многоквартирные жилые дома, больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие социальные объекты.

Строительство и реконструкция существующих ДНС позволит обеспечить откачку дренажных вод в водоемы или в канализацию в целях предотвращения подтопления трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки и намокания изоляционного слоя. Реализация проекта позволит избежать потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов, сократить издержки при эксплуатации тепловых сетей (снижение количества повреждений, увеличения межремонтного периода и сроков службы оборудования), повысить надежность работы тепловых сетей, улучшить качество теплоснабжения потребителей.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции дренажных насосных станций приведен в таблице Таблица 8.1.

Мероприятия по реконструкции ЦТП и ПНС для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на 2023 приведены в таблице Таблица 8.2.

Таблица 8.1 – Объемы строительства дренажных насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование насосной станции, место установки | Год строительства | Необходимый напор, создаваемый насосной станцией, м | Производительность насоса, м3/час | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ДНС от ТК-391 до ТК-393 | 2023 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 498 |
| Строительство ДНС от ТК-844 до ТК-829 | 2024 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 338 |
| Строительство ДНС от ТК-371а до ТК-376а | 2024 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 338 |
| Строительство ДНС от ТК-16Б до ТК-19Б | 2024 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 338 |
| Реконструкция ДНС от ТК-379 до ТК-379-9 | 2023 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 498 |
| Строительство ДНС от ТК-138-4 до ТК-138-7 | 2025 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 438 |
| Строительство ДНС от ТК-47А до ТК-50А | 2025 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 438 |
| Строительство ДНС от ТК-52А до ТК-55А | 2026 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 541 |
| Строительство ДНС от ТК-200а до ТК-203 | 2026 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 541 |
| Строительство ДНС от ТК-709 до ТК-710 | 2026 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 541 |
| Строительство ДНС от ТК-376а до ТК-379 | 2026 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 3 541 |
| Итого |  |  |  | 38 050 |  |  | 39 940 |

Таблица 8.2 – Объемы реконструкции ЦТП и ПНС на тепловых сетях в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Наименование насосной станции, место установки | Год реконструкции | Необходимый напор, создаваемый насосной станцией, м | Производительность насоса, м3/час | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение системы электроснабжения и автоматики ПНС-1 (ТК-366) | 2023 | Определяется после дополнительного обследования | Определяется после дополнительного обследования | 6 696 |
| Итого |  |  |  | 6 696 |  |  | 39 940 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НАСОСНЫХ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реконструкция оборудования насосных перекачивающих станций и центральных тепловых пунктов с целью повышения эффективности и надежности теплоснабжения не предусмотрены.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Оценка капитальных вложений в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизацию тепловых сетей и теплосетевых объектов города Твери приведена в таблицах Таблица 10.1.

Таблица 10.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов в зоне деятельности ЕТО № 1 ООО «Тверская генерация», тыс. руб.

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 179 850 | 26 599 | 12 223 | 25 608 | 0 | 56 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 5 396 | 798 | 367 | 768 | 0 | 1 680 |
| НДС | 0 | 35 970 | 5 320 | 2 445 | 5 122 | 0 | 11 200 |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 215 820 | 31 918 | 14 668 | 30 730 | 0 | 67 200 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 215 820 | 247 738 | 262 406 | 293 135 | 293 135 | 360 335 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 7 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 9 098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 9 098 | 9 098 | 9 098 | 9 098 | 9 098 |
| Подгруппа проектов 1-2.2 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционироваия системы теплоснабжения при ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 200 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 200 |
| Подгруппа проектов 1-2.3 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 60 480 | 9 003 | 5 347 | 11 444 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 1 814 | 270 | 160 | 343 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 12 096 | 1 801 | 1 069 | 2 289 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 72 576 | 10 804 | 6 416 | 13 733 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 72 576 | 83 380 | 89 796 | 103 529 | 103 529 | 103 529 |
| Подгруппа проектов 1-2.4 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 105 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 3 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 21 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 126 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 126 814 | 126 814 | 126 814 | 126 814 | 126 814 | 126 814 |
| Подгруппа проектов 1-2.4 "Строительство и реконструкция ЦТП и ПНС" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 13 692 | 10 014 | 6 876 | 14 164 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 411 | 300 | 206 | 425 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 738 | 2 003 | 1 375 | 2 833 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 16 430 | 12 017 | 8 251 | 16 997 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 16 430 | 28 447 | 36 698 | 53 695 | 53 695 | 53 695 |

УТВЕРЖДАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Параметры температуры и расхода теплоносителя для источников теплоснабжения в системах теплоснабжения г. Твери с целью регулирования отпуска тепловой энергии потребителям на цели отопления, вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха и потребления тепла на горячее водоснабжения и технологические нужд приведены в таблицах Таблица 11.1–Таблица 11.28.

Таблица 11.1 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 43,87 | 1579,16 | -1579,16 |
| 7 | 70,00 | 43,59 | 1584,02 | -1584,02 |
| 6 | 70,00 | 43,30 | 1588,86 | -1588,86 |
| 5 | 70,00 | 43,06 | 1595,28 | -1595,28 |
| 4 | 70,00 | 42,85 | 1603,13 | -1603,13 |
| 3 | 70,00 | 42,66 | 1611,75 | -1611,75 |
| 2 | 70,00 | 42,49 | 1621,29 | -1621,29 |
| 1 | 70,00 | 42,34 | 1631,98 | -1631,98 |
| 0 | 70,00 | 42,24 | 1644,11 | -1644,11 |
| -1 | 70,00 | 42,17 | 1658,09 | -1658,09 |
| -2 | 71,20 | 42,50 | 1642,34 | -1642,34 |
| -3 | 72,90 | 43,03 | 1618,05 | -1618,05 |
| -4 | 74,60 | 43,60 | 1597,60 | -1597,60 |
| -5 | 76,30 | 44,20 | 1580,01 | -1580,01 |
| -6 | 79,70 | 45,44 | 1535,94 | -1535,94 |
| -7 | 79,70 | 45,47 | 1551,10 | -1551,10 |
| -8 | 81,30 | 46,09 | 1540,59 | -1540,59 |
| -9 | 83,00 | 46,76 | 1530,11 | -1530,11 |
| -10 | 84,70 | 47,44 | 1520,97 | -1520,97 |
| -11 | 86,30 | 48,09 | 1514,02 | -1514,02 |
| -12 | 88,00 | 48,79 | 1506,51 | -1506,51 |
| -13 | 89,60 | 49,45 | 1501,10 | -1501,10 |
| -14 | 91,20 | 50,13 | 1496,35 | -1496,35 |
| -15 | 92,90 | 50,85 | 1491,47 | -1491,47 |
| -16 | 94,50 | 51,54 | 1488,49 | -1488,49 |
| -17 | 96,10 | 52,24 | 1485,86 | -1485,86 |
| -18 | 97,70 | 52,94 | 1483,40 | -1483,40 |
| -19 | 99,30 | 53,63 | 1481,07 | -1481,07 |
| -20 | 100,90 | 54,33 | 1478,89 | -1478,89 |
| -21 | 102,50 | 55,02 | 1476,77 | -1476,77 |
| -22 | 104,10 | 55,72 | 1474,78 | -1474,78 |
| -23 | 105,60 | 56,38 | 1473,82 | -1473,82 |
| -24 | 107,20 | 57,07 | 1471,98 | -1471,98 |
| -25 | 108,80 | 57,76 | 1470,10 | -1470,10 |
| -26 | 111,90 | 58,97 | 1455,57 | -1455,57 |
| -27 | 111,89 | 58,58 | 1469,78 | -1469,78 |

Таблица 11.2 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 40,49 | 7915,89 | -7527,69 |
| 7 | 70,00 | 40,25 | 7938,80 | -7550,46 |
| 6 | 70,00 | 40,01 | 7961,99 | -7573,50 |
| 5 | 70,00 | 39,80 | 7990,77 | -7602,13 |
| 4 | 70,00 | 39,62 | 8023,36 | -7634,54 |
| 3 | 70,00 | 39,44 | 8058,54 | -7669,54 |
| 2 | 70,00 | 39,28 | 8097,06 | -7707,84 |
| 1 | 70,00 | 39,15 | 8139,56 | -7750,12 |
| 0 | 70,00 | 39,04 | 8187,03 | -7797,33 |
| -1 | 70,00 | 38,97 | 8245,22 | -7855,23 |
| -2 | 71,20 | 39,30 | 8178,57 | -7789,30 |
| -3 | 72,90 | 39,82 | 8065,87 | -7677,36 |
| -4 | 74,60 | 40,36 | 7963,57 | -7575,69 |
| -5 | 76,30 | 40,95 | 7875,32 | -7488,05 |
| -6 | 79,70 | 42,21 | 7673,36 | -7286,56 |
| -7 | 79,70 | 42,19 | 7730,60 | -7343,73 |
| -8 | 81,30 | 42,81 | 7676,72 | -7290,20 |
| -9 | 83,00 | 43,47 | 7621,36 | -7236,06 |
| -10 | 84,70 | 44,14 | 7570,29 | -7188,19 |
| -11 | 86,30 | 44,78 | 7529,62 | -7153,03 |
| -12 | 88,00 | 45,46 | 7487,23 | -7121,52 |
| -13 | 89,60 | 46,12 | 7454,62 | -7102,14 |
| -14 | 91,20 | 46,78 | 7424,77 | -7087,12 |
| -15 | 92,90 | 47,48 | 7391,67 | -7071,13 |
| -16 | 94,50 | 48,14 | 7365,37 | -7060,61 |
| -17 | 96,10 | 48,80 | 7340,92 | -7051,50 |
| -18 | 97,70 | 49,45 | 7317,87 | -7043,50 |
| -19 | 99,30 | 50,11 | 7295,87 | -7036,22 |
| -20 | 100,90 | 50,77 | 7275,11 | -7029,83 |
| -21 | 102,50 | 51,43 | 7255,22 | -7023,90 |
| -22 | 104,10 | 52,08 | 7236,32 | -7018,61 |
| -23 | 105,60 | 52,70 | 7222,57 | -7016,72 |
| -24 | 107,20 | 53,35 | 7205,11 | -7012,19 |
| -25 | 108,80 | 54,00 | 7188,49 | -7008,20 |
| -26 | 111,90 | 55,16 | 7114,55 | -6963,94 |
| -27 | 111,90 | 54,40 | 7199,58 | -7039,88 |

Таблица 11.3 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-4 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 44,21 | 5701,73 | -4651,73 |
| 7 | 70,00 | 43,78 | 5744,24 | -4694,24 |
| 6 | 70,00 | 43,35 | 5785,93 | -4735,93 |
| 5 | 70,00 | 43,01 | 5841,83 | -4791,82 |
| 4 | 70,00 | 42,80 | 5919,84 | -4869,83 |
| 3 | 70,00 | 42,65 | 6006,81 | -4956,81 |
| 2 | 70,00 | 42,57 | 6104,72 | -5054,72 |
| 1 | 70,00 | 42,60 | 6215,96 | -5165,96 |
| 0 | 70,00 | 42,68 | 6344,80 | -5294,80 |
| -1 | 70,00 | 42,87 | 6493,83 | -5443,83 |
| -2 | 71,20 | 43,41 | 6500,43 | -5450,43 |
| -3 | 72,90 | 44,11 | 6450,75 | -5400,75 |
| -4 | 74,60 | 44,84 | 6410,14 | -5360,14 |
| -5 | 76,30 | 45,59 | 6375,86 | -5325,86 |
| -6 | 79,70 | 46,74 | 6159,11 | -5109,11 |
| -7 | 79,70 | 47,17 | 6323,35 | -5273,34 |
| -8 | 81,30 | 47,96 | 6313,96 | -5263,96 |
| -9 | 83,00 | 48,77 | 6296,28 | -5246,28 |
| -10 | 84,70 | 49,58 | 6282,53 | -5232,53 |
| -11 | 86,30 | 50,39 | 6287,19 | -5237,18 |
| -12 | 88,00 | 51,23 | 6288,44 | -5238,44 |
| -13 | 89,60 | 52,07 | 6301,78 | -5251,78 |
| -14 | 91,20 | 52,90 | 6316,68 | -5266,68 |
| -15 | 92,90 | 53,75 | 6322,52 | -5272,52 |
| -16 | 94,50 | 54,58 | 6336,80 | -5286,80 |
| -17 | 96,10 | 55,40 | 6350,34 | -5300,34 |
| -18 | 97,70 | 56,23 | 6363,47 | -5313,47 |
| -19 | 99,30 | 57,05 | 6375,65 | -5325,65 |
| -20 | 100,90 | 57,87 | 6387,43 | -5337,43 |
| -21 | 102,50 | 58,68 | 6398,19 | -5348,19 |
| -22 | 104,10 | 59,50 | 6408,21 | -5358,21 |
| -23 | 105,60 | 60,30 | 6425,67 | -5375,67 |
| -24 | 107,20 | 61,11 | 6434,40 | -5384,40 |
| -25 | 108,80 | 61,92 | 6443,05 | -5393,05 |
| -26 | 111,90 | 62,84 | 6332,37 | -5282,37 |
| -27 | 111,89 | 63,14 | 6480,73 | -5430,73 |

Таблица 11.4 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ВК-1 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 69,99 | 42,95 | 1043,35 | -1043,35 |
| 7 | 69,99 | 42,64 | 1051,25 | -1051,25 |
| 6 | 69,99 | 42,34 | 1059,15 | -1059,15 |
| 5 | 69,99 | 42,11 | 1069,63 | -1069,63 |
| 4 | 69,99 | 41,96 | 1083,02 | -1083,02 |
| 3 | 69,99 | 41,85 | 1097,82 | -1097,82 |
| 2 | 69,99 | 41,79 | 1114,34 | -1114,34 |
| 1 | 69,99 | 41,78 | 1132,99 | -1132,99 |
| 0 | 69,99 | 41,84 | 1154,27 | -1154,27 |
| -1 | 69,99 | 41,99 | 1178,90 | -1178,90 |
| -2 | 71,19 | 42,32 | 1172,26 | -1172,26 |
| -3 | 72,89 | 42,77 | 1155,01 | -1155,01 |
| -4 | 74,59 | 43,27 | 1140,81 | -1140,81 |
| -5 | 76,29 | 43,81 | 1128,91 | -1128,91 |
| -6 | 79,69 | 44,64 | 1083,37 | -1083,37 |
| -7 | 79,69 | 45,00 | 1109,94 | -1109,94 |
| -8 | 81,29 | 45,62 | 1104,36 | -1104,36 |
| -9 | 82,99 | 46,27 | 1097,54 | -1097,54 |
| -10 | 84,69 | 46,94 | 1091,44 | -1091,44 |
| -11 | 86,29 | 47,60 | 1088,20 | -1088,20 |
| -12 | 87,99 | 48,30 | 1084,27 | -1084,27 |
| -13 | 89,59 | 49,03 | 1084,03 | -1084,03 |
| -14 | 91,19 | 49,77 | 1084,54 | -1084,54 |
| -15 | 92,89 | 50,54 | 1084,02 | -1084,02 |
| -16 | 94,48 | 51,30 | 1085,12 | -1085,12 |
| -17 | 96,08 | 52,05 | 1086,26 | -1086,26 |
| -18 | 97,68 | 52,81 | 1087,37 | -1087,37 |
| -19 | 99,28 | 53,57 | 1088,43 | -1088,43 |
| -20 | 100,88 | 54,33 | 1089,44 | -1089,44 |
| -21 | 102,48 | 55,08 | 1090,37 | -1090,37 |
| -22 | 104,08 | 55,84 | 1091,25 | -1091,25 |
| -23 | 105,58 | 56,58 | 1093,48 | -1093,48 |
| -24 | 107,18 | 57,33 | 1094,19 | -1094,19 |
| -25 | 108,78 | 58,08 | 1094,83 | -1094,83 |
| -26 | 111,88 | 58,98 | 1076,13 | -1076,13 |
| -27 | 111,88 | 59,16 | 1100,91 | -1100,91 |

Таблица 11.5 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от ВК-2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 43,82 | 897,29 | -897,29 |
| 7 | 70,00 | 43,59 | 899,31 | -899,31 |
| 6 | 70,00 | 43,35 | 901,33 | -901,33 |
| 5 | 70,00 | 43,13 | 903,65 | -903,65 |
| 4 | 70,00 | 42,90 | 906,11 | -906,11 |
| 3 | 70,00 | 42,68 | 908,69 | -908,69 |
| 2 | 70,00 | 42,46 | 911,37 | -911,37 |
| 1 | 70,00 | 42,25 | 914,24 | -914,24 |
| 0 | 70,00 | 42,04 | 917,32 | -917,32 |
| -1 | 70,00 | 41,84 | 920,72 | -920,72 |
| -2 | 71,20 | 42,10 | 908,63 | -908,63 |
| -3 | 72,90 | 42,59 | 892,39 | -892,39 |
| -4 | 74,60 | 43,11 | 878,29 | -878,29 |
| -5 | 76,30 | 43,67 | 866,08 | -866,08 |
| -6 | 79,70 | 45,03 | 841,52 | -841,52 |
| -7 | 79,70 | 44,84 | 845,32 | -845,32 |
| -8 | 81,30 | 45,38 | 837,16 | -837,16 |
| -9 | 83,00 | 46,00 | 829,02 | -829,02 |
| -10 | 84,70 | 46,63 | 821,53 | -821,53 |
| -11 | 86,30 | 47,21 | 815,45 | -815,45 |
| -12 | 88,00 | 47,86 | 809,30 | -809,30 |
| -13 | 89,60 | 48,45 | 804,20 | -804,20 |
| -14 | 91,20 | 49,05 | 799,73 | -799,73 |
| -15 | 92,90 | 49,72 | 796,12 | -796,12 |
| -16 | 94,50 | 50,35 | 793,56 | -793,56 |
| -17 | 96,10 | 50,98 | 791,29 | -791,29 |
| -18 | 97,70 | 51,62 | 789,17 | -789,17 |
| -19 | 99,30 | 52,26 | 787,22 | -787,22 |
| -20 | 100,90 | 52,89 | 785,41 | -785,41 |
| -21 | 102,50 | 53,53 | 783,68 | -783,68 |
| -22 | 104,10 | 54,16 | 782,03 | -782,03 |
| -23 | 105,60 | 54,75 | 780,72 | -780,72 |
| -24 | 107,20 | 55,38 | 779,21 | -779,21 |
| -25 | 108,80 | 56,02 | 777,80 | -777,80 |
| -26 | 111,90 | 57,42 | 772,86 | -772,86 |
| -27 | 111,89 | 56,88 | 775,69 | -775,69 |

Таблица 11.6 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Южная» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 40,86 | 3068,05 | -3068,05 |
| 7 | 70,00 | 40,63 | 3079,55 | -3079,55 |
| 6 | 70,00 | 40,40 | 3091,02 | -3091,02 |
| 5 | 70,00 | 40,21 | 3105,37 | -3105,37 |
| 4 | 70,00 | 40,04 | 3121,98 | -3121,98 |
| 3 | 70,00 | 39,88 | 3139,97 | -3139,97 |
| 2 | 70,00 | 39,74 | 3159,61 | -3159,61 |
| 1 | 70,00 | 39,62 | 3181,25 | -3181,25 |
| 0 | 70,00 | 39,53 | 3205,38 | -3205,38 |
| -1 | 70,00 | 39,50 | 3232,31 | -3232,31 |
| -2 | 71,20 | 39,71 | 3195,57 | -3195,57 |
| -3 | 72,90 | 40,12 | 3140,33 | -3140,33 |
| -4 | 74,60 | 40,58 | 3093,43 | -3093,43 |
| -5 | 76,30 | 41,07 | 3052,96 | -3052,96 |
| -6 | 79,70 | 42,10 | 2956,46 | -2956,46 |
| -7 | 79,70 | 42,14 | 2986,02 | -2986,02 |
| -8 | 81,30 | 42,68 | 2961,17 | -2961,17 |
| -9 | 83,00 | 43,26 | 2935,70 | -2935,70 |
| -10 | 84,70 | 43,85 | 2912,86 | -2912,86 |
| -11 | 86,30 | 44,43 | 2895,50 | -2895,50 |
| -12 | 88,00 | 45,06 | 2878,37 | -2878,37 |
| -13 | 89,60 | 45,67 | 2866,54 | -2866,54 |
| -14 | 91,20 | 46,30 | 2856,16 | -2856,16 |
| -15 | 92,90 | 46,95 | 2844,22 | -2844,22 |
| -16 | 94,50 | 47,58 | 2835,28 | -2835,28 |
| -17 | 96,10 | 48,22 | 2826,86 | -2826,86 |
| -18 | 97,70 | 48,85 | 2818,95 | -2818,95 |
| -19 | 99,30 | 49,48 | 2811,37 | -2811,37 |
| -20 | 100,90 | 50,12 | 2804,23 | -2804,23 |
| -21 | 102,50 | 50,76 | 2797,49 | -2797,49 |
| -22 | 104,10 | 51,40 | 2791,27 | -2791,27 |
| -23 | 105,60 | 52,13 | 2795,16 | -2795,16 |
| -24 | 107,20 | 52,77 | 2789,45 | -2789,45 |
| -25 | 108,80 | 53,41 | 2783,99 | -2783,99 |
| -26 | 111,90 | 54,38 | 2743,83 | -2743,83 |
| -27 | 111,90 | 54,23 | 2786,91 | -2786,91 |

Таблица 11.7 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельного цеха в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 70,00 | 40,05 | 843,32 | -843,32 |
| 7 | 70,00 | 39,81 | 845,79 | -845,79 |
| 6 | 70,00 | 39,58 | 848,23 | -848,23 |
| 5 | 70,00 | 39,39 | 851,79 | -851,79 |
| 4 | 70,00 | 39,22 | 855,96 | -855,96 |
| 3 | 70,00 | 39,07 | 860,57 | -860,57 |
| 2 | 70,00 | 38,95 | 865,72 | -865,72 |
| 1 | 70,00 | 38,85 | 871,53 | -871,53 |
| 0 | 70,00 | 38,79 | 878,17 | -878,17 |
| -1 | 70,00 | 38,77 | 885,85 | -885,85 |
| -2 | 71,20 | 38,98 | 874,97 | -874,97 |
| -3 | 72,90 | 39,35 | 859,30 | -859,30 |
| -4 | 74,60 | 39,80 | 846,40 | -846,40 |
| -5 | 76,30 | 40,30 | 835,54 | -835,54 |
| -6 | 79,70 | 41,30 | 809,67 | -809,67 |
| -7 | 79,70 | 41,39 | 818,06 | -818,06 |
| -8 | 81,30 | 41,95 | 811,80 | -811,80 |
| -9 | 83,00 | 42,55 | 805,32 | -805,32 |
| -10 | 84,70 | 43,17 | 799,47 | -799,47 |
| -11 | 86,30 | 43,77 | 794,97 | -794,97 |
| -12 | 88,00 | 44,40 | 790,07 | -790,07 |
| -13 | 89,60 | 45,02 | 786,30 | -786,30 |
| -14 | 91,20 | 45,64 | 782,83 | -782,83 |
| -15 | 92,90 | 46,30 | 778,91 | -778,91 |
| -16 | 94,50 | 46,93 | 775,97 | -775,97 |
| -17 | 96,10 | 47,56 | 773,22 | -773,22 |
| -18 | 97,70 | 48,20 | 770,62 | -770,62 |
| -19 | 99,30 | 48,84 | 768,17 | -768,17 |
| -20 | 100,90 | 49,48 | 765,84 | -765,84 |
| -21 | 102,50 | 50,12 | 763,62 | -763,62 |
| -22 | 104,10 | 50,76 | 761,50 | -761,50 |
| -23 | 105,60 | 51,37 | 760,16 | -760,16 |
| -24 | 107,20 | 52,02 | 758,29 | -758,29 |
| -25 | 108,80 | 52,66 | 756,52 | -756,52 |
| -26 | 111,90 | 53,68 | 746,14 | -746,14 |
| -27 | 111,90 | 53,47 | 757,82 | -757,82 |

Таблица 11.8 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии на цели отопления от котельной «Сахаровское шоссе» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 52,09 | 145,46 | -145,11 |
| 7 | 62,00 | 51,90 | 145,47 | -145,13 |
| 6 | 62,00 | 51,70 | 145,49 | -145,14 |
| 5 | 62,00 | 51,50 | 145,51 | -145,16 |
| 4 | 62,00 | 51,31 | 145,53 | -145,18 |
| 3 | 62,00 | 51,11 | 145,56 | -145,21 |
| 2 | 62,00 | 50,91 | 145,59 | -145,25 |
| 1 | 62,00 | 50,72 | 145,63 | -145,28 |
| 0 | 62,00 | 50,52 | 145,67 | -145,33 |
| -1 | 62,00 | 50,32 | 145,72 | -145,38 |
| -2 | 62,00 | 50,13 | 145,79 | -145,44 |
| -3 | 62,00 | 49,93 | 145,87 | -145,53 |
| -4 | 62,00 | 49,74 | 145,98 | -145,63 |
| -5 | 62,00 | 49,55 | 146,11 | -145,76 |
| -6 | 62,00 | 49,37 | 146,30 | -145,95 |
| -7 | 64,00 | 50,74 | 146,21 | -145,86 |
| -8 | 65,00 | 51,34 | 146,26 | -145,91 |
| -9 | 67,00 | 52,70 | 146,17 | -145,83 |
| -10 | 68,00 | 53,29 | 146,21 | -145,87 |
| -11 | 70,00 | 54,66 | 146,13 | -145,78 |
| -12 | 71,00 | 55,24 | 146,16 | -145,82 |
| -13 | 72,00 | 55,83 | 146,21 | -145,86 |
| -14 | 74,00 | 57,19 | 146,11 | -145,76 |
| -15 | 75,00 | 57,77 | 146,15 | -145,80 |
| -16 | 77,00 | 59,12 | 146,05 | -145,71 |
| -17 | 78,00 | 59,70 | 146,08 | -145,74 |
| -18 | 80,00 | 61,05 | 145,99 | -145,64 |
| -19 | 81,00 | 61,63 | 146,02 | -145,67 |
| -20 | 83,00 | 62,97 | 145,93 | -145,59 |
| -21 | 84,00 | 63,54 | 145,95 | -145,61 |
| -22 | 85,00 | 64,12 | 145,97 | -145,62 |
| -23 | 87,00 | 65,46 | 145,88 | -145,54 |
| -24 | 88,00 | 66,03 | 145,89 | -145,55 |
| -25 | 90,00 | 67,36 | 145,81 | -145,47 |
| -26 | 91,00 | 67,93 | 145,83 | -145,48 |
| -27 | 92,00 | 68,50 | 145,84 | -145,49 |

Таблица 11.9 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 3 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 57,58 | 80,60 | -80,58 |
| 7 | 62,00 | 57,34 | 80,67 | -80,65 |
| 6 | 62,00 | 57,10 | 80,74 | -80,72 |
| 5 | 62,00 | 56,87 | 80,88 | -80,86 |
| 4 | 62,00 | 56,64 | 81,04 | -81,02 |
| 3 | 62,00 | 56,41 | 81,22 | -81,20 |
| 2 | 62,00 | 56,19 | 81,43 | -81,41 |
| 1 | 62,00 | 55,98 | 81,67 | -81,65 |
| 0 | 62,00 | 55,77 | 81,95 | -81,93 |
| -1 | 62,00 | 55,57 | 82,27 | -82,24 |
| -2 | 62,00 | 55,38 | 82,64 | -82,62 |
| -3 | 62,00 | 55,22 | 83,08 | -83,06 |
| -4 | 62,00 | 55,12 | 83,60 | -83,58 |
| -5 | 62,00 | 55,38 | 84,15 | -84,13 |
| -6 | 62,00 | 57,85 | 84,67 | -84,66 |
| -7 | 63,99 | 48,77 | 43,58 | -43,56 |
| -8 | 64,99 | 49,88 | 45,32 | -45,30 |
| -9 | 66,99 | 50,59 | 43,27 | -43,25 |
| -10 | 67,99 | 51,70 | 44,87 | -44,85 |
| -11 | 69,99 | 52,40 | 42,98 | -42,95 |
| -12 | 70,99 | 53,49 | 44,42 | -44,40 |
| -13 | 71,99 | 54,59 | 45,90 | -45,88 |
| -14 | 73,99 | 55,24 | 43,96 | -43,94 |
| -15 | 74,99 | 56,32 | 45,29 | -45,27 |
| -16 | 76,99 | 56,96 | 43,48 | -43,46 |
| -17 | 77,99 | 58,02 | 44,68 | -44,66 |
| -18 | 79,99 | 58,65 | 43,00 | -42,98 |
| -19 | 80,99 | 59,69 | 44,08 | -44,06 |
| -20 | 82,99 | 60,31 | 42,52 | -42,50 |
| -21 | 83,99 | 61,32 | 43,50 | -43,48 |
| -22 | 84,99 | 62,34 | 44,49 | -44,47 |
| -23 | 86,99 | 62,93 | 42,94 | -42,92 |
| -24 | 87,99 | 63,93 | 43,84 | -43,81 |
| -25 | 89,99 | 64,51 | 42,40 | -42,38 |
| -26 | 90,99 | 65,49 | 43,22 | -43,19 |
| -27 | 91,99 | 66,47 | 44,03 | -44,01 |

Таблица 11.10 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Сахарово» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 56,61 | 1221,04 | -1219,76 |
| 7 | 62,00 | 56,53 | 1221,12 | -1219,84 |
| 6 | 62,00 | 56,45 | 1221,20 | -1219,93 |
| 5 | 62,00 | 56,37 | 1221,37 | -1220,10 |
| 4 | 62,00 | 56,30 | 1221,57 | -1220,29 |
| 3 | 62,00 | 56,22 | 1221,78 | -1220,51 |
| 2 | 62,00 | 56,14 | 1222,03 | -1220,76 |
| 1 | 62,00 | 56,06 | 1222,32 | -1221,05 |
| 0 | 62,00 | 55,98 | 1222,68 | -1221,40 |
| -1 | 62,00 | 55,91 | 1223,09 | -1221,81 |
| -2 | 62,00 | 55,83 | 1223,59 | -1222,31 |
| -3 | 62,00 | 55,76 | 1224,20 | -1222,93 |
| -4 | 62,00 | 55,68 | 1224,99 | -1223,71 |
| -5 | 62,00 | 55,62 | 1226,01 | -1224,73 |
| -6 | 62,00 | 55,57 | 1227,38 | -1226,10 |
| -7 | 64,00 | 48,30 | 560,49 | -559,22 |
| -8 | 65,00 | 48,73 | 553,35 | -552,07 |
| -9 | 67,00 | 49,81 | 541,65 | -540,37 |
| -10 | 68,00 | 50,34 | 538,67 | -537,40 |
| -11 | 70,00 | 51,53 | 531,82 | -530,55 |
| -12 | 71,00 | 52,09 | 530,21 | -528,94 |
| -13 | 72,00 | 52,65 | 528,90 | -527,63 |
| -14 | 74,00 | 53,90 | 524,37 | -523,10 |
| -15 | 75,00 | 54,47 | 523,54 | -522,27 |
| -16 | 77,00 | 55,73 | 519,93 | -518,65 |
| -17 | 78,00 | 56,31 | 519,35 | -518,08 |
| -18 | 80,00 | 57,57 | 516,32 | -515,05 |
| -19 | 81,00 | 58,15 | 515,89 | -514,62 |
| -20 | 83,00 | 59,42 | 513,27 | -512,00 |
| -21 | 84,00 | 60,00 | 512,93 | -511,66 |
| -22 | 85,00 | 60,58 | 512,64 | -511,37 |
| -23 | 87,00 | 61,85 | 510,34 | -509,07 |
| -24 | 88,00 | 62,42 | 510,10 | -508,83 |
| -25 | 90,00 | 63,69 | 508,03 | -506,76 |
| -26 | 91,00 | 64,27 | 507,82 | -506,55 |
| -27 | 92,00 | 64,84 | 507,63 | -506,36 |

Таблица 11.11 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ХБК» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 55,15 | 609,56 | -608,71 |
| 7 | 62,00 | 55,06 | 609,56 | -608,72 |
| 6 | 62,00 | 54,96 | 609,60 | -608,76 |
| 5 | 62,00 | 54,87 | 609,60 | -608,76 |
| 4 | 62,00 | 54,78 | 609,60 | -608,76 |
| 3 | 62,00 | 54,68 | 609,61 | -608,76 |
| 2 | 62,00 | 54,59 | 609,61 | -608,77 |
| 1 | 62,00 | 54,50 | 609,61 | -608,77 |
| 0 | 62,00 | 54,40 | 609,61 | -608,77 |
| -1 | 62,00 | 54,31 | 609,61 | -608,77 |
| -2 | 62,00 | 54,21 | 609,61 | -608,77 |
| -3 | 62,00 | 54,12 | 609,61 | -608,77 |
| -4 | 62,00 | 54,02 | 609,61 | -608,77 |
| -5 | 62,00 | 53,93 | 609,66 | -608,81 |
| -6 | 62,00 | 53,83 | 609,66 | -608,82 |
| -7 | 64,00 | 49,58 | 364,67 | -363,83 |
| -8 | 64,99 | 49,98 | 358,67 | -357,83 |
| -9 | 66,99 | 51,09 | 350,85 | -350,01 |
| -10 | 67,99 | 51,59 | 348,10 | -347,26 |
| -11 | 69,99 | 52,82 | 343,90 | -343,06 |
| -12 | 70,99 | 53,36 | 342,24 | -341,40 |
| -13 | 71,99 | 53,91 | 340,80 | -339,96 |
| -14 | 73,99 | 55,19 | 338,38 | -337,54 |
| -15 | 74,99 | 55,75 | 337,36 | -336,52 |
| -16 | 76,99 | 57,05 | 335,58 | -334,74 |
| -17 | 77,99 | 57,62 | 334,81 | -333,97 |
| -18 | 79,99 | 58,93 | 333,43 | -332,59 |
| -19 | 80,99 | 59,50 | 332,81 | -331,97 |
| -20 | 82,99 | 60,82 | 331,69 | -330,86 |
| -21 | 83,99 | 61,39 | 331,18 | -330,35 |
| -22 | 84,99 | 61,95 | 330,71 | -329,87 |
| -23 | 86,99 | 63,28 | 329,82 | -328,98 |
| -24 | 87,99 | 63,85 | 329,42 | -328,58 |
| -25 | 89,99 | 65,17 | 328,66 | -327,82 |
| -26 | 90,99 | 65,74 | 328,31 | -327,47 |
| -27 | 91,99 | 66,30 | 327,97 | -327,13 |

Таблица 11.12 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ПАТП-1» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 58,29 | 294,23 | -293,91 |
| 7 | 62,00 | 58,23 | 294,23 | -293,91 |
| 6 | 62,00 | 58,17 | 294,23 | -293,91 |
| 5 | 62,00 | 58,11 | 294,23 | -293,91 |
| 4 | 62,00 | 58,05 | 294,23 | -293,91 |
| 3 | 62,00 | 57,99 | 294,23 | -293,91 |
| 2 | 62,00 | 57,93 | 294,23 | -293,91 |
| 1 | 62,00 | 57,87 | 294,23 | -293,91 |
| 0 | 62,00 | 57,80 | 294,23 | -293,91 |
| -1 | 62,00 | 57,74 | 294,23 | -293,91 |
| -2 | 62,00 | 57,68 | 294,23 | -293,91 |
| -3 | 62,00 | 57,62 | 294,23 | -293,91 |
| -4 | 62,00 | 57,56 | 294,23 | -293,91 |
| -5 | 62,00 | 57,49 | 294,23 | -293,91 |
| -6 | 62,00 | 57,43 | 294,23 | -293,91 |
| -7 | 64,00 | 49,35 | 95,83 | -95,51 |
| -8 | 65,00 | 49,92 | 95,71 | -95,39 |
| -9 | 67,00 | 51,27 | 95,53 | -95,21 |
| -10 | 68,00 | 51,85 | 95,46 | -95,14 |
| -11 | 70,00 | 53,20 | 95,35 | -95,03 |
| -12 | 71,00 | 53,78 | 95,30 | -94,98 |
| -13 | 72,00 | 54,36 | 95,25 | -94,93 |
| -14 | 74,00 | 55,71 | 95,18 | -94,86 |
| -15 | 75,00 | 56,28 | 95,14 | -94,82 |
| -16 | 77,00 | 57,63 | 95,08 | -94,76 |
| -17 | 78,00 | 58,20 | 95,06 | -94,74 |
| -18 | 80,00 | 59,55 | 95,00 | -94,69 |
| -19 | 81,00 | 60,12 | 94,98 | -94,66 |
| -20 | 83,00 | 61,46 | 94,94 | -94,62 |
| -21 | 84,00 | 62,03 | 94,92 | -94,60 |
| -22 | 85,00 | 62,60 | 94,90 | -94,58 |
| -23 | 87,00 | 63,94 | 94,86 | -94,54 |
| -24 | 88,00 | 64,51 | 94,84 | -94,53 |
| -25 | 90,00 | 65,84 | 94,81 | -94,49 |
| -26 | 91,00 | 66,41 | 94,80 | -94,48 |
| -27 | 92,00 | 66,97 | 94,78 | -94,46 |

Таблица 11.13 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «ДРСУ-2» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 59,74 | 472,92 | -472,69 |
| 7 | 62,00 | 59,71 | 472,93 | -472,70 |
| 6 | 62,00 | 59,68 | 472,93 | -472,70 |
| 5 | 62,00 | 59,65 | 472,93 | -472,70 |
| 4 | 62,00 | 59,62 | 472,93 | -472,70 |
| 3 | 62,00 | 59,59 | 472,93 | -472,70 |
| 2 | 62,00 | 59,56 | 472,93 | -472,70 |
| 1 | 62,00 | 59,53 | 472,93 | -472,70 |
| 0 | 62,00 | 59,50 | 472,93 | -472,70 |
| -1 | 62,00 | 59,47 | 472,93 | -472,70 |
| -2 | 62,00 | 59,45 | 472,93 | -472,70 |
| -3 | 62,00 | 59,42 | 472,93 | -472,70 |
| -4 | 62,00 | 59,39 | 472,94 | -472,71 |
| -5 | 62,00 | 59,36 | 472,94 | -472,71 |
| -6 | 62,00 | 59,33 | 472,94 | -472,71 |
| -7 | 64,00 | 42,96 | 66,12 | -65,89 |
| -8 | 65,00 | 43,22 | 65,34 | -65,11 |
| -9 | 67,00 | 44,07 | 64,25 | -64,02 |
| -10 | 68,00 | 44,42 | 63,83 | -63,60 |
| -11 | 70,00 | 45,38 | 63,17 | -62,94 |
| -12 | 71,00 | 45,76 | 62,89 | -62,66 |
| -13 | 72,00 | 46,13 | 62,64 | -62,41 |
| -14 | 74,00 | 47,16 | 62,22 | -61,99 |
| -15 | 75,00 | 47,54 | 62,03 | -61,80 |
| -16 | 77,00 | 48,58 | 61,70 | -61,47 |
| -17 | 78,00 | 48,98 | 61,55 | -61,32 |
| -18 | 80,00 | 50,03 | 61,28 | -61,05 |
| -19 | 81,00 | 50,42 | 61,15 | -60,93 |
| -20 | 83,00 | 51,48 | 60,93 | -60,70 |
| -21 | 84,00 | 51,88 | 60,82 | -60,59 |
| -22 | 85,00 | 52,27 | 60,72 | -60,49 |
| -23 | 87,00 | 53,33 | 60,53 | -60,31 |
| -24 | 88,00 | 53,73 | 60,45 | -60,22 |
| -25 | 90,00 | 54,79 | 60,28 | -60,06 |
| -26 | 91,00 | 55,18 | 60,21 | -59,98 |
| -27 | 92,00 | 55,58 | 60,13 | -59,90 |

Таблица 11.14 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,96 | 51,77 | 35,29 | -35,19 |
| 7 | 61,96 | 51,58 | 35,29 | -35,19 |
| 6 | 61,96 | 51,38 | 35,29 | -35,19 |
| 5 | 61,96 | 51,19 | 35,29 | -35,19 |
| 4 | 61,96 | 50,99 | 35,29 | -35,19 |
| 3 | 61,97 | 50,79 | 35,29 | -35,19 |
| 2 | 61,97 | 50,59 | 35,29 | -35,20 |
| 1 | 61,97 | 50,40 | 35,29 | -35,20 |
| 0 | 61,97 | 50,20 | 35,29 | -35,20 |
| -1 | 61,97 | 50,00 | 35,29 | -35,20 |
| -2 | 61,97 | 49,80 | 35,29 | -35,20 |
| -3 | 61,97 | 49,60 | 35,29 | -35,20 |
| -4 | 61,97 | 49,40 | 35,29 | -35,20 |
| -5 | 61,97 | 49,20 | 35,29 | -35,20 |
| -6 | 61,97 | 49,00 | 35,29 | -35,20 |
| -7 | 63,96 | 50,37 | 35,29 | -35,19 |
| -8 | 64,96 | 50,95 | 35,29 | -35,19 |
| -9 | 66,96 | 52,31 | 35,29 | -35,19 |
| -10 | 67,96 | 52,89 | 35,29 | -35,19 |
| -11 | 69,96 | 54,24 | 35,28 | -35,18 |
| -12 | 70,96 | 54,81 | 35,28 | -35,18 |
| -13 | 71,96 | 55,39 | 35,28 | -35,18 |
| -14 | 73,96 | 56,74 | 35,28 | -35,18 |
| -15 | 74,96 | 57,31 | 35,27 | -35,17 |
| -16 | 76,96 | 58,65 | 35,27 | -35,17 |
| -17 | 77,96 | 59,22 | 35,27 | -35,17 |
| -18 | 79,96 | 60,56 | 35,26 | -35,16 |
| -19 | 80,95 | 61,13 | 35,26 | -35,16 |
| -20 | 82,95 | 62,46 | 35,26 | -35,16 |
| -21 | 83,95 | 63,03 | 35,25 | -35,16 |
| -22 | 84,95 | 63,59 | 35,25 | -35,15 |
| -23 | 86,95 | 64,92 | 35,25 | -35,15 |
| -24 | 87,95 | 65,48 | 35,25 | -35,15 |
| -25 | 89,95 | 66,81 | 35,24 | -35,14 |
| -26 | 90,95 | 67,37 | 35,24 | -35,14 |
| -27 | 91,95 | 67,92 | 35,24 | -35,14 |

Таблица 11.15 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Керамический завод» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,99 | 50,69 | 11,91 | -11,89 |
| 7 | 61,99 | 50,54 | 11,91 | -11,89 |
| 6 | 61,99 | 50,40 | 11,91 | -11,89 |
| 5 | 61,99 | 50,26 | 11,91 | -11,89 |
| 4 | 61,99 | 50,11 | 11,91 | -11,89 |
| 3 | 61,99 | 49,97 | 11,91 | -11,89 |
| 2 | 61,99 | 49,82 | 11,91 | -11,89 |
| 1 | 61,99 | 49,68 | 11,91 | -11,89 |
| 0 | 61,99 | 49,53 | 11,91 | -11,89 |
| -1 | 61,99 | 49,39 | 11,91 | -11,89 |
| -2 | 61,99 | 49,24 | 11,91 | -11,89 |
| -3 | 61,99 | 49,09 | 11,91 | -11,89 |
| -4 | 61,99 | 48,95 | 11,91 | -11,89 |
| -5 | 61,99 | 48,80 | 11,91 | -11,89 |
| -6 | 61,99 | 48,65 | 11,91 | -11,89 |
| -7 | 63,99 | 49,25 | 11,24 | -11,22 |
| -8 | 64,99 | 49,31 | 10,80 | -10,78 |
| -9 | 66,99 | 49,92 | 10,25 | -10,23 |
| -10 | 67,99 | 50,26 | 10,08 | -10,06 |
| -11 | 69,99 | 51,22 | 9,82 | -9,80 |
| -12 | 70,99 | 51,65 | 9,73 | -9,71 |
| -13 | 71,99 | 52,10 | 9,65 | -9,63 |
| -14 | 73,99 | 53,23 | 9,52 | -9,50 |
| -15 | 74,99 | 53,72 | 9,47 | -9,45 |
| -16 | 76,99 | 54,90 | 9,38 | -9,36 |
| -17 | 77,99 | 55,41 | 9,34 | -9,32 |
| -18 | 79,99 | 56,62 | 9,27 | -9,25 |
| -19 | 80,99 | 57,14 | 9,25 | -9,23 |
| -20 | 82,99 | 58,37 | 9,19 | -9,18 |
| -21 | 83,99 | 58,90 | 9,17 | -9,15 |
| -22 | 84,99 | 59,43 | 9,15 | -9,13 |
| -23 | 86,99 | 60,67 | 9,11 | -9,10 |
| -24 | 87,99 | 61,20 | 9,10 | -9,08 |
| -25 | 89,99 | 62,46 | 9,07 | -9,05 |
| -26 | 90,98 | 62,99 | 9,05 | -9,03 |
| -27 | 91,98 | 63,52 | 9,04 | -9,02 |

Таблица 11.16 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Поликлиники № 2 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,51 | 46,12 | 4,20 | -4,19 |
| 7 | 61,51 | 45,97 | 4,20 | -4,19 |
| 6 | 61,51 | 45,81 | 4,20 | -4,19 |
| 5 | 61,51 | 45,66 | 4,20 | -4,19 |
| 4 | 61,51 | 45,51 | 4,20 | -4,19 |
| 3 | 61,51 | 45,36 | 4,20 | -4,19 |
| 2 | 61,51 | 45,21 | 4,20 | -4,19 |
| 1 | 61,51 | 45,05 | 4,20 | -4,19 |
| 0 | 61,51 | 44,90 | 4,20 | -4,19 |
| -1 | 61,51 | 44,75 | 4,20 | -4,19 |
| -2 | 61,52 | 44,59 | 4,20 | -4,19 |
| -3 | 61,52 | 44,44 | 4,20 | -4,19 |
| -4 | 61,52 | 44,29 | 4,20 | -4,19 |
| -5 | 61,52 | 44,13 | 4,20 | -4,19 |
| -6 | 61,52 | 43,98 | 4,20 | -4,19 |
| -7 | 63,50 | 45,13 | 4,20 | -4,19 |
| -8 | 64,49 | 45,63 | 4,20 | -4,19 |
| -9 | 66,48 | 46,78 | 4,20 | -4,19 |
| -10 | 67,47 | 47,27 | 4,20 | -4,19 |
| -11 | 69,45 | 48,42 | 4,20 | -4,19 |
| -12 | 70,45 | 48,91 | 4,20 | -4,19 |
| -13 | 71,44 | 49,41 | 4,20 | -4,19 |
| -14 | 73,42 | 50,55 | 4,20 | -4,19 |
| -15 | 74,41 | 51,07 | 4,18 | -4,17 |
| -16 | 76,39 | 52,28 | 4,14 | -4,13 |
| -17 | 77,38 | 52,82 | 4,12 | -4,12 |
| -18 | 79,36 | 54,08 | 4,10 | -4,09 |
| -19 | 80,35 | 54,63 | 4,08 | -4,08 |
| -20 | 82,32 | 55,91 | 4,06 | -4,06 |
| -21 | 83,31 | 56,47 | 4,05 | -4,05 |
| -22 | 84,30 | 57,03 | 4,05 | -4,04 |
| -23 | 86,28 | 58,32 | 4,03 | -4,02 |
| -24 | 87,27 | 58,89 | 4,02 | -4,02 |
| -25 | 89,25 | 60,19 | 4,01 | -4,00 |
| -26 | 90,24 | 60,75 | 4,00 | -3,99 |
| -27 | 91,23 | 61,32 | 4,00 | -3,99 |

Таблица 11.17 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной Школы № 24 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,78 | 52,31 | 7,60 | -7,59 |
| 7 | 61,77 | 52,11 | 7,60 | -7,59 |
| 6 | 61,77 | 51,91 | 7,60 | -7,59 |
| 5 | 61,77 | 51,71 | 7,60 | -7,59 |
| 4 | 61,76 | 51,50 | 7,60 | -7,59 |
| 3 | 61,76 | 51,30 | 7,60 | -7,59 |
| 2 | 61,75 | 51,10 | 7,60 | -7,59 |
| 1 | 61,75 | 50,89 | 7,60 | -7,59 |
| 0 | 61,75 | 50,69 | 7,60 | -7,59 |
| -1 | 61,74 | 50,48 | 7,60 | -7,59 |
| -2 | 61,74 | 50,28 | 7,60 | -7,59 |
| -3 | 61,73 | 50,07 | 7,60 | -7,59 |
| -4 | 61,73 | 49,86 | 7,60 | -7,59 |
| -5 | 61,73 | 49,66 | 7,60 | -7,59 |
| -6 | 61,72 | 49,45 | 7,60 | -7,59 |
| -7 | 63,71 | 50,83 | 7,60 | -7,59 |
| -8 | 64,70 | 51,41 | 7,60 | -7,59 |
| -9 | 66,69 | 52,78 | 7,60 | -7,59 |
| -10 | 67,68 | 53,36 | 7,60 | -7,59 |
| -11 | 69,67 | 54,73 | 7,60 | -7,59 |
| -12 | 70,66 | 55,30 | 7,60 | -7,59 |
| -13 | 71,65 | 55,88 | 7,60 | -7,59 |
| -14 | 73,64 | 57,24 | 7,60 | -7,59 |
| -15 | 74,63 | 57,81 | 7,60 | -7,59 |
| -16 | 76,62 | 59,17 | 7,60 | -7,58 |
| -17 | 77,61 | 59,74 | 7,60 | -7,58 |
| -18 | 79,60 | 61,09 | 7,60 | -7,58 |
| -19 | 80,59 | 61,66 | 7,60 | -7,58 |
| -20 | 82,58 | 63,01 | 7,60 | -7,58 |
| -21 | 83,57 | 63,58 | 7,60 | -7,58 |
| -22 | 84,56 | 64,14 | 7,60 | -7,58 |
| -23 | 86,55 | 65,49 | 7,60 | -7,58 |
| -24 | 87,54 | 66,05 | 7,60 | -7,58 |
| -25 | 89,53 | 67,39 | 7,60 | -7,58 |
| -26 | 90,52 | 67,95 | 7,60 | -7,58 |
| -27 | 91,51 | 68,51 | 7,59 | -7,58 |

Таблица 11.18 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Химинститут» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 69,98 | 46,78 | 590,44 | -588,02 |
| 7 | 69,98 | 46,61 | 590,70 | -588,28 |
| 6 | 69,98 | 46,43 | 590,96 | -588,54 |
| 5 | 69,98 | 46,25 | 591,28 | -588,86 |
| 4 | 69,98 | 46,07 | 591,61 | -589,19 |
| 3 | 69,98 | 45,90 | 591,96 | -589,54 |
| 2 | 69,98 | 45,72 | 592,34 | -589,92 |
| 1 | 69,98 | 45,55 | 592,75 | -590,33 |
| 0 | 69,98 | 45,38 | 593,20 | -590,78 |
| -1 | 69,98 | 45,21 | 593,70 | -591,28 |
| -2 | 71,18 | 45,50 | 583,08 | -580,66 |
| -3 | 72,87 | 46,08 | 570,97 | -568,55 |
| -4 | 74,57 | 46,73 | 561,25 | -558,83 |
| -5 | 76,27 | 47,43 | 553,15 | -550,73 |
| -6 | 79,67 | 49,11 | 539,69 | -537,27 |
| -7 | 79,67 | 48,93 | 540,21 | -537,79 |
| -8 | 81,27 | 49,65 | 535,19 | -532,77 |
| -9 | 82,97 | 50,44 | 530,38 | -527,96 |
| -10 | 84,67 | 51,24 | 526,02 | -523,60 |
| -11 | 86,26 | 52,00 | 522,31 | -519,89 |
| -12 | 87,96 | 52,82 | 518,65 | -516,24 |
| -13 | 89,56 | 53,58 | 515,48 | -513,07 |
| -14 | 91,16 | 54,35 | 512,54 | -510,13 |
| -15 | 92,86 | 55,18 | 509,60 | -507,19 |
| -16 | 94,46 | 55,96 | 507,03 | -504,62 |
| -17 | 96,06 | 56,74 | 504,61 | -502,21 |
| -18 | 97,66 | 57,52 | 502,33 | -499,92 |
| -19 | 99,25 | 58,30 | 500,17 | -497,77 |
| -20 | 100,85 | 59,09 | 498,13 | -495,72 |
| -21 | 102,45 | 59,88 | 496,18 | -493,77 |
| -22 | 104,05 | 60,65 | 494,34 | -491,94 |
| -23 | 105,55 | 61,37 | 492,72 | -490,32 |
| -24 | 107,15 | 62,16 | 491,04 | -488,64 |
| -25 | 108,75 | 62,94 | 489,43 | -487,03 |
| -26 | 111,85 | 64,65 | 486,06 | -483,66 |
| -27 | 111,85 | 64,45 | 486,54 | -484,15 |

Таблица 11.19 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Шишкова, 97 в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 60,39 | 19,19 | -19,19 |
| 7 | 62,00 | 60,37 | 19,19 | -19,19 |
| 6 | 62,00 | 60,35 | 19,19 | -19,19 |
| 5 | 62,00 | 60,33 | 19,19 | -19,19 |
| 4 | 62,00 | 60,31 | 19,19 | -19,19 |
| 3 | 62,00 | 60,29 | 19,19 | -19,19 |
| 2 | 62,00 | 60,27 | 19,19 | -19,19 |
| 1 | 62,00 | 60,26 | 19,19 | -19,19 |
| 0 | 62,00 | 60,24 | 19,19 | -19,19 |
| -1 | 62,00 | 60,22 | 19,19 | -19,19 |
| -2 | 62,00 | 60,20 | 19,19 | -19,19 |
| -3 | 62,00 | 60,18 | 19,19 | -19,19 |
| -4 | 62,00 | 60,16 | 19,19 | -19,19 |
| -5 | 62,00 | 60,14 | 19,19 | -19,19 |
| -6 | 62,00 | 60,12 | 19,19 | -19,19 |
| -7 | 63,98 | 48,61 | 3,25 | -3,24 |
| -8 | 64,98 | 49,17 | 3,23 | -3,23 |
| -9 | 66,98 | 50,50 | 3,21 | -3,21 |
| -10 | 67,98 | 51,09 | 3,20 | -3,20 |
| -11 | 69,98 | 52,44 | 3,19 | -3,18 |
| -12 | 70,98 | 53,02 | 3,18 | -3,18 |
| -13 | 71,98 | 53,61 | 3,18 | -3,17 |
| -14 | 73,98 | 54,96 | 3,16 | -3,16 |
| -15 | 74,98 | 55,55 | 3,16 | -3,15 |
| -16 | 76,98 | 56,90 | 3,15 | -3,14 |
| -17 | 77,98 | 57,48 | 3,14 | -3,14 |
| -18 | 79,98 | 58,84 | 3,14 | -3,13 |
| -19 | 80,98 | 59,42 | 3,13 | -3,13 |
| -20 | 82,98 | 60,77 | 3,12 | -3,12 |
| -21 | 83,98 | 61,35 | 3,12 | -3,11 |
| -22 | 84,98 | 61,93 | 3,12 | -3,11 |
| -23 | 86,98 | 63,28 | 3,11 | -3,10 |
| -24 | 87,98 | 63,86 | 3,11 | -3,10 |
| -25 | 89,98 | 65,21 | 3,10 | -3,10 |
| -26 | 90,97 | 65,78 | 3,10 | -3,09 |
| -27 | 91,97 | 66,35 | 3,09 | -3,09 |

Таблица 11.20 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Б. Перемерки, 20» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 59,79 | 121,28 | -121,26 |
| 7 | 62,00 | 59,77 | 121,28 | -121,26 |
| 6 | 62,00 | 59,76 | 121,28 | -121,26 |
| 5 | 62,00 | 59,74 | 121,28 | -121,26 |
| 4 | 62,00 | 59,72 | 121,28 | -121,26 |
| 3 | 62,00 | 59,70 | 121,28 | -121,26 |
| 2 | 62,00 | 59,68 | 121,28 | -121,26 |
| 1 | 62,00 | 59,66 | 121,28 | -121,26 |
| 0 | 62,00 | 59,64 | 121,28 | -121,26 |
| -1 | 62,00 | 59,62 | 121,28 | -121,26 |
| -2 | 62,00 | 59,60 | 121,28 | -121,26 |
| -3 | 62,00 | 59,58 | 121,28 | -121,26 |
| -4 | 62,00 | 59,56 | 121,28 | -121,26 |
| -5 | 62,00 | 59,54 | 121,28 | -121,26 |
| -6 | 62,00 | 59,52 | 121,28 | -121,26 |
| -7 | 63,99 | 47,97 | 19,48 | -19,46 |
| -8 | 64,99 | 48,36 | 19,07 | -19,05 |
| -9 | 66,99 | 49,41 | 18,48 | -18,46 |
| -10 | 67,99 | 49,92 | 18,26 | -18,24 |
| -11 | 69,99 | 51,13 | 17,91 | -17,89 |
| -12 | 70,99 | 51,69 | 17,76 | -17,74 |
| -13 | 71,99 | 52,25 | 17,63 | -17,61 |
| -14 | 73,99 | 53,55 | 17,41 | -17,38 |
| -15 | 74,99 | 54,13 | 17,31 | -17,29 |
| -16 | 76,99 | 55,46 | 17,14 | -17,11 |
| -17 | 77,99 | 56,05 | 17,06 | -17,03 |
| -18 | 79,99 | 57,40 | 16,91 | -16,89 |
| -19 | 80,99 | 58,00 | 16,85 | -16,82 |
| -20 | 82,99 | 59,36 | 16,73 | -16,70 |
| -21 | 83,99 | 59,96 | 16,67 | -16,65 |
| -22 | 84,99 | 60,57 | 16,62 | -16,60 |
| -23 | 86,98 | 61,94 | 16,52 | -16,50 |
| -24 | 87,98 | 62,55 | 16,48 | -16,45 |
| -25 | 89,98 | 63,92 | 16,39 | -16,37 |
| -26 | 90,98 | 64,53 | 16,35 | -16,33 |
| -27 | 91,98 | 65,14 | 16,31 | -16,29 |

Таблица 11.21 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Мамулино» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 129,98 | 76,86 | 467,73 | -465,07 |
| 7 | 129,98 | 76,49 | 468,18 | -465,52 |
| 6 | 129,98 | 76,12 | 468,61 | -465,95 |
| 5 | 129,98 | 75,75 | 469,07 | -466,41 |
| 4 | 129,98 | 75,39 | 469,52 | -466,85 |
| 3 | 129,98 | 75,02 | 469,96 | -467,29 |
| 2 | 129,98 | 74,65 | 470,42 | -467,75 |
| 1 | 129,98 | 74,29 | 470,88 | -468,22 |
| 0 | 129,98 | 73,93 | 471,33 | -468,67 |
| -1 | 129,98 | 73,57 | 471,80 | -469,14 |
| -2 | 129,98 | 73,21 | 472,27 | -469,61 |
| -3 | 129,98 | 72,85 | 472,74 | -470,07 |
| -4 | 129,98 | 72,49 | 473,22 | -470,56 |
| -5 | 129,98 | 72,13 | 473,70 | -471,04 |
| -6 | 129,98 | 71,78 | 474,18 | -471,51 |
| -7 | 129,98 | 71,42 | 474,68 | -472,01 |
| -8 | 129,98 | 71,07 | 475,17 | -472,51 |
| -9 | 129,98 | 70,72 | 475,67 | -473,00 |
| -10 | 129,98 | 70,37 | 476,18 | -473,51 |
| -11 | 129,98 | 70,02 | 476,71 | -474,04 |
| -12 | 129,98 | 69,70 | 477,39 | -474,72 |
| -13 | 129,98 | 69,39 | 478,11 | -475,44 |
| -14 | 129,98 | 69,07 | 478,85 | -476,18 |
| -15 | 129,98 | 68,77 | 479,61 | -476,94 |
| -16 | 129,98 | 68,46 | 480,41 | -477,74 |
| -17 | 129,98 | 68,17 | 481,24 | -478,58 |
| -18 | 129,98 | 67,88 | 482,12 | -479,45 |
| -19 | 129,98 | 67,60 | 483,02 | -480,35 |
| -20 | 129,98 | 67,33 | 483,98 | -481,31 |
| -21 | 129,98 | 67,07 | 484,98 | -482,31 |
| -22 | 129,98 | 66,81 | 486,02 | -483,36 |
| -23 | 129,98 | 66,57 | 487,13 | -484,46 |
| -24 | 129,98 | 66,33 | 488,32 | -485,65 |
| -25 | 129,98 | 66,11 | 489,55 | -486,88 |
| -26 | 129,98 | 65,91 | 490,86 | -488,19 |
| -27 | 127,98 | 64,65 | 493,93 | -491,26 |

Таблица 11.22 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ОКБ в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 48,23 | 218,54 | -218,10 |
| 7 | 62,00 | 48,00 | 218,90 | -218,46 |
| 6 | 62,00 | 47,78 | 219,33 | -218,90 |
| 5 | 62,00 | 47,57 | 220,04 | -219,61 |
| 4 | 62,00 | 47,38 | 220,88 | -220,44 |
| 3 | 62,00 | 47,20 | 221,83 | -221,40 |
| 2 | 62,00 | 47,03 | 222,93 | -222,50 |
| 1 | 62,00 | 46,87 | 224,21 | -223,78 |
| 0 | 62,00 | 46,73 | 225,72 | -225,28 |
| -1 | 62,00 | 46,62 | 227,52 | -227,08 |
| -2 | 62,00 | 46,54 | 229,70 | -229,27 |
| -3 | 62,00 | 46,49 | 232,40 | -231,97 |
| -4 | 62,00 | 46,51 | 235,82 | -235,39 |
| -5 | 62,00 | 46,61 | 240,29 | -239,85 |
| -6 | 62,00 | 46,83 | 246,32 | -245,89 |
| -7 | 64,00 | 47,51 | 236,97 | -236,54 |
| -8 | 65,00 | 47,96 | 234,90 | -234,47 |
| -9 | 67,00 | 48,62 | 225,58 | -225,14 |
| -10 | 68,00 | 49,20 | 225,09 | -224,65 |
| -11 | 70,00 | 50,04 | 218,10 | -217,67 |
| -12 | 71,00 | 50,70 | 218,73 | -218,29 |
| -13 | 72,00 | 51,37 | 219,27 | -218,84 |
| -14 | 74,00 | 52,33 | 214,26 | -213,83 |
| -15 | 75,00 | 53,04 | 215,36 | -214,92 |
| -16 | 77,00 | 54,04 | 211,12 | -210,69 |
| -17 | 78,00 | 54,77 | 212,35 | -211,91 |
| -18 | 80,00 | 55,78 | 208,61 | -208,18 |
| -19 | 81,00 | 56,51 | 209,81 | -209,38 |
| -20 | 83,00 | 57,53 | 206,50 | -206,07 |
| -21 | 84,00 | 58,26 | 207,64 | -207,20 |
| -22 | 85,00 | 58,99 | 208,81 | -208,38 |
| -23 | 87,00 | 60,01 | 205,71 | -205,28 |
| -24 | 88,00 | 60,74 | 206,80 | -206,36 |
| -25 | 90,00 | 61,77 | 203,96 | -203,53 |
| -26 | 91,00 | 62,48 | 204,97 | -204,53 |
| -27 | 92,00 | 63,20 | 205,99 | -205,55 |

Таблица 11.23 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ООО «Лазурная» в зоне деятельности ЕТО ООО «Лазурная»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 49,28 | 357,39 | -355,83 |
| 7 | 62,00 | 49,14 | 357,41 | -355,84 |
| 6 | 62,00 | 49,01 | 357,43 | -355,86 |
| 5 | 62,00 | 48,87 | 357,47 | -355,90 |
| 4 | 62,00 | 48,74 | 357,51 | -355,94 |
| 3 | 62,00 | 48,60 | 357,55 | -355,99 |
| 2 | 62,00 | 48,47 | 357,61 | -356,04 |
| 1 | 62,00 | 48,33 | 357,67 | -356,10 |
| 0 | 62,00 | 48,20 | 357,74 | -356,17 |
| -1 | 62,00 | 48,06 | 357,83 | -356,26 |
| -2 | 62,00 | 47,93 | 357,95 | -356,38 |
| -3 | 62,00 | 47,79 | 358,09 | -356,52 |
| -4 | 62,00 | 47,66 | 358,27 | -356,71 |
| -5 | 62,00 | 47,54 | 358,53 | -356,96 |
| -6 | 62,00 | 47,41 | 358,90 | -357,33 |
| -7 | 64,00 | 47,20 | 323,36 | -321,80 |
| -8 | 65,00 | 47,54 | 317,85 | -316,29 |
| -9 | 67,00 | 48,58 | 310,97 | -309,41 |
| -10 | 68,00 | 49,08 | 309,02 | -307,45 |
| -11 | 70,00 | 50,29 | 305,80 | -304,23 |
| -12 | 71,00 | 50,85 | 304,83 | -303,26 |
| -13 | 72,00 | 51,41 | 303,94 | -302,37 |
| -14 | 74,00 | 52,70 | 302,34 | -300,78 |
| -15 | 75,00 | 53,27 | 301,80 | -300,24 |
| -16 | 77,00 | 54,58 | 300,65 | -299,10 |
| -17 | 78,00 | 55,16 | 300,32 | -298,77 |
| -18 | 80,00 | 56,48 | 299,41 | -297,85 |
| -19 | 81,00 | 57,07 | 299,19 | -297,63 |
| -20 | 83,00 | 58,39 | 298,44 | -296,88 |
| -21 | 84,00 | 58,98 | 298,27 | -296,71 |
| -22 | 85,00 | 59,57 | 298,10 | -296,54 |
| -23 | 87,00 | 60,90 | 297,50 | -295,95 |
| -24 | 88,00 | 61,48 | 297,37 | -295,82 |
| -25 | 90,00 | 62,81 | 296,84 | -295,29 |
| -26 | 91,00 | 63,40 | 296,73 | -295,18 |
| -27 | 92,00 | 63,98 | 296,64 | -295,09 |

Таблица 11.24 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ЗАО «ТКСМ № 2» в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 57,86 | 1703,70 | -1701,86 |
| 7 | 62,00 | 57,82 | 1703,70 | -1701,86 |
| 6 | 62,00 | 57,78 | 1703,70 | -1701,86 |
| 5 | 62,00 | 57,74 | 1703,70 | -1701,86 |
| 4 | 62,00 | 57,70 | 1703,74 | -1701,90 |
| 3 | 62,00 | 57,66 | 1703,74 | -1701,90 |
| 2 | 62,00 | 57,62 | 1703,74 | -1701,90 |
| 1 | 62,00 | 57,58 | 1703,74 | -1701,90 |
| 0 | 62,00 | 57,54 | 1703,74 | -1701,90 |
| -1 | 62,00 | 57,50 | 1703,74 | -1701,90 |
| -2 | 62,00 | 57,46 | 1703,74 | -1701,90 |
| -3 | 62,00 | 57,42 | 1703,74 | -1701,90 |
| -4 | 62,00 | 57,38 | 1703,74 | -1701,90 |
| -5 | 62,00 | 57,34 | 1703,74 | -1701,90 |
| -6 | 62,00 | 57,30 | 1703,74 | -1701,90 |
| -7 | 64,00 | 49,95 | 588,77 | -586,93 |
| -8 | 65,00 | 50,03 | 562,83 | -560,99 |
| -9 | 67,00 | 50,66 | 529,34 | -527,51 |
| -10 | 68,00 | 51,01 | 517,76 | -515,92 |
| -11 | 70,00 | 51,96 | 500,32 | -498,48 |
| -12 | 71,00 | 52,41 | 493,54 | -491,71 |
| -13 | 72,00 | 52,88 | 487,68 | -485,85 |
| -14 | 74,00 | 54,01 | 478,03 | -476,19 |
| -15 | 75,00 | 54,52 | 473,99 | -472,16 |
| -16 | 77,00 | 55,73 | 467,08 | -465,25 |
| -17 | 78,00 | 56,26 | 464,10 | -462,26 |
| -18 | 80,00 | 57,51 | 458,86 | -457,03 |
| -19 | 81,00 | 58,06 | 456,55 | -454,71 |
| -20 | 83,00 | 59,34 | 452,41 | -450,58 |
| -21 | 84,00 | 59,90 | 450,56 | -448,72 |
| -22 | 85,00 | 60,47 | 448,82 | -446,99 |
| -23 | 87,00 | 61,77 | 445,66 | -443,83 |
| -24 | 88,00 | 62,34 | 444,22 | -442,39 |
| -25 | 90,00 | 63,66 | 441,57 | -439,74 |
| -26 | 91,00 | 64,23 | 440,35 | -438,52 |
| -27 | 92,00 | 64,81 | 439,19 | -437,37 |

Таблица 11.25 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Склизкова 86 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 47,34 | 78,81 | -59,19 |
| 7 | 62,00 | 47,25 | 78,98 | -59,35 |
| 6 | 62,00 | 47,04 | 78,81 | -59,19 |
| 5 | 62,00 | 46,88 | 78,81 | -59,19 |
| 4 | 62,00 | 46,73 | 78,81 | -59,19 |
| 3 | 62,00 | 46,58 | 78,81 | -59,19 |
| 2 | 62,00 | 46,42 | 78,81 | -59,19 |
| 1 | 62,00 | 46,27 | 78,81 | -59,19 |
| 0 | 62,00 | 46,12 | 78,81 | -59,19 |
| -1 | 62,00 | 45,96 | 78,81 | -59,19 |
| -2 | 62,00 | 45,81 | 78,81 | -59,19 |
| -3 | 62,00 | 45,65 | 78,81 | -59,19 |
| -4 | 62,00 | 45,50 | 78,81 | -59,19 |
| -5 | 62,00 | 45,34 | 78,81 | -59,19 |
| -6 | 62,00 | 45,18 | 78,81 | -59,19 |
| -7 | 64,00 | 46,42 | 78,81 | -59,19 |
| -8 | 65,00 | 46,96 | 78,81 | -59,18 |
| -9 | 67,00 | 48,20 | 78,81 | -59,18 |
| -10 | 68,00 | 48,73 | 78,81 | -59,18 |
| -11 | 70,00 | 49,56 | 78,87 | -59,24 |
| -12 | 71,00 | 50,17 | 78,87 | -59,24 |
| -13 | 72,00 | 50,79 | 78,87 | -59,24 |
| -14 | 74,00 | 52,17 | 78,87 | -59,24 |
| -15 | 75,00 | 52,78 | 78,87 | -59,24 |
| -16 | 77,00 | 54,16 | 78,86 | -59,24 |
| -17 | 78,00 | 54,77 | 78,86 | -59,24 |
| -18 | 80,00 | 56,13 | 78,72 | -59,24 |
| -19 | 81,00 | 56,69 | 78,43 | -59,26 |
| -20 | 83,00 | 57,96 | 77,86 | -59,29 |
| -21 | 84,00 | 58,52 | 77,59 | -59,31 |
| -22 | 85,00 | 59,08 | 77,33 | -59,32 |
| -23 | 87,00 | 60,36 | 76,82 | -59,35 |
| -24 | 88,00 | 60,92 | 76,58 | -59,36 |
| -25 | 90,00 | 62,20 | 76,11 | -59,39 |
| -26 | 91,00 | 62,76 | 75,88 | -59,40 |
| -27 | 92,00 | 63,32 | 75,66 | -59,41 |

Таблица 11.26 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Склизкова 108 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 62,00 | 51,85 | 187,09 | -171,04 |
| 7 | 62,00 | 51,65 | 187,09 | -171,04 |
| 6 | 62,00 | 51,44 | 187,09 | -171,04 |
| 5 | 62,00 | 51,23 | 187,09 | -171,04 |
| 4 | 62,00 | 51,03 | 187,09 | -171,04 |
| 3 | 62,00 | 50,82 | 187,09 | -171,04 |
| 2 | 62,00 | 50,62 | 187,09 | -171,04 |
| 1 | 62,00 | 50,41 | 187,09 | -171,04 |
| 0 | 62,00 | 50,20 | 187,09 | -171,04 |
| -1 | 62,00 | 49,99 | 187,09 | -171,04 |
| -2 | 62,00 | 49,78 | 187,09 | -171,04 |
| -3 | 62,00 | 49,57 | 187,09 | -171,04 |
| -4 | 62,00 | 49,37 | 187,09 | -171,04 |
| -5 | 62,00 | 49,16 | 187,09 | -171,04 |
| -6 | 62,00 | 48,95 | 187,09 | -171,04 |
| -7 | 64,00 | 50,30 | 187,08 | -171,04 |
| -8 | 65,00 | 50,87 | 187,08 | -171,04 |
| -9 | 67,00 | 52,22 | 187,08 | -171,04 |
| -10 | 68,00 | 52,79 | 187,08 | -171,03 |
| -11 | 70,00 | 54,14 | 184,48 | -171,04 |
| -12 | 71,00 | 54,70 | 184,48 | -171,03 |
| -13 | 72,00 | 55,26 | 184,48 | -171,03 |
| -14 | 74,00 | 56,60 | 184,48 | -171,03 |
| -15 | 75,00 | 57,17 | 184,48 | -171,03 |
| -16 | 77,00 | 58,50 | 184,48 | -171,03 |
| -17 | 78,00 | 59,06 | 184,47 | -171,03 |
| -18 | 80,00 | 60,39 | 184,47 | -171,02 |
| -19 | 81,00 | 60,95 | 184,47 | -171,02 |
| -20 | 83,00 | 62,28 | 187,06 | -171,02 |
| -21 | 84,00 | 62,83 | 187,06 | -171,02 |
| -22 | 85,00 | 63,38 | 187,06 | -171,01 |
| -23 | 87,00 | 64,71 | 187,06 | -171,01 |
| -24 | 88,00 | 65,26 | 187,05 | -171,01 |
| -25 | 90,00 | 66,58 | 187,05 | -171,01 |
| -26 | 91,00 | 67,13 | 187,05 | -171,00 |
| -27 | 92,00 | 67,67 | 187,05 | -171,00 |

Таблица 11.27 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Фрунзе, 2 корп 1 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,99 | 51,96 | 130,85 | -106,12 |
| 7 | 61,99 | 51,84 | 130,85 | -106,12 |
| 6 | 61,99 | 51,72 | 130,85 | -106,12 |
| 5 | 61,99 | 51,59 | 130,85 | -106,12 |
| 4 | 61,99 | 51,46 | 130,85 | -106,13 |
| 3 | 61,99 | 51,34 | 130,85 | -106,13 |
| 2 | 61,99 | 51,21 | 130,85 | -106,13 |
| 1 | 61,99 | 51,09 | 130,85 | -106,13 |
| 0 | 61,99 | 50,96 | 130,85 | -106,13 |
| -1 | 61,99 | 50,83 | 130,85 | -106,13 |
| -2 | 61,99 | 50,71 | 130,85 | -106,13 |
| -3 | 61,99 | 50,58 | 130,85 | -106,13 |
| -4 | 61,99 | 50,45 | 130,85 | -106,13 |
| -5 | 61,99 | 50,32 | 130,85 | -106,13 |
| -6 | 61,99 | 50,19 | 130,85 | -106,13 |
| -7 | 63,99 | 51,64 | 130,84 | -106,12 |
| -8 | 64,99 | 52,30 | 130,84 | -106,11 |
| -9 | 66,99 | 53,75 | 130,83 | -106,10 |
| -10 | 67,99 | 54,41 | 130,82 | -106,10 |
| -11 | 69,99 | 55,66 | 130,90 | -106,17 |
| -12 | 70,99 | 56,36 | 130,89 | -106,17 |
| -13 | 71,99 | 57,05 | 130,89 | -106,16 |
| -14 | 73,99 | 58,57 | 130,87 | -106,15 |
| -15 | 74,99 | 59,26 | 130,87 | -106,15 |
| -16 | 76,99 | 60,73 | 130,39 | -106,25 |
| -17 | 77,99 | 61,39 | 130,06 | -106,32 |
| -18 | 79,99 | 62,84 | 129,44 | -106,45 |
| -19 | 80,99 | 63,50 | 129,13 | -106,51 |
| -20 | 82,99 | 64,95 | 128,56 | -106,63 |
| -21 | 83,99 | 65,61 | 128,28 | -106,68 |
| -22 | 84,99 | 66,27 | 128,01 | -106,74 |
| -23 | 86,99 | 67,73 | 127,48 | -106,83 |
| -24 | 87,99 | 68,39 | 127,23 | -106,88 |
| -25 | 89,99 | 69,84 | 126,74 | -106,97 |
| -26 | 90,99 | 70,50 | 126,51 | -107,01 |
| -27 | 91,99 | 71,16 | 126,28 | -107,05 |

Таблица 11.28 – Параметры регулирования отпуска тепловой энергии от котельной ул. Планерная, 4 в зоне деятельности ЕТО ООО «ДСК-Ресурс»

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч | Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч |
| 8 | 61,98 | 15,12 | 19,13 | -11,84 |
| 7 | 61,98 | 15,11 | 19,69 | -12,40 |
| 6 | 61,98 | 15,06 | 20,24 | -12,95 |
| 5 | 61,98 | 16,79 | 21,33 | -14,04 |
| 4 | 61,98 | 18,84 | 22,62 | -15,33 |
| 3 | 61,98 | 21,04 | 24,10 | -16,81 |
| 2 | 61,98 | 23,37 | 25,81 | -18,52 |
| 1 | 61,98 | 25,82 | 27,81 | -20,52 |
| 0 | 61,98 | 28,38 | 30,17 | -22,88 |
| -1 | 61,98 | 31,05 | 33,01 | -25,72 |
| -2 | 61,99 | 33,80 | 36,47 | -29,18 |
| -3 | 61,99 | 36,64 | 40,80 | -33,51 |
| -4 | 61,99 | 39,56 | 46,34 | -39,05 |
| -5 | 61,99 | 42,54 | 53,71 | -46,42 |
| -6 | 61,99 | 45,59 | 63,94 | -56,65 |
| -7 | 63,99 | 45,81 | 60,43 | -53,14 |
| -8 | 64,99 | 47,42 | 64,05 | -56,77 |
| -9 | 66,99 | 47,61 | 60,64 | -53,35 |
| -10 | 67,99 | 49,16 | 63,88 | -56,60 |
| -11 | 69,99 | 48,70 | 59,42 | -53,33 |
| -12 | 70,99 | 50,22 | 62,33 | -56,23 |
| -13 | 71,99 | 51,73 | 65,33 | -59,23 |
| -14 | 73,99 | 51,77 | 61,82 | -55,72 |
| -15 | 74,99 | 53,24 | 64,49 | -58,40 |
| -16 | 76,99 | 53,26 | 61,22 | -55,13 |
| -17 | 77,99 | 54,68 | 63,61 | -57,52 |
| -18 | 79,99 | 54,68 | 60,56 | -54,47 |
| -19 | 80,99 | 56,07 | 62,71 | -56,61 |
| -20 | 82,99 | 56,04 | 59,87 | -53,78 |
| -21 | 83,99 | 57,40 | 61,80 | -55,71 |
| -22 | 84,99 | 58,75 | 63,76 | -57,67 |
| -23 | 86,99 | 58,69 | 60,91 | -54,82 |
| -24 | 87,99 | 60,00 | 62,67 | -56,58 |
| -25 | 89,99 | 59,92 | 60,04 | -53,94 |
| -26 | 90,99 | 61,79 | 62,83 | -55,54 |
| -27 | 91,99 | 63,14 | 64,43 | -57,14 |

УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Установка приборов учета у потребителей ресурсоснабжающей организацией связана с внесением изменений в Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 (ред. 10.07.2012г.) и вступлением в силу с 01.09.2012 г. Приказа Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

Тем не менее большая часть старых ИТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установка приборов учета требуется в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

В таблице Таблица 12.1 приведена информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 12.1 – Сведения о количестве узлов учета у потребителя тепловой энергии и горячей воды

| Категория потребителей | На 01.01.2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество ПУ | Всего абонентов (точек учета) | Всего абонентов (договоров) |
| Население | 1274 | 2585 | 424 |
| Бюджетные организации | 672 | 1281 | 547 |
| Прочие организации | 631 | 1174 | 3249 |
| Промышленные потребители | 31 | 238 | 49 |
| Всего | 2608 | 5278 | 4269 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫВОДУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перечень тепловых сетей, предлагаемых для вывода из эксплуатации, приведен в таблице Таблица 13.1.

Таблица 13.1 – Реестр тепловых сетей, предлагаемых к выводу из эксплуатации

| № п.п. | Инв.номер | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110103200002357 | Система теплоснабжения в р-не д. 3, д. 3 корп. 1 по пр. Промышленный, д. 107 по ул. Коминтерна (участок: Т/т от ССПМК-6 (ул. Коминтерна, д.103) до проходной (территория СМПМК-5, ул. Коминтерна, д. 107)) | Протяжённость 91,6 м. Диаметр труб: d=108 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001837/37:10000/тс. Номер комплекса 22104. РМС 90762 |
| 2 | 110103200004647 | Система теплоснабжения в р-не д.70, д.72, д.74, д.76, д.78 по ул.Можайского (участок: Т/т от ГРП у д.72 по ул.Можайского до д.72 по ул.Можайского) | Протяженность 41,1 м. Диаметр труб: 2d=45мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001856/37:10000/тс. Номер комплекса 23014. РМС 91510 |
| 3 | 110103200005949 | Система теплоснабжения в р-не д.60, д.62 по ул. Можайского, д.42, д.46 по ул. Левитана, д.41, д.47 по бул. Гусева (участок Т/т от ЦТП-1Г у д.60 по ул. Можайского до ГРП у д.60 по ул. Можайского) | Протяженность, м -17,5. Кол-во труб, шт - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001854/37:10000/тс Номер комплекса 23011. |
| 4 | 110103200005973 | Система теплоснабжения в р-не д.60, д.62 по ул. Можайского, д.42, д.46 по ул. Левитана, д.41, д.47 по бул. Гусева (участок Т/т от д.46 по ул. Левитана до д.42 по ул. Левитана) | Протяженность, м -7,4. Кол-во труб, шт - 4. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001854/37:10000/тс Номер комплекса 23011. |
| 5 | 110103200005975 | Система теплоснабжения в р-не д.60, д.62 по ул. Можайского, д.42, д.46 по ул. Левитана, д.41, д.47 по бул. Гусева (участок Т/т по д.46 по ул. Левитана) | Протяженность, м -199. Кол-во труб, шт - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001854/37:10000/тс Номер комплекса 23011. |
| 6 | 110103200008135 | Система теплоснабжения в р-не д.64 по ул. Можайского (участок: Т/т от д. 64 по ул. Можайского до ГРП у д.64 по ул. Можайского (территории роддома №1 ул. Можайского, д.64) | Протяженность, м 39,7. Диаметр труб - 2d=32мм. Кол-во труб, шт. 2. Материал Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002129/37:10000/тс Номер комплекса 23013. |
| 7 | 110103200009122 | Система теплоснабжения в р-не д.5, д.7, д.10, д.14, д.24, д.26 по Сахаровскому шоссе (участок: Т/т от д.26 по шоссе Сахаровское до проходной стеклозавода у д.28 по шоссе Сахаровское) | Протяженность 76,6 м, диаметр 2d=108, материал сталь, кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001703/37:10000/тс, РМС 97164. |
| 8 | 110103200003601 | С/т в р-не д.17 по Третьяковскому пер. (УПК) (участок: Т/т от д.17 по пер.Третьяковский до ТК у д.17 по пер.Третьяковский) | Протяженность 11,1 м. Диаметр d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649977 от 15.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001711/37:10000/тс. Номер комплекса 16002 |
| 9 | 110103200003602 | С/т в р-не д.17 по Третьяковскому пер. (УПК) (участок: Т/т от д.17 по пер.Третьяковский до мастреских у д.17 по пер.Третьяковский) | Протяженность 1,8 м. Диаметр d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649977 от 15.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001711/37:10000/тс. Номер комплекса 16002 |
| 10 | 110103200003603 | С/т в р-не д.17 по Третьяковскому пер. (УПК) (участок: Т/т от д.17 по пер.Третьяковский до ЦТП у д.17 по пер.Третьяковский (Межшкольный учебный комбинат Заволжского р-на)) | Протяженность 37,2 м. Диаметр d=76мм. Количество труб шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649977 от 15.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001711/37:10000/тс. Номер комплекса 16002 |
| 11 | 110103200001839 | Система теплоснабжения в р-не д.9, д.11, д.13 по ул. Республиканская (участок: т /т от д.9 по ул. Республиканская до ГРП у д. 9 по ул. Республиканской ) | Протяженость 34,7. Диаметр труб: d=32мм. Количество труб - 2 шт. Кадастровый номер:69:40:0000000:0000:35/ 001927/37:10000/тс. Номер комплекса 32037. РМС 81599 |
| 12 | 110103200001898 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т отТК-207-68 у д. 5 по ул. Спортивная до д.1/7 по пр-ду Текстильный) | Протяженость 70 м. Диаметр труб: d=76 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 13 | 110103200001908 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т от ТК-207-64 у д. 2 по ул. Прядильная до д 2 по ул. Прядильная) | Протяженость 15 м. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 14 | 110103200001911 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т от ТК-207-58 у д. 8/3 по ул. Прядильная до д.8/3 по ул. Прядильная) | Протяженость 10,5 м. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 15 | 110103200002061 | Система теплоснабжения в районе ТП № 21 по ул. 2-я Краснознаменная (участок: Т/т от ТК-207-1 по ул. Б. Полевого до ТК-207-1-4 около ТП № 21 по ул. 2-я Краснознаменная) | Протяженость 97 м. Диаметр труб: d=159 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/000879/37:10000/тс. Номер комплекса 32041. РМС 81714 |
| 16 | 110103200002114 | Система теплоснабжения квартала в районе ул. Строителей, наб. Пролетарская, в т.ч.(участок Т/т от д.4 по наб. Пролетарская до ГРП № 24) | Протяженость 28 м. Диаметр труб: d=57 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/001935/37:10000/тс. Номер комплекса 32045. РМС 90749 |
| 17 | 110103200002473 | Система теплоснабжения в р-не д.26, д.30, д.34 по ул.Луначарского (участок: Т/т от ТК-379а-2 у д.30 по ул.Луначарского до д.30а по ул.Луначарского) | Протяженность 25,4. Диаметр труб d=76мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №649975 от 15.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001672/37:10000/тс. Номер комплекса 12030. РМС 82539 |
| 18 | 110103200002490 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул.Богданова, пр.Победы, ул.15 лет Октября, ул.Тамары Ильиной (участок: Т/т от д.46а по пр.Победы до ГРП у д.46а по пр.Победы) | Протяженность 40. Диаметр труб d=57мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №622122 от 23.12.2009г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001761/37:10000/тс. Номер комплекса 22023. РМС 90766 |
| 19 | 110103200002568 | Система теплоснабжения в р-не д.3/44 по пр.Ленина (участок: Т/т от д.3/44 по пр-ту Ленина до ГРП у д.3/44 по пр-ту Ленина) | Протяженность 24,2. Диаметр труб d=32мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №605331 от 07.12.2009г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/000115/37:10000/тс. Номер комплекса 32047. РМС 81601 |
| 20 | 110103200002766 | Система теплоснабжения в р-не д. 2, д.4, д.6 по ул. Советская, д.1 по ул. И. Седых (участок: Т/т от ТК у д. 2 по ул. Советская (Медицинская академия) до туалета напротив д. 2 по ул. Советская)) | Протяженность 42 м. Диаметр 2d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001964/37:10000/тс. Номер комплекса 41003. РМС 82185. |
| 21 | 110103200003508 | Система теплоснабжения в р-не ул.6-я Пролетарская, ул.Гончарова (участок: Т/т от ЦТП у д.18 по ул.6-я Пролетарская до ГРП у д.10 по ул.Гончаровой) | Протяженность 29,7 м. Диаметр d=45мм. Количество труб 4 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649967 от 05.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001886/37:10000/тс. Номер комплекса 31024.РМС 82259 |
| 22 | 110103200003524 | Система теплоснабжения в р-не ул.6-я Пролетарская, ул.Гончарова (участок: Т/т от д.8 по ул.Гончаровой до насосной у д.8 по ул.Гончаровой) | Протяженность 49,9 м. Диаметр d=159мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649967 от 05.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001886/37:10000/тс. Номер комплекса 31024.РМС 82259 |
| 23 | 110103200003525 | Система теплоснабжения в р-не ул.6-я Пролетарская, ул.Гончарова (участок: Т/т от д.8 по ул.Гончаровой до ОУС д.8 по ул.Гончаровой) | Протяженность 26,4 м. Диаметр d=32мм. Количество труб шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649967 от 05.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001886/37:10000/тс. Номер комплекса 31024.РМС 82259 |
| 24 | 110103200003954 | Система теплоснабжения в р-не д. 2, д. 2 корп. 1, д. 4, д. 4 корп. 2, д. 6 корп. 4, д. 6 корп. 5 по бул. Ногина, д. 5, д.7 по ул. Карла Маркса (участок: Т/т от ГРП до ближайшей ТК у д. 6 корп. 5 по б-ру Ногина (д/с №96) | Протяженность 27,3 м. Диаметр 2d=57 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001879/37:10000/тс. Номер комплекса 31016. РМС 91404 |
| 25 | 110103200004131 | Система теплоснабжения в р-не д.14, д.17, д.19 по ул.Озерная, д.13 корп.2, д.13 корп.3 по ул.15 лет Октября (участок: Т/т от д.13 корп.2 по ул.15 лет Октября до ГРП у д.13 корп.2 по ул.15 лет Октября) | Протяженность 16,2 м. Диаметр 2d=32мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001764/37:10000/тс. Номер комплекса 22027. РМС 91384 |
| 26 | 110103200004668 | Система теплоснабжения в р-не д.86, д.88, д.90 по ул.Склизкова (участок: Т/т от д.86 по ул.Склизкова до ГРП №52 у д.86 по ул.Склизкова) | Протяженность 30,7 м. Диаметр труб: 2d=35мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001790/37:10000/тс. Номер комплекса 22054. РМС 91515 |
| 27 | 110103200005880 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Центральная в п. Элеватор, пер.1-й, пер. 2-й, пер. 3-й в п.Элеватор, ул. Восточная в п. Элеватор (участок Т/т от ТК-15 у д.8 по пер. 2-й в п. Элеватор до ГРП) | 2d=57мм |
| 28 | 110103200005885 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Центральная в п. Элеватор, пер.1-й, пер. 2-й, пер. 3-й в п.Элеватор, ул. Восточная в п. Элеватор (участок Т/т от ТК-22 у д.5 по пер. 1-й в п. Элеватор до д.7 по пер. 1-й в п.Элеватор (пожарное депо) | 2d=57мм |
| 29 | 110103200005886 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Центральная в п. Элеватор, пер.1-й, пер. 2-й, пер. 3-й в п.Элеватор, ул. Восточная в п. Элеватор (участок Т/т от д.7 по пер. 1-й в п. Элеватор до конторы) | 2d=57мм |
| 30 | 110103200006073 | Система теплоснабжения в р-не д.45/24 по ул. С.Перовская, д.41, д.54 по ул. Бебеля, д.20, д.22 по пер. Беляковский (участок Т/т от ТК-134-8 у д.54 по ул. Бебеля до д.54 по ул. Бебеля) | 2d=57мм |
| 31 | 110103200006074 | Система теплоснабжения в р-не д.45/24 по ул. С.Перовская, д.41, д.54 по ул. Бебеля, д.20, д.22 по пер. Беляковский (участок Т/т от ТК-134-8 у д.54 по ул. Бебеля до ТК-126 у д.54 по ул. Бебеля) | 2d=108мм |
| 32 | 110103200006075 | Система теплоснабжения в р-не д.45/24 по ул. С.Перовская, д.41, д.54 по ул. Бебеля, д.20, д.22 по пер. Беляковский (участок Т/т от ТК-126 у д.54 по ул. Бебеля до ТК-124 у д.41 по ул. Бебеля) | 2d=159мм |
| 33 | 110103200006076 | Система теплоснабжения в р-не д.45/24 по ул. С.Перовская, д.41, д.54 по ул. Бебеля, д.20, д.22 по пер. Беляковский (участок Т/т от ТК-124 у д.41 по ул. Бебеля до д.41 по ул. Бебеля) | 2d=108мм |
| 34 | 110103200007120 | Система теплоснабжения в р-не ул. Веселова, д.12 по ул. Луначарского, д.9/27, д.10 по ул. Оборонная, д.5, д.7 по 4-му пер. Металлистов (участок: Т/т от д.10 по ул Оборонная до ГРП у д.10 по ул.Оборонная) | Протяженность,м - 22,1. Диаметр - 2d=57мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал- Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001652/37:10000/тс Номер комплекса 12005. |
| 35 | 110103200007177 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мичурина, ул. Чехова, ул. Фурманова, ул. Скворцова-Степанова (участок: Т/т от т/узла у д.19/4 по ул.Жореса до д.19/4 по ул.Жореса) | Протяженность,м - 34,2. Диаметр - 2d=159мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал- Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002104/37:10000/тс Номер комплекса 11003. |
| 36 | 110103200006550 | Система теплоснабжения в р-не Ипподрома, д. 8, д. 10 по ул. Фадева, д. 27, по ул. Завидова (Т/т от ТК-17Б-1 у д. 10 по ул. Фадеева до конюшни (ГП "Тверской областной ипподром", пр-т Чайковского, д. 62а) | Протяженность 79,5. Диаметр труб: d=108мм. Количество труб, шт. - 1. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002091/37:10000/тс Номер комплекса 43037. |
| 37 | 110103200006551 | Система теплоснабжения в р-не Ипподрома, д. 8, д. 10 по ул. Фадева, д. 27, по ул. Завидова (Т/т от конюшни до трибуны (ГП "Тверской областной ипподром", пр-т Чайковского, д. 62а) | Протяженность 12. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб, шт. - 1. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002091/37:10000/тс Номер комплекса 43037. |
| 38 | 110103200006552 | Система теплоснабжения в р-не Ипподрома, д. 8, д. 10 по ул. Фадева, д. 27, по ул. Завидова (Т/т от конюшни до гаража и туалета (ГП "Тверской областной ипподром", пр-т Чайковского, д. 62а) | Протяженность 131,7. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб, шт. - 1. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002091/37:10000/тс Номер комплекса 43037. |
| 39 | 110103200010647 | Система теплоснабжения в р-не д. 81, д. 151, д. 93, д. 119, д. 122, д. 70, д. 107 во дворе Пролетарки (участок: Т/т от ТК у д.124 во дворе Пролетарки до д.124 во дворе Пролетарки) | Протяженность, м - 15. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:917, номер комплекса 31029 |
| 40 | 110103200000034 | Система теплоснабжения в р-не д. 31, 31а по пр-ту Чайковского (участок:Т/т от д.31а по пр-ту Чайковского до ГРП у д.31а по пр-ту Чайковского) | Протяженность, м - 35. Диаметр, мм - 2d=32 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0400095:1717, номер комплекса 43027 |
| 41 | 110103200001909 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т от ТК-207-64 у д. 2 по ул. Прядильная до д.4 по ул. Прядильная) | Протяженость 19 м. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 42 | 110103200008256 | Система теплоснабжения в р-не ул.Центральная в п.Элеватор, пер.1-й, пер.2-й, пер.3-й в п.Элеватор (участок: Т/т от ТК-26 у д.2 по ул.Центральная в п.Элеватор до д.3 по пер.2-й в п.Элеватор) | Протяженность,м 10,5. Диаметр 2d=32мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002149/37:10000\тс Номер комплекса 24001 РМС 93653. |
| 43 | 110103200011751 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от д. 15 по ул. Мусоргского до т/узла у д. 15 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 37,7. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 44 | 110103200007148 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мичурина, ул. Чехова, ул. Фурманова, ул. Скворцова-Степанова (участок: Т/т от ГРП у д. 3 по бул.Шмидта до ТК-604-4-1 у ГРП д.3 по бул. Шмидта) | Протяженность,м - 10,6. Диаметр - 2d=45мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал- Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002104/37:10000/тс Номер комплекса 11003. |
| 45 | 110103200012184 | Система теплоснабжение в р-не д.1/19 по ул.Достоевского, д.18 по наб.р.Тьмаки, д.13, д.13а по ул.Ефимова (участок Т/т от д.13 по ул.Ефимова до ТК-110-16-1 у д.13а по ул.Ефимова) | Протяженность, м - 38. Диаметр, мм - d=57 d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:967, номер комплекса 42017 |
| 46 | 110103200012185 | Система теплоснабжение в р-не д.1/19 по ул.Достоевского, д.18 по наб.р.Тьмаки, д.13, д.13а по ул.Ефимова (участок Т/т от ТК-110-16-1 у д.13а по ул.Ефимова до д.13а по ул.Ефимова) | Протяженность, м - 21. Диаметр, мм - d=57 d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:967, номер комплекса 42017 |
| 47 | 110103200011840 | Система теплоснабжения в р-не д. 39а, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 24 корп. 3 по ул. Московская, д. 5, д. 7, д.8а, д. 9 по ул. Малая Самара(участок: Т/т от ТК- 041- 10 уд 5 по ул.Малая Самара до д.5 по ул.Малая Самара) | Протяженность, м - 12,5. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1071, номер комплекса 21009 |
| 48 | 110103200002241 | Система теплоснабжения в р-не д.38, д. 46/30 по пр. Победы, д. 17/49, д. 23 по ул. Т. Ильиной, д.47 по ул. 15 лет Октября (участок: Т/т отТ К-29А-12 у д. 40 по пр. Победы до д. 40а по пр. Победы) | Протяженость 21,5 м. Диаметр труб: d=57 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/001762/37:10000/тс. Номер комплекса 22024. РМС 90777 |
| 49 | 110103200010287 | Система теплоснабжения в р-не ул.Салтыкова-Щедрина (участок: Т/т от ТК-68-6 у д.89 по ул.Симеоновская до д.20 по ул.Салтыкова-Щедрина) | Протяженность, м - 19,4. Диаметр, мм - 2d=108. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002007/37:10000/тс, номер комплекса 41046 |
| 50 | 110103200011651 | Система теплоснабжения в р-не д. 8, д. 41, д. 43 по ул. Коминтерна, д. 9 по пер. Александровский, д. 35, д. 37 по пр-ту Чайковского (участок: Т/т от ТК-910-9 у д. 3 по пер.Александровский до д. 3 по пер.Александровский) | Протяженность, м - 15,9. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:865, номер комплекса 43032 |
| 51 | 110103200009939 | Система теплоснабжения в р-не трамвайного депо № 2 по ул. Хрустальная, д. 72 по ул. Кольцевая, д. 10 по ул. Хрустальная (участок: Т/т от ТК-309-23 у д.2 корп.4 по ул.Хрустальная до д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная) | Протяженность, м - 100,8. Диаметр, мм - 2d=219. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001694/37:10000/тс, номер комплекса 14009 |
| 52 | 110103200009940 | Система теплоснабжения в р-не трамвайного депо № 2 по ул. Хрустальная, д. 72 по ул. Кольцевая, д. 10 по ул. Хрустальная (участок: Т/т от д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная до проходной д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная) | Протяженность, м - 82,2. Диаметр, мм - 2d=45. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001694/37:10000/тс, номер комплекса 14009 |
| 53 | 110103200009941 | Система теплоснабжения в р-не трамвайного депо № 2 по ул. Хрустальная, д. 72 по ул. Кольцевая, д. 10 по ул. Хрустальная (участок: Т/т от д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная до гаража д.2 (трамвайное депо №2) по ул.Хрустальная) | Протяженность, м - 36,6. Диаметр, мм - d=45 d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001694/37:10000/тс, номер комплекса 14009 |
| 54 | 110103200011853 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от ТК-18А-16 у д.9а по наб.реки Лазури до ТК-12А-14 у д.9 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 151,2. Диаметр, мм - 2d=108 d=76 d=57. Количество труб, шт. - 4. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 55 | 110103200011854 | Система теплоснабжения(участок: Т/т от ТК-12А-14 у д.9 по наб.реки Лазури до ТК-12А-18 у д.9 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 20. Диаметр, мм - 2d=273 2d=108 d=76 d=57. Количество труб, шт. - 6. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 56 | 110103200011855 | Система теплоснабжения(участок: Т/т от ТК-12А-18 у д.9 по наб.реки Лазури до мойки по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 90,5. Диаметр, мм - d=76 d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 57 | 110103200011856 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от ТК-12А-18 у д.9 по наб.реки Лазури до д.9 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 30,7. Диаметр, мм - 2d=273 2d=159 d=89 d=57. Количество труб, шт. - 6. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 58 | 110103200011857 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от ТК-12А-14 у д.9 по наб.реки Лазури до ТК-12А-6 у д.11 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 96,2. Диаметр, мм - 2d=273. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 59 | 110103200011858 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от ТК-12А-6 у д.11 по наб.реки Лазури до ТК у д.11 по наб.реки Лазури) | Протяженность, м - 106,6. Диаметр, мм - 2d=159. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001731/37:1000/тс, номер комплексп 21019 |
| 60 | 110103200011762 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от ТК-516-19 у д. 25/19 по бульв. Шмидта до д. 25/19 по бульв. Шмидта) | Протяженность, м - 15,8. Диаметр, мм - 2d=76 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 61 | 110103200005842 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Центральная в п. Элеватор, пер.1-й, пер. 2-й, пер. 3-й в п.Элеватор, ул. Восточная в п. Элеватор (участок Т/т от ТК-39 у д. 7 по ул. Центральная в п. Элеватор до д.7 по ул. Центральная в п. Элеватор) | Протяженность, м -10. Кол-во труб, шт - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001860/37:10000/тс Номер комплекса 24001. |
| 62 | 110103200011975 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.40 по ул.Спартака до д.40 по ул.Спартака) | Протяженность, м - 10,3. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 63 | 110103200010610 | Система теплоснабжения в р-не д. 81, д. 151, д. 93, д. 119, д. 122, д. 70, д. 107 во дворе Пролетарки (участок: Т/т от ТК у д.81 во дворе Пролетарки до д.81 во дворе Пролетарки) | Протяженность, м - 7. Диаметр, мм - 2d=76 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:917, номер комплекса 31029 |
| 64 | 110103200002031 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.13 по ул. Инициативная, д.2, д.6, д.10/11 по ул. Б. Полевого (участок:Т/т от ЦТП №146 у д.3 по ул. Инициативная до д.1 по ул. Прядильная) | Протяженость 130 м. Диаметр труб: d=57 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/001933/37:10000/тс. Номер комплекса 32043. РМС 81715 |
| 65 | 110103200002294 | Система теплоснабжения в р-не д.37, д.37/44, д.39/43, д.41, д.43 по пр-ту Победы, д.39, д.43 по ул. 15 лет Октября (участок: Т/т от д. 43 по ул. 15 лет Октября до ГРП №9 у д. 43 по ул. 15 лет Октября) | Протяженость 16,7 м. Диаметр труб: d=32 мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/001763/37:10000/тс. Номер комплекса 22026. РМС 90771 |
| 66 | 110103200002447 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от ТК-2Б у д.57/37 по ул. 15 лет Октября до мастерской у д.3 по ул.Богданова) | Протяженность 92,5. Диаметр труб d=159мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 67 | 110103200002448 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от мастерской у д.3 по ул.Богданова до ТК-2Б-1 у д.3 по ул.Богданова) | Протяженность 15. Диаметр труб d=108мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 68 | 110103200002449 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от ТК-2Б-1 у д.3 по ул.Богданова до здания профилактория (территория автобазы ул.Богданова, д.3)) | Протяженность 9,5. Диаметр труб d=108мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 69 | 110103200002450 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от от здания профилактория до д.3 по ул.Богданова (территория автобазы ул. Богданова, д.3)) | Протяженность 33. Диаметр труб d=76мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 70 | 110103200002451 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул.Богданова (участок: Т/т от от мастерской у д.3 по ул.Богданова до модуля по ул.Т.Ильиной (территория автобазы ул.Богданова, д.3)) | Протяженность 72. Диаметр труб d=76мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №650410 от 22.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001770/37:10000/тс. Номер комплекса 22034. РМС 81645 |
| 71 | 110103200003426 | Система теплоснабжения в р-не д. 27, д.33а, д.35а, д37, д. 39 по пр-ту Ленина, д.4, д.8, д.8а, д.10 по ул. Академическая (участок: т/т от ТК-12-8 у д. 35а по пр. Ленина до д. 35а по пр. Ленина (д/с №52)) | Протяженность 27,3 м. Диамерт d=57мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №649991 от 18.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001918/37:10000/тс, номер комплекса 32027. РМС 82519 |
| 72 | 110103200003655 | Система теплоснабжения в р-не д.45, д.45а, д.41, д.39, д.35, д.25 по Петербургскому шоссе, д.10 по ул.Стадионная (участок: Т/т от ТК-14-4 у д.39 по Петербургскому шоссе до д.39 по Петербургскому шоссе) | Протяженность 26,2 м. Диаметр d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №650454 от 05.02.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001667/37:10000/тс. Номер комплекса 12025. РМС 81703 |
| 73 | 110103200001910 | Система теплоснабжения в районе д.1, д.5 по ул. Спортивная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8/3 по ул. Прядильная, д. 1/7, д.2/9 по пр-ду Текстильный( участок Т/т от ТК-207-66 у д. 3 по ул. Прядильная до д.3 по ул. Прядильная) | Протяженость 16,5 м. Диаметр труб: d=57мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер: 69:40:0000000:0000:35/ 001934/37:10000/тс. Номер комплекса 32044. РМС 81801 |
| 74 | 110103200003120 | Система теплоснабжения в р-не ул. Ткача, ул. 2-ая Беговая, ул. Бориса Полевого, ул. Строителей (участок: Т/т от ТК-207-2 у д. 7а по ул. Б.Полевого до д. 7а по ул. Б. Полевого (магазин «Стимул»)) | Протяженность 20,3 м. Диаметр d=57мм. Материал - сталь. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677079 от 18.03.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001932/37:10000/тс, номер комплекса 32042 |
| 75 | 110103200003286 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от ТК-752-1 у д. 15 по ул. Бакунина до д.17 по ул. Бакунина) | Протяженность 11,3 м. Диаметр 2d=57мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 76 | 110103200003287 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от квартального т/узла у д. 8 по пр-ту Калинина до ТК-752-1 у д. 15 по ул. Бакунина) | Протяженность 26,8 м. Диаметр 4d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 77 | 110103200003288 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от квартального т/узла у д. 8 по пр-ту Калинина до ТК-752 у д. 8 по пр. Калинина) | Протяженность 22,8 м. Диаметр 2d=76мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 78 | 110103200003289 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от ТК- 754 у д. 15 по ул. Бакунина до д. 15 по ул. Бакунина) | Протяженность 9,8 м. Диаметр d=57мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 79 | 110103200003290 | Система теплоснабжения в р-не д. 15, д.17, по ул. Бакунина, д.6, д.8 по пр-ту Калинина (участок: Т/т от ТК-752-1 у д. 15 по ул. Бакунина до д. 15 по ул. Бакунина) | Протяженность 11,3 м. Диаметр 2d=57мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001876/37:10000/тс. Номер комплекса 31009. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677070 от 26.03.2010г. РМС 82522 |
| 80 | 110103200003435 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-252 по пр.50 лет Октября до ТК-251 по пр.50 лет Октября (в районе в/ч 30671, пр-т 50 лет Октября)) | Протяженность 64 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 81 | 110103200003436 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-251 по пр.50 лет Октября до ТК-250 по пр.50 лет Октября (в районе в/ч 30671, пр-т 50 лет Октября)) | Протяженность 89 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 82 | 110103200003437 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-250 по пр.50 лет Октября до ТК-249 по пр.50 лет Октября (в районе в/ч 30671, пр-т 50 лет Октября)) | Протяженность 74 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 83 | 110103200003438 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-249 по пр.50 лет Октября до ТК-248 по пр.50 лет Октября (в районе полиграфкомбината детской литературы, пр-т 50 лет Октября, д.46)) | Протяженность 46 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 84 | 110103200003439 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-248 по пр.50 лет Октября до ТК-247 по пр.50 лет Октября (в районе полиграфкомбината детской литературы, пр-т 50 лет Октября, д.46)) | Протяженность 37 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 85 | 110103200003440 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-247 по пр.50 лет Октября до ТК-246 по пр.50 лет Октября (в районе полиграфкомбината детской литературы, пр-т 50 лет Октября, д.46)) | Протяженность 66 м. Диаметр d=426мм. Количество труб 2 шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 86 | 110103200003441 | Тепловая трасса от т/узла у д.4 по ул.Громова до ТК-245 у д.46 по пр-ту 50 лет Октября (участок: Т/т от ТК-246 по пр.50 лет Октября до ТК-245 по пр.50 лет Октября (в районе полиграфкомбината детской литературы, пр-т 50 лет Октября, д.46)) | Протяженность 68 м. Диаметр d=426мм. Количество труб шт. Материал - сталь. Свидетельство о регистрации 69-АБ №677081 от 21.04.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001948/37:10000/т/с. Номер комплекса 34001. РМС 91097 |
| 87 | 110103200004207 | Система теплоснабжения в районе д.44 по ул. Склизкова, д. 7 по ул. Ипподромная (участок: Т/т от т/узла у д. 44 по ул. Склизкова до д. 44 по ул. Склизкова (здание междугородних перевозок)) | Протяженность 15 м. Диаметр труб: 2d=159мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001792/37:10000/тс. Номер комплекса 22056. РМС 91512 |
| 88 | 110103200004210 | Система теплоснабжения в районе д.44 по ул. Склизкова, д. 7 по ул. Ипподромная (участок: Т/т от т/узла "Гаража связи" по ул.Ипподромная до т/узла у д. 44 по ул. Склизкова (здание междугородних перевозок) | Протяженность 112,7 м. Диаметр труб: 2d=159мм. Количество труб - 2 шт. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 001792/37:10000/тс. Номер комплекса 22056. РМС 91512 |
| 89 | 110103200006279 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул. Тимирязева, д.6, д.8, д.10, д.12 по ул. Дарвина, д.20 по ул. Коробкова (участок Т/т от врезки в надземную т/трассу у д.5 по ул. Дарвина до врезки на кондитерский цех по ул. Коробкова (территория ОАО "Волжский пекарь", ул. Дарвина, д.5) | Протяженность,м - 243,3. Диаметр - 2d=426мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002057/37:10000/тс. Номер комплекса 43001, РМС №92371 |
| 90 | 110103200006292 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул. Тимирязева, д.6, д.8, д.10, д.12 по ул. Дарвина, д.20 по ул. Коробкова (участок Т/т от врезки на кондитерский цех до кондитерского цеха (территория ОАО "Волжский пекарь", ул. Дарвина, д.5) | Протяженность,м - 10. Диаметр - 2d=426мм. Кол-во труб, шт. - 2. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002057/37:10000/тс. Номер комплекса 43001, РМС №92371 |
| 91 | 110103200006293 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул. Тимирязева, д.6, д.8, д.10, д.12 по ул. Дарвина, д.20 по ул. Коробкова (участок Т/т от врезки на кондитерский цех до врезки в подземную трассу (территория ОАО "Волжский пекарь", ул. Дарвина, д.5) | Протяженность,м - 104,6. Диаметр - d=426мм. Кол-во труб, шт. - 1. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002057/37:10000/тс. Номер комплекса 43001, РМС №92371 |
| 92 | 110103200006294 | Система теплоснабжения в р-не д.3 по ул. Тимирязева, д.6, д.8, д.10, д.12 по ул. Дарвина, д.20 по ул. Коробкова (участок Т/т от врезки в подземную трассу до ТК-736 по ул. Коробкова (территория ОАО "Волжский пекарь", ул. Дарвина, д.5) | Протяженность,м - 27,9. Диаметр - 2d=426мм. Кол-во труб, шт. - 1. Материал - сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002057/37:10000/тс. Номер комплекса 43001, РМС №92371 |
| 93 | 110103200006026 | Система теплоснабжения в р-не д.7, д.9, д.13 по Артиллерийскому пер.(участок Т/т от д.13 по пер. Артиллерийский до ГРП у д.13 по пер. Артиллериский) | Протяженность, м -45,2. Кол-во труб, шт - 2. Материал - Сталь. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002009/37:10000/тс Номер комплекса 11001. |
| 94 | 110103200009708 | Система теплоснабжения пос. Литвинки (участок: Т/т от ТК-11Л у д.4 в пос.Литвинки до 3-го поворота у д.4 в пос.Литвинки) | Протяженность, м - 96,5. Диаметр, мм - 2d=273 d=114. Количество труб, шт. - 3. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35 /001699/37:10000/тс, номер комплекса 14014 |
| 95 | 110103200009709 | Система теплоснабжения пос. Литвинки (участок: Т/т от 3-го поворота у д.4 в пос.Литвинки до ТК-19Л у забора ЗАО "Калининское") | Протяженность, м - 319,5. Диаметр, мм - 2d=273 d=114. Количество труб, шт. - 3. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35 /001699/37:10000/тс, номер комплекса 14014 |
| 96 | 110103200009710 | Система теплоснабжения пос. Литвинки (участок: Т/т от ТК-19Л у забора ЗАО "Калининское" до забора ЗАО "Калининское") | Протяженность, м - 125,5. Диаметр, мм - 2d=219 d=114. Количество труб, шт. - 3. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35 /001699/37:10000/тс, номер комплекса 14014 |
| 97 | 110103200009742 | Система теплоснабжения в р-не д.52, д.52 корп. 1, д.52 корп.2, д. 52 корп. 3, д. 52 корп. 4 по Петербургскому шоссе, д. 20 по ул. Фрунзе (участок: Т/т от д.52,корп.1 по ул.П.Савельевой до ГРП у д.52,корп.1 по ул.П.Савельевой) | Протяженность, м - 22. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001675/37:10000/тс, номер комплекса 13003 |
| 98 | 110103200009834 | Система теплоснабжения в р-не д.43 по 1-му пер. Вагонников, д.55, д. 57 по ул. Седова (участок: Т/т от ТК-379-9-3 у д.55 по ул.Седова до ГРП № 35 у д.55 по ул.Седова) | Протяженность, м - 8,5. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001679/37:10000/тс, номер комплекса 13012 |
| 99 | 110103200009851 | Система теплоснабжения в р-не д. 19, д. 19б, д. 21, д. 23 корп. 1 по ул. Хромова (участок: Т/т от д. 19 по ул.Хромова до ГРП у д. 19 по ул.Хромова) | Протяженность, м - 51,5. Диаметр, мм - 2d=45. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001680/37:10000/тс, номер комплекса 13013 |
| 100 | 110103200009898 | Система теплоснабжения в р-не д. 72, д. 74 по ул. Дачная, д. 36, д. 36 корп. 1, д. 38 по ул. Хрустальная (участок: Т/т от ЦТП № 4 у д.74 по ул.Дачная до ГРП у д.74 по ул.Дачная) | Протяженность, м - 26,2. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001692/37:10000/тс, номер комплекса 14006 |
| 101 | 110103200010060 | Система теплоснабжения (участок: Т/т от д.16 по ул.Бобкова до ГРП) | Протяженность, м - 25. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:989, номер комплекса 32012 |
| 102 | 110103200010508 | Система теплоснабжения в р-не д. 178/1, д. 180а, д. 184, д.186/6 по ул. Горького ( участок т/т от д.184 по ул.Горького до ГРП у д.184 по ул.Горького) | Протяженность, м - 12,9. Диаметр, мм - 2 d=15. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001613/37:1000/тс, номер комплекса 11032 |
| 103 | 110103200010700 | Система теплоснабжения в р-не д. 76 по пр-ту Победы, д. 103, д. 105, д. 107 по ул. Склизкова (участок: Т/т от д. 105 по ул. Склизкова до ГРП у д.105 по ул. Склизкова) | Протяженность, м - 14,4. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001783/37:10000/тс, номер комплекса 22047 |
| 104 | 110103200010757 | Система теплоснабжения в р-не д. 17а по проспекту Чайковского (участок: Т/т по зданию касс по пр.Чайковского (территория трамвайно-троллейбусного управления) | Протяженность, м - 20,5. Диаметр, мм - 2d=159. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 000498/37:10000/тс, номер комплекса 43048 |
| 105 | 110103200010758 | Система теплоснабжения в р-не д. 17а по проспекту Чайковского (участок: Т/т от касс по пр.Чайковского до ТК-56а-1 у д.17а по пр.Чайковского (территория трамвайно-троллейбусного управления) | Протяженность, м - 42,5. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 000498/37:10000/тс, номер комплекса 43048 |
| 106 | 110103200010759 | Система теплоснабжения в р-не д. 17а по проспекту Чайковского (участок: Т/т от ТК-56а-1 у д.17а по пр.Чайковского до ТК-56аА-3 у д.1 по пр.Дарвина (территория трамвайно-троллейбусного управления) | Протяженность, м - 97,2. Диаметр, мм - 2d=108. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/ 000498/37:10000/тс, номер комплекса 43048 |
| 107 | 110103200011298 | Система теплоснабжения в р-не д. 1, д. 2, д. 4 корп. 1, д.4 корп. 2 по ул. Дарвина, д. 7, д.16, д. 17 по пр-ту Чайковского, д. 5, д. 7, д. 11 по пр-ту Победы (участок: Т/т от д. 2 по ул. Дарвина до точки подключения к ГРП у д.9 по пр. Чайковского) | Протяженность, м - 38,4. Диаметр, мм - d=159 3d=57. Количество труб, шт. - 4. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1011, номер комплекса 43007 |
| 108 | 110103200011299 | Система теплоснабжения в р-не д. 1, д. 2, д. 4 корп. 1, д.4 корп. 2 по ул. Дарвина, д. 7, д.16, д. 17 по пр-ту Чайковского, д. 5, д. 7, д. 11 по пр-ту Победы (участок: Т/т от точки подключения к ГРП у д.9 по пр.Чайковского до ГРП у д.9 по пр. Чайковского) | Протяженность, м - 9,4. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1011, номер комплекса 43007 |
| 109 | 110103200011668 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. А.Попова, ул. Склизкова, пр-т Волоколамский, ул. Фадеева (участок: Т/т от д.2а по ул.Ипподромная до ГРП у д. 2а по ул.Ипподромная) | Протяженность, м - 33,4. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002095/37:10000/тс, номер комплекса 43041 |
| 110 | 110103200011730 | Система теплоснабжения в р-не д. 1, д. 3, д. 14 по пер. Садовый, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9 по пер. Спортивный (участок: Т/т от насосной станции у д.1 по пер. Садовый до ГРП у д.1 по пер. Садовый) | Протяженность, м - 7,7. Диаметр, мм - 2d=108 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002099/37:10000/тс, номер комплекса 43045 |
| 111 | 110103200011742 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от т/узла у д. 15 по ул.Мусоргского до д. 16 по ул. Карпинского) | Протяженность, м - 29,3. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 112 | 110103200011745 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от ТК-516-13 у д. 18 по ул. Карпинского до д. 21/20 по бул. Шмидта) | Протяженность, м - 37,9. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 113 | 110103200011755 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от т/узла у д. 15 по ул. Мусоргского до ТК у д.17 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 35,5. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 114 | 110103200011756 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от ТК у д.17 по ул. Мусоргского до д. 17 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 7,3. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 115 | 110103200011757 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т от ТК у д. 17 по ул. Мусоргского до д. 17 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 11,5. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 116 | 110103200011758 | Система теплоснабжения квартала в р-не ул. Мусоргского, ул. Фурманова, ул. Карпинского, бул. Шмидта (участок: Т/т по д. 17 по ул. Мусоргского) | Протяженность, м - 21. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002109/37:10000/тс, номер комплекса 11019 |
| 117 | 110103200011888 | Система теплоснабжения в р-не д.6, д.39, д.39б по ул.Учительская, д.30, д.32, д.35 корп.2 по пер.Трудолюбия (участок т/т от д.30 по пер.Трудолюбия до ГРП у д.32 по пер.Трудолюбия) | Протяженность, м - 18. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35\002029\37:10000\тс, номер комплекса 42002 |
| 118 | 110103200011893 | Система теплоснабжения в р-не д.6, д.39, д.39б по ул.Учительская, д.30, д.32, д.35 корп.2 по пер.Трудолюбия (участок т/т по д.30 по пер.Трудолюбия на ГРП у д.32 по пер.Трудолюбия) | Протяженность, м - 1,1. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35\002029\37:10000\тс, номер комплекса 42002 |
| 119 | 110103200011974 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.40 по ул.Спартака до д.40а по ул.Спартака) | Протяженность, м - 12,9. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 120 | 110103200011976 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.40 по ул.Спартака до ТК у д.41 по ул.Спартака) | Протяженность, м - 39,7. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 121 | 110103200011977 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 по ул.Спартака до д.41 а по ул.Спартака) | Протяженность, м - 14,2. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 122 | 110103200011978 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 по ул.Спартака до д.41 по ул.Спартака) | Протяженность, м - 7,2. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 123 | 110103200011979 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 по ул.Спартака до ТКу д.41а по ул.Спартака) | Протяженность, м - 49,6. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 124 | 110103200011980 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 а по ул.Спартака до д.41а по ул.Спартака) | Протяженность, м - 2,3. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 125 | 110103200011981 | Система теплоснабжения в р-не д. 39, д. 39а ,д.41, д. 41а, д. 41б, д. 44, д. 46 по ул. Спартака(участок: Т/т от ТК у д.41 а по ул.Спартака до ТК у д.41б по ул.Спартака) | Протяженность, м - 9,3. Диаметр, мм - 2d=76. Количество труб, шт. - . Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001883/37:10000/тс, № комплекса 31021 |
| 126 | 110103200012028 | Система теплоснабжения в р-не д. 28, д. 28а, д. 30, д. 34а по пр-ту 50 лет Октября, д. 8, д. 8 стр. 1, д. 9, д. 10, д. 12 по Мигаловской наб(участок: Т/т от д.28 по пр.50 лет Октября до ГРП у д.28 по пр.50 лет Октября) | Протяженность, м - 33,5. Диаметр, мм - 2d=32. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69: 40: 0000000: 0000: 35/001943/37:10000/тс, № комплекса 33006 |
| 127 | 110103200012124 | Система теплоснабжения в р-не Волоколамского пр-та, ул. Ротмистрова, ул. Терещенко, ул. Озерная (участок: Т/т от д.35 по ул. Ротмистрова до д. 37 по ул. Ротмистрова) | Протяженность, м - 16,5. Диаметр, мм - 2d=57 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001740/37:10000/тс, номер комплекса 22002 |
| 128 | 110103200012149 | Система теплоснабжения в р-не д. 6, д. 6а, д. 8, д. 8 корп. 4 по ул. Ерофеева, д. 3, д. 5 по ул. Кайкова (участок: Т/т от TK у д.6а по ул.Ерофеева до д. 6 по ул. Ерофеева) | Протяженность, м - 11,7. Диаметр, мм - 2d=57 2d=38. Количество труб, шт. - 4. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002076/37:10000/тс, номер комплекса 43020 |
| 129 | 110103200012609 | Тепловая трасса от ТК-10 (участок: Т/т от ТК-10-5 у д. 38 по Петербургскому шоссе до д. 40 по Петербургскому шоссе) | Протяженность, м - 11,5. Диаметр, мм - 2d=76 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1185, номер комплекса 12011 |
| 130 | 110103200012611 | Тепловая трасса от ТК-10 (участок: Т/т от т/узла у д.40 по Петербургскому шоссе до д.36а по Петербургскому шоссе (учебный класс военкомата)) | Протяженность, м - 62. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1185, номер комплекса 12011 |
| 131 | 110103200012612 | Тепловая трасса от ТК-10 (участок: Т/т от д. 36а по Петербургскому шоссе (учебный класс военкомата) до д.36 по Петербургскому шоссе (военкомат) | Протяженность, м - 70,4. Диаметр, мм - 2d=89 . Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1185, номер комплекса 12011 |
| 132 | 110103200012644 | Система теплоснабжения в р-не д.18, д.20 по ул.Озерная, д.24 по ул.Орджоникидзе (участок т/т от ТК-25А у д.43 корп.2 по пр-ту Победы до строения по ул. Резинстроя) | Протяженность, м - 18. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001832/37:10000/тс, номер комплекса 22099 |
| 133 | 110103200012791 | Система теплоснабжения в р-не д.20, д.22а, д.24 по ул.Ипподромная, д.29, д.30, д.31, д.38 корп.1 по ул.Фадеева (участок т/т от д.24 по ул.Ипподромная до ГРП №11 у д.24 по ул.Ипподромная) | Протяженность, м - 18,2. Диаметр, мм - 2d=38. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001802/37:10000/тс, номер комплекса 22068 |
| 134 | 110103200012933 | Система теплоснабжения в р-не д.43 корп.7, д.43 корп.9-д.43 корп.17, д.45 корп.1-д.45 корп.4, д.45 корп.6-д.45 корп.9, д.47 корп.3, д.49 по Зеленому пр-ду (участок т/т от д.47 корп.1 по Зеленому пр. до ГРП у д.47 корп.1 по Зеленому пр.) | Протяженность, м - 15,2. Диаметр, мм - 2d=89. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/001825/37:10000/тс, номер комплекса 22091 |
| 135 | 110103200013109 | Система теплоснабжения в р-не д.4, д.10 по ул.Луначарского, д.35 по ул.Веселова, д.1, д.3, д.5 по ул.Оборонная (участок т/т от ЦТП у д.1 по ул.Оборонная до ГРП №40 у д.1 по ул.Оборонная) | Протяженность, м - 14,5. Диаметр, мм - 2d=45. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:1033, номер комплекса 12010 |
| 136 | 110103200013270 | Система теплоснабжения в районе д. 31 по ул. Паши Савельевой, д. 6, д. 8 к.1, д. 8 к. 2 по бул. Молодежный (участок: Т/т от ЦТП-4 у д. 6 корп.1 по Молодежному бул. до ГРП у д. 6 корп. 1 по Молодежному бул.) | Протяженность, м - 17,8. Диаметр, мм - 2d=57. Количество труб, шт. - 2. Материал. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:6/001588/37:10000/ т/с, номер комплекса 13009 |
| 137 | 110103200001391 | Тепловая трасса от ТК 1 до ГРП по б-ру Шмидта | материал труб-сталь, наружный трубопровод центрального отопления от ТК 1 до ГРП, 2 диам.57 мм, протяженность-8,5 м.п., годовая норма износа-4% (шифр 30121), норма амортизации в месяц-52,02 руб. РМС 88555 |
| 138 | 110103200002532 | Система теплоснабжения в р-не д.36 по ул.Л.Базановой (участок: Т/т от ТК-718 у д.36 по ул.Л.Базановой до строения у д.36 по ул.Л.Базановой) | Протяженность 15. Диаметр труб d=108мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №622141 от 12.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002026/37:10000/тс. Номер комплекса 41065. РМС 82240 |
| 139 | 110103200002533 | Система теплоснабжения в р-не д.36 по ул.Л.Базановой (участок: Т/т от строения у д.36 по ул.Л.Базановой до ТК-718-1 у д.36 по ул.Л.Базановой) | Протяженность 14,2. Диаметр труб d=57мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №622141 от 12.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002026/37:10000/тс. Номер комплекса 41065. РМС 82240 |
| 140 | 110103200002534 | Система теплоснабжения в р-не д.36 по ул.Л.Базановой (участок: Т/т от ТК-718-1 у д.36 по ул.Л.Базановой до д.36 по ул.Л.Базановой) | Протяженность 6,8. Диаметр труб d=57мм Количество труб 2 Материал сталь. Свидетельство о государственной регистрации 69-АБ №622141 от 12.01.2010г. Кадастровый номер 69:40:0000000:0000:35/002026/37:10000/тс. Номер комплекса 41065. РМС 82240 |

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в части мероприятий, связанных с подключением новых абонентов скорректированы с учетом изменений в прогнозе перспективных объектов.

Объем тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, увеличен с учетом текущего технического состояния сетевого хозяйства.

Прочие предложения, в целом, соответствуют Утвержденной схеме теплоснабжения.