ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	5

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАТСКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	8

3 ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	14

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	15

4.1 Модернизация ЦТП с переводом на закрытый водоразбор горячего водоснабжения потребителей	15

4.2 Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (тепловых вводов) абонентов	18

5 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	19

6 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	47

7 РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	48

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 – Экономический эффект для потребителей при переходе на закрытую схему ГВС	13

Таблица 4.1 – Предложения по реконструкции ЦТП	15

Таблица 5.1 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (жилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	19

Таблица 5.2 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (нежилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	31

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 115/70 ºС)	9

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 115/70 ºС)	9

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)	10

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)	10

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом № ФЗ-417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»);

- с января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения на допускается (часть 9 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»).

Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривается:

- часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15.5 следующего содержания:

"15.5) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

- часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";

- часть 9 статьи 29 признать утратившей силу.

Таким образом, снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Решение о переходе на закрытые системы теплоснабжения должно приниматься по результатам оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАТСКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Актуализированной схемой теплоснабжения планируется поэтапный перевод потребителей с «открытой» на «закрытую» схему присоединения системы ГВС с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием (далее по тексту АИТП) взамен элеваторных узлов.

Для реализации данного решения в здании предполагается установить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты ведущих производителей.

Тепловой пункт (ТП) – один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков - блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми, либо двухступенчатыми подогревателями ГВС. Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Предлагаемые схемы подключения тепловых пунктов, в зависимости от температурного графика на входе потребителя, представлены на рисунках Рисунок 2.1–Рисунок 2.4.

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 115/70 ºС)

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 
115/70 ºС)

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)

Как видно из рисунков Рисунок 2.1–Рисунок 2.4, к реализации предлагаются стандартные тепловые схемы подключения абонентов к тепловой сети в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», предполагающие учет теплопотребления, автоматическое поддержание необходимых гидравлических режимов, температуры горячей воды и температурного графика в системе отопления зданий.

Схемы включают все необходимые функциональные узлы и модули теплового пункта:

    - узел ввода;

    - узел учета теплопотребления (узел теплоучета);

    - узлы обеспечения гидравлических режимов;

    - узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Для определения необходимых затрат в первую очередь были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий, на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Данные о стоимости оборудования стандартных тепловых пунктов принимались в зависимости от технологической схемы по укрупненным стоимостным показателям, отнесенным к 1 Гкал/ч общей тепловой мощности. Стоимость монтажных работ принята по материалам проектов-аналогов в усредненном размере 70 % от стоимости оборудования. Расчет стоимости реконструкции ИТП приведен в табл. Таблица 5.1.

Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

В целом при реализации мероприятий по переводу на закрытую схему ГВС можно выделить эффекты:

У теплоснабжающей организации:

- Уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети на источнике тепловой энергии;

- Уменьшение затрат на химводоподготовку на источниках;

- Рост затрат на электроэнергию на перекачку теплоносителя.

  - При малых объемах перевода на закрытую схему теплоснабжения эффекты у теплоснабжающие организации перечисленные эффекты не выявляются.

На ИТП для потребителя:

- Изменение затрат на оплату теплоносителя в результате эффекта от установки ИТП в комплексе с автоматизацией процессов (возможна экономия в пределах 5% от общей величины теплопотребления);

- Изменение платы граждан.

Рост стоимости платы граждан при переходе с открытой схемы на закрытую схему ГВС показывает в целом отсутствие положительного экономического эффекта от реализации мероприятий для потребителя (табл. Таблица 2.1).

Таким образом, прогнозной экономии средств при реализации мероприятий по переходу на закрытую схему горячего водоснабжения не выявлено ни у теплоснабжающих организаций, ни у потребителей. Другими словами, положительный экономический эффект отсутствует.

.

Таблица 2.1 – Экономический эффект для потребителей при переходе на закрытую схему ГВС

| Объекты | Годовое потребление ГВС для семьи из 3-х человек * | Количество т/э для приготовления 1 куб.м. горячей воды ** | Горячая вода в открытой системе водоснабжения |  |  | Горячая вода в закрытой системе водоснабжения |  |  | Экономический эффект потребителей при переходе на закрытую схему, руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | компонент на теплоноситель, руб./куб. м | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Итого тариф на ГВС. в открытой системе, руб./м3 | компонент на теплоноситель, руб./куб. м | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Итого тариф на ГВС. в закрытой системе, руб./м3 |  |
| Многоквартирные и жилые дома с изолированными стояками (с полотенцесушителями) | 102,96 | 0,06023 | 21,4 | 1945,0 | 138,55 | 22,69 | 1945,0 | 139,84 | -132,82 |
| Многоквартирные и жилые дома с изолированными стояками (без полотенцесушителей) | 102,96 | 0,05521 | 21,4 | 1945,0 | 128,78 | 22,69 | 1945,0 | 130,07 | -132,82 |
| Многоквартирные и жилые дома с неизолированными стояками (с полотенцесушителями) | 102,96 | 0,06525 | 21,4 | 1945,0 | 148,31 | 22,69 | 1945,0 | 149,60 | -132,82 |
| Многоквартирные и жилые дома с неизолированными стояками (без полотенцесушителей) | 102,96 | 0,06023 | 21,4 | 1945,0 | 138,55 | 22,69 | 1945,0 | 139,84 | -132,82 |

Примечания:

* – в соответствии с нормативом потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Приказ ГУ РЭК Тв. обл. 338-нп от 23.08.2012)

** – норматив расхода т/э, используемый на подогрев холодной воды для предоставления ком. услуги по горячему водоснабжению на территории Тверской обл. (Приказ ГУ РЭК Тв.обл. 53-нп от 31.08.2020)

ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Система теплоснабжения г. Твери проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Источники, работающие в составе централизованной системы теплоснабжения, проектировались на температурный график 150/70°С со срезкой 120°С. (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, Южная, Котельный цех).

На протяжении последних десятилетий в городе Тверь наблюдается значительный разрыв между фактическим и проектным температурными графиками регулирования систем теплоснабжения. Такое положение дел вызвано снижением потерь тепловой энергии в результате применения новых методов повышения энергоэффективности зданий и сооружений. В связи с этим с 2018 года температурный график работы источников тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, Южная, Котельный цех изменен на эксплуатационный график 115/70°С без «срезки» при качественном регулировании, что позволит обеспечить нормативную температуру внутри жилых помещений и помещений бюджетной сферы в отопительный период.

В зимний период отопительного сезона осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла.

В летний период тепловая осуществляется количественное регулирование отпуска тепла, режим работы теплоисточника зависит от собранной, с учетом текущих и капитальных ремонтов схемы работы тепловых сетей и теплоисточников.

Котельная Химинститут работает по графику 115/55°С. Остальные локальные котельные работают по графику 95/70°С.

Котельная Мамулино работает по графику 130/70 °С, регулирование количественное.

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения от которых предусматривается перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

4.1 Модернизация ЦТП с переводом на закрытый водоразбор горячего водоснабжения потребителей

Для перевода потребителей на закрытый водоразбор требуется реконструировать существующие ЦТП. В мероприятия по модернизации ЦТП включаются также мероприятия по установке узла учёта воды, электрической и тепловой энергии, системы погодозависимого регулирования температуры теплоносителя и подогрева холодной воды для нужд ГВС.

Таблица 4.1 – Предложения по реконструкции ЦТП

| № п/п | Адрес ЦТП и ТУ | Название точки учета | Максимальная нагрузка на ГВС по открытой схеме, Гкал/ч | Стоимость мероприятия, тыс. руб без НДС по укрупненным показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богданова ул.,27 | Богданова ул.,27 | 0,059 | 279,3761 |
|  |  | Богданова ул.,29 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,31 |  |  |
| 2 | Орджоникидзе ул.,13/26 (Лукина, 10) | Орджоникидзе ул.,13/26 | 0,1695 | 688,2987 |
|  |  | Лукина ул.,12 |  |  |
|  |  | Лукина ул.,14 |  |  |
| 3 | Орджоникидзе ул.,2/1 | Орджоникидзе ул.,2/1 | 0,1722 | 801,6718 |
|  |  | Орджоникидзе ул.,4/2 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,4 |  |  |
| 4 | Склизкова ул., 31 | Склизкова ул.,27 | 0,21 | 971,7182 |
|  |  | Склизкова ул., 29 |  |  |
|  |  | Склизкова ул.,31 |  |  |
|  |  | Склизкова ул., 33 |  |  |
|  |  | Склизкова ул., 35 |  |  |
| 5 | Ротмистрова ул., 14а | Ротмистрова ул.,11 | 0,4364 | 1 958,77 |
|  |  | Ротмистрова ул.,12 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,13 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,14 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,15 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,16 |  |  |
|  |  | Резинстроя ул.,4/10 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб.,10 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб.,12 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб.,14 |  |  |
| 6 | Склизкова ул., 60 | 15 лет Октября ул.,54/62 | 2,2211 | 9 969,34 |
|  |  | 15 лет Октября ул.,58 к.1 |  |  |
|  |  | 15 лет Октября ул.,60 |  |  |
|  |  | 15 лет Октября ул.,62 к.1 |  |  |
|  |  | 15 лет Октября ул.,64/23 |  |  |
|  |  | Богданова ул., 22 к.1 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,22 к.2 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,24 к.1 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,24 к.2 |  |  |
|  |  | Богданова ул.,26/17 |  |  |
|  |  | Склизкова ул.,56/20 |  |  |
|  |  | Склизкова ул., 58 |  |  |
|  |  | Склизкова ул.,60 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,19 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,21 |  |  |
| 7 | Волоколамский пр-т, 31а | Волоколамский пр-т,31а | 1,166 | 5 233,56 |
|  |  | Волоколамский пр-т.,33к.2 |  |  |
|  |  | Волоколамский пр-т.,33к.3 |  |  |
|  |  | Ипподромная,6 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,6а |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,6б |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,7к.1 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,7к.2 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,8 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,31 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,33а |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,33б |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,35 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.1 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.2 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.3 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,39 к.4 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,41 к.1 |  |  |
|  |  | Терещенко ул., 41 к.2 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,41к.3 |  |  |
|  |  | Терещенко ул.,41 к.4 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,10 |  |  |
|  |  | Ипподромная ул.,12/29 |  |  |
| 8 | 15 лет Октября ул., 3/22 | 15 лет Октября ул.,3/22 | 0,696 | 3 123,98 |
|  |  | 15 лет Октября ул.,5/21 |  |  |
|  |  | наб.р.Лазури,2 |  |  |
|  |  | наб.р.Лазури,4/2 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб., 6/1 |  |  |
|  |  | Реки Лазури наб., 8 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,17 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,18 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,19 |  |  |
|  |  | Ротмистрова ул.,20 |  |  |
| 9 | Лукина ул., 6 | Лукина ул., 6 | 0,458 | 2 055,72 |
|  |  | Лукина ул.,8 |  |  |
|  |  | Орджоникидзе ул.,11 |  |  |
|  |  | Орджоникидзе ул.,9 |  |  |
| 10 | Попова ул., 33 | Александра Завидова ул.,34 | 0,407 | 1 826,81 |
|  |  | Александра Завидова ул.,36 |  |  |
|  |  | Александра Попова ул.,33 |  |  |
|  |  | Александра Попова ул.,35 |  |  |
|  |  | Александра Попова ул.,35 к.1 |  |  |
|  |  | Фадеева ул.,14 |  |  |
| 11 | Орджоникидзе ул., 3 | Орджоникидзе ул.,1 | 0,2328 | 1044,917 |
|  |  | Орджоникидзе ул., 3 |  |  |
|  |  | Орджоникидзе ул.,5 |  |  |
| 12 | Волоколамский пр., 20 | Ипподромная ул.,2а | 0,108 | 484,7554 |
| 13 | Гвардейская ул., 16/7 | Гвардейская ул.,12/8 | 0,03 | 134,6542 |
|  |  | Гвардейская ул.,14 |  |  |
|  |  | Гвардейская ул.,16 |  |  |
| 14 | Волоколамский проспект, д.47 | Волоколамский пр-т , д.47 | 0,223 | 1000,929 |
| 15 | ул. Терещенко, д. 34Б | ул Фадеева д.26 корп.2 | 1,038 | 4 659,03 |
|  |  | ул.Фадеева д.26 корп.1 |  |  |
|  |  | ул. Терещенко д. 38 |  |  |
|  |  | ул. Терещенко д. 34 |  |  |
|  |  | ул.Терещенко д.32/14 |  |  |
|  |  | ул. Терещенко д.36 |  |  |
| 16 | наб.Степана Разина, у д.12 | д.12 наб.Ст.Разина | 0,274 | 1229,841 |
|  |  | д.11 наб Ст.Разина |  |  |
|  |  | д.13 наб Ст.Разина |  |  |
|  |  | д.14 наб.Ст.Разина |  |  |
| 17 | пер. Беляковский, у д.32 | Беляковский пер. д.30 | 0,142 | 637,3625 |
|  |  | Беляковский пер. д.32 |  |  |
| 18 | наб.Степана Разина, у д.19 | д.19 наб.Ст.Разина | 0,012 | 53,86142 |
|  |  |  | 8,055 | 36 154,59 |

4.2 Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (тепловых вводов) абонентов

Перечень индивидуальных тепловых	пунктов, подлежащих реконструкции, приведен в таблице Таблица 5.1.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реконструкции 18-и ЦТП с переводом на закрытый водоразбор требуется привлечь 36 154,59 тыс. руб. без НДС в текущих ценах.

Для переоборудования существующих тепловых пунктов в автоматические индивидуальные тепловые пункты требуется 4 230,94 млн. руб. без НДС в текущих ценах  (таблица Таблица 5.1).

Срок реализации мероприятий на момент актуализации Схемы теплоснабжения не определен ввиду факторов:

- отсутствие программы перевода открытых систем теплоснабжения в закрытые;

- отсутствие е подтвержденных источников финансирования в реализацию мероприятий;

- незаинтересованность собственников жилья в МКД в выполнении работ.

Таблица 5.1 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (жилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Реестровый номер здания | Адрес абонента | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения,Гкал/ч | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр-кт Ленина, 15/4 | ТЭЦ-1 | 0,1150 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 2 | проезд Академический 2-й, 16 | ТЭЦ-1 | 0,1480 | 0,0633 | 0,1520 | 2 736,0 | н/о |
| 3 | ул Маршала Конева, 1/3 | ТЭЦ-1 | 0,2150 | 0,0775 | 0,1860 | 3 348,0 | н/о |
| 4 | тер Двор Пролетарки, 164 | ТЭЦ-1 | 0,0640 | 0,0125 | 0,0300 | 1500,00 | н/о |
| 5 | пр-кт Калинина, 21 к3 | ТЭЦ-1 | 0,0800 | 0,0425 | 0,1020 | 1 836,0 | н/о |
| 6 | пр-кт Калинина, 21 к4 | ТЭЦ-1 | 0,0800 | 0,0480 | 0,1152 | 2 073,6 | н/о |
| 7 | тер Двор Пролетарки, 17 | ТЭЦ-1 | 0,2390 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 8 | тер Двор Пролетарки, 119 | ТЭЦ-1 | 0,2620 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 9 | тер Двор Пролетарки, 47 | ТЭЦ-1 | 0,4900 | 0,1000 | 0,2400 | 4 320,0 | н/о |
| 10 | тер Двор Пролетарки, 156 | ТЭЦ-1 | 0,1090 | 0,0604 | 0,1450 | 2 610,0 | н/о |
| 11 | тер Двор Пролетарки, 118 | ТЭЦ-1 | 0,3690 | 0,2083 | 0,5000 | 9 000,0 | н/о |
| 12 | тер Двор Пролетарки, 122 | ТЭЦ-1 | 0,1750 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 13 | тер Двор Пролетарки, 70 | ТЭЦ-1 | 0,4450 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 14 | б-р Ногина, 3 | ТЭЦ-1 | 0,0760 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 15 | пр-кт Калинина, 16 | ТЭЦ-1 | 0,1510 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 16 | наб Пролетарская, 3 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 17 | наб Пролетарская, 4 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 18 | наб Пролетарская, 2 | ТЭЦ-1 | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 19 | наб Пролетарская, 1 | ТЭЦ-1 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 20 | наб Пролетарская, 1 | ТЭЦ-1 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 21 | ул Строителей, 4 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 22 | ул Маршала Конева, 10 | ТЭЦ-1 | 0,1786 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 23 | ул Маршала Конева, 8а | ТЭЦ-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 24 | ул Маршала Конева, 6 | ТЭЦ-1 | 0,1980 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 25 | пр-кт Ленина, 33а | ТЭЦ-1 | 0,2010 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 26 | пр-кт Ленина, 33/1 | ТЭЦ-1 | 0,2600 | 0,0717 | 0,1720 | 3 096,0 | н/о |
| 27 | ул Строителей, 16 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 28 | ул Строителей, 20 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 29 | ул Строителей, 14 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 30 | ул Строителей, 6 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 31 | тер Двор Пролетарки, 70 | ТЭЦ-1 | 0,4450 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 32 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | ТЭЦ-3 | 0,1130 | 0,0414 | 0,0993 | 1 788,0 | н/о |
| 33 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | ТЭЦ-3 | 0,1130 | 0,0414 | 0,0993 | 1 788,0 | н/о |
| 34 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | ТЭЦ-3 | 0,0990 | 0,0414 | 0,0993 | 1 788,0 | н/о |
| 35 | наб Степана Разина, 7 | ТЭЦ-3 | 0,0534 | 0,0074 | 0,0177 | 883,00 | н/о |
| 36 | ул Советская, 8 | ТЭЦ-3 | 0,0596 | 0,0121 | 0,0290 | 1450,00 | н/о |
| 37 | Князя Михаила Тверского д.4 (бывш. Советская 21) | ТЭЦ-3 | 0,0575 | 0,0193 | 0,0462 | 1386 | н/о |
| 38 | ул Советская, 19 | ТЭЦ-3 | 0,0530 | 0,0098 | 0,0235 | 1177,00 | н/о |
| 39 | Тверской пр-т д.18 | ТЭЦ-3 | 0,1670 | 0,0904 | 0,2170 | 3 905,1 | н/о |
| 40 | б-р Шмидта, 29 | ТЭЦ-3 | 0,0260 | 0,0083 | 0,0200 | 1000,00 | н/о |
| 41 | ул.Мусоргского, д.20 | ТЭЦ-3 | 0,0200 | 0,0083 | 0,0200 | 1000,00 | н/о |
| 42 | наб Афанасия Никитина, 80 | ТЭЦ-3 | 0,0798 | 0,0018 | 0,0044 | 220,00 | н/о |
| 43 | наб Афанасия Никитина, 80 | ТЭЦ-3 | 0,1220 | 0,0558 | 0,1340 | 2 412,0 | н/о |
| 44 | ул Горького, 21/3 | ТЭЦ-3 | 0,1500 | 0,0305 | 0,0731 | 2193 | н/о |
| 45 | ул Горького, 15 | ТЭЦ-3 | 0,1670 | 0,0000 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 46 | ул Горького, 10 | ТЭЦ-3 | 0,1850 | 0,0650 | 0,1560 | 2 808,0 | н/о |
| 47 | пр-кт Тверской, 9 | ТЭЦ-3 | 0,2600 | 0,0938 | 0,2250 | 4 050,0 | н/о |
| 48 | ул Новоторжская, 3 | ТЭЦ-3 | 0,0555 | 0,0268 | 0,0644 | 1932 | н/о |
| 49 | пр-кт Тверской д.18 | ТЭЦ-3 | 0,2750 | 0,0904 | 0,2170 | 3 905,1 | н/о |
| 50 | ул Горького, 62/1 | ТЭЦ-3 | 0,4320 | 0,1208 | 0,2900 | 5 220,0 | н/о |
| 51 | ул Советская, 24 | ТЭЦ-3 | 0,1070 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 52 | б-р Шмидта, 47 | ТЭЦ-3 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 53 | ул Салтыкова-Щедрина, 44 | ТЭЦ-3 | 0,0940 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 54 | ул Трехсвятская, 28 | ТЭЦ-3 | 0,2350 | 0,0088 | 0,0210 | 1050,00 | н/о |
| 55 | ул Советская, 40 | ТЭЦ-3 | 0,1100 | 0,0442 | 0,1060 | 1 908,0 | н/о |
| 56 | наб Степана Разина, 2 | ТЭЦ-3 | 0,1510 | 0,0486 | 0,1166 | 2 098,8 | н/о |
| 57 | пер Свободный, 30 | ТЭЦ-3 | 0,1178 | 0,0782 | 0,1876 | 3 376,8 | н/о |
| 58 | наб Степана Разина, 2 | ТЭЦ-3 | 0,1359 | 0,0450 | 0,1080 | 1 944,0 | н/о |
| 59 | б-р Шмидта, 45 | ТЭЦ-3 | 0,2950 | 0,1175 | 0,2820 | 5 076,0 | н/о |
| 60 | ул Вольного Новгорода, 2 | ТЭЦ-3 | 0,0700 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 61 | ул Новоторжская, 3 | ТЭЦ-3 | 0,1306 | 0,0578 | 0,1386 | 2 494,8 | н/о |
| 62 | пр-кт Тверской, 8 | ТЭЦ-3 | 0,2110 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 63 | б-р Шмидта, 47 | ТЭЦ-3 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 64 | ул А. Дементьева д.39 | ТЭЦ-3 | 0,0910 | 0,0346 | 0,0830 | 1 494,0 | н/о |
| 65 | пр-кт Чайковского, 31а | ТЭЦ-3 | 0,4750 | 0,1633 | 0,3920 | 7 056,0 | н/о |
| 66 | ул Ефимова, 22 | ТЭЦ-3 | 0,1060 | 0,0383 | 0,0920 | 1 656,0 | н/о |
| 67 | ул Дмитрия Донского, 34 | ТЭЦ-3 | 0,1270 | 0,0650 | 0,1560 | 2 808,0 | н/о |
| 68 | ул Советская, 20;ул Советская, 20/22 | ТЭЦ-3 | 0,1350 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 69 | пр-кт Тверской, 15 | ТЭЦ-3 | 0,2050 | 0,0820 | 0,1968 | 3 542,4 | н/о |
| 70 | пр-кт Тверской, 15 | ТЭЦ-3 | 0,0720 | 0,0110 | 0,0264 | 1320,00 | н/о |
| 71 | ул Новоторжская, 7 | ТЭЦ-3 | 0,3040 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 72 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | ТЭЦ-3 | 0,2585 | 0,1188 | 0,2850 | 5 130,0 | н/о |
| 73 | пер Свободный, 30 | ТЭЦ-3 | 0,2048 | 0,0782 | 0,1876 | 3 376,8 | н/о |
| 74 | ул Новоторжская, 19 | ТЭЦ-3 | 0,1650 | 0,0792 | 0,1900 | 3 420,0 | н/о |
| 75 | ул Новоторжская, 7 | ТЭЦ-3 | 0,3040 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 76 | пр-кт Тверской, 12 | ТЭЦ-3 | 0,2100 | 0,0404 | 0,0970 | 1 746,0 | н/о |
| 77 | пр.Комсомольский, д.11а | ТЭЦ-3 | 0,2180 | 0,1458 | 0,3500 | 6 300,0 | н/о |
| 78 | пр-кт Тверской, 9 | ТЭЦ-3 | 0,2000 | 0,0938 | 0,2250 | 4 050,0 | н/о |
| 79 | ул А. Дементьева д.39 | ТЭЦ-3 | 0,2780 | 0,0346 | 0,0830 | 1 494,0 | н/о |
| 80 | пер Студенческий, 21 | ТЭЦ-3 | 0,0605 | 0,0483 | 0,1160 | 2 088,0 | н/о |
| 81 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | ТЭЦ-3 | 0,2585 | 0,1188 | 0,2850 | 5 130,0 | н/о |
| 82 | пр-кт Чайковского, 31 | ТЭЦ-3 | 0,2376 | 0,1042 | 0,2500 | 4 500,0 | н/о |
| 83 | ул Достоевского, 15/10 | ТЭЦ-3 | 0,0790 | 0,0233 | 0,0560 | 1680 | н/о |
| 84 | ул.С.Перовской, д.2 | ТЭЦ-3 | 0,2910 | 0,0975 | 0,2340 | 4 212,0 | н/о |
| 85 | ул Дмитрия Донского, 44/1 | ТЭЦ-3 | 0,1510 | 0,0271 | 0,0650 | 1950 | н/о |
| 86 | ул Циммервальдская, 2 | ТЭЦ-3 | 0,1850 | 0,0179 | 0,0430 | 1290 | н/о |
| 87 | пр-кт Чайковского, 31 | ТЭЦ-3 | 0,3564 | 0,1042 | 0,2500 | 4 500,0 | н/о |
| 88 | ул Учительская, 49 | ТЭЦ-3 | 0,1270 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 89 | ул Советская, 29 | ТЭЦ-3 | 0,0900 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 90 | ул Советская, 18 | ТЭЦ-3 | 0,0990 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 91 | ул Ивана Седых, 6 | ТЭЦ-3 | 0,1040 | 0,0483 | 0,1160 | 2 088,0 | н/о |
| 92 | ул Трехсвятская, 24 | ТЭЦ-3 | 0,1520 | 0,0467 | 0,1120 | 2 016,0 | н/о |
| 93 | пер Студенческий, 42 | ТЭЦ-3 | 0,1462 | 0,0293 | 0,0702 | 2106 | н/о |
| 94 | наб Степана Разина, 6 | ТЭЦ-3 | 0,0640 | 0,0035 | 0,0085 | 424,00 | н/о |
| 95 | наб Степана Разина, 9 | ТЭЦ-3 | 0,0519 | 0,0054 | 0,0130 | 650,00 | н/о |
| 96 | наб Степана Разина, 4 | ТЭЦ-3 | 0,0470 | 0,0137 | 0,0330 | 988,8 | н/о |
| 97 | ул А. Дементьева д.50 | ТЭЦ-3 | 0,1220 | 0,0608 | 0,1460 | 2 628,0 | н/о |
| 98 | ул Советская, 9 | ТЭЦ-3 | 0,0710 | 0,0050 | 0,0120 | 598,50 | н/о |
| 99 | ул Советская, 9 | ТЭЦ-3 | 0,1120 | 0,0037 | 0,0088 | 440,00 | н/о |
| 100 | наб Степана Разина, 16 | ТЭЦ-3 | 0,0920 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 101 | наб Степана Разина, 22 | ТЭЦ-3 | 0,0490 | 0,0306 | 0,0735 | 2205 | н/о |
| 102 | наб Степана Разина, 8 | ТЭЦ-3 | 0,0562 | 0,0054 | 0,0129 | 646,10 | н/о |
| 103 | пр.Дарвина, д.17 | ТЭЦ-3 | 0,0110 | 0,0046 | 0,0110 | 550,00 | н/о |
| 104 | ул. В. Новгорода д.23 | ТЭЦ-3 | 0,1160 | 0,0575 | 0,1379 | 2 482,2 | н/о |
| 105 | б-р Радищева, 31 | ТЭЦ-3 | 0,0556 | 0,0055 | 0,0132 | 660,00 | н/о |
| 106 | б-р Радищева, 29 | ТЭЦ-3 | 0,1150 | 0,0771 | 0,1850 | 3 330,0 | н/о |
| 107 | ул Новоторжская, 23 | ТЭЦ-3 | 0,1594 | 0,0573 | 0,1374 | 2 473,2 | н/о |
| 108 | ул Озерная, 23 | ТЭЦ-4 | 0,0370 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 109 | ул Озерная, 21 | ТЭЦ-4 | 0,1200 | 0,0088 | 0,0210 | 1050,00 | н/о |
| 110 | ул Резинстроя, 9 к3 | ТЭЦ-4 | 0,3380 | 0,1542 | 0,3700 | 6 660,0 | н/о |
| 111 | ул Гвардейская, 10 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2400 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 112 | ул Склизкова, 85 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 113 | ул Ерофеева, 17/5 | ТЭЦ-4 | 0,2290 | 0,0600 | 0,1440 | 2 592,0 | н/о |
| 114 | ул Склизкова, 99 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 115 | ул Склизкова, 97 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 116 | ул Александра Попова, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0625 | 0,1500 | 2 700,0 | н/о |
| 117 | пр-кт Победы, 58 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 118 | ул Склизкова, 33 | ТЭЦ-4 | 0,0590 | 0,0204 | 0,0490 | 1470 | н/о |
| 119 | ул Ротмистрова, 18 | ТЭЦ-4 | 0,0860 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 120 | ул Ротмистрова, 20 | ТЭЦ-4 | 0,0380 | 0,0042 | 0,0100 | 500,00 | н/о |
| 121 | наб Реки Лазури, 4/2 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0513 | 0,1230 | 2 214,0 | н/о |
| 122 | наб Реки Лазури, 6/1 | ТЭЦ-4 | 0,0290 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 123 | наб Реки Лазури, 8 | ТЭЦ-4 | 0,0290 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 124 | ул Ротмистрова, 16 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0050 | 0,0120 | 600,00 | н/о |
| 125 | пр-кт Победы, 37а | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,1471 | 0,3530 | 6 354,0 | н/о |
| 126 | ул Ротмистрова, 11 | ТЭЦ-4 | 0,0910 | 0,0067 | 0,0160 | 800,00 | н/о |
| 127 | наб Реки Лазури, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0350 | 0,0204 | 0,0490 | 1470 | н/о |
| 128 | пр-кт Чайковского, 42 | ТЭЦ-4 | 0,3168 | 0,0598 | 0,1436 | 2 584,8 | н/о |
| 129 | пр-кт Чайковского, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1480 | 0,1146 | 0,2750 | 4 950,0 | н/о |
| 130 | ул Склизкова, 83 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 131 | пр-кт Победы, 54 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 132 | ул Тамары Ильиной, 35 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 133 | пр-кт Победы, 56 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 134 | пр-кт Волоколамский, 9 к4 | ТЭЦ-4 | 0,1880 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 135 | ул Советская, 60 | ТЭЦ-4 | 0,2610 | 0,1500 | 0,3600 | 6 480,0 | н/о |
| 136 | пер Смоленский, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1220 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 137 | бул.Радищева, д.47а(49) | ТЭЦ-4 | 0,0347 | 0,0037 | 0,0088 | 440,00 | н/о |
| 138 | ул Терещенко, 24 | ТЭЦ-4 | 0,1230 | 0,0521 | 0,1250 | 2 250,0 | н/о |
| 139 | ул Чернышевского, 1 | ТЭЦ-4 | 0,2000 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 140 | ул Вокзальная, 5 | ТЭЦ-4 | 0,0950 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 141 | ул Вагжанова, 5а | ТЭЦ-4 | 0,2252 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 142 | ул Склизкова, 105 | ТЭЦ-4 | 0,2929 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 143 | ул Гвардейская, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1350 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 144 | ул Склизкова, 81а | ТЭЦ-4 | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5 580,0 | н/о |
| 145 | ул Склизкова, 79 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 146 | ул Вокзальная, 6 | ТЭЦ-4 | 0,1268 | 0,0650 | 0,1560 | 2 808,0 | н/о |
| 147 | ул Вокзальная, 4 | ТЭЦ-4 | 0,2252 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 148 | ул Тамары Ильиной, 6/15 | ТЭЦ-4 | 0,2710 | 0,1158 | 0,2780 | 5 004,0 | н/о |
| 149 | ул Орджоникидзе, 2/1 | ТЭЦ-4 | 0,0830 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 150 | ул Терещенко, 17 | ТЭЦ-4 | 0,1930 | 0,1042 | 0,2500 | 4 500,0 | н/о |
| 151 | ул Ротмистрова, 15 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0050 | 0,0120 | 600,00 | н/о |
| 152 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0389 | 0,0933 | 1 679,4 | н/о |
| 153 | ул Резинстроя, 4/10 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 154 | ул Резинстроя, 2/7 | ТЭЦ-4 | 0,0390 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 155 | ул Озерная, 20 | ТЭЦ-4 | 0,2220 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 156 | наб Реки Лазури, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0350 | 0,0054 | 0,0130 | 650,00 | н/о |
| 157 | пр-кт Победы, 52 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 158 | ул Тамары Ильиной, 3 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 159 | пр-кт Победы, 24 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 160 | пр-кт Победы, 24 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 161 | пр-кт Победы, 28 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1100 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 162 | ул Лукина, 25 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 163 | ул Тамары Ильиной, 7 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,1100 | 0,2640 | 4 752,0 | н/о |
| 164 | ул 15 лет Октября, 46а | ТЭЦ-4 | 0,0900 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 165 | проезд Швейников, 4 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,1056 | 0,2535 | 4 563,0 | н/о |
| 166 | ул Тамары Ильиной, 32 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 167 | ул Склизкова, 87 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 168 | ул Тамары Ильиной, 32а | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 169 | ул Склизкова, 89 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 170 | ул Лукина, 6 | ТЭЦ-4 | 0,0510 | 0,0079 | 0,0190 | 950,00 | н/о |
| 171 | ул 15 лет Октября, 51/18 | ТЭЦ-4 | 0,2370 | 0,1046 | 0,2510 | 4 518,0 | н/о |
| 172 | ул Орджоникидзе, 1 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 173 | ул Орджоникидзе, 5 | ТЭЦ-4 | 0,0640 | 0,0279 | 0,0670 | 2010 | н/о |
| 174 | ул Ротмистрова, 4 | ТЭЦ-4 | 0,0260 | 0,0125 | 0,0300 | 1500,00 | н/о |
| 175 | ул Орджоникидзе, 6/1 | ТЭЦ-4 | 0,0620 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 176 | ул Резинстроя, 11 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 177 | ул Резинстроя, 9 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,0775 | 0,1860 | 3 348,0 | н/о |
| 178 | ул Орджоникидзе, 12/1 | ТЭЦ-4 | 0,0730 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 179 | пр-кт Победы, 2а | ТЭЦ-4 | 0,1723 | 0,1100 | 0,2640 | 4 752,0 | н/о |
| 180 | ул Фадеева, 36 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1820 | 0,0675 | 0,1620 | 2 916,0 | н/о |
| 181 | ул Ипподромная, 11/30 | ТЭЦ-4 | 0,0700 | 0,0313 | 0,0750 | 2250 | н/о |
| 182 | ул Богданова, 33/15 | ТЭЦ-4 | 0,2220 | 0,1158 | 0,2780 | 5 004,0 | н/о |
| 183 | ул Богданова, 31 | ТЭЦ-4 | 0,0240 | 0,0067 | 0,0160 | 800,00 | н/о |
| 184 | ул Богданова, 29 | ТЭЦ-4 | 0,0240 | 0,0067 | 0,0160 | 800,00 | н/о |
| 185 | ул Терещенко, 26 | ТЭЦ-4 | 0,1230 | 0,0521 | 0,1250 | 2 250,0 | н/о |
| 186 | ул Терещенко, 28 | ТЭЦ-4 | 0,1080 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 187 | ул Фадеева, 34 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 188 | ул Ипподромная, 24 | ТЭЦ-4 | 0,1670 | 0,0675 | 0,1620 | 2 916,0 | н/о |
| 189 | ул Фадеева, 36 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2200 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 190 | ул Кайкова, 4а | ТЭЦ-4 | 0,1730 | 0,0555 | 0,1332 | 2 397,6 | н/о |
| 191 | ул Александра Попова, 36 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,1646 | 0,3950 | 7 110,0 | н/о |
| 192 | ул Александра Попова, 38/2 | ТЭЦ-4 | 0,2520 | 0,1054 | 0,2530 | 4 554,0 | н/о |
| 193 | ул Фадеева, 28 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1770 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 194 | ул Ипподромная, 6 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 195 | ул Ипподромная, 7 к2 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 196 | ул Ипподромная, 12/29 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 197 | ул Ипподромная, 2а | ТЭЦ-4 | 0,1040 | 0,0450 | 0,1080 | 1 944,0 | н/о |
| 198 | ул Новоторжская, 22 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1950 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 199 | ул Новоторжская, 22 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1307 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 200 | ул Советская, 56 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1488 | 0,1462 | 0,3509 | 6 316,2 | н/о |
| 201 | наб Реки Лазури, 7 | ТЭЦ-4 | 0,1230 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 202 | ул Тамары Ильиной, 17/49 | ТЭЦ-4 | 0,1410 | 0,0404 | 0,0970 | 1 746,0 | н/о |
| 203 | ул 15 лет Октября, 47 | ТЭЦ-4 | 0,1500 | 0,0708 | 0,1700 | 3 060,0 | н/о |
| 204 | ул Склизкова, 87 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 205 | пр-кт Победы, 60 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 206 | ул.Орджоникидзе, д.27 | ТЭЦ-4 | 0,0909 | 0,1233 | 0,2960 | 5 328,0 | н/о |
| 207 | ул Пушкинская, 11 | ТЭЦ-4 | 0,0750 | 0,0296 | 0,0710 | 2130 | н/о |
| 208 | ул Жигарева, 46 | ТЭЦ-4 | 0,2400 | 0,0350 | 0,0840 | 1 512,0 | н/о |
| 209 | ул Московская, 95/14 | ТЭЦ-4 | 0,1660 | 0,1146 | 0,2750 | 4 950,0 | н/о |
| 210 | ул А. Дементьева д.19 | ТЭЦ-4 | 0,1740 | 0,0792 | 0,1900 | 3 420,0 | н/о |
| 211 | пр-кт Чайковского, 7 | ТЭЦ-4 | 0,2090 | 0,0555 | 0,1332 | 2 397,6 | н/о |
| 212 | пр-кт Чайковского, 24/2б | ТЭЦ-4 | 0,3220 | 0,1600 | 0,3840 | 6 912,0 | н/о |
| 213 | ул Ерофеева, 14 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 214 | ул Ротмистрова, 17 | ТЭЦ-4 | 0,0910 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 215 | пр-кт Волоколамский, 2 | ТЭЦ-4 | 0,0158 | 0,0064 | 0,0154 | 770,00 | н/о |
| 216 | пл Терешковой, 47/27 | ТЭЦ-4 | 0,2430 | 0,2583 | 0,6200 | 11 160,0 | н/о |
| 217 | ул Ротмистрова, 19 | ТЭЦ-4 | 0,0390 | 0,0271 | 0,0650 | 1950 | н/о |
| 218 | ул Ерофеева, 16 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 219 | ул Озерная, 6 | ТЭЦ-4 | 0,1220 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 220 | пл Терешковой, 47/27 | ТЭЦ-4 | 0,0855 | 0,0740 | 0,3050 | 5 490,0 | н/о |
| 221 | ул Тамары Ильиной, 3 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 222 | ул Гвардейская, 11 | ТЭЦ-4 | 0,1350 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 223 | пр-кт Победы, 60 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 224 | ул Тамары Ильиной, 9/19 | ТЭЦ-4 | 0,2200 | 0,0750 | 0,1800 | 3 240,0 | н/о |
| 225 | ул Склизкова, 81 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 226 | ул Ерофеева, 19 | ТЭЦ-4 | 0,1880 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 227 | ул Склизкова, 113 | ТЭЦ-4 | 0,1786 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 228 | пр-кт Победы, 28 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1100 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 229 | ул Тамары Ильиной, 7 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,1100 | 0,2640 | 4 752,0 | н/о |
| 230 | ул Склизкова, 93 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 231 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | ТЭЦ-4 | 0,1130 | 0,0389 | 0,0933 | 1 679,4 | н/о |
| 232 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | ТЭЦ-4 | 0,1130 | 0,0389 | 0,0933 | 1 679,4 | н/о |
| 233 | проезд Швейников, 2 | ТЭЦ-4 | 0,2320 | 0,0880 | 0,2112 | 3 801,6 | н/о |
| 234 | ул.Рыбацкая, д.13 | ТЭЦ-4 | 0,1500 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 235 | ул Вокзальная, 8 | ТЭЦ-4 | 0,2252 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 236 | пр-кт Победы, 55 | ТЭЦ-4 | 0,2270 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 237 | ул Склизкова, 111 | ТЭЦ-4 | 0,1786 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 238 | ул 15 лет Октября, 57/35 | ТЭЦ-4 | 0,1240 | 0,0829 | 0,1990 | 3 582,0 | н/о |
| 239 | пр-кт Победы, 84 | ТЭЦ-4 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 240 | пр-кт Победы, 64 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 241 | пр-кт Победы, 66 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 242 | пр-кт Победы, 82 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 243 | ул Склизкова, 109 | ТЭЦ-4 | 0,2720 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 244 | ул Озерная, 3 | ТЭЦ-4 | 0,1270 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 245 | ул Орджоникидзе, 4/2 | ТЭЦ-4 | 0,0620 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 246 | пр-кт Волоколамский, 21 | ТЭЦ-4 | 0,2240 | 0,0850 | 0,2040 | 3 672,0 | н/о |
| 247 | ул Ротмистрова, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 248 | пр-кт Победы, 50/23 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 249 | пр-кт Победы, 46/30 | ТЭЦ-4 | 0,1965 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 250 | пр-кт Победы, 46/30 | ТЭЦ-4 | 0,1965 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 251 | пр-кт Победы, 48/29 | ТЭЦ-4 | 0,1530 | 0,1333 | 0,3200 | 5 760,0 | н/о |
| 252 | ул Ерофеева, 12 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 253 | ул Ерофеева, 10 | ТЭЦ-4 | 0,1890 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 254 | ул 15 лет Октября, 48/15 | ТЭЦ-4 | 0,1950 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 255 | пр-кт Победы, 58 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 256 | ул Гвардейская, 7 | ТЭЦ-4 | 0,1350 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 257 | ул Орджоникидзе, 25 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1471 | 0,3530 | 6 354,0 | н/о |
| 258 | пр-кт Победы, 74 | ТЭЦ-4 | 0,1690 | 0,0738 | 0,1770 | 3 186,0 | н/о |
| 259 | ул Склизкова, 101 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 260 | ул Склизкова, 23 | ТЭЦ-4 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 261 | ул Ротмистрова, 24/4 | ТЭЦ-4 | 0,0640 | 0,0054 | 0,0130 | 650,00 | н/о |
| 262 | пр-кт Чайковского, 42а | ТЭЦ-4 | 0,2340 | 0,0600 | 0,1440 | 2 592,0 | н/о |
| 263 | ул Ерофеева, 10 | ТЭЦ-4 | 0,1890 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 264 | ул Ерофеева, 12 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 265 | ул Ерофеева, 14 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 266 | ул Ерофеева, 16 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 267 | ул Озерная, 4 | ТЭЦ-4 | 0,1220 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 268 | пр-кт Волоколамский, 23 | ТЭЦ-4 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 269 | ул 15 лет Октября, 8 | ТЭЦ-4 | 0,1080 | 0,0396 | 0,0950 | 1 710,0 | н/о |
| 270 | ул Ротмистрова, 26 | ТЭЦ-4 | 0,0620 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 271 | ул Склизкова, 107 | ТЭЦ-4 | 0,1786 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 272 | ул Тамары Ильиной, 21 | ТЭЦ-4 | 0,1360 | 0,0596 | 0,1430 | 2 574,0 | н/о |
| 273 | пр-кт Победы, 70 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 274 | пр-кт Победы, 72 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 275 | пр-кт Победы, 74 | ТЭЦ-4 | 0,1690 | 0,0738 | 0,1770 | 3 186,0 | н/о |
| 276 | ул Озерная, 18 | ТЭЦ-4 | 0,2220 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 277 | наб Реки Лазури, 10 | ТЭЦ-4 | 0,1190 | 0,0483 | 0,1160 | 2 088,0 | н/о |
| 278 | ул Орджоникидзе, 3 | ТЭЦ-4 | 0,0640 | 0,0279 | 0,0670 | 2010 | н/о |
| 279 | ул Склизкова, 91 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 280 | ул Лукина, 8 | ТЭЦ-4 | 0,1128 | 0,1036 | 0,2486 | 4 474,3 | н/о |
| 281 | ул Склизкова, 35 | ТЭЦ-4 | 0,0420 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 282 | пр-кт Волоколамский, 2 | ТЭЦ-4 | 0,1640 | 0,0644 | 0,1546 | 2 782,8 | н/о |
| 283 | ул Орджоникидзе, 44 | ТЭЦ-4 | 0,2140 | 0,1175 | 0,2820 | 5 076,0 | н/о |
| 284 | ул Фадеева, 16 | ТЭЦ-4 | 0,1040 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 285 | пр-кт Волоколамский, 26 | ТЭЦ-4 | 0,1240 | 0,0567 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 286 | ул Фадеева, 34 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 287 | ул Ипподромная, 1 | ТЭЦ-4 | 0,2750 | 0,0708 | 0,1700 | 3 060,0 | н/о |
| 288 | ул Фадеева, 38 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,1471 | 0,3530 | 6 354,0 | н/о |
| 289 | ул Александра Завидова, 36 | ТЭЦ-4 | 0,0640 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 290 | ул Ипподромная, 6а | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 291 | ул Терещенко, 31 | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 292 | ул Терещенко, 35 | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 293 | пер Университетский, 11 | ТЭЦ-4 | 0,0970 | 0,0260 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 294 | ул Терещенко, 33а | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 295 | ул Ипподромная, 20 | ТЭЦ-4 | 0,1600 | 0,0675 | 0,1620 | 2 916,0 | н/о |
| 296 | ул Александра Попова, 33 | ТЭЦ-4 | 0,0980 | 0,0450 | 0,1080 | 1 944,0 | н/о |
| 297 | ул Богданова, 27 | ТЭЦ-4 | 0,0780 | 0,0113 | 0,0270 | 1350,00 | н/о |
| 298 | ул Орджоникидзе, 46 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1980 | 0,1025 | 0,2460 | 4 428,0 | н/о |
| 299 | ул Орджоникидзе, 46 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 300 | ул Орджоникидзе, 42 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0821 | 0,1970 | 3 546,0 | н/о |
| 301 | ул Фадеева, 18 | ТЭЦ-4 | 0,0920 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 302 | пр-кт Волоколамский, 22 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0875 | 0,2100 | 3 780,0 | н/о |
| 303 | ул Ипподромная, 6б | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 304 | ул Ипподромная, 10 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 305 | пр-кт Волоколамский, 18 | ТЭЦ-4 | 0,2340 | 0,0846 | 0,2030 | 3 654,0 | н/о |
| 306 | ул Склизкова, 38 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 307 | ул Орджоникидзе, 43 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1805 | 0,1025 | 0,2459 | 4 426,2 | н/о |
| 308 | ул Орджоникидзе, 43б | ТЭЦ-4 | 0,1770 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 309 | ул Александра Попова, 35 к1 | ТЭЦ-4 | 0,0390 | 0,0083 | 0,0200 | 1000,00 | н/о |
| 310 | ул Склизкова, 84 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1100 | 0,0442 | 0,1060 | 1 908,0 | н/о |
| 311 | ул Склизкова, 84 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1040 | 0,0442 | 0,1060 | 1 908,0 | н/о |
| 312 | ул Склизкова, 80 | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0763 | 0,1830 | 3 294,0 | н/о |
| 313 | ул Фадеева, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0980 | 0,0404 | 0,0970 | 1 746,0 | н/о |
| 314 | ул Александра Завидова, 34 | ТЭЦ-4 | 0,0400 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 315 | ул Александра Попова, 35 | ТЭЦ-4 | 0,0656 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 316 | ул Склизкова, 82 | ТЭЦ-4 | 0,1820 | 0,0742 | 0,1780 | 3 204,0 | н/о |
| 317 | б-р Радищева, 47 | ТЭЦ-4 | 0,0560 | 0,0040 | 0,0097 | 484,55 | н/о |
| 318 | ул Александра Завидова, 28 | ТЭЦ-4 | 0,0720 | 0,0508 | 0,1220 | 2 196,0 | н/о |
| 319 | ул Ипподромная, 8 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 320 | ул Фадеева, 38 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,0800 | 0,1920 | 3 456,0 | н/о |
| 321 | ул Ипподромная, 18 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1200 | 0,0383 | 0,0920 | 1 656,0 | н/о |
| 322 | ул Фадеева, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0990 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 323 | ул Александра Завидова, 26 | ТЭЦ-4 | 0,2040 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 324 | ул Ипподромная, 16 | ТЭЦ-4 | 0,1770 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 325 | ул Орджоникидзе, 46 к3 | ТЭЦ-4 | 0,2080 | 0,0742 | 0,1780 | 3 204,0 | н/о |
| 326 | ул Фадеева, 28 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1770 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 327 | ул Фадеева, 24 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 328 | пр-кт Волоколамский, 16/5 | ТЭЦ-4 | 0,2640 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 329 | пр-кт Волоколамский, 12 | ТЭЦ-4 | 0,2340 | 0,0842 | 0,2020 | 3 636,0 | н/о |
| 330 | ул Склизкова, 40 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 331 | ул Ипподромная, 22а | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0800 | 0,1920 | 3 456,0 | н/о |
| 332 | ул Орджоникидзе, 46 к4 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 333 | ул 15 лет Октября, 63 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2370 | 0,0957 | 0,2297 | 4 134,6 | н/о |
| 334 | ул 15 лет Октября, 63 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2370 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 335 | ул 15 лет Октября, 61/64 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,0917 | 0,2200 | 3 960,0 | н/о |
| 336 | ул Александра Попова, 42 | ТЭЦ-4 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 337 | ул Склизкова, 72 | ТЭЦ-4 | 0,1300 | 0,0834 | 0,2002 | 3 603,6 | н/о |
| 338 | ул Ипподромная, 22 | ТЭЦ-4 | 0,2120 | 0,1329 | 0,3190 | 5 742,0 | н/о |
| 339 | ул Терещенко, 33б | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 340 | ул Ипподромная, 7 к1 | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 341 | пр-кт Волоколамский, 33 | ТЭЦ-4 | 0,2285 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 342 | ул Орджоникидзе, 42 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2150 | 0,1025 | 0,2459 | 4 426,2 | н/о |
| 343 | ул Орджоникидзе, 42 к3 | ТЭЦ-4 | 0,2580 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 344 | ул 15 лет Октября, 3/22 | ТЭЦ-4 | 0,0700 | 0,0058 | 0,0140 | 700,00 | н/о |
| 345 | ул 15 лет Октября, 5/21 | ТЭЦ-4 | 0,0890 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 346 | ул Симеоновская, 70 | ТЭЦ-4 | 0,0413 | 0,0175 | 0,0420 | 1260 | н/о |
| 347 | ул А. Дементьева д.29 | ТЭЦ-4 | 0,0500 | 0,0083 | 0,0200 | 1000,00 | н/о |
| 348 | ул Симеоновская, 54 | ТЭЦ-4 | 0,1276 | 0,0808 | 0,1940 | 3 492,0 | н/о |
| 349 | ул Вагжанова, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1890 | 0,0771 | 0,1850 | 3 330,0 | н/о |
| 350 | ул Вокзальная, 16 | ТЭЦ-4 | 0,0900 | 0,0329 | 0,0790 | 2370 | н/о |
| 351 | ул Желябова, 36 | ТЭЦ-4 | 0,1140 | 0,0438 | 0,1050 | 1 890,0 | н/о |
| 352 | наб Реки Лазури, 2 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0392 | 0,0940 | 1 692,0 | н/о |
| 353 | ул Фадеева, 22 | ТЭЦ-4 | 0,1080 | 0,0425 | 0,1020 | 1 836,0 | н/о |
| 354 | ул Склизкова, 66 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,0917 | 0,2200 | 3 960,0 | н/о |
| 355 | пр-кт Чайковского, 46 | ТЭЦ-4 | 0,1550 | 0,0590 | 0,1415 | 2 547,0 | н/о |
| 356 | пр-кт Чайковского, 46 | ТЭЦ-4 | 0,1550 | 0,0590 | 0,1415 | 2 547,0 | н/о |
| 357 | пр-кт Чайковского, 44 | ТЭЦ-4 | 0,2190 | 0,0704 | 0,1689 | 3 040,2 | н/о |
| 358 | пр-кт Волоколамский, 29 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,0767 | 0,1840 | 3 312,0 | н/о |
| 359 | Большие Перемерки д.22А | ТЭЦ-4 | 0,1608 | 0,0085 | 0,0205 | 1025,50 | н/о |
| 360 | ул А. Дементьева д.16 | ТЭЦ-4 | 0,0326 | 0,0018 | 0,0044 | 220,00 | н/о |
| 361 | ул Желябова, 57 | ТЭЦ-4 | 0,0390 | 0,0125 | 0,0300 | 1500,00 | н/о |
| 362 | ул.Орджоникидзе, д.36к.5 | ТЭЦ-4 | 0,1520 | 0,0579 | 0,1390 | 2 502,0 | н/о |
| 363 | пр-кт Волоколамский, 27/2 | ТЭЦ-4 | 0,1050 | 0,0400 | 0,0960 | 1 728,0 | н/о |
| 364 | пр-т Николая Корыткова д.30а | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 365 | пр-т Николая Корыткова д.30б | ВК-1 | 0,2480 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 366 | пр-т Николая Корыткова д.26 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 367 | пр-т Николая Корыткова д.34а | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 368 | пр-т Николая Корыткова д.38 | ВК-1 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 369 | пр-т Николая Корыткова д.8б | ВК-1 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 370 | пр-т Николая Корыткова д.12а | ВК-1 | 0,1880 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 371 | проезд Мигаловский 1-й, 4 | ВК-1 | 0,2370 | 0,1054 | 0,2530 | 4 554,0 | н/о |
| 372 | проезд Мигаловский 1-й, 6 | ВК-1 | 0,2370 | 0,1054 | 0,2530 | 4 554,0 | н/о |
| 373 | пр-т Николая Корыткова д.10а | ВК-1 | 0,1290 | 0,0771 | 0,1850 | 3 330,0 | н/о |
| 374 | пр-т Николая Корыткова д.12б | ВК-1 | 0,1880 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 375 | пр-т Николая Корыткова д.20а | ВК-1 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 376 | пр-т Николая Корыткова д.10 | ВК-1 | 0,2380 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 377 | проезд Мигаловский 1-й, 8 | ВК-1 | 0,2370 | 0,1054 | 0,2530 | 4 554,0 | н/о |
| 378 | наб Мигаловская, 16 | ВК-1 | 0,2730 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 379 | наб Мигаловская, 15 | ВК-1 | 0,2730 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 380 | наб Мигаловская, 5 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 381 | наб Мигаловская, 10б | ВК-1 | 0,0136 | 0,0009 | 0,0022 | 110,00 | н/о |
| 382 | пр-т Николая Корыткова д.44а | ВК-1 | 0,2900 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 383 | наб Мигаловская, 17 | ВК-1 | 0,2730 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 384 | наб Мигаловская, 15а | ВК-1 | 0,2900 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 385 | наб Мигаловская, 12 | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 386 | наб Мигаловская, 11 | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 387 | наб Мигаловская, 10а | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 388 | наб Мигаловская, 10 | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 389 | наб Мигаловская, 9 | ВК-1 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 390 | наб Мигаловская, 7 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 391 | наб Мигаловская, 6 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 392 | наб Мигаловская, 1б | ВК-1 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 393 | пр-т Николая Корыткова д.44 | ВК-1 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 394 | пр-т Николая Корыткова д.42 | ВК-1 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 395 | пр-т Николая Корыткова д.40 | ВК-1 | 0,2290 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 396 | пр-т Николая Корыткова д.36 | ВК-1 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 397 | пр-т Николая Корыткова д.22 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 398 | ул Громова, 22 к1 | ВК-1 | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5 580,0 | н/о |
| 399 | ул Громова, 18 к1 | ВК-1 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 400 | ул Громова, 22 к2 | ВК-1 | 0,3770 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 401 | ул Громова, 18 к2 | ВК-1 | 0,3790 | 0,1633 | 0,3920 | 7 056,0 | н/о |
| 402 | ул Громова, 28 к1 | ВК-1 | 0,2440 | 0,1017 | 0,2440 | 4 392,0 | н/о |
| 403 | ул Громова, 28 к2 | ВК-1 | 0,2430 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 404 | наб Мигаловская, 14 | ВК-1 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 405 | пр-т Николая Корыткова д.30 | ВК-1 | 0,4820 | 0,1638 | 0,3930 | 7 074,0 | н/о |
| 406 | пр-т Николая Корыткова д.32 | ВК-1 | 0,3000 | 0,1304 | 0,3130 | 5 634,0 | н/о |
| 407 | пр-т Николая Корыткова д.34б | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 408 | пр-т Николая Корыткова д.24 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 409 | наб Мигаловская, 4 | ВК-1 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 410 | наб Мигаловская, 5а | ВК-1 | 0,3670 | 0,1542 | 0,3700 | 6 660,0 | н/о |
| 411 | пр-т Николая Корыткова д.34 | ВК-1 | 0,4820 | 0,1638 | 0,3930 | 7 074,0 | н/о |
| 412 | пр-т Николая Корыткова д.18 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 413 | пр-т Николая Корыткова д.8а | ВК-1 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 414 | пр-т Николая Корыткова д.8 | ВК-1 | 0,2260 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 415 | пр-т Николая Корыткова д.6б | ВК-1 | 0,1840 | 0,0875 | 0,2100 | 3 780,0 | н/о |
| 416 | пр-кт Ленина, 4а | ВК-1 | 0,1350 | 0,0858 | 0,2060 | 3 708,0 | н/о |
| 417 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | ВК-1 | 0,1900 | 0,0592 | 0,1420 | 2 556,0 | н/о |
| 418 | ул Академическая, 14 к1 | ВК-2 | 0,1800 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 419 | ул Ржевская, 12а | ВК-2 | 0,2180 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 420 | ул Ржевская, 8а | ВК-2 | 0,0740 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 421 | ул Кирова, 9а | ВК-2 | 0,1020 | 0,0438 | 0,1050 | 1 890,0 | н/о |
| 422 | ул Кирова, 7а | ВК-2 | 0,1500 | 0,0658 | 0,1580 | 2 844,0 | н/о |
| 423 | ул Бобкова, 28 к1 | ВК-2 | 0,1680 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 424 | ул Бобкова, 26 к1 | ВК-2 | 0,1950 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 425 | ул Бобкова, 13 | ВК-2 | 0,0960 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 426 | пр-кт Ленина, 14 к3 | ВК-2 | 0,1520 | 0,0917 | 0,2200 | 3 960,0 | н/о |
| 427 | ул Лизы Чайкиной, 25/2б | ВК-2 | 0,1040 | 0,0767 | 0,1840 | 3 312,0 | н/о |
| 428 | пр-кт Ленина, 36 | ВК-2 | 0,1300 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 429 | ул Бобкова, 2 | ВК-2 | 0,1430 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 430 | пр-кт Ленина, 42 | ВК-2 | 0,3000 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 431 | ул Кирова, 5а | ВК-2 | 0,1500 | 0,0658 | 0,1580 | 2 844,0 | н/о |
| 432 | пр-кт Ленина, 38 | ВК-2 | 0,3200 | 0,0575 | 0,1380 | 2 484,0 | н/о |
| 433 | ул Рихарда Зорге, 3а | ВК-2 | 0,1620 | 0,0009 | 0,0022 | 110,00 | н/о |
| 434 | ул Рихарда Зорге, 5а | ВК-2 | 0,2430 | 0,1183 | 0,2840 | 5 112,0 | н/о |
| 435 | ул Маршала Буденного, 9 | ВК-2 | 0,1490 | 0,0046 | 0,0110 | 550,00 | н/о |
| 436 | проезд Ремесленный, 5а | ВК-2 | 0,1240 | 0,0792 | 0,1900 | 3 420,0 | н/о |
| 437 | ул Чудова, 8 | ВК-2 | 0,2110 | 0,0842 | 0,2020 | 3 636,0 | н/о |
| 438 | ул Чудова, 13 | ВК-2 | 0,1830 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 439 | пер.Ремесленный, д.3а | ВК-2 | 0,1570 | 0,0700 | 0,1670 | 3 006,0 | н/о |
| 440 | ул Бобкова, 24 | ВК-2 | 0,1950 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 441 | ул Ржевская, 9 к2 | ВК-2 | 0,2710 | 0,1208 | 0,2900 | 5 220,0 | н/о |
| 442 | ул Бобкова, 26 к2 | ВК-2 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 443 | ул Бобкова, 26 к7 | ВК-2 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 444 | ул Бобкова, 26 к6 | ВК-2 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 445 | ул Бобкова, 28 к3 | ВК-2 | 0,2340 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 446 | ул Бобкова, 26 к4 | ВК-2 | 0,2340 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 447 | ул Рихарда Зорге, 9 | ВК-2 | 0,0750 | 0,0300 | 0,0720 | 2160 | н/о |
| 448 | ул Бобкова, 12 | ВК-2 | 0,1380 | 0,0399 | 0,0958 | 1 724,4 | н/о |
| 449 | ул Бобкова, 10 | ВК-2 | 0,1650 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 450 | проезд Ремесленный, 3а | ВК-2 | 0,0517 | 0,0040 | 0,0095 | 474,00 | н/о |
| 451 | проезд Ремесленный, 8а | ВК-2 | 0,0580 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 452 | ул Маршала Буденного, 5 | ВК-2 | 0,0900 | 0,0308 | 0,0740 | 2220 | н/о |
| 453 | проезд Ремесленный, 8б | ВК-2 | 0,0470 | 0,0279 | 0,0670 | 2010 | н/о |
| 454 | пр-кт Ленина, 4а | ВК-2 | 0,1350 | 0,0858 | 0,2060 | 3 708,0 | н/о |
| 455 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | ВК-2 | 0,1900 | 0,0592 | 0,1420 | 2 556,0 | н/о |
| 456 | ул Бобкова, 24 к4 | ВК-2 | 0,0969 | 0,0580 | 0,1393 | 2 507,4 | н/о |
| 457 | ул Маршала Захарова, 6 | ВК-2 | 0,1400 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 458 | ул Орджоникидзе, 47 к2 | Котельная "Южная" | 0,1720 | 0,0800 | 0,1920 | 3 456,0 | н/о |
| 459 | б-р Цанова, 11 к1 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,1329 | 0,3190 | 5 742,0 | н/о |
| 460 | б-р Цанова, 13 | Котельная "Южная" | 0,2200 | 0,1196 | 0,2870 | 5 166,0 | н/о |
| 461 | ул Фадеева, 31 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0913 | 0,2190 | 3 942,0 | н/о |
| 462 | ул Александра Завидова, 17 | Котельная "Южная" | 0,0732 | 0,0433 | 0,1040 | 1 872,0 | н/о |
| 463 | пер Садовый, 37/15 | Котельная "Южная" | 0,1790 | 0,0717 | 0,1720 | 3 096,0 | н/о |
| 464 | ул Орджоникидзе, 47;ул Орджоникидзе, 47а | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0996 | 0,2390 | 4 302,0 | н/о |
| 465 | ул Фадеева, 7 | Котельная "Южная" | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 466 | ул Фадеева, 5 | Котельная "Южная" | 0,1850 | 0,0783 | 0,1880 | 3 384,0 | н/о |
| 467 | пер Спортивный, 16 | Котельная "Южная" | 0,3692 | 0,1542 | 0,3700 | 6 660,0 | н/о |
| 468 | ул Фадеева, 3 | Котельная "Южная" | 0,3380 | 0,1542 | 0,3700 | 6 660,0 | н/о |
| 469 | ул Фадеева, 19 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 470 | б-р Цанова, 3 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0913 | 0,2190 | 3 942,0 | н/о |
| 471 | б-р Цанова, 5 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,1004 | 0,2410 | 4 338,0 | н/о |
| 472 | б-р Цанова, 7 | Котельная "Южная" | 0,2370 | 0,1121 | 0,2690 | 4 842,0 | н/о |
| 473 | б-р Цанова, 9 к1 | Котельная "Южная" | 0,1790 | 0,0717 | 0,1720 | 3 096,0 | н/о |
| 474 | ул Фадеева, 25 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,1329 | 0,3190 | 5 742,0 | н/о |
| 475 | ул Фадеева, 23 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,1329 | 0,3190 | 5 742,0 | н/о |
| 476 | пер Спортивный, 10 | Котельная "Южная" | 0,2300 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 477 | б-р Цанова, 9 к2 | Котельная "Южная" | 0,1790 | 0,0633 | 0,1520 | 2 736,0 | н/о |
| 478 | ул Коминтерна, 67 | Котельная "Южная" | 0,2100 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 479 | ул 1-я Садовая, 3 | Котельная "Южная" | 0,0508 | 0,0055 | 0,0132 | 660,00 | н/о |
| 480 | ул Садовая, 40/5 | Котельная "Южная" | 0,0750 | 0,0233 | 0,0560 | 1680 | н/о |
| 481 | б-р Цанова, 19 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 482 | б-р Цанова, 15 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 483 | проезд Зеленый, 49 к2 | Котельная "Южная" | 0,2250 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 484 | проезд Зеленый, 47 к1 | Котельная "Южная" | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5 580,0 | н/о |
| 485 | б-р Цанова, 17 | Котельная "Южная" | 0,1980 | 0,0370 | 0,1900 | 3 420,0 | н/о |
| 486 | б-р Цанова, 21 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 487 | б-р Цанова, 23 | Котельная "Южная" | 0,2200 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 488 | б-р Цанова, 25 | Котельная "Южная" | 0,2190 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 489 | б-р Цанова, 29 | Котельная "Южная" | 0,2190 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 490 | б-р Цанова, 31 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 491 | б-р Цанова, 27 | Котельная "Южная" | 0,1650 | 0,0717 | 0,1720 | 3 096,0 | н/о |
| 492 | б-р Цанова, 35 | Котельная "Южная" | 0,2210 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 493 | ул Орджоникидзе, 54/37 | Котельная "Южная" | 0,2210 | 0,0900 | 0,2160 | 3 888,0 | н/о |
| 494 | б-р Цанова, 33 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 495 | ул Орджоникидзе, 52 к2 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 496 | ул Фадеева, 37 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 497 | ул Фадеева, 35 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 498 | проезд Зеленый, 43 к2 | Котельная "Южная" | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 499 | проезд Зеленый, 43 к4 | Котельная "Южная" | 0,1780 | 0,0979 | 0,2350 | 4 230,0 | н/о |
| 500 | ул Орджоникидзе, 53 к2 | Котельная "Южная" | 0,2170 | 0,1056 | 0,2535 | 4 563,0 | н/о |
| 501 | проезд Зеленый, 43 к1 | Котельная "Южная" | 0,3160 | 0,1176 | 0,2822 | 5 079,6 | н/о |
| 502 | ул Орджоникидзе, 53 к1 | Котельная "Южная" | 0,2200 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 503 | ул Орджоникидзе, 55/39 | Котельная "Южная" | 0,2370 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 504 | проезд Зеленый, 41 | Котельная "Южная" | 0,2200 | 0,1292 | 0,3100 | 5 580,0 | н/о |
| 505 | ул Орджоникидзе, 49 к5 | Котельная "Южная" | 0,1230 | 0,0429 | 0,1030 | 1 854,0 | н/о |
| 506 | ул Орджоникидзе, 49 к3 | Котельная "Южная" | 0,1810 | 0,0767 | 0,1840 | 3 312,0 | н/о |
| 507 | ул Орджоникидзе, 49 к2 | Котельная "Южная" | 0,1770 | 0,0880 | 0,2112 | 3 801,6 | н/о |
| 508 | ул Александра Завидова, 27 | Котельная "Южная" | 0,1800 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 509 | ул Орджоникидзе, 49 к1 | Котельная "Южная" | 0,2260 | 0,0846 | 0,2030 | 3 654,0 | н/о |
| 510 | ул Александра Завидова, 27 | Котельная "Южная" | 0,1800 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 511 | ул Орджоникидзе, 47 к3 | Котельная "Южная" | 0,1720 | 0,0800 | 0,1920 | 3 456,0 | н/о |
| 512 | пер Спортивный, 3 | Котельная "Южная" | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 513 | пер Садовый, 14 | Котельная "Южная" | 0,2250 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 514 | пер Спортивный, 7 | Котельная "Южная" | 0,2740 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 515 | пер Спортивный, 5 | Котельная "Южная" | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 516 | ул Королева, 11 | Котельная "Южная" | 0,2734 | 0,0000 | 0,2246 | 4 042,8 | н/о |
| 517 | ул Королева, 11 | Котельная "Южная" | 0,2734 | 0,0000 | 0,2246 | 4 042,8 | н/о |
| 518 | ул Королева, 11 | Котельная "Южная" | 0,1681 | 0,0000 | 0,2246 | 4 042,8 | н/о |
| 519 | Фадеева, 9 | ТЭЦ 4 | 0,0770 | 0,0508 | 0,1220 | 2 196,0 | н/о |
| 520 | Фадеева, 15 | ТЭЦ 4 | 0,1190 | 0,0567 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 521 | Фадеева, 17 | ТЭЦ 4 | 0,1050 | 0,0567 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 522 | Волоколамский пр., 24 | ТЭЦ 4 | 0,1960 | 0,0962 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 523 | Волоколамский пр., 26 | ТЭЦ 4 | 0,1240 | 0,0567 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 524 | Волоколамский пр., 28/13 | ТЭЦ 4 | 0,1830 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 525 | Университетский пер., 3 | ТЭЦ 4 | 0,0790 | 0,0567 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 526 | Университетский пер., 5 | ТЭЦ 4 | 0,1120 | 0,0567 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 527 | Университетский пер., 9 | ТЭЦ 4 | 0,1190 | 0,0567 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 528 | Университетский пер., 11 | ТЭЦ 4 | 0,0970 | 0,0567 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 529 | А.Завидова, 26 | ТЭЦ 4 | 0,2040 | 0,0962 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 530 | А.Завидова, 28 | ТЭЦ 4 | 0,0720 | 0,0508 | 0,1220 | 2 196,0 | н/о |
| 531 | 15 лет Октября, 47 | ТЭЦ 4 | 0,1500 | 0,0708 | 0,1700 | 3 060,0 | н/о |
| 532 | Ильиной Тамары, 17/49 | ТЭЦ 4 | 0,1410 | 0,0404 | 0,0970 | 1 746,0 | н/о |
| 533 | Ильиной Тамары, 21 | ТЭЦ 4 | 0,1360 | 0,0596 | 0,1430 | 2 574,0 | н/о |
| 534 | Ильиной Тамары, 23 | ТЭЦ 4 | 0,1430 | 0,0750 | 0,1800 | 3 240,0 | н/о |
| 535 | Победы пр-т, 38/45 | ТЭЦ 4 | 0,1540 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 536 | Победы пр-т, 40 | ТЭЦ 4 | 0,1440 | 0,0662 | 0,1590 | 2 862,0 | н/о |
| 537 | Победы пр-т, 42а | ТЭЦ 4 | 0,1280 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 538 | Победы пр-т, 44а | ТЭЦ 4 | 0,1490 | 0,0750 | 0,1800 | 3 240,0 | н/о |
| 539 | Победы пр-т, 46/30 | ТЭЦ 4 | 0,3930 | 0,1667 | 0,4000 | 7 200,0 | н/о |
| 540 | Победы пр-т, 72 | ТЭЦ 4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 541 | Победы пр-т, 70 | ТЭЦ 4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 542 | Победы пр-т, 74 | ТЭЦ 4 | 0,3380 | 0,1475 | 0,3540 | 6 372,0 | н/о |
| 543 | Склизкова, 101 | ТЭЦ 4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 544 | Склизкова, 99 | ТЭЦ 4 | 0,1730 | 0,0779 | 0,1870 | 3 366,0 | н/о |
| 545 | Склизкова, 97 | ТЭЦ 4 | 0,1786 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 546 | пр.Швейников, 4 корп.1 | ТЭЦ 4 | 0,1767 | 0,0800 | 0,1920 | 3 456,0 | н/о |
| 547 | пр.Швейников, 2/14 | ТЭЦ 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/о |
| 548 | Победы пр-т, 12 | ТЭЦ 4 | 0,1020 | 0,0440 | 0,1056 | 1 900,8 | н/о |
| 549 | Победы пр-т, 10 | ТЭЦ 4 | 0,2223 | 0,1056 | 0,2535 | 4 563,0 | н/о |
| 550 | Победы пр-т, 8 | ТЭЦ 4 | 0,2223 | 0,1056 | 0,2535 | 4 563,0 | н/о |
| 551 | Победы пр-т, 12а | ТЭЦ 4 | 0,0926 | 0,0440 | 0,1056 | 1 900,8 | н/о |
| 552 | Гвардейская, 5 | ТЭЦ 4 | 0,1350 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 553 | Резинстроя, 8 корп.2 | ТЭЦ 4 | 0,1530 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 554 | Гвардейская, 9 корп.1 | ТЭЦ 4 | 0,1460 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 555 | Гвардейская, 11 | ТЭЦ 4 | 0,1350 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 556 | 1-й Гвардейский пер., 7 | ТЭЦ 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/о |
| 557 | 1-й Гвардейский пер., 9 корп.2 | ТЭЦ 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/о |
| 558 | Ильиной Тамары, 32 | ТЭЦ 4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 559 | Ильиной Тамары, 32а | ТЭЦ 4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 560 | Склизкова, 89 | ТЭЦ 4 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 561 | Склизкова, 91 | ТЭЦ 4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 562 | Озерная, 18 | ТЭЦ 4 | 0,2220 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 563 | Озерная, 20 | ТЭЦ 4 | 0,2220 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 564 | Орджоникидзе, 24 | ТЭЦ 4 | 0,2220 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 565 | Волоколамский пр-т, 9 корп.4 | ТЭЦ 4 | 0,1880 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 566 | Волоколамский пр-т, 7 корп.2 | ТЭЦ 4 | 0,1960 | 0,1233 | 0,2960 | 5 328,0 | н/о |
| 567 | Озерная, 3 | ТЭЦ 4 | 0,1270 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 568 | Победы пр-т, 25 | ТЭЦ 4 | 0,2250 | 0,1100 | 0,2640 | 4 752,0 | н/о |
| 569 | Озерная, 6/7 | ТЭЦ 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/о |
| 570 | Озерная, 4 | ТЭЦ 4 | 0,1220 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 571 | Строителей, 10 | ТЭЦ-1 | 0,2160 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 572 | Строителей, 12 | ТЭЦ-1 | 0,0580 | 0,0050 | 0,0121 | 217,8 | н/о |
| 573 | Строителей, 12 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 574 | А.Попова, 5 | ТЭЦ 4 | 0,1400 | 0,0625 | 0,1500 | 2 700,0 | н/о |
| 575 | А.Попова, 7 | ТЭЦ 4 | 0,1680 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 576 | Резинстроя, 5/7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/о |
| 577 | Орджоникидзе, 10/2 | ТЭЦ 4 | 0,0300 | 0,0125 | 0,0300 | 540,0 | н/о |
| 578 | Орджоникидзе, 8 | ТЭЦ 4 | 0,0300 | 0,0125 | 0,0300 | 540,0 | н/о |
| 579 | Орджоникидзе, 6/1 | ТЭЦ 4 | 0,0620 | 0,0250 | 0,0600 | 1 080,0 | н/о |
| 580 | Ротмистрова, 3 | ТЭЦ 4 | 0,0260 | 0,0125 | 0,0300 | 540,0 | н/о |
| 581 | А.Дементьева (бывш. ул.Володарского), 23 | ТЭЦ 4 | 0,1720 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 582 | А.Дементьева (бывш. ул.Володарского), 40 | ТЭЦ 4 | 0,0720 | 0,0325 | 0,0780 | 1 404,0 | н/о |
| 583 | Пушкинская, 11 | ТЭЦ 4 | 0,0750 | 0,0296 | 0,0710 | 1 278,0 | н/о |
| 584 | пр-т Чайковского, 40/2 | ТЭЦ 4 | 0,1560 | 0,0283 | 0,0680 | 1 224,0 | н/о |
| Итого |  |  | 99,0041 | 40,4879 | 98,2777 | 1 826 596,95 |  |

Таблица 5.2 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (нежилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Реестровый номер здания | Адрес абонента | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения,Гкал/ч | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр-кт Ленина, 19/4 | ТЭЦ-1 | 0,2120 | 0,0283 | 0,0680 | 2040 | н/о |
| 2 | пр-кт Ленина, 17/3 | ТЭЦ-1 | 0,1930 | 0,0733 | 0,1760 | 3168 | н/о |
| 3 | ул Лизы Чайкиной, 10 | ТЭЦ-1 | 0,1300 | 0,1000 | 0,2400 | 4320 | н/о |
| 4 | пр-кт Ленина, 15/4 | ТЭЦ-1 | 0,1650 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 5 | пр-кт Ленина, 7/7 | ТЭЦ-1 | 0,3600 | 0,0471 | 0,1130 | 2034 | н/о |
| 6 | ул Маршала Конева, 69 | ТЭЦ-1 | 0,0900 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 7 | ул Маршала Конева, 1/3 | ТЭЦ-1 | 0,1310 | 0,0775 | 0,1860 | 3348 | н/о |
| 8 | тер Двор Пролетарки, 93 | ТЭЦ-1 | 0,2030 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 9 | тер Двор Пролетарки, 15 | ТЭЦ-1 | 0,2370 | 0,0242 | 0,0580 | 1740 | н/о |
| 10 | тер Двор Пролетарки, 20 | ТЭЦ-1 | 0,1530 | 0,0058 | 0,0140 | 700 | н/о |
| 11 | ТЭЦ-1 №122 | ТЭЦ-1 | 0,1750 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 12 | ТЭЦ-1 №156 | ТЭЦ-1 | 0,1090 | 0,0604 | 0,1450 | 2610 | н/о |
| 13 | пр-кт Калинина, 9 | ТЭЦ-1 | 0,2900 | 0,1188 | 0,2850 | 5130 | н/о |
| 14 | пр-кт Калинина, 62 | ТЭЦ-1 | 0,1390 | 0,0304 | 0,0730 | 2190 | н/о |
| 15 | пр-кт Калинина, 20 | ТЭЦ-1 | 0,4530 | 0,0488 | 0,1170 | 2106 | н/о |
| 16 | пр-кт Калинина, 14 | ТЭЦ-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 17 | наб Пролетарская, 6 | ТЭЦ-1 | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 18 | ул Маршала Конева, 73 | ТЭЦ-1 | 0,1880 | 0,1108 | 0,2660 | 4788 | н/о |
| 19 | ул Маршала Конева, 71а | ТЭЦ-1 | 0,2440 | 0,0696 | 0,1670 | 3006 | н/о |
| 20 | ул Маршала Конева, 71 | ТЭЦ-1 | 0,0800 | 0,0138 | 0,0330 | 990 | н/о |
| 21 | ул Ткача, 1а | ТЭЦ-1 | 0,1700 | 0,0346 | 0,0830 | 1494 | н/о |
| 22 | ул Ткача, 1а | ТЭЦ-1 | 0,2780 | 0,0621 | 0,1490 | 2682 | н/о |
| 23 | ул Новикова, 6 | ТЭЦ-1 | 0,0760 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 24 | пр-кт Ленина, 43а | ТЭЦ-1 | 0,2260 | 0,0738 | 0,1770 | 3186 | н/о |
| 25 | ул Бакунина, 32 | ТЭЦ-1 | 0,1000 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 26 | пр-кт Ленина, 43 | ТЭЦ-1 | 0,2120 | 0,0663 | 0,1590 | 2862 | н/о |
| 27 | ул Маршала Конева, 2 | ТЭЦ-1 | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5580 | н/о |
| 28 | наб Пролетарская, 5 | ТЭЦ-1 | 0,2910 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 29 | наб Пролетарская, 1а | ТЭЦ-1 | 0,1970 | 0,0942 | 0,2260 | 4068 | н/о |
| 30 | ул Маршала Конева, 71 | ТЭЦ-1 | 0,2300 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 31 | ул Маршала Конева, 1 | ТЭЦ-1 | 0,4200 | 0,0650 | 0,1560 | 2808 | н/о |
| 32 | ул Маршала Конева, 4 | ТЭЦ-1 | 0,0860 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 33 | ул Академическая, 6а | ТЭЦ-1 | 0,0840 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 34 | ул Академическая, 8а | ТЭЦ-1 | 0,1420 | 0,0367 | 0,0880 | 1584 | н/о |
| 35 | ул Академическая, 10 | ТЭЦ-1 | 0,2200 | 0,0875 | 0,2100 | 3780 | н/о |
| 36 | пр-кт Ленина, 27/3 | ТЭЦ-1 | 0,1650 | 0,0492 | 0,1180 | 2124 | н/о |
| 37 | пр-кт Ленина, 27 | ТЭЦ-1 | 0,2960 | 0,0492 | 0,1180 | 2124 | н/о |
| 38 | ул Академическая, 2 | ТЭЦ-1 | 0,0840 | 0,0367 | 0,0880 | 1584 | н/о |
| 39 | пр-кт Ленина, 37 | ТЭЦ-1 | 0,2050 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 40 | пр-кт Ленина, 39 | ТЭЦ-1 | 0,3700 | 0,1292 | 0,3100 | 5580 | н/о |
| 41 | пр-кт Ленина, 41 | ТЭЦ-1 | 0,2600 | 0,1000 | 0,2400 | 4320 | н/о |
| 42 | ул Строителей, 12 | ТЭЦ-1 | 0,0580 | 0,0050 | 0,0121 | 605 | н/о |
| 43 | ул Строителей, 14 | ТЭЦ-1 | 0,0580 | 0,0092 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 44 | Двор Пролетарки, 1 | ТЭЦ-1 | 0,0200 | 0,0361 | 0,0866 | 1559,25 | н/о |
| 45 | пр-т Калинина д.55 | ТЭЦ-1 | 0,5970 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 46 | б-р Радищева, 42 | ТЭЦ-3 | 0,0450 | 0,0034 | 0,0081 | 403,8 | н/о |
| 47 | ул Суворова 1-я, 1 | ТЭЦ-3 | 0,2490 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 48 | ул Дарвина, 17 | ТЭЦ-3 | 0,0720 | 0,0413 | 0,0990 | 1782 | н/о |
| 49 | пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | ТЭЦ-3 | 0,2410 | 0,0542 | 0,1300 | 2340 | н/о |
| 50 | б-р Радищева, 28 | ТЭЦ-3 | 0,0630 | 0,0152 | 0,0365 | 1095 | н/о |
| 51 | ул Новоторжская, 1 | ТЭЦ-3 | 0,3090 | 0,1383 | 0,3320 | 5976 | н/о |
| 52 | ул Советская, 24 | ТЭЦ-3 | 0,1360 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 53 | ул Ефимова, 6 | ТЭЦ-3 | 0,0600 | 0,0083 | 0,0200 | 1000 | н/о |
| 54 | ул Скворцова-Степанова, 17 | ТЭЦ-3 | 0,3468 | 0,0014 | 0,0033 | 165 | н/о |
| 55 | б-р Радищева, 45 | ТЭЦ-3 | 0,0726 | 0,0095 | 0,0229 | 1145 | н/о |
| 56 | пр-кт Тверской, 3 | ТЭЦ-3 | 0,1750 | 0,0813 | 0,1950 | 3510 | н/о |
| 57 | пер Свободный, 20 | ТЭЦ-3 | 0,1590 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 58 | Тверской пр-т д.3а | ТЭЦ-3 | 0,1720 | 0,0113 | 0,0270 | 1350 | н/о |
| 59 | б-р Шмидта д.27 | ТЭЦ-3 | 0,0290 | 0,0083 | 0,0200 | 1000 | н/о |
| 60 | ул Горького, 81 | ТЭЦ-3 | 0,2170 | 0,1054 | 0,2530 | 4554 | н/о |
| 61 | ул Горького, 79/2 | ТЭЦ-3 | 0,3150 | 0,1292 | 0,3100 | 5580 | н/о |
| 62 | ул Горького, 10а | ТЭЦ-3 | 0,2250 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 63 | ул Горького, 50 | ТЭЦ-3 | 0,1654 | 0,0792 | 0,1900 | 3420 | н/о |
| 64 | б-р Радищева, 33 | ТЭЦ-3 | 0,0496 | 0,0034 | 0,0082 | 409,95 | н/о |
| 65 | б-р Радищева, 30 | ТЭЦ-3 | 0,0662 | 0,0042 | 0,0100 | 500 | н/о |
| 66 | пл Тверская, 8 | ТЭЦ-3 | 0,0500 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 67 | ул Трехсвятская, 31 | ТЭЦ-3 | 0,1214 | 0,0245 | 0,0588 | 1764 | н/о |
| 68 | ул Салтыкова-Щедрина, 40/13 | ТЭЦ-3 | 0,0381 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 69 | пер Свободный, 1 | ТЭЦ-3 | 0,1487 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 70 | ул Вольного Новгорода, 13 | ТЭЦ-3 | 0,2550 | 0,0979 | 0,2350 | 4230 | н/о |
| 71 | ул Советская, 38 | ТЭЦ-3 | 0,1510 | 0,1500 | 0,3600 | 6480 | н/о |
| 72 | ул Трехсвятская, 24 | ТЭЦ-3 | 0,0210 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 73 | пл. Князя Михаила Тверского д.1 (бывш. Советская 44) | ТЭЦ-3 | 0,3530 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 74 | пер Свободный, 28 | ТЭЦ-3 | 0,2760 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 75 | пер Свободный, 28 | ТЭЦ-3 | 0,3940 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 76 | пер Свободный, 1б | ТЭЦ-3 | 0,1380 | 0,0300 | 0,0720 | 2160 | н/о |
| 77 | пер Свободный, 7 | ТЭЦ-3 | 0,0800 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 78 | пр-кт Тверской, 16 | ТЭЦ-3 | 0,3560 | 0,1175 | 0,2820 | 5076 | н/о |
| 79 | б-р Радищева, 26 | ТЭЦ-3 | 0,0523 | 0,0023 | 0,0055 | 274,35 | н/о |
| 80 | ул Трехсвятская, 29 | ТЭЦ-3 | 0,1177 | 0,0248 | 0,0594 | 1782 | н/о |
| 81 | ул Вольного Новгорода, 14;ул Советская, 14;ул Советская, 14 | ТЭЦ-3 | 0,0895 | 0,0313 | 0,0750 | 2250 | н/о |
| 82 | пл Тверская, 2а | ТЭЦ-3 | 0,3428 | 0,2083 | 0,5000 | 9000 | н/о |
| 83 | ул Советская, 1а | ТЭЦ-3 | 0,2140 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 84 | ул Софьи Перовской, 43 | ТЭЦ-3 | 0,0130 | 0,0013 | 0,0030 | 150 | н/о |
| 85 | ул Дарвина, 13 | ТЭЦ-3 | 0,0290 | 0,0033 | 0,0080 | 400 | н/о |
| 86 | ул Дарвина, 15 | ТЭЦ-3 | 0,1207 | 0,0220 | 0,0528 | 1584 | н/о |
| 87 | ул Учительская, 47 | ТЭЦ-3 | 0,1260 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 88 | ул Баррикадная, 12 | ТЭЦ-3 | 0,0120 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 89 | ул Троицкая, 2а | ТЭЦ-3 | 0,0900 | 0,0200 | 0,0480 | 1440 | н/о |
| 90 | ул Дмитрия Донского, 38 | ТЭЦ-3 | 0,0900 | 0,0300 | 0,0720 | 2160 | н/о |
| 91 | ул Софьи Перовской, 12 | ТЭЦ-3 | 0,1200 | 0,0446 | 0,1070 | 1926 | н/о |
| 92 | ул.Бебеля д.53 | ТЭЦ-3 | 0,0550 | 0,0083 | 0,0200 | 1000 | н/о |
| 93 | пос Литвинки, | ТЭЦ-3 | 0,1930 | 0,0000 | 0,2260 | 4068 | н/о |
| 94 | пл. Князя Михаила Тверского д.1а (бывш. Советская 46) | ТЭЦ-3 | 0,1320 | 0,0875 | 0,2100 | 3780 | н/о |
| 95 | ул Рыбацкая, 1/48 | ТЭЦ-3 | 0,0820 | 0,0388 | 0,0930 | 1674 | н/о |
| 96 | ул Рыбацкая, 3 | ТЭЦ-3 | 0,1760 | 0,0713 | 0,1710 | 3078 | н/о |
| 97 | б-р Радищева, 5 | ТЭЦ-3 | 0,1580 | 0,0408 | 0,0980 | 1764 | н/о |
| 98 | ул Благоева, 6 | ТЭЦ-3 | 0,2850 | 0,0967 | 0,2320 | 4176 | н/о |
| 99 | ул Советская, 7 | ТЭЦ-3 | 0,0940 | 0,0188 | 0,0450 | 1350 | н/о |
| 100 | пр-кт Комсомольский, 9 к1 | ТЭЦ-3 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0020 | 100 | н/о |
| 101 | проезд Театральный, 3б | ТЭЦ-3 | 0,2000 | 0,0908 | 0,2180 | 3924 | н/о |
| 102 | ул Ивана Седых, 4 | ТЭЦ-3 | 0,0072 | 0,0087 | 0,0209 | 1045 | н/о |
| 103 | ул Советская, 7 | ТЭЦ-3 | 0,1180 | 0,0188 | 0,0450 | 1350 | н/о |
| 104 | пр-кт Тверской, 8 | ТЭЦ-3 | 0,2100 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 105 | б-р Радищева, 23 | ТЭЦ-3 | 0,1094 | 0,0403 | 0,0968 | 1742,4 | н/о |
| 106 | ул Горького, 122/2 | ТЭЦ-3 | 0,1144 | 0,0450 | 0,1080 | 1944 | н/о |
| 107 | ул. А. Дементьева д.48 | ТЭЦ-3 | 0,0310 | 0,0267 | 0,0640 | 1920 | н/о |
| 108 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 | ТЭЦ-3 | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 109 | ул Мусоргского, 22 | ТЭЦ-3 | 0,0540 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 110 | ул Вольного Новгорода, 21 | ТЭЦ-3 | 0,0853 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 111 | ул Вольного Новгорода, 8,10 | ТЭЦ-3 | 0,0502 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 112 | пер Студенческий, 30 | ТЭЦ-3 | 0,1054 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 113 | ул Советская, 32 | ТЭЦ-3 | 0,1435 | 0,0279 | 0,0670 | 2010 | н/о |
| 114 | ул Спартака, 39 | ТЭЦ-3 | 0,3610 | 0,1042 | 0,2500 | 4500 | н/о |
| 115 | пр.Дарвина, д.13 | ТЭЦ-3 | 0,0650 | 0,0271 | 0,0650 | 1950 | н/о |
| 116 | ул Софьи Перовской, 15 | ТЭЦ-3 | 0,0860 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 117 | ул Софьи Перовской, 7 | ТЭЦ-3 | 0,1600 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 118 | пер.Беляковский, д.1 | ТЭЦ-3 | 0,3280 | 0,0300 | 0,0720 | 2160 | н/о |
| 119 | ул Бебеля, 3 | ТЭЦ-3 | 0,4400 | 0,1417 | 0,3400 | 6120 | н/о |
| 120 | ул Софьи Перовской, 47 | ТЭЦ-3 | 0,2700 | 0,0213 | 0,0510 | 1530 | н/о |
| 121 | ул.С.Перовской, д.47/18 | ТЭЦ-3 | 0,0300 | 0,0021 | 0,0050 | 250 | н/о |
| 122 | ул Софьи Перовской, 47 | ТЭЦ-3 | 0,1040 | 0,0096 | 0,0230 | 1150 | н/о |
| 123 | ул Софьи Перовской, 28 | ТЭЦ-3 | 0,2020 | 0,0750 | 0,1800 | 3240 | н/о |
| 124 | ул Софьи Перовской, 26 | ТЭЦ-3 | 0,1090 | 0,0504 | 0,1210 | 2178 | н/о |
| 125 | пер Беляковский, 26 | ТЭЦ-3 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 126 | наб Краснофлотская, 3 | ТЭЦ-3 | 0,0250 | 0,0014 | 0,0033 | 165 | н/о |
| 127 | пер Беляковский, 9 | ТЭЦ-3 | 0,2220 | 0,0200 | 0,0480 | 1440 | н/о |
| 128 | пр-кт Комсомольский, 7 | ТЭЦ-3 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 129 | пер Артиллерийский, 14 | ТЭЦ-3 | 0,1086 | 0,0389 | 0,0933 | 1679,994 | н/о |
| 130 | пер Артиллерийский, 14 | ТЭЦ-3 | 0,1086 | 0,0389 | 0,0933 | 1679,994 | н/о |
| 131 | пер Артиллерийский, 14 | ТЭЦ-3 | 0,1086 | 0,0389 | 0,0933 | 1679,994 | н/о |
| 132 | пр-кт Тверской, 13 | ТЭЦ-3 | 0,2400 | 0,0221 | 0,0530 | 1590 | н/о |
| 133 | проезд Театральный, 3а | ТЭЦ-3 | 0,1184 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 134 | ул Скворцова-Степанова, 26 | ТЭЦ-3 | 0,1880 | 0,0000 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 135 | ул Ивана Седых, 4 | ТЭЦ-3 | 0,1040 | 0,0483 | 0,1160 | 2088 | н/о |
| 136 | пр-кт Тверской, 14 | ТЭЦ-3 | 0,1030 | 0,0128 | 0,0308 | 924 | н/о |
| 137 | наб.С.Разина, д.20 (Лит. Б, Б1) | ТЭЦ-3 | 0,0865 | 0,0037 | 0,0088 | 440 | н/о |
| 138 | ул Симеоновская, 35 | ТЭЦ-3 | 0,0346 | 0,0069 | 0,0165 | 825 | н/о |
| 139 | ул Трехсвятская, 33 | ТЭЦ-3 | 0,2394 | 0,1241 | 0,2979 | 5362,2 | н/о |
| 140 | б-р Радищева д.7 и д.9 | ТЭЦ-3 | 0,0810 | 0,0201 | 0,0482 | 1446 | н/о |
| 141 | б-р Радищева, 19 | ТЭЦ-3 | 0,1620 | 0,0654 | 0,1570 | 2826 | н/о |
| 142 | пл Тверская, 9 | ТЭЦ-3 | 0,0540 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 143 | ул Трехсвятская, 28а | ТЭЦ-3 | 0,0560 | 0,0017 | 0,0040 | 200 | н/о |
| 144 | пер Свободный, 22 | ТЭЦ-3 | 0,1521 | 0,0865 | 0,2076 | 3736,8 | н/о |
| 145 | пер Студенческий, 25 | ТЭЦ-3 | 0,1600 | 0,0829 | 0,1990 | 3582 | н/о |
| 146 | ул Бебеля, 4/43 | ТЭЦ-3 | 0,1800 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 147 | ул Бебеля, 10 | ТЭЦ-3 | 0,1100 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 148 | ул Софьи Перовской, 2 | ТЭЦ-3 | 0,2120 | 0,1458 | 0,3500 | 6300 | н/о |
| 149 | ул Софьи Перовской, 2 | ТЭЦ-3 | 0,7000 | 0,1000 | 0,2400 | 4320 | н/о |
| 150 | ул Софьи Перовской, 1/45 | ТЭЦ-3 | 0,1560 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 151 | ул Бебеля, 5 | ТЭЦ-3 | 0,1300 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 152 | наб Реки Тьмаки, 31 и 32 | ТЭЦ-3 | 0,0700 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 153 | ул Троицкая, 49 | ТЭЦ-3 | 0,0550 | 0,0225 | 0,0540 | 1620 | н/о |
| 154 | наб Реки Тьмаки, 1/32 | ТЭЦ-3 | 0,0409 | 0,0028 | 0,0066 | 330 | н/о |
| 155 | пер Беляковский, 5 | ТЭЦ-3 | 0,0640 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 156 | ул Софьи Перовской, 32 | ТЭЦ-3 | 0,1270 | 0,0650 | 0,1560 | 2808 | н/о |
| 157 | пр-кт Калинина, 6 | ТЭЦ-3 | 0,1400 | 0,0454 | 0,1090 | 1962 | н/о |
| 158 | пр-кт Калинина, 8 | ТЭЦ-3 | 0,2150 | 0,0750 | 0,1800 | 3240 | н/о |
| 159 | пер Беляковский, 7 | ТЭЦ-3 | 0,0590 | 0,0266 | 0,0638 | 1914 | н/о |
| 160 | ул Софьи Перовской, 2 | ТЭЦ-3 | 0,4620 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 161 | ул Троицкая, 48 | ТЭЦ-3 | 0,2010 | 0,1208 | 0,2900 | 5220 | н/о |
| 162 | ул Ефимова, 24 | ТЭЦ-3 | 0,1530 | 0,0221 | 0,0530 | 1590 | н/о |
| 163 | ул Софьи Перовской, 11 | ТЭЦ-3 | 0,0620 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 164 | ул Софьи Перовской, 10/32 | ТЭЦ-3 | 0,2800 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 165 | ул Вольного Новгорода, 4 | ТЭЦ-3 | 0,0938 | 0,0600 | 0,1440 | 2592 | н/о |
| 166 | пер Студенческий, 30а | ТЭЦ-3 | 0,1020 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 167 | ул Новоторжская, 5 | ТЭЦ-3 | 0,2920 | 0,0827 | 0,1984 | 3571,2 | н/о |
| 168 | ул Вольного Новгорода, 1 | ТЭЦ-3 | 0,0860 | 0,0317 | 0,0760 | 2280 | н/о |
| 169 | ул Советская, 33 | ТЭЦ-3 | 0,5420 | 0,0479 | 0,1150 | 2070 | н/о |
| 170 | ул Советская, 4 | ТЭЦ-3 | 1,3980 | 0,5825 | 1,3980 | 25164 | н/о |
| 171 | пл Тверская, 6 | ТЭЦ-3 | 0,1887 | 0,0673 | 0,1616 | 2908,8 | н/о |
| 172 | пл. Князя Михаила Тверского д.3 (бывш. Новоторжская, 24) | ТЭЦ-3 | 0,0575 | 0,0193 | 0,0462 | 1386 | н/о |
| 173 | пер Студенческий, 26а | ТЭЦ-3 | 0,0400 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 174 | ул А. Дементьева д.41 | ТЭЦ-3 | 0,0156 | 0,0032 | 0,0077 | 385 | н/о |
| 175 | ул Горького, 102/8 | ТЭЦ-3 | 0,1750 | 0,0775 | 0,1860 | 3348 | н/о |
| 176 | ул Дарвина, 13 | ТЭЦ-3 | 0,1520 | 0,0408 | 0,0980 | 1764 | н/о |
| 177 | наб Степана Разина, 15 | ТЭЦ-3 | 0,0570 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 178 | ул Салтыкова-Щедрина, 46 | ТЭЦ-3 | 0,0235 | 0,0050 | 0,0121 | 605 | н/о |
| 179 | ул Коминтерна, 8 | ТЭЦ-3 | 0,0740 | 0,0344 | 0,0825 | 1485 | н/о |
| 180 | ул Советская, 18 | ТЭЦ-3 | 0,0700 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 181 | ул Горького, 200 | ТЭЦ-3 | 0,1000 | 0,0235 | 0,0563 | 1689 | н/о |
| 182 | ул Новоторжская, 2 | ТЭЦ-3 | 0,1410 | 0,0046 | 0,0110 | 550 | н/о |
| 183 | ул 2-я Шмидта д.3 | ТЭЦ-3 | 0,0750 | 0,0073 | 0,0176 | 880 | н/о |
| 184 | ул Горького, 50 | ТЭЦ-3 | 0,2440 | 0,0308 | 0,0740 | 2220 | н/о |
| 185 | пер Беляковский, 40 | ТЭЦ-3 | 0,0890 | 0,0629 | 0,1510 | 2718 | н/о |
| 186 | ул Баррикадная, 3а | ТЭЦ-3 | 0,1200 | 0,1083 | 0,2600 | 4680 | н/о |
| 187 | ул Советская, 7 к1 | ТЭЦ-3 | 0,0100 | 0,0031 | 0,0074 | 367,5 | н/о |
| 188 | ул Бебеля, 1 | ТЭЦ-3 | 0,0630 | 0,0029 | 0,0070 | 350 | н/о |
| 189 | ул Бебеля, 1 | ТЭЦ-3 | 0,0180 | 0,0013 | 0,0030 | 150 | н/о |
| 190 | ул. Советская д.11 | ТЭЦ-3 | 0,5600 | 0,0904 | 0,2170 | 3906 | н/о |
| 191 | наб Краснофлотская, 3 | ТЭЦ-3 | 0,0110 | 0,0013 | 0,0030 | 150 | н/о |
| 192 | Петербургское шоссе д.2 | ТЭЦ-3 | 0,1103 | 0,0055 | 0,0132 | 660 | н/о |
| 193 | Петербургское шоссе д.2 | ТЭЦ-3 | 0,0250 | 0,0042 | 0,0100 | 500 | н/о |
| 194 | Петербургское шоссе д.2 | ТЭЦ-3 | 0,0420 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 195 | Петербургское шоссе д.2 | ТЭЦ-3 | 0,1601 | 0,0073 | 0,0176 | 880 | н/о |
| 196 | ул Орджоникидзе, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0730 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 197 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 198 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,1370 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 199 | ул Орджоникидзе, 18 | ТЭЦ-4 | 0,0730 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 200 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 201 | ул Орджоникидзе, 22/25 | ТЭЦ-4 | 0,0960 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 202 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 203 | пр-кт Чайковского, 16 | ТЭЦ-4 | 0,2090 | 0,0555 | 0,1332 | 2397,6 | н/о |
| 204 | ул Резинстроя, 8 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1530 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 205 | ул Озерная, 13 | ТЭЦ-4 | 0,1160 | 0,0058 | 0,0138 | 690 | н/о |
| 206 | ул Орджоникидзе, 33 | ТЭЦ-4 | 0,1300 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 207 | ул Орджоникидзе, 39 | ТЭЦ-4 | 0,3060 | 0,0288 | 0,0690 | 2070 | н/о |
| 208 | ул Тамары Ильиной, 28 | ТЭЦ-4 | 0,1190 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 209 | пр-кт Волоколамский, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0908 | 0,2180 | 3924 | н/о |
| 210 | ул Тамары Ильиной, 20 | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0016 | 0,0038 | 190 | н/о |
| 211 | ул Ерофеева, 20 | ТЭЦ-4 | 0,1516 | 0,0875 | 0,2100 | 3780 | н/о |
| 212 | пр-кт Победы, 27 | ТЭЦ-4 | 0,3745 | 0,0005 | 0,0012 | 61 | н/о |
| 213 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Д) | ТЭЦ-4 | 0,0944 | 0,0119 | 0,0286 | 1430 | н/о |
| 214 | пр-т Победы, 37 | ТЭЦ-4 | 0,3300 | 0,0917 | 0,2200 | 3960 | н/о |
| 215 | ул Склизкова, 23 | ТЭЦ-4 | 0,0850 | 0,0028 | 0,0066 | 330 | н/о |
| 216 | пр-кт Чайковского, 62а | ТЭЦ-4 | 0,2696 | 0,0438 | 0,1050 | 1890 | н/о |
| 217 | пр-кт Победы, 25 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 218 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 219 | пр-кт Волоколамский, 4 | ТЭЦ-4 | 0,1810 | 0,0796 | 0,1910 | 3438 | н/о |
| 220 | ул Склизкова, 95 | ТЭЦ-4 | 0,3480 | 0,0538 | 0,1290 | 2322 | н/о |
| 221 | пр-кт Победы, 18 | ТЭЦ-4 | 0,1840 | 0,0904 | 0,2170 | 3906 | н/о |
| 222 | ул Тамары Ильиной, 11/12 | ТЭЦ-4 | 0,1950 | 0,0621 | 0,1490 | 2682 | н/о |
| 223 | пр-кт Волоколамский, 7 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1960 | 0,1233 | 0,2960 | 5328 | н/о |
| 224 | ул Кайкова, 4 | ТЭЦ-4 | 0,1050 | 0,0138 | 0,0330 | 990 | н/о |
| 225 | ул Трехсвятская, 25 | ТЭЦ-4 | 0,1320 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 226 | ул Крылова, 21 | ТЭЦ-4 | 0,1320 | 0,0438 | 0,1050 | 1890 | н/о |
| 227 | пл Гагарина, 2 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0608 | 0,1460 | 2628 | н/о |
| 228 | ул Советская, 62 | ТЭЦ-4 | 0,2000 | 0,0607 | 0,1457 | 2622,6 | н/о |
| 229 | ул Рыбацкая, 22 | ТЭЦ-4 | 0,2520 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 230 | ул Трехсвятская, 15 | ТЭЦ-4 | 0,0430 | 0,0140 | 0,0337 | 1011 | н/о |
| 231 | ул Вагжанова, 5 | ТЭЦ-4 | 0,0412 | 0,0060 | 0,0144 | 717,7 | н/о |
| 232 | пер Смоленский, 1 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2700 | 0,0196 | 0,0470 | 1410 | н/о |
| 233 | ул Трехсвятская, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0648 | 0,0055 | 0,0132 | 660 | н/о |
| 234 | ул Крылова, 29/40 | ТЭЦ-4 | 0,2520 | 0,0701 | 0,1683 | 3029,4 | н/о |
| 235 | ул Вагжанова, 10 | ТЭЦ-4 | 1,2100 | 0,3958 | 0,9500 | 17100 | н/о |
| 236 | ул Пушкинская, 7;ул Пушкинская, 9;ул Пушкинская, 9 | ТЭЦ-4 | 0,0680 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 237 | ул Салтыкова-Щедрина, 16 | ТЭЦ-4 | 0,0857 | 0,0132 | 0,0317 | 950,4 | н/о |
| 238 | пер Смоленский, 32 | ТЭЦ-4 | 0,2670 | 0,1042 | 0,2500 | 4500 | н/о |
| 239 | ул.Московская, д.114 | ТЭЦ-4 | 0,0300 | 0,0083 | 0,0200 | 1000 | н/о |
| 240 | пер Татарский, 29 | ТЭЦ-4 | 0,1536 | 0,0122 | 0,0293 | 1465 | н/о |
| 241 | пер Вагжановский, 2 | ТЭЦ-4 | 0,1910 | 0,1375 | 0,3300 | 5940 | н/о |
| 242 | пр-кт Победы, 46б | ТЭЦ-4 | 0,0320 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 243 | пр-кт Победы, 5 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,1054 | 0,2530 | 4554 | н/о |
| 244 | пр-кт Победы, 49/21 | ТЭЦ-4 | 0,2130 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 245 | Смоленскийпер. д.34 | ТЭЦ-4 | 0,1180 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 246 | ул Советская, 64 | ТЭЦ-4 | 0,4080 | 0,0949 | 0,2277 | 4098,6 | н/о |
| 247 | ул.Советская, д.64 стр.1 | ТЭЦ-4 | 0,0444 | 0,0055 | 0,0132 | 660 | н/о |
| 248 | ул А. Дементьева д.40 | ТЭЦ-4 | 0,0720 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 249 | ул Вагжанова, 1 | ТЭЦ-4 | 0,2410 | 0,1096 | 0,2630 | 4734 | н/о |
| 250 | ул Вагжанова, 3 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,1054 | 0,2530 | 4554 | н/о |
| 251 | ул.Орджоникидзе, д.36 | ТЭЦ-4 | 0,5740 | 0,1246 | 0,2990 | 5382 | н/о |
| 252 | ул Тамары Ильиной, 4 | ТЭЦ-4 | 0,2010 | 0,0917 | 0,2200 | 3960 | н/о |
| 253 | ул Ротмистрова, 13 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0042 | 0,0100 | 500 | н/о |
| 254 | ул. Орджоникидзе д.36к.3 | ТЭЦ-4 | 0,0240 | 0,0175 | 0,0420 | 1260 | н/о |
| 255 | пр-кт Волоколамский, 23 | ТЭЦ-4 | 0,0310 | 0,0017 | 0,0040 | 200 | н/о |
| 256 | ул Склизкова, 19/25 | ТЭЦ-4 | 0,3330 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 257 | ул Орджоникидзе, 24 | ТЭЦ-4 | 0,2220 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 258 | ул Тамары Ильиной, 1/17 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 259 | ул Тамары Ильиной, 33 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 260 | пр-кт Победы, 6а | ТЭЦ-4 | 0,1197 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 261 | ул Дарвина, 2 | ТЭЦ-4 | 0,2380 | 0,0900 | 0,2160 | 3888 | н/о |
| 262 | пр-кт Победы, 10 | ТЭЦ-4 | 0,2223 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 263 | проезд Швейников, 4 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1767 | 0,0800 | 0,1920 | 3456 | н/о |
| 264 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 265 | ул Орджоникидзе, 29/48а | ТЭЦ-4 | 0,0610 | 0,0129 | 0,0310 | 930 | н/о |
| 266 | ул Тамары Ильиной, 20 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0168 | 0,0402 | 1206 | н/о |
| 267 | ул Гвардейская, 9 к2 | ТЭЦ-4 | 0,3780 | 0,1633 | 0,3920 | 7056 | н/о |
| 268 | ул.Орджоникидзе, д.36к.5 | ТЭЦ-4 | 0,0260 | 0,0400 | 0,0960 | 1728 | н/о |
| 269 | ул Орджоникидзе, 34,36 | ТЭЦ-4 | 0,0870 | 0,0122 | 0,0293 | 1465 | н/о |
| 270 | ул Гвардейская, 9 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1460 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 271 | ул Склизкова, 54/25 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0817 | 0,1960 | 3528 | н/о |
| 272 | ул Ипподромная, 13 | ТЭЦ-4 | 0,1090 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 273 | ул Склизкова, 52а | ТЭЦ-4 | 0,1060 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 274 | ул Склизкова, 50/22 | ТЭЦ-4 | 0,2820 | 0,0950 | 0,2280 | 4104 | н/о |
| 275 | ул Склизкова, 52 | ТЭЦ-4 | 0,2840 | 0,1208 | 0,2900 | 5220 | н/о |
| 276 | ул Фадеева, 21 | ТЭЦ-4 | 0,1260 | 0,0388 | 0,0930 | 1674 | н/о |
| 277 | пер Университетский, 3 | ТЭЦ-4 | 0,0790 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 278 | ул.Орджоникидзе, д.36 | ТЭЦ-4 | 0,1910 | 0,0696 | 0,1670 | 3006 | н/о |
| 279 | наб.С.Разина, д.23 | ТЭЦ-4 | 0,2400 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 280 | ул Советская, 41 | ТЭЦ-4 | 0,1460 | 0,1517 | 0,3640 | 6552 | н/о |
| 281 | ул А. Дементьева д.2 | ТЭЦ-4 | 0,1070 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 282 | ул А. Дементьева д.44 | ТЭЦ-4 | 0,1590 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 283 | ул Крылова, 9 | ТЭЦ-4 | 0,0297 | 0,0119 | 0,0286 | 1430 | н/о |
| 284 | ул Трехсвятская, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0620 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 285 | ул А. Дементьева д.23 | ТЭЦ-4 | 0,1720 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 286 | ул Вагжанова, 2 | ТЭЦ-4 | 0,2526 | 0,0758 | 0,1820 | 3276 | н/о |
| 287 | ул Вокзальная, 1 | ТЭЦ-4 | 0,0420 | 0,0117 | 0,0280 | 1400 | н/о |
| 288 | пр-кт Победы, 86 | ТЭЦ-4 | 0,1920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 289 | пр-кт Победы, 67 | ТЭЦ-4 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 290 | пр-кт Победы, 69 | ТЭЦ-4 | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 291 | пр-кт Победы, 75а | ТЭЦ-4 | 0,1290 | 0,0200 | 0,0480 | 1440 | н/о |
| 292 | пл Терешковой, 47/27 | ТЭЦ-4 | 0,0670 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 293 | ул Жигарева, 44 | ТЭЦ-4 | 0,2200 | 0,0358 | 0,0860 | 1548 | н/о |
| 294 | ул Московская, 97 | ТЭЦ-4 | 0,3190 | 0,0625 | 0,1500 | 2700 | н/о |
| 295 | ул Московская, 86а | ТЭЦ-4 | 0,1416 | 0,0483 | 0,1160 | 2088 | н/о |
| 296 | ул Жигарева, 46 | ТЭЦ-4 | 0,0136 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 297 | ул Ерофеева, 4 | ТЭЦ-4 | 0,2255 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 298 | ул Александра Попова, 3 | ТЭЦ-4 | 0,1380 | 0,0625 | 0,1500 | 2700 | н/о |
| 299 | пр-кт Чайковского, 9 | ТЭЦ-4 | 0,2740 | 0,0490 | 0,1175 | 2115 | н/о |
| 300 | пр-кт Чайковского, 17 | ТЭЦ-4 | 0,3480 | 0,0771 | 0,1850 | 3330 | н/о |
| 301 | пр-кт Волоколамский, 4а | ТЭЦ-4 | 0,1060 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 302 | ул Александра Попова, 1 | ТЭЦ-4 | 0,1980 | 0,0813 | 0,1950 | 3510 | н/о |
| 303 | ул Тамары Ильиной, 5 | ТЭЦ-4 | 0,0850 | 0,0158 | 0,0378 | 1134 | н/о |
| 304 | пр-кт Чайковского, 26а | ТЭЦ-4 | 0,1260 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 305 | пр-кт Победы, 44 | ТЭЦ-4 | 0,1420 | 0,0792 | 0,1900 | 3420 | н/о |
| 306 | ул Ротмистрова, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0183 | 0,0440 | 1320 | н/о |
| 307 | ул Тамары Ильиной, 23 | ТЭЦ-4 | 0,1430 | 0,0750 | 0,1800 | 3240 | н/о |
| 308 | пр-кт Победы, 34 | ТЭЦ-4 | 0,1450 | 0,0663 | 0,1590 | 2862 | н/о |
| 309 | пр-кт Волоколамский, 15 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 310 | пр-кт Победы, 42а | ТЭЦ-4 | 0,1280 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 311 | ул. Кайкова д. 4Б | ТЭЦ-4 | 0,0880 | 0,0071 | 0,0170 | 850 | н/о |
| 312 | ул Озерная, 1 | ТЭЦ-4 | 0,2410 | 0,1054 | 0,2530 | 4554 | н/о |
| 313 | пр-кт Победы, 36/46 | ТЭЦ-4 | 0,1950 | 0,1017 | 0,2440 | 4392 | н/о |
| 314 | пр-кт Победы, 12 | ТЭЦ-4 | 0,1020 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 315 | пр-кт Победы, 41 | ТЭЦ-4 | 0,3100 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 316 | пр-кт Победы, 22/15 | ТЭЦ-4 | 0,2120 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 317 | ул Резинстроя, 9 | ТЭЦ-4 | 0,0600 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 318 | ул.Орджоникидзе, д.27 | ТЭЦ-4 | 0,0509 | 0,0049 | 0,0117 | 587,25 | н/о |
| 319 | пр-кт Победы, 30/17 | ТЭЦ-4 | 0,2100 | 0,0708 | 0,1700 | 3060 | н/о |
| 320 | пр-кт Победы, 8а | ТЭЦ-4 | 0,1694 | 0,0944 | 0,2265 | 4077 | н/о |
| 321 | пр-кт Победы, 6 | ТЭЦ-4 | 0,2080 | 0,0845 | 0,2029 | 3652,2 | н/о |
| 322 | пр-кт Чайковского, 24а | ТЭЦ-4 | 0,1270 | 0,0650 | 0,1560 | 2808 | н/о |
| 323 | ул Дарвина, 1 | ТЭЦ-4 | 0,1310 | 0,0788 | 0,1890 | 3402 | н/о |
| 324 | пр-кт Победы, 4а | ТЭЦ-4 | 0,1020 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 325 | ул.Ротмистрова, д.28 | ТЭЦ-4 | 0,6231 | 0,0071 | 0,0170 | 849,15 | н/о |
| 326 | пр-кт Волоколамский, 15а | ТЭЦ-4 | 0,0172 | 0,0174 | 0,0418 | 1254 | н/о |
| 327 | ул Серебряная, 3 | ТЭЦ-4 | 0,0560 | 0,0142 | 0,0340 | 1020 | н/о |
| 328 | пл Гагарина, 3 | ТЭЦ-4 | 0,3927 | 0,0131 | 0,0315 | 945 | н/о |
| 329 | ул Вагжанова, 16 | ТЭЦ-4 | 0,3150 | 0,1900 | 0,4560 | 8208 | н/о |
| 330 | ул Озерная, 2 | ТЭЦ-4 | 0,1270 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 331 | пр-кт Победы, 61 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 332 | пр-кт Победы, 40 | ТЭЦ-4 | 0,1440 | 0,0663 | 0,1590 | 2862 | н/о |
| 333 | пр-кт Победы, 78 | ТЭЦ-4 | 0,2714 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 334 | ул Озерная, 11 | ТЭЦ-4 | 0,0936 | 0,0656 | 0,1575 | 2835 | н/о |
| 335 | пр-кт Победы, 59 | ТЭЦ-4 | 0,1960 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 336 | пр-кт Победы, 57 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,1471 | 0,3530 | 6354 | н/о |
| 337 | ул Тамары Ильиной, 13 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 338 | пр-кт Победы, 32/3 | ТЭЦ-4 | 0,1930 | 0,0750 | 0,1800 | 3240 | н/о |
| 339 | пр-кт Победы, 12а | ТЭЦ-4 | 0,0926 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 340 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 341 | ул Ерофеева, 9 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 342 | проезд Швейников, 6 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 343 | ул.Озерная, д.11а | ТЭЦ-4 | 0,0722 | 0,0092 | 0,0220 | 1100 | н/о |
| 344 | пр-кт Победы, 8 | ТЭЦ-4 | 0,2223 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 345 | ул Орджоникидзе, 32 | ТЭЦ-4 | 0,1550 | 0,0629 | 0,1510 | 2718 | н/о |
| 346 | пр-кт Волоколамский, 10 | ТЭЦ-4 | 0,3641 | 0,0641 | 0,1538 | 2768,4 | н/о |
| 347 | ул Ерофеева, 18 | ТЭЦ-4 | 0,1330 | 0,0388 | 0,0930 | 1674 | н/о |
| 348 | пр-кт Победы, 43 | ТЭЦ-4 | 0,1760 | 0,0708 | 0,1700 | 3060 | н/о |
| 349 | пр-кт Победы, 39/43 | ТЭЦ-4 | 0,3100 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 350 | пр-кт Волоколамский, 5а | ТЭЦ-4 | 0,2160 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 351 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. А) | ТЭЦ-4 | 0,0720 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 352 | пр-кт Победы, 23 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 353 | пр-кт Чайковского, 40/2 | ТЭЦ-4 | 0,1560 | 0,0283 | 0,0680 | 2040 | н/о |
| 354 | ул Александра Попова, 5а | ТЭЦ-4 | 0,1060 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 355 | пр-кт Чайковского, 9 | ТЭЦ-4 | 0,2740 | 0,0490 | 0,1175 | 2115 | н/о |
| 356 | ул Александра Попова, 7 | ТЭЦ-4 | 0,1680 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 357 | ул Дарвина, 4 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2225 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 358 | ул Орджоникидзе, 32 | ТЭЦ-4 | 0,1120 | 0,0042 | 0,0100 | 500 | н/о |
| 359 | ул Богданова, 10 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1080 | 0,0138 | 0,0330 | 990 | н/о |
| 360 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 361 | ул Резинстроя, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0560 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 362 | ул Ротмистрова, 28 | ТЭЦ-4 | 0,0866 | 0,1148 | 0,2754 | 4957,2 | н/о |
| 363 | пр-кт Победы, 76 | ТЭЦ-4 | 0,2714 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 364 | пр-кт Волоколамский, 9 | ТЭЦ-4 | 0,2345 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 365 | пр-кт Победы, 19 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 366 | ул Лукина, 4 | ТЭЦ-4 | 0,0600 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 367 | пр-кт Волоколамский, 8 | ТЭЦ-4 | 0,1680 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 368 | ул Фадеева, 9 | ТЭЦ-4 | 0,0770 | 0,0508 | 0,1220 | 2196 | н/о |
| 369 | ул Ипподромная, 18 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0338 | 0,0810 | 1458 | н/о |
| 370 | пер Университетский, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1120 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 371 | ул Фадеева, 30 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0338 | 0,0810 | 1458 | н/о |
| 372 | пр-кт Волоколамский, 28 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 373 | ул Терещенко, 37 | ТЭЦ-4 | 0,0570 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 374 | пер Университетский, 9 | ТЭЦ-4 | 0,1190 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 375 | пр-кт Волоколамский, 24 | ТЭЦ-4 | 0,1960 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 376 | ул Фадеева, 17 | ТЭЦ-4 | 0,1050 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 377 | ул Фадеева, 15 | ТЭЦ-4 | 0,1190 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 378 | ул Фадеева, 13 | ТЭЦ-4 | 0,1070 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 379 | ул Ипподромная, 26 | ТЭЦ-4 | 0,3130 | 0,1500 | 0,3600 | 6480 | н/о |
| 380 | ул. Ротмистрова, 27 (Лит. Ж) | ТЭЦ-4 | 0,0497 | 0,0147 | 0,0352 | 1056 | н/о |
| 381 | ул Орджоникидзе, 40/76 | ТЭЦ-4 | 0,1720 | 0,0746 | 0,1790 | 3222 | н/о |
| 382 | ул Склизкова, 74 | ТЭЦ-4 | 0,1700 | 0,1021 | 0,2450 | 4410 | н/о |
| 383 | ул Орджоникидзе, 45 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0842 | 0,2020 | 3636 | н/о |
| 384 | пр-кт Волоколамский, 14 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4464 | н/о |
| 385 | ул. Александра Попова, 34 | ТЭЦ-4 | 0,0400 | 0,0179 | 0,0430 | 1290 | н/о |
| 386 | ул Орджоникидзе, 45а | ТЭЦ-4 | 0,1250 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 387 | ул Орджоникидзе, 43 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,1050 | 0,2520 | 4536 | н/о |
| 388 | ул Орджоникидзе, 41/78 | ТЭЦ-4 | 0,1670 | 0,0887 | 0,2128 | 3830,4 | н/о |
| 389 | наб Степана Разина, 42 | ТЭЦ-4 | 0,0480 | 0,0029 | 0,0070 | 349 | н/о |
| 390 | пр-кт Тверской, 6 | ТЭЦ-4 | 0,2100 | 0,0385 | 0,0924 | 1662,84 | н/о |
| 391 | ул Салтыкова-Щедрина, 27 | ТЭЦ-4 | 0,0930 | 0,0080 | 0,0190 | 950 | н/о |
| 392 | ул Вагжанова, 7 | ТЭЦ-4 | 0,3680 | 0,1592 | 0,3820 | 6876 | н/о |
| 393 | пр-кт Волоколамский, 31а | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 394 | ул Фадеева, 20 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0767 | 0,1840 | 3312 | н/о |
| 395 | ул Ипподромная, 3 | ТЭЦ-4 | 0,0790 | 0,0575 | 0,1380 | 2484 | н/о |
| 396 | ул Склизкова, 68 | ТЭЦ-4 | 0,1990 | 0,0825 | 0,1980 | 3564 | н/о |
| 397 | ул Лидии Базановой, 50 | ТЭЦ-4 | 0,0490 | 0,0063 | 0,0150 | 750 | н/о |
| 398 | ул Вагжанова, 12 | ТЭЦ-4 | 0,3180 | 0,1667 | 0,4000 | 7200 | н/о |
| 399 | ул А. Дементьева д.25 | ТЭЦ-4 | 0,0223 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 400 | ул Советская, 45 | ТЭЦ-4 | 0,0760 | 0,0030 | 0,0070 | 350 | н/о |
| 401 | ул Советская, 45 | ТЭЦ-4 | 0,1030 | 0,0190 | 0,0460 | 1380 | н/о |
| 402 | ул Склизкова, 103 | ТЭЦ-4 | 0,3386 | 0,1542 | 0,3700 | 6660 | н/о |
| 403 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. В) | ТЭЦ-4 | 0,0206 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 404 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. З) | ТЭЦ-4 | 0,1258 | 0,0028 | 0,0066 | 330 | н/о |
| 405 | ул Вагжанова, 12 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0425 | 0,1020 | 1836 | н/о |
| 406 | ул А. Дементьева д.23 | ТЭЦ-4 | 0,0372 | 0,0037 | 0,0088 | 440 | н/о |
| 407 | ул Резинстроя, 10 к2 | ТЭЦ-4 | 0,0077 | 0,0023 | 0,0055 | 275 | н/о |
| 408 | ул. 15 лет Октября д.10 (магазин Универсал) | ТЭЦ-4 | 0,0312 | 0,0105 | 0,0253 | 1265 | н/о |
| 409 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Б) | ТЭЦ-4 | 0,1848 | 0,0037 | 0,0088 | 440 | н/о |
| 410 | пр-кт Волоколамский, 11 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 411 | пр-кт Волоколамский, 13 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 412 | Большие Перемерки д.18 (ФКУ "Исправительная колония №1") | ТЭЦ-4 | 1,3570 | 0,1075 | 0,2580 | 4644 | н/о |
| 413 | ул Индустриальная, 11 | ТЭЦ-4 | 17,8710 | 1,8588 | 4,4610 | 80298 | н/о |
| 414 | пр-кт Победы, 26 | ТЭЦ-4 | 0,1200 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 415 | наб.С.Разина, д.23 | ТЭЦ-4 | 0,0858 | 0,0363 | 0,0870 | 1566 | н/о |
| 416 | ул.Вокзальная, д.3 | ТЭЦ-4 | 0,0200 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 417 | ул. Терещенко д.34б | ТЭЦ-4 | 0,0123 | 0,0037 | 0,0088 | 440 | н/о |
| 418 | пр-т Николая Корыткова д.12 | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 419 | пр-т Николая Корыткова д.40а | ВК-1 | 0,4850 | 0,0479 | 0,1150 | 2070 | н/о |
| 420 | проезд Мигаловский 1-й, 10/1 | ВК-1 | 0,1940 | 0,0908 | 0,2180 | 3924 | н/о |
| 421 | пр-т Николая Корыткова д.38 | ВК-1 | 0,0268 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 422 | ул Громова, 3 | ВК-1 | 0,1080 | 0,0029 | 0,0070 | 350 | н/о |
| 423 | пр-т Николая Корыткова д.28к.1 | ВК-1 | 0,1340 | 0,0942 | 0,2260 | 4068 | н/о |
| 424 | пр-т Николая Корыткова д.14 | ВК-1 | 0,1940 | 0,1471 | 0,3530 | 6354 | н/о |
| 425 | пр-т Николая Корыткова д.16 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 426 | пр-т Николая Корыткова д.6 | ВК-1 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 427 | пр-т Николая Корыткова д.2к.2 | ВК-1 | 0,1680 | 0,0792 | 0,1900 | 3420 | н/о |
| 428 | ул Бобкова, 10а | ВК-1 | 0,0360 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 429 | наб Мигаловская, 10 | ВК-1 | 0,0180 | 0,0038 | 0,0090 | 450 | н/о |
| 430 | ул Маршала Буденного, 3 | ВК-2 | 0,0670 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 431 | ул Академическая, 14 | ВК-2 | 0,0760 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 432 | пр-кт Ленина, 23/1 | ВК-2 | 0,3000 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 433 | пр-кт Ленина, 21 | ВК-2 | 0,1390 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 434 | пр-кт Ленина, 21а | ВК-2 | 0,0880 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 435 | ул Бобкова, 5 | ВК-2 | 0,0360 | 0,1404 | 0,3370 | 6066 | н/о |
| 436 | ул Бобкова, 21 | ВК-2 | 0,2000 | 0,0025 | 0,0060 | 300 | н/о |
| 437 | ул Бобкова, 19 | ВК-2 | 0,1890 | 0,0125 | 0,0300 | 1500 | н/о |
| 438 | пр-кт Ленина, 3/44 | ВК-2 | 0,4760 | 0,1442 | 0,3460 | 6228 | н/о |
| 439 | пр-кт Ленина, 12 | ВК-2 | 0,2020 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 440 | пр-кт Ленина, 14 к2 | ВК-2 | 0,1050 | 0,0804 | 0,1930 | 3474 | н/о |
| 441 | ул Бобкова, 17 | ВК-2 | 0,0560 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 442 | пр-кт Ленина, 14 к1 | ВК-2 | 0,1050 | 0,0804 | 0,1930 | 3474 | н/о |
| 443 | пр-кт Ленина, 14 | ВК-2 | 0,1050 | 0,0804 | 0,1930 | 3474 | н/о |
| 444 | пр-кт Ленина, 8 | ВК-2 | 0,1210 | 0,0354 | 0,0850 | 1530 | н/о |
| 445 | ул Бобкова, 11 | ВК-2 | 0,0630 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 446 | ул Бобкова, 9 | ВК-2 | 0,0470 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 447 | пр-кт Ленина, 20 | ВК-2 | 0,1170 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 448 | пр-кт Ленина, 22/31 | ВК-2 | 0,1620 | 0,1350 | 0,3240 | 5832 | н/о |
| 449 | ул.Захарова Маршала | ВК-2 | 0,0470 | 0,0800 | 0,1920 | 3456 | н/о |
| 450 | пр-кт Ленина, 16 | ВК-2 | 0,2300 | 0,0367 | 0,0880 | 1584 | н/о |
| 451 | ул. Ржевская д.4 | ВК-2 | 0,0100 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 452 | ул Ржевская, 4 | ВК-2 | 0,1960 | 0,0450 | 0,1080 | 1944 | н/о |
| 453 | ул Кирова, 3а | ВК-2 | 0,2200 | 0,0625 | 0,1500 | 2700 | н/о |
| 454 | пр-кт Ленина, 40 | ВК-2 | 0,3000 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 455 | ул Рихарда Зорге, 3а | ВК-2 | 0,0940 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 456 | проезд Боровой, 3 | ВК-2 | 0,0530 | 0,0283 | 0,0680 | 2040 | н/о |
| 457 | пр-кт Ленина, 26 | ВК-2 | 0,2340 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 458 | пр-кт Ленина, 28 | ВК-2 | 0,2960 | 0,0492 | 0,1180 | 2124 | н/о |
| 459 | пр-кт Ленина, 26а | ВК-2 | 0,1020 | 0,0438 | 0,1050 | 1890 | н/о |
| 460 | ул Бобкова, 16 | ВК-2 | 0,1290 | 0,0313 | 0,0750 | 2250 | н/о |
| 461 | проезд Ремесленный, 3 | ВК-2 | 0,0900 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 462 | проезд Ремесленный, 5 | ВК-2 | 0,4430 | 0,0838 | 0,2010 | 3618 | н/о |
| 463 | пр-кт Ленина, 34 | ВК-2 | 0,1210 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 464 | пр-кт Ленина, 32 | ВК-2 | 0,1210 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 465 | пр-кт Ленина, 30 | ВК-2 | 0,2830 | 0,0804 | 0,1930 | 3474 | н/о |
| 466 | пр-т Николая Корыткова д.2к.2 | ВК-2 | 0,1680 | 0,0792 | 0,1900 | 3420 | н/о |
| 467 | ул Бобкова, 10а | ВК-2 | 0,0360 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 468 | ул Бобкова, 14 | ВК-2 | 0,1500 | 0,0404 | 0,0970 | 1746 | н/о |
| 469 | ул Александра Завидова, 25 | Котельная "Южная" | 0,3670 | 0,1542 | 0,3700 | 6660 | н/о |
| 470 | пр-кт Волоколамский, 37/45 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4122 | н/о |
| 471 | пр-кт Волоколамский, 39 | Котельная "Южная" | 0,2370 | 0,1079 | 0,2590 | 4662 | н/о |
| 472 | ул Фадеева, 42 | Котельная "Южная" | 0,4460 | 0,0463 | 0,1110 | 1998 | н/о |
| 473 | б-р Цанова, 1 | Котельная "Южная" | 0,2370 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 474 | б-р Цанова, 11 к2 | Котельная "Южная" | 0,1790 | 0,0717 | 0,1720 | 3096 | н/о |
| 475 | пр-кт Чайковского, 70/1 | Котельная "Южная" | 0,2850 | 0,0150 | 0,0360 | 1080 | н/о |
| 476 | пер Спортивный, 12 | Котельная "Южная" | 0,3150 | 0,0538 | 0,1290 | 2322 | н/о |
| 477 | пер Спортивный, 8 | Котельная "Южная" | 0,2225 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 478 | пр-кт Чайковского, 84 | Котельная "Южная" | 0,2250 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 479 | ул Коминтерна, 69 | Котельная "Южная" | 0,2214 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 480 | ул Фадеева, 1 | Котельная "Южная" | 0,3480 | 0,1542 | 0,3700 | 6660 | н/о |
| 481 | б-р Цанова, 2 | Котельная "Южная" | 0,0530 | 0,0171 | 0,0410 | 1230 | н/о |
| 482 | ул Фадеева, 40 | Котельная "Южная" | 0,0940 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 483 | пр-кт Чайковского, 86 | Котельная "Южная" | 0,1350 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 484 | ул Фадеева, 27 | Котельная "Южная" | 0,1300 | 0,0473 | 0,1134 | 2041,2 | н/о |
| 485 | проезд Зеленый, 49 к1 | Котельная "Южная" | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5580 | н/о |
| 486 | ул Орджоникидзе, 52 к1 | Котельная "Южная" | 0,2320 | 0,1242 | 0,2980 | 5364 | н/о |
| 487 | ул Фадеева, 44 | Котельная "Южная" | 0,0880 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 488 | ул Орджоникидзе, 50 | Котельная "Южная" | 0,3800 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 489 | ул Орджоникидзе, 51а | Котельная "Южная" | 0,1650 | 0,0583 | 0,1398 | 2516,4 | н/о |
| 490 | пр-кт Волоколамский, 45 | Котельная "Южная" | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 491 | пер Университетский, 4 | Котельная "Южная" | 0,0390 | 0,0174 | 0,0418 | 1254 | н/о |
| 492 | пр-кт Волоколамский, 43 | Котельная "Южная" | 0,2260 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 493 | пр-кт Волоколамский, 41 | Котельная "Южная" | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 494 | ул Александра Завидова, 21 | Котельная "Южная" | 0,0810 | 0,0329 | 0,0790 | 2370 | н/о |
| 495 | ул Коминтерна, 47 | Котельная "Южная" | 0,4500 | 0,2042 | 0,4900 | 8820 | н/о |
| 496 | ул Коминтерна, 47/102 | Котельная "Южная" | 0,0518 | 0,0229 | 0,0550 | 1650 | н/о |
| 497 | пер. Спортивный, 6 | Котельная "Южная" | 0,0840 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 498 | пер Спортивный, 4 | Котельная "Южная" | 0,1090 | 0,0342 | 0,0820 | 1476 | н/о |
| 499 | ш Петербургское, 7 | Котельный цех | 0,1750 | 0,0754 | 0,1810 | 3258 | н/о |
| 500 | ш Петербургское, 5 | Котельный цех | 0,2620 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 501 | ул Стадионная, 10 | Котельный цех | 0,0164 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| Итого |  |  | 103,9933 | 29,8364 | 71,8200 | 1 385 803,57 |  |

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

- Для источников и тепловых сетей:

    - увеличение срока службы водогрейных котлов;

    - увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

    - снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

- Для потребителей:

    - улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

    - соответствие качества горячей воды санитарным нормам. Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:

    - снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;

    - соблюдение температуры горячей воды;

    - уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

    - повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.

Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:

- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;

- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;

- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;

- повышение	качества	теплоносителя	с	уменьшением	внутренней	коррозии оборудования.

РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником инвестирования для реконструкции ЦТП могут быть бюджетные средства областного бюджета, так как ЦТП являются муниципальным имуществом, или инвестиционная составляющая (надбавка к действующему тарифу для финансирования инвестиционных мероприятий).

Источником инвестирования для переоборудования тепловых узлов абонентов в автоматические индивидуальные тепловые пункты могут быть средства собственников, так как автоматизированные индивидуальные тепловые пункты передаются в состав общедомового имущества, иначе становятся общедомовой собственностью, а также средства энергосервисных компаний с возвратом инвестиций собственниками в течении срока действия энергосервисного контракта (7–10 лет).

Так как перевод на закрытую ГВС в рамках Схемы теплоснабжения не запланирован, расчет тарифных последствий не выполнялся.