ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санкт Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

Замечания Департамента ЖКХ и строительства	5

1 Замечания к Главе 1	5

Замечания ООО «Тверская генерация»	9

2 Замечания к Главе 1	9

3 Замечания к Главе 4	10

4 Замечания к Главе 8	10

5 Замечания к Главе 9	11

6 Замечания к Главе 13	11

7 Замечания к утверждаемой части	11

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реестр замечаний и предложений приведен в таблице Таблица 1.1. Замечания со стороны теплоснабжающих организаций устранены в рабочем порядке в полном объеме.

Таблица 1.1 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

| № п/п | № книги, страницы (раздел) | Существующий текст | Предложения новой редакции | Отметка о принятии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Замечания Департамента ЖКХ и строительства |  |  |
| 1 | - Замечания к Главе 1 |  |  |  |
| 1.1 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), стр. 21 | Численность населения города Твери составляет на конец 2021 года – 427,97 тысяч человек | В разделе «Общая характеристика территории» (ст. 21) заменить численность населения (на начало 2023 года численность – 425072 чел.) | Принято |
| 1.2 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 1.1, стр. 23 | Всего на территории города работают 39 котельных… | В разделе 1.1 «Описание зон деятельности …….» (ст. 23) указано 39 источников, а их 40 (смотри Таблицу 1.1). | Принято |
| 1.3 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 1.1.1, стр. 30 | В зоне 19 эксплуатацию источников осуществляет ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2». | В разделе 1.1.1 в последнем абзаце (ст. 30) описание одного источника (убрать множественное число из текста). | Принято |
| 1.4 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.1.7, стр. 53 | Тепловая схема ТЭЦ-4 показана на рисунке 2.2. | Страница 53 в подразделе «Схема выдачи тепловой мощности ТЭЦ-4» слова «рисунок 2.2» заменить на слова «рисунок 2.3». | Принято |
| 1.5 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2.2, стр. 96 | В зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» находится 20 котельная суммарной установленной мощностью 638,814 Гкал/ч (рис. 2.11), в том числе 5 котельных большой мощности (50–200 Гкал/ч), 6 котельных средней мощности (5–50 Гкал/ч) и 9 котельных мощностью менее 10 Гкал/ч. | Подпункт 2.2.2 (ст. 96) (рис. 2.11) Смущают в тексте и на картинке 2 котельные УТМ 5-10 Гкал/час. У нас есть позиции 10 Гкал и более, а также менее 10 Гкал (зачем выделяем отдельно?). | Принято |
| 1.6 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2.5, стр. 96 | Таблица 2.49 – Сроки ввода в эксплуатацию, год проведения капитального ремонта оборудования (ст. 99-101) (а где года проведения капитального ремонта, а на ряде котельных эти работы проводились и должны быть отражены в паспортах котлов). | В таблицу 2.49 добавлен столбец «Год проведения капитального ремонта», внесены соответствующие сведения | Принято |
| 1.7 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2.7 | В разделе 2.2.7 «Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температуры и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха» - опять запутались с графиками (смотри актуализацию на 2022 год (хотя там есть тоже косячок) Предлагаем ещё ввести таблицу «Значение температурного графика источников теплоснабжения при различных температурах наружного воздуха» где по каждому источнику в зависимости от температуры наружного воздуха (+8 - -29 град.) указать параметры теплоносителя с коллекторов (Приложение № 42 Методики). | Запрос графиков в .xcel, решить вопрос между администрацией и ТГ |  |
| 1.8 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.3.3 | Таблица 3.1 «Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» в 2020 году» (ст. 132) смущает год (может убрать год?). | Исправлено на 2022 год | Принято |
| 1.9 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.3.3 | Распределение магистральных и квартальных тепловых сетей, находящихся в эксплуатации ООО «Тверская генерация» на 01.01.2021 г., по срокам ввода в эксплуатацию представлено в табл. 3.5. (ст. 133) - привести дату в соответствие с Таблицей 3.5. | Исправлено на 01.01.2023 г. | Принято |
| 1.10 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.5 | Раздел 3.5 «Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов» (ст. 138 – 140) | В таблице 3.12 в 2022 году у ООО «Тверская генерация» ушло ЦТП в пос. Элеватор. ЦТП перешло на обслуживание ООО «Лазурная» (добавить таблицу по ООО «Лазурная»). | Принято (добавлена табл. 3.14) |
| 1.11 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.6 | В разделе 3.6 «Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности» (ст. 140 – 142) - добавить график работы ЦТП в Мамулино (источник работает 130/70). | Запрос | Принято |
| 1.12 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.7 | Раздел 3.7 абзац «Для удовлетворения теплопотребителей расчетным количеством тепловой энергии нехватка температуры воды компенсируется за счет увеличения (относительно расчетного значения) эксплуатационного расхода теплоносителя.» - это лажа если Вы анализировали данные по работе источников (ТЭЦ) то должны были заметить, что расход воды они не увеличивали, а большой расход сетевой воды связан с не устранёнными дырками. Люди в этом отопительном сезоне при первом же похолодании замёрзли, а детские сады закрывались. Считаем, что ООО «Тверская генерация» не проводится регулировка на вводе в дома с учётом графика 115/70. Необходимо вставить графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях на вводе в дома (таблица 12.1 Методики). | Не ясно пока |  |
| 1.13 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.16 | Раздел 3.16 абзац «По состоянию на 01.01.2022 г. система теплоснабжения города Твери насчитывала 165 ЦТП, работающих по зависимой схеме со смесительными насосами. Схема подключения ГВС – смешанная.» (ст. 166) – необходимо уточнить информацию (у нас в городе 166 ЦТП и не все из них работают со смесительными насосами). | В пп. 3.16 добавлено описание схем присоединения ЦТП | Принято |
| 1.14 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.17 | Таблица 3.19 – Информация о количестве узлов учета у потребителей тепловой энергии и горячей воды (ст. 169) – почему снизились почти на 20% показатели по оснащённости приборами учёта по сравнению с 2022 годом, у нас бюджетные организации почти все на приборах учёта, и у нас данные по домам по отчётам ТГ на 01.01.2023 другие. Необходимо уточняться и дать в тексте пояснения. | Запрос |  |
| 1.15 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 3.21 | –– | В Раздел 3.21 «Перечень выявленных бесхозяйных сетей …» (ст. 216) внести информацию - в городе Твери порядок выявления объектов недвижимого имущества, которое не имеет собственника или собственник которых не известен регулируется Положением о порядке постановки на учёт бесхозяйных объектов на территории города Твери, утверждённым постановлением Администрации города Твери от 10.08.2020 № 921 (с изменениями от 30.12.2022). | Принято |
| 1.16 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 4.2 | Зона действия котельной Школа № 3 по адресу ул. Новая Заря, 27 (ст. 222) | Адрес котельной Новая Заря, 23 (заменить). | Принято |
| 1.17 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 4.2 | Зона действия котельной «Керамический завод» по адресу ул. Керамический завод, 5 Зона действия котельной располагается в пос. Керамический завод и распространяется на здания завода и жилые строения (ст. 227). | Здания завода подключены от своей котельной (убрать слова). | Принято |
| 1.18 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 4.2 | Зона действия котельных «Мамулино» по адресу ул. Складская и Брусилово» (ООО «Энергоальянс») (ст. 229-230) – добавить в схеме зону котельной «Мамулино-2» и выделить, как и «Мамулино-3» отдельным цветом, на этих котельных ЕТО ООО «ЭнергоРесурс». | Рис. 4.10 заменен. | Принято |
| 1.19 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 4.2 | Зона действия котельной ЕТО ООО «КОМО» (ст. 238-239) – в схеме зона определена неправильно. (контактное лицо – Турмаков Алексей Юрьевич – 8(4822) 34-64-64). | Рис. 4.19 заменен. | Принято |
| 1.20 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 4.3 | Рисунок 4.20 – Зона действия котельной ООО «КОМО» (ст. 240) | рисунок относится к котельной «Волжский пекарь» (заменить) | Принято |
| 1.21 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 5.4 | Таблица 5.8 – Потребление тепловой энергии абонентами в зонах действия источников г. Твери за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал/год (ст. 258) | В таблице приведены данные за 2022 год, заменить (смотри предыдущую схему). | Принято (форма таблицы соответствует утверждённой схеме, год откорректирован) |
| 1.22 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 6.3 | Фактические и нормативные температуры сетевой воды и отклонения фактические от нормативных значений в течение 2021 года по источникам в составе системы централизованного теплоснабжения приведены на рисунках 3.2–3.8. (ст. 294) | По тексту выше анализ проводили за 2022 год (заменить). | Принято |
| 1.23 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 9.1 | Таблица 9.1 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» за 2021-тый год актуализации схемы теплоснабжения | Поправить год на 2022. | Принято |
| 1.24 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 11.2 | По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2020 г.)… | В разделе 11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения в первом абзаце – прошу уточнить базовый период. | Принято |
|  | - Замечания к Главе 8 |  |  |  |
| 3.1 | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), | Для котельной «Мамулино» предлагается изменение температурного графика на 115/70 °С. В связи с этим выполнен гидравлический расчет для определения необходимости реконструкции тепловых сетей в выделенной системе теплоснабжения. | Считаем, что данный вопрос не может быть рассмотрен без выхода на место и замера фактических параметров в точках на сетях и на основании этих данных, внесённых в Zulu, можно строить пьезометрические графики. | Принято |
| 3.2 |  | В соответствии с принятым Сценарием развития и положениями, описанными в п. 5.2 Книги 7 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000) в 2028 году планируется строительство новой котельной «Затверецкая» и передача нагрузок от котельных «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» на новую котельную (стр. 15) | Книга 7 называется по другому (заменить) | Принято |
|  | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 7 Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 10 | Таблицы 7.2, 7.3 | Руководствуясь действующими требованиями и правилами «исчерпывание эксплуатационного ресурса» и «эксплуатация трубопроводов сроком более 25 лет» не является основанием для включения участка тепловой сети в реконструкцию (таблица 7.2 и 7.3), а восстановление работоспособности таких участков должно осуществляться в рамках капитального ремонта (см. табл. П43.5 Методических указаний). | Принято, табл. 7.2 и 7.3 исключены из Главы 8. Таблица 10.1 скорректирована |
|  | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 11 | УТВЕРЖДЁННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | По локальным источникам привести в соответствие с данными которые ООО «Тверская генерация» Вам направит после устранения ранее направленных наших замечаний по температурным графикам | Нет новых данных по графикам |
|  |  | - Замечания ООО «Тверская генерация» |  |  |
|  | - Замечания к Главе 1 |  |  |  |
| 3.1 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 5.6.1 | Таблица 5.11 | Договорные нагрузки по ТЭЦ-4 не дополнены паровыми нагрузками на отопление, вентиляцию и ГВС в следующих величинах (Отопление – 8,882, вентиляция – 0,95, ГВС – 0,4). В связи с этим Итоговая договорная величина по ТЭЦ-4 не сходится. | Принято |
| 3.2 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 2.2.7 | Рисунки 2.13 и 2.14. | Температурный график работы котельной ОКБ должен быть такой же, как и котельной «Сахарово». | Принято |
| 3.3 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 1.1 | Рисунок 1.1 | Рисунок 1.1 пустой | Рисунок переведен в формат .jpg |
| 3.4 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 1.1 | Таблица 3.21 (в новой редакции 3.22) | Таблица 3.21 - не исправлена | Принято |
| 3.5 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 1.1 | Рисунок 7.1 | Рисунок 7.1 пустой | Рисунок переведен в формат .jpg |
| 3.6 | Глава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.001.000), пп. 1.1 | Рисунок 10.4 | Рисунок 10.4 - нечитаемый | Рисунок переведен в формат .jpg |
|  | - Замечания к Главе 4 |  |  |  |
| 4.1 | лава 1 (ПСТ.ОМ.69-40.004.000), пп. 1.1 | Таблицы 1.1 –1.23 | Добавить в балансы мощности по каждому источнику сверхнормативные потери | Принято |
|  | - Замечания к Главе 8 |  |  |  |
| 5.1 | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 12 | Таблица 5.11 | Сведения о количестве узлов учета у потребителя тепловой энергии и горячей воды количество УУТЭ поставить за 2022 год (в таблице 2020 год). В тексте поставить количество УУТЭ на 01.01.2023 год (с учетом 2022 года). | Принято |
| 5.2 | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 7 | Таблицы 7.2, 7.3 | Глава 8 Таблица 7.2 и 7.3» – исключить участки тепловых сетей, прошедших недавнюю реконструкцию (выделили красным цветом). Таблица 7.2 – уточнили способ прокладки сетей | Принято |
| 5.3 | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), пп. 7.2 | Таблица 7.4 | Таблица 7.4 - исключить п.3.6, п.3.9 | Принято |
| 5.4 | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 8 | Таблица 8.1 | Таблица 8.1 - исключить «Тех.перевооружение ДНС от ТК-20Б до ТК-917А, от ТК-20Б до ТК-24Б | Принято |
| 5.5 | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 11 | Таблица 11.21 | Таблица 11.21 - утверждаемые параметры регулирования котельной Мамулино - исправить на 115/70⁰С | Не принято. |
| 5.6 | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000), п. 13 | Таблица 13.1 | Таблица 13.1 - дополнить (см.Приложение №1) | Добавлены п. 138–140 в таблице |
|  | - Замечания к Главе 9 |  |  |  |
| 6.1 | Глава 9 (ПСТ.ОМ.69-40.009.000), п. 2 | Таким образом, прогнозной экономии средств при реализации мероприятий по переходу на закрытую схему горячего водоснабжения не выявлено ни у теплоснабжающих организаций, ни у потребителей. | Отсутствуют выводы об эффективности/неэффективности мероприятия по закрытию схемы ГВС | Не принято, вывод об отсутствии положительного экономического эффекта приведен на стр. 12 |
| 6.2 | Глава 9 (ПСТ.ОМ.69-40.009.000), пп. 4.1 | Таблица 4.1 | Таблица 4.1 - обновить (см. Приложение №2) | Принято |
| 6.3 | Глава 9 (ПСТ.ОМ.69-40.009.000), п. 5 | Таблицы 5.1 и 5.2 | Таблицы 5.1 и 5.2 скорректировать согласно прилагаемым изменениям | Запрос нагрузок |
|  | - Замечания к Главе 13 |  |  |  |
| 7.1 | Глава 13 (ПСТ.ОМ.69-40.013.000), п. 10 | Таблица 10.2 | Данные в таблице 10.15 не учтен 2022 год (несмотря на то, что в 2022 г. ничего не монтировали, будет правильным его добавить). | Принято |
|  | - Замечания к утверждаемой части | –– | В соответствии с изменениями в Обосновывающих материалах | Принято |