|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Твери от «13» февраля 2026 года № 87 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ

(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИНЫЙХ СИТУАЦИЙ)

на 2026 год

- Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

    - Общие положения

      - Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории города Твери, в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций» (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- схемы теплоснабжения города Твери на период до 2039 года, утвержденной постановлением Администрации города Твери 17.12.2025 № 1124;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

      - Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС, является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

      - В соответствии с подпунктом 8.3.1 пункта 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

      - ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств.

      - ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте Администрации города Твери (далее - муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

      - Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), локальные системы теплопотребления.

      - ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

      - ПЛАС должен находиться:

а) в структурных подразделениях Администрации города Твери;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования.

    - Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«аварийная ситуация» - технологическое нарушение, приведшее к разрушению сооружений и (или) оборудования, элементов систем сетей, повлекшее полное или частичное ограничение режима потребления тепловой энергии.

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

    - Цели, задачи, обязанности

      - ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

      - ПЛАС должен решать в муниципальном образовании следующие задачи:

- организация взаимодействия сил и средств организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- - организация безопасности населения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. Информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта. Информация также направляется в единую диспетчерскую дежурную службу муниципального образования.

      - При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает установленные законодательством сроки, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на рабочую группу администрации района.

      - Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования осуществляется, в соответствии планами по ликвидации аварийные ситуаций имеющимися у организации, внутренними инструкциями и настоящим ПЛАС.

      - Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

      - Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании.

      - Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет организации осуществляющей эксплуатацию (содержание) сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Организации, инженерные сети которых проходят по земельным участкам третьих лиц, для надежного теплоснабжения потребителей обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

      - Организации, инженерные сети которых проходят по земельным участкам третьих лиц, для надежного теплоснабжения потребителей при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального образования, в единую диспетчерскую дежурную службу муниципального образования и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

      - Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

      - Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ЕДДС, для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

    - Краткая характеристика муниципального образования

Город Тверь – административный центр Тверской области, входящей в состав Центрального федерального округа. Город Тверь является единым муниципальным образованием и на основании закона Тверской области имеет статус городского округа, в его состав входит эксклавная территория – поселок Сахарово.

Деление города на районы (Рисунок 1) закреплено в Уставе города Твери:

Заволжский район (1) – охватывает всю левобережную часть города, граничит с другими районами города по фарватеру реки Волги;

Московский район (2) – охватывает восточную часть города, ориентированную в сторону Москвы вдоль Московского шоссе;

Пролетарский район (3) – охватывает западную часть города;

Центральный район (4) – охватывает центральную часть города, включая исторический центр и прилегающие к нему территории.

Рисунок 1 – Административное деление города Твери

    - Климат и погодно-климатические явления

Город Тверь расположен на западной окраине Верхневолжской низины и к северу от Тверской моренной гряды, на слиянии рек Волги, Тверцы и Тьмаки. Протяженность с запада на восток составляет около 21 км, а с севера на юг примерно 17 км. Площадь территории города в установленных границах – 152,372 кв. км.

Численность населения города Твери составляет на начало 2025 года – 412,8 тысяч человек. Плотность населения – 27,28 чел./га.

Город Тверь характеризуется умеренно-континентальным климатом. Баланс солнечной радиации (приход и расход тепла) не является решающим для термического режима Тверской области. В значительной мере термический режим зависит от условий циркуляции воздушных масс. Для большей части территории Европейской территории России преобладающим является перенос теплых воздушных масс с запада (для города Твери характерно преобладание ветров юго-западного направления).

Климатические параметры в соответствии с СП 131.13330.2025 для города Твери:

- температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 составлять минус 31°С;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составлять минус 26°С;

- среднесуточная температура воздуха обеспеченностью 0,94 составляет минус 13°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8 °С составляет 208 сут;

- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8 °С составляет минус 2,2°С.

Среднемесячные температуры наружного воздуха и градусо-сутки по годам в отопительный период по данным СП 131.13330.2025 и фактические значения за период 2019–2024 гг. приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха и градусо-сутки по годам в отопительный период за период 2019–2024 гг.

| Месяцы/ Годы | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | СП 131.13330.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tн.в°С | сут. | гр-сут | tн.в°С | сут. | гр-сут | tн.в°С | сут. | гр-сут | tн.в°С | сут. | гр-сут | tн.в°С | сут. | гр-сут | tн.в°С | сут. | гр-сут | tн.в°С | сут. | гр-сут |
| январь | -7,3 | 31 | 846,2 | -0,1 | 31 | 624,0 | -6,9 | 31 | 834,5 | -6,1 | 31 | 809,7 | -5,4 | 31 | 786,7 | -11,4 | 31 | 974,7 | -8,0 | 31 | 868,0 |
| февраль | -1,6 | 28 | 605,5 | -0,5 | 29 | 594,6 | -11,6 | 28 | 883,8 | -1,4 | 28 | 598,6 | -4,9 | 28 | 698,2 | -5,7 | 28 | 743,9 | -7,4 | 28 | 767,2 |
| март | -0,1 | 31 | 622,3 | 2,6 | 31 | 540,7 | -1,8 | 31 | 678,6 | -2,1 | 31 | 685,6 | 0,1 | 31 | 617,6 | 1,2 | 31 | 581,7 | -1,9 | 31 | 678,9 |
| апрель | 6,5 | 30 | 404,0 | 4 | 30 | 481,6 | 6,7 | 31 | 399,5 | 4,5 | 30 | 464,4 | 7,6 | 24 | 298,8 | 9,0 | 27 | 295,8 | 5,5 | 26 | 377,0 |
| май | 12 | 12 | 95,5 | 12,2 | 12 | 94,1 | 9,5 | 12 | 126,2 | 8,3 | 10 | 116,6 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |  |
| сентябрь | 6,6 | 8 | 107,6 | 11,4 | 3 | 25,8 | 6,8 | 16 | 211,2 | 8,8 | 12 | 134,6 | 14,4 | 30 | 168,7 | –– | –– | –– | 10,7 | –– |  |
| октябрь | 7,3 | 31 | 393,5 | 8,6 | 31 | 353,7 | 5,6 | 31 | 447,1 | 6,2 | 31 | 426,3 | 4,0 | 30 | 477,0 | 5,7 | 25 | 357,5 | 4,8 | 31 | 471,2 |
| ноябрь | 1,1 | 30 | 567,0 | 1,9 | 30 | 542,6 | 1,6 | 30 | 552,9 | -1,4 | 30 | 641,3 | -0,6 | 30 | 618,0 | 0,8 | 30 | 575,6 | -1,2 | 30 | 636,0 |
| декабрь | 0,7 | 31 | 597,5 | -4,3 | 31 | 752,7 | -8,6 | 31 | 886,6 | -5,2 | 31 | 781,3 | -5,7 | 31 | 796,3 | -2,7 | 31 | 705,0 | -5,6 | 31 | 793,6 |
| ср. отопит период | 2,8 | 232 | 4239,1 | 4 | 227 | 4009,8 | 0,13 | 239 | 5020,4 | 1,3 | 234 | 4375,9 | 1,2 | 235 | 4420,8 | -0,4 | 204 | 4168,7 | -2,2 | 208 | 4617,6 |

  - Описание системы централизованного теплоснабжения

  - Организации, связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

    - Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

    - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования представлены в Разделе 10 «Информация по организациям (учреждениям) связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения».

    - Ответственные лица, назначаются распорядительными документами:

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями муниципальных экстренных оперативных служб;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

    - При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

    - Ответственные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

    - Контактные данные ответственных организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в Разделе 10 «Ответственные организации (учреждения) связанные с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения».

    - Сведения по ответственным организациям (учреждениям) сформированы по состоянию на дату разработки ПЛАС и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих централизованное теплоснабжение

- Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Перечень жилых домов и СЗО потребителей тепловой энергии подключенных к системам централизованного отопления представлен в схеме теплоснабжения г. Твери.

  - Потребители категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

- Согласно пункту 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

- Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде). Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в схеме теплоснабжения города Твери.

- Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий,      а также источники (места) их возникновения

- Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

- Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федеральный закон

- от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

- В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

- В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

- Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения муниципального образования осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

- В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона № 190-ФЗ устанавливается Администрацией муниципального образования. Постановлением Администрации города Твери от 29.12.2018      № 1670 утверждён Порядок управления системой теплоснабжения на территории города Твери.

- Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

- Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств

- Раздел 6. Действия направленные на обеспечение безопасности населения

- (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть

- угроза безопасности населения)

- Единые теплоснабжающие организации, теплоснабжающие и теплосетевые организации (далее - теплоснабжающие организации) при возникновении аварийной ситуации обязаны:

- Незамедлительно информировать дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения «Спасатель» (место несения дежурства – департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, по адресу: г. Тверь, ул. Московская, д. 24 к.1) (далее – ДС ЖКХ), дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения «Спасатель» (место несения дежурства – управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, по адресу: г. Тверь, ул. Инициативная, д.4 (далее – ЕДДС города Твери), администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, и представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, иных организаций, производящих или приобретающих коммунальные ресурсы, а также собственников объектов, посредствам которых осуществляется поставка коммунальных ресурсов, оказывающихся в зоне отключения теплоснабжения, обо всех прекращениях, ограничениях отопления в связи с аварийными отключениями с указанием причины и срока планируемого отключения, принятых мерах, ежечасно сообщать в ДС ЖКХ, ЕДДС города Твери и администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, о ходе производства ремонтных работ и фактическом времени окончания работ по ликвидации аварий.

При возникновении затруднений с оповещением потребителей единая теплоснабжающая организация сообщает об этом ДС ЖКХ для оказания содействия по оповещению таких потребителей.

- В течение 1 часа с момента передачи информации о возникновении аварийной ситуации представить в ДС ЖКХ, ЕДДС города Твери и администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, утвержденный руководителем или техническим руководителем теплоснабжающей организации план-график действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий. При составлении плана - графика действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий обеспечить минимально возможный срок отключения отопления потребителей тепловой энергии, который не должен превышать нормативный срок.

- Оценить достаточность сил и средств для ликвидации аварийной ситуации и её последствий в соответствии с планом-графиком действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий. В случае если сил и средств организации недостаточно, направить в ДС и ЕДДС города Твери заявку на выделение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

- Передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

- Принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации, при необходимости направить дополнительные обогревательные приборы на социально значимые и жилые объекты, попавшие в зону отключения.

- Принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и ее последствий и сохранность указанных материалов.

- Осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации и ее последствий на объекте, на котором произошла аварийная ситуация.

- Организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшей к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

- Принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

- В целях сокращения сроков работ по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий и применять метод электронного моделирования аварийных ситуаций и ее последствий на территории города Твери.

- Проработать вопрос обеспечения теплоснабжения потребителей, минуя повреждённый участок тепловой сети используя электронную модель схемы теплоснабжения.

- Администрация района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, при поступлении информации от ДС ЖКХ (по телефону, электронной почте, с помощью кроссплатформенных мессенджеров (Telegram, Max и т.п.) (далее – Уведомление)) об отключении отопления потребителей с указанием адресов отключенных объектов обязана:

- Провести оповещение или сбор представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, иных организаций, производящих или приобретающих коммунальные ресурсы, а также собственников объектов, посредством которых осуществляется поставка коммунальных ресурсов, оказавшихся в зоне отключения теплоснабжения, с постановкой им задачи по оповещению населения о сложившейся ситуации и порядке дальнейших действий.

- Обеспечить мониторинг организациями, управляющими многоквартирными (жилыми) домами, организациями, эксплуатирующими социально значимые объекты, температуры воздуха внутри жилых помещений многоквартирных (жилых) домов и помещений социально значимых объектов. Составить график динамики снижения температуры воздуха внутри помещений на основании данных, полученных в результате первых двух часов мониторинга с момента отключения теплоснабжения. В случае, если в соответствии с графиком прогнозируется понижение температуры внутри жилых помещений многоквартирных (жилых) домов и  помещений социально значимых объектов ниже 12°С до планируемого теплоснабжающей организацией срока восстановления теплоснабжения в соответствии с планом-графиком действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий, , в случае принятия решения о создании рабочей группы, издать приказ об организации работы рабочей группы района по ликвидации последствий аварии, в задачи которого входит сбор, обработка информации и выработка решений, сообщить об этом в ЕДДС города Твери и ДС ЖКХ. При мониторинге температурного режима особое внимание уделить домам, находящимся без управления и на непосредственном управлении.

- Обеспечить передачу информации от рабочей группы в ЕДДС города Твери через каждые 2 (два) часа по телефону (факсу): 8(4822) 44-12-42 или 8 910 938 33 66.

- Направить своих представителей в район аварии для координации деятельности по ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

- Организовать дежурство на период ликвидации аварийной ситуации и её последствий, с целью координации действий потребителей, передать список дежурных в ДС ЖКХ и ЕДДС города Твери.

- При необходимости направить своего представителя в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее - ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области) для осуществления взаимодействия в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ при ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

- Провести количественную оценку населения и граждан, находящихся в социально значимых объектах, попадающих в зону отключения, на основании данных, представленных потребителями и организациями, обслуживающими данные объекты.

- Определить потребность организаций, в чьем ведении находятся социально значимые объекты, в обогревательных приборах, на основании данных, представленных потребителями и организациями, обслуживающими данные объекты.

- Принимать участие в селекторных совещаниях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее - ГУ МЧС России по Тверской области) по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ, общей обстановке в зоне отключения потребителей (представителю, участвующему в селекторном совещании, при себе иметь утвержденный график дежурства на сутки).

- Совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери организовать в ДС ЖКХ работу телефонов «Горячая линия» с населением, направив в ДС ЖКХ дополнительный персонал на время ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

- В случае принятия решения об объединении режима чрезвычайной ситуации и создании оперативного штаба города Твери направить своего представителя для участия в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери (далее – КЧС и ПБ).

- Отчёт о выполненных мероприятиях, перечисленных в пунктах 6.2.1 - 6.2.11, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

  - МКУ «Спасатель» обязано:

6.3.1	 ЕДДС города Твери при поступлении от теплоснабжающей организации сообщения об аварийной ситуации немедленно доводит ее до Главы города Твери, соответствующих должностных лиц Администрации города Твери путем направления уведомлений с указанием причины и планируемого срока отключения.

6.3.2 ДС ЖКХ при поступлении от теплоснабжающей организации сообщения об аварийной ситуации немедленно доводит ее до соответствующих должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Твери путем направления уведомлений с указанием причины и планируемого срока отключения, в том числе до главы администрации района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация.

6.3.3	ДС ЖКХ в случае поступления от администрации района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация, информации о создании рабочей группы, доводит эту информацию до начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ и строительства) или лица его замещающего, и заместителя начальника Департамента ЖКХ и строительства, курирующего сферу коммунального хозяйства города Твери, а также до соответствующих должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Твери.

6.4 	Департамент ЖКХ и строительства в случае поступления от ДС ЖКХ или ЕДДС города Твери информации о создании рабочей группы, полученной в соответствии с пунктом 6.2.2 обязан:

- Направить своих представителей в район аварийной ситуации для организации взаимодействия с организациями, участвующими в ремонтно-восстановительных работах по ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

- Назначить ответственного дежурного на период ликвидации аварийной ситуации и её последствий с возложением на него обязанностей по владению актуальной информацией о ходе ремонтно-восстановительных работ, взаимодействию с дежурными ресурсоснабжающих организаций. Сведения о назначенном ответственном дежурном передает в ДС ЖКХ и ЕДДС города Твери.

- Совместно с администрацией района в городе Твери, на территории которого произошла авария, организует в ДС ЖКХ работу телефонов «Горячая линия» с населением.

- Осуществлять координацию взаимодействия с теплоснабжающими организациями по выполнению следующих мероприятий:

      - проработке мер для ликвидации аварийной ситуации и её последствий в максимально короткие сроки, в том числе с применением электронного моделирования аварийной ситуации;

      - проведению ремонтно-восстановительных работ на месте аварии с привлечением (при необходимости) дополнительных сил и средств;

      - информированию всех планируемых к отключению потребителей в связи с ремонтно-восстановительными работами; по окончании ремонтно-восстановительных работ - информированию отключённых потребителей о возобновлении предоставляемой услуги;

      - участию в селекторных совещаниях по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ и общей обстановки в зоне отключения потребителей;

      - организации контроля работы диспетчерских служб единых теплоснабжающих организаций по информированию ДС ЖКХ о выполнении этапов плана-графика действий по ликвидации аварийной ситуации и её последствий;

      - постоянной актуализации отключаемых объектов от теплоснабжения с последующей передачей теплоснабжающей организацией информации потребителям тепловой энергии и ЕДДС города Твери;

      - доведению до потребителей информации о предполагаемой длительности отключения теплоснабжения для принятия потребителями решения по сливу теплоносителя из системы отопления зданий (по согласованию с теплоснабжающей организацией);

      - контролю и принятию мер (при необходимости) по доставке и подключению обогревательных приборов в многоквартирные (жилые) дома и (или) социально значимые объекты, попавшие в зону отключения;

      - осуществлению взаимодействия с электросетевыми организациями города Твери по определению точек подключения обогревательных приборов и реализации подключений.

- В случае получения заявки от единой теплоснабжающей организации на привлечение дополнительных сил и средств представляет в теплоснабжающую организацию перечень сил и средств, имеющихся у других ресурсоснабжающих организаций, с указанием контактных данных ответственных руководителей этих организаций.

- Принимать при необходимости участие в селекторных совещаниях ГУ МЧС России по Тверской области по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ, общей обстановки в зоне отключения потребителей.

- Направлять своего представителя для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

- Отчёт о выполненных мероприятиях, перечисленных в пунктах 6.4.1 - 6.4.7, направляет на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

  - Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери при получении от ДС ЖКХ или ЕДДС города Твери информации о создании рабочей группы, полученной в соответствии с пунктом 6.2.2 обязан:

- Направить своего представителя на место аварии для уточнения ситуации.

- В случае необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети организовать объездные пути, выставление временных заграждений и дорожных знаков. При необходимости взаимодействовать с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области по вопросам оказания помощи ресурсоснабжающим организациям в эвакуации автотранспортных средств, расположенных в районе аварии и мешающих проведению ремонтно-восстановительных работ.

- При необходимости подготовить проект правового акта Администрации города Твери о перекрытии движения транспортных средств по улицам, где произошла аварийная ситуация.

- В рамках взаимодействия с Министерством транспорта Тверской области, осуществляемого на основании соглашения, организует направление автомобильного транспорта (автобусов) для осуществления возможности эвакуации населения из района, где произошла аварийная ситуация, в пункты временного размещения (необходимость выполнения данного мероприятия определяется на заседании рабочей группы КЧС и ПБ).

- Направить своего представителя, ответственного за мероприятия, перечисленные в пунктах 6.5.1- 6.5.4, для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

- Организовать контроль за благоустройством территории в районе проведенных работ по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий.

- Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в пунктах 6.5.1- 6.5.6, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

6.6 	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери при получении от ДС ЖКХ или ЕДДС города Твери информации о создании рабочей группы, полученной в соответствии с пунктом 6.2.2 обязано:

- Направить в район возникновения аварийной ситуации оперативную группу для выполнения следующих задач:

      - сбора и обобщения данных обстановки в районе аварийной ситуации;

      - передачи информации в рабочую группу администрации района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация.

- Доложить первому заместителю (заместителю) Главы администрации города Твери, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства, о сложившейся ситуации и свои предварительные предложения по вопросу ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

- При необходимости согласовать с Главой города Твери время и место сбора рабочей группы КЧС и ПБ. После согласования организовать подготовку и проведение заседания рабочей группы КЧС и ПБ.

- Организовать дополнительный контроль за работой ЕДДС города Твери на период ликвидации аварийной ситуации и её последствий.

- Согласовать с ГУ МЧС Росси по Тверской области необходимость оказания помощи теплоснабжающей организации в части выделения дополнительной техники, оборудования, механизмов, предоставления других материальных и нематериальных ресурсов.

- Организовать направление автомобильного транспорта (автобусов) на место проведения ремонтно-восстановительных работ для обеспечения работы оперативного штаба города Твери и обогрева участников ликвидации аварийной ситуации (необходимость осуществления данного мероприятия определяется на заседании КЧС и ПБ).

- Организовать выделение техники для осуществления погрузки (разгрузки) и перевозки насосной станции к месту аварийной ситуации и обратно (необходимость выполнения данного мероприятия определяется поступлением в ЕДДС города Твери заявки от теплоснабжающей организации на выделение дополнительных сил и средств по откачке воды в районе аварийной ситуации).

- Принять участие в селекторных совещаниях ГУ МЧС России по Тверской области по вопросам выполнения ремонтно-восстановительных работ, общей обстановке в зоне отключения потребителей.

- Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в пунктах 6.6.1- 6.6.8, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

  - Управление образования Администрации города Твери и управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери при отключении теплоносителя в муниципальных образовательных организациях, муниципальных организациях культуры и спорта в результате аварийной ситуации обязаны:

    - Организовать принятие мер по сохранению тепла в зданиях муниципальных образовательных организаций, муниципальных организациях культуры и спорта, оказавшихся в зоне отключения теплоснабжения, недопущению размораживания систем теплоснабжения, в том числе в зависимости от температуры наружного воздуха и предполагаемом сроке возобновления теплоснабжения, принять решение о сливе теплоносителя из системы отопления (по согласованию с теплоснабжающей организацией).

    - Подготовить предложения по функционированию муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций культуры и спорта, оказавшихся в зоне отключения.

    - Информировать диспетчерские службы единых теплоснабжающих организаций, ДС ЖКХ, ЕДДС города Твери о температурных режимах в зданиях муниципальных образовательных организаций, муниципальных организаций культуры и спорта.

    - Сформировать потребность в обогревательных приборах и в течении 2-х часов передать информацию в администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла аварийная ситуация.

    - Направить своего представителя, ответственного за мероприятия, перечисленные в пунктах 6.7.1 - 6.7.4, для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

    - Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в пунктах 6.7.1 - 6.7.5, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

  - Управление образования Администрации города Твери при поступлении информации от ЕДДС города Твери о возможности эвакуации населения с указанием численности издает приказ о подготовке пунктов временного размещения города Твери к приему эвакуируемых.

  - Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» при поступлении информации от ЕДДС города Твери о возможной эвакуации населения с указанием адресов обязано:

    - Организовать сбор данных об инвалидах и гражданах с ограниченными возможностями в передвижении, проживающих в районе аварийной ситуации, с подготовкой предложений председателю КЧС и ПБ по их своевременной эвакуации.

    - Направить своего представителя для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

    - Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в пунктах 6.9.1 – 6.9.2, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

  - Отдел информации и аналитики Администрации города Твери при поступлении информации от ЕДДС города Твери о создании рабочей группы в связи с аварийной ситуацией обязан:

    - Подготовить информацию о ситуации, сложившейся в районе аварийной ситуации, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Твери. При необходимости (в случае особой социальной значимости последствий аварийной ситуации) в установленном порядке оперативно обновлять информацию на официальном сайте Администрации города Твери об изменяющейся обстановке.

    - Направить при необходимости своего представителя для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

    - Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в пункте 6.10.1 – 6.10.2, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

  - Электросетевым организациям города Твери при поступлении информации от ЕДДС города Твери о необходимости подключения дополнительных нагрузок с указанием адресов отключения теплоснабжения:

    - Принять необходимые меры по обеспечению покрытия роста нагрузки электроэнергии в зонах, отключаемых от теплоснабжения, и исключению аварийных отключений электроснабжения.

    - Организовать взаимодействие с теплоснабжающими организациями по подключению резервных электрообогревателей к источнику 3 - фазного напряжения в многоквартирных (жилых) домах и социально значимых объектах.

    - Направить своего представителя, ответственного за мероприятия, перечисленные в пунктах 6.11.1- 6.11.2, для участия в заседании рабочей группы КЧС и ПБ.

    - Отчёт о выполнении мероприятий, перечисленных в пунктах 6.11.1 - 6.11.3, направлять на электронную почту ЕДДС города Твери по адресу: edds@adm.tver.ru, факсимильной связью по телефону: 8(4822) 44-12-44.

  - Рекомендовать Министерству здравоохранения Тверской области:

    - Организовать выполнение мероприятий, указанных в Разделе 6.7 в подведомственных организациях.

    - Информировать диспетчерские службы теплоснабжающих организаций, ДС ЖКХ, ЕДДС города Твери о температурных режимах в зданиях учреждений здравоохранения Тверской области.

- Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий

- на объекте теплоснабжения

Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Тверской области.

- При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

- По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

- Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения. Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

- Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией муниципального образования (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство муниципального образования курирующим деятельность;

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (администрация муниципального образования, ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями; - с организациями, управляющими многоквартирными домами.

- Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Объем финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

- Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

- Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

- Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

- Раздел 8. Ликвидация аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

- Цели и задачи при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

- Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

- Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

- Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

- Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности; - собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта;

- от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

- В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования применяется программный комплекс «ZuluThermo».

- С применением геоинформационной системы можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

- Общая инструкция и описание принципов работы приведены в Главе 3 «Электронная Модель схемы теплоснабжения» схемы теплоснабжения г. Твери.

- Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения осуществляется с использованием электронной модели схемы теплоснабжения, разработанной в ПРК ZuluThermo.

Коммутационные задачи выполняются путем симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках. В результате выполнения коммутационных задач:

- выводится перечень запорных устройств;

- формируется список объектов, попавших под отключения, с последующей возможностью их печати, экспорта в таблицу Microsoft Excel;

- на карте в виде тематической раскраски отображаются отключенные объекты сети и здания;

- определяются итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т. д.

Запуск расчета

- Выполните команду главного меню Задачи|Коммутационные задачи или нажмите кнопку на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Диалог «Коммутационные задачи»

- Нажмите кнопку «Слой...» и в появившемся диалоговом окне (Рисунок 7) с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети.

Рисунок 7 – Диалог выбора слоя

- Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений или поиск в слое-подложке.

Анализ переключений

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для запуска Анализа переключений:

- Запустите Коммутационные задачи;

- Выберите вкладку Анализ переключений;

- Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек;

- В режиме Выделить выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);

- Нажмите кнопку панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;

- Выберите в поле Действие необходимый вид переключения (Рисунок 10). Этот пункт выполнять при необходимости.

Рисунок 10 – Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:

- Включить - Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- Выключить - Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- Изолировать от источника - Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- Отключить от источника - Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета (Рисунок 11). Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 11 – Окно результатов расчета

При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки .

Навигация

Вкладка потребитель содержит таблицы попавших под отключения объектов (Рисунок 12). При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Рисунок 12 – Поиск выключенного объекта на карте

Печать отчета

Для создания отчета по табличным данным результатов расчета:

- Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);

- Нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета. (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Диалог создания отчета

Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр. Для печати отчета нажмите кнопку Печать.

- Действия персонала при применении электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

- Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования.

- Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

- Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

- Сценарии возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования с применением электронного моделирования гидравлических режимов работы тепловых систем

- При моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассматривается пониженный (аварийный) уровень теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры.

- Электронное моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения выполняется в программно-вычислительном комплексе «ZuluGis». Результатом моделирования является пьезометрический график по пути, построенному оператором электронного моделирования, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети в аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей.

- Результаты применения электронного моделирования аварийных ситуаций систем теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии, где согласно утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования возможны в случае возникновения аварийной ситуации переключения (резервирование между источниками тепловой энергии и (или) участками тепловых сетей, с целью обеспечения теплом зданий, отключенных в результате происшествия должны быть применены в плане действий аварийно-восстановительной бригады.

- Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных

- ситуаций в сфере теплоснабжения

- Ознакомление с Планом действий

Дежурный диспетчер теплоснабжающих организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования, сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации План действий по ликвидации последствий аварийной ситуации, на основе данных полученных при электронном моделировании ликвидации аварийной ситуации.

- Документами, необходимыми для ликвидации последствий аварийных ситуаций муниципального образования являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования приведен в Таблице 12

Таблица 12 – Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тверь

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

- Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

- К инструкциям должны быть приложены схемы возможных авариных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов.

- Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчётном режимах теплоснабжения.

- Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается её главным инженером.

- Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списком лиц, имеющим право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организаций должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10 	Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным

с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения