г. Тверь

Тверская область

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ТВЕРИ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

ПО СОСТОЯНИЮ 2019 ГОД

Обосновывающие материалы Книга 2

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Начальник департамента ЖКХ                                                                        В.Д. Якубенок

подпись, печать

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», 170003, г. Тверь, ул. Г. Димитрова, д. 21

| Генеральный директор |  | А В. Кузьмин |
| --- | --- | --- |

2018

Тверь

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

3.	Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"	16

3.1	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	16

3.2	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	18

3.3	Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное	19

3.4	Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	19

3.5	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	20

3.6	Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	20

3.7	Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	21

3.8	Расчёт показателей надёжности теплоснабжения	21

3.9	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	21

3.10	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	22

4.	Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"	23

4.1	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	23

4.2	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединённой тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	36

4.3	Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого магистрального вывода		37

4.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	37

5.	Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"	39

6.	Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	50

6.1	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	50

6.2	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	52

6.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	54

6.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	55

6.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии	55

6.6	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	56

6.7	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	56

6.8	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	56

6.9	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	57

6.10	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	57

6.11	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	57

6.12	Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения	57

6.13	Воздействие на окружающую среду	63

6.13.1	Краткая характеристика метрологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере	63

6.13.2	Качество атмосферного воздуха	66

6.13.3	Характеристика оборудования источников теплоснабжения	67

6.13.4	Перспективное воздействие на окружающую среду	67

6.13.5	Метод улавливания вредных компонентов дымовых газов на электростанциях	69

7.	Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"		73

7.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	73

7.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	73

7.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	74

7.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	75

7.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения		77

7.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	83

7.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	84

7.8	Потенциал энергосбережения в системе транспорта и распределения тепловой энергии г. Тверь		86

7.9	Строительство и реконструкция насосных станций	87

7.10	Мероприятия по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую	88

8.	Глава 8 "Перспективные топливные балансы"	89

8.1	Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	92

8.2	Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	95

9.	Глава 9 "Оценка надёжности теплоснабжения"	96

9.1	Перспективные показатели надёжности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	97

9.2	Перспективные показатели, определяемые приведённой  продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	99

9.3	Перспективные показатели, определяемые приведенным объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	101

9.4	Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	103

10.	Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	104

10.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	104

10.2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	106

10.3	Расчёты эффективности инвестиций	109

10.4	Расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	111

11.	Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"	114

Заключение	121

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 - Карта (схема) границ города Твери	10

Рисунок 7.1 - Обустройство и перекладка сетей микрорайоне «Юность»	87

Рисунок 7.2 - Схема блочного теплового пункта для системы отопления при зависимом присоединении к тепловой сети и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (при температурном графике на входе потребителя 150/70 °С)	90

Рисунок 7.3 - Технологическая схема блочного теплового пункта для системы отопления при зависимом присоединении к тепловой сети и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем на базе двуходового моноблочного теплообменника (при температурном графике на входепотребителя 150/70 °С)	90

Рисунок 7.4 - Схема блочного теплового пункта для системы отопления при зависимом присоединении к тепловой сети и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (при температурном графике на входе потребителя 95(105)/70 °С)	91

Рисунок 7.5 - Технологическая схема блочного теплового пункта для системы отопления при зависимом присоединении к тепловой сети и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем на базе двуходового моноблочного теплообменника (при температурном графике на входе потребителя 95(105)/70 °С)	91

Рисунок 10.1 - Доли капитальных вложений за период действия схемы теплоснабжения	111

Рисунок 10.2 - Капитальные вложения в систему теплоснабжения по годам	116

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Характеристика строительно-климатического района II-В.	14

Таблица 4.1 - Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии г. Твери 2015-2030 гг.	23

Таблица 4.2 – Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии г. Твери 2019 - 2028 гг.	25

Таблица 5.1 - Баланс расчетной производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей	41

Таблица 5.2 - Максимальное потребление теплоносителя в теплопотребляющих установках потребителей	43

Таблица 5.3 - Потери сетевой воды (2019-2020 гг.)	47

Таблица 5.4 - Потери сетевой воды (2021-2028 гг.)	48

Таблица 5.5 - Аварийная подпитка	49

Таблица 6.1 - Перечень перспективного строительства источников тепловой энергии	53

Таблица 6.2 - Установленные мощности реконструируемых источников тепловой энергии	54

Таблица 6.3 – Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения	59

Таблица 6.4 - Климатические параметры теплого периода года	63

Таблица 6.5 - Климатические параметры холодного периода года	63

Таблица 6.6 - Среднее количество осадков по месяцам (мм)	64

Таблица 6.7 - Средняя относительная влажность воздуха по месяцам, %	64

Таблица 6.8 - Среднее число ясных и пасмурных дней по месяцам, по общей облачности	64

Таблица 6.9 - Средняя повторяемость различных атмосферных явлений по месяцам	64

Таблица 6.10 - Средняя и максимальная скорость ветра по месяцам, м/с	65

Таблица 6.11 - Среднее и максимальное число дней с сильным ветром (>15м/с) по месяцам	65

Таблица 6.12 - Основные климатические показатели для города Твери	65

Таблица 6.13 - Характеристика загрязнения городского воздуха	66

Таблица 6.14 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу твердых частиц для котельных установок, вводимых на ТЭС до 31 декабря 2000 г., для твердого топлива всех видов	68

Таблица 6.15 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, вводимых на ТЭС до 31 декабря 2000 г., для твердых и жидких видов топлива	68

Таблица 6.16 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, вводимых на ТЭС до 31 декабря 2000 г.	68

Таблица 6.17 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу твердых частиц для котельных установок, вводимых на ТЭС с 1 января 2001 г., для твердых топлив всех видов	69

Таблица 6.18 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, вводимых на ТЭС с 1 января 2001 г., для твердых и жидких видов топлива	69

Таблица 6.19 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, вводимых на ТЭС с 1 января 2001 г.	69

Таблица 6.20 - Объем вредных выбросов источниками теплоснабжения	72

Таблица 7.1 – Строительство участков тепловых сетей для подключения потребителей п. Элеватор к котельной «Химинститут»	75

Таблица 7.2 - Объемы перекладки тепловых сетей, км	75

Таблица 7.3 – Участки тепловой сети, подлежащие реконструкции с увеличением диаметра	77

Таблица 7.4 – Потенциал энергосбережения от предложенных мероприятий на тепловых сетях и затраты на внедрение	80

Таблица 7.5 – Затраты требуемые при строительстве новых источников и теплотрасс для компенсации мощности от потери тепловой	81

Таблица 7.6 - Объекты, подключаемые к тепловой сети микрорайона «Юность»	82

Таблица 8.1 - Удельные расходы условного топлива для источников системы централизованного теплоснабжения города Твери	89

Таблица 8.2 - Показатели работы источников тепловой энергии МУП «Сахарово» на базовый период	91

Таблица 8.3 - Показатели работы источников тепловой энергии ООО «Тверская генерация» и др. на базовый период	91

Таблица 8.4 - Прогнозируемые значения выработки тепловой энергии и потребления топлива котельными МУП «Сахарово» в период до 2031 года с учетом приростов потребления тепловой энергии	92

Таблица 8.5 - Прогнозируемые значения выработки тепловой энергии и потребления топлива котельными ООО «Тверская генерация» и др. в период до 2031 года с учетом приростов потребления тепловой энергии	99

Таблица 9.1 - Исходные данные по потребителям	101

Таблица 9.2 - Допускаемое снижение подачи тепловой энергии	101

Таблица 9.3 - Перспективные показатели	102

Таблица 10.1 - Капитальные вложения в систему теплоснабжения	108

Таблица 10.2 - Прогнозные индексы Минэкономразвития России, %	110

Таблица 10.3 - Прогнозируемые инвестиционные надбавки и плата за подключение	112

Таблица 10.4- Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии	113

Таблица 11.1 - Реестр существующих зон деятельности для определения единой теплоснабжающей организации	117

Таблица 11.2 - Критерии определения ЕТО в зоне действия единой системы теплоснабжения (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, КЦ и котельная «Южная»)	119

Введение

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» по муниципальному контракту №77-550-18 от 24.09.18 г., заключенному с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью указанного муниципального контракта.

Проектирование систем теплоснабжения муниципальных образований представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства городского округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

- «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 год (актуализация на 2019 г.);

7Генеральный план города Твери. Положение о территориальном планировании;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

- При разработке Схемы в качестве базового периода - 2017 г. с выделением этапов:

2019, 2020, 2021,2022, 2023, 2024-2028 года.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 01.01.2013г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

- СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.

Общая часть

Тверь (в 1931-1990 годах - Кали́нин) - город в России, административный центр Тверской области и Калининского района, расположенный на берегах реки Волга в районе впадения в неё рек Тверцы и Тьмаки, в 177,6 км к северо-западу от Москвы.

Тверь основана в 1135 году на стрелке реки Тьмаки. С 1247 года - центр Тверского княжества; во время монголо-татарского ига стала одним из центров сопротивления (крупное восстание в 1327 году) и соперничала с Москвой за роль политического центра Северо-Восточной Руси; в 1304 г. князь Михаил получил ярлык на великое княжение и с этого момента, вплоть до 1327 г. Тверь являлась столицей русских земель; с 1485 года в составе Московского государства (впоследствии - России). С 1796 года по 1929 годы - центр Тверской губернии, а с 1935 года - административный центр Калининской области (после 1990 года - Тверской области). С октября по декабрь 1941 года город был оккупирован немецкими войсками, сильно пострадал во время оккупации и боевых действий, впоследствии был восстановлен. В 1971 году награждён орденом Трудового Красного Знамени. 4 ноября 2010 года присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Тверь - крупный промышленный, научный и культурный центр, крупный транспортный узел на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург - Москва и автомагистрали «Россия» с Верхней Волгой. Площадь территории города - 152,22 км², административно город разделён на 4 района (Заволжский, Московский, Пролетарский, Центральный). Население - 416 442 чел. (на 01.01.2016).

Городское самоуправление представлено Тверской городской Думой (в составе 33 депутатов), главой города, избранным из состава депутатов городской Думы, и администрацией города.

Рисунок 1 – Карта (схема) границ города Твери

Географическое положение

Тверь находится на западной окраине Верхневолжской низменности и к северу от Тверской моренной гряды. Город расположен на пересечении железнодорожной и автомобильной магистралей, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, с Волгой в её верхнем течении; находится в 134 км к северо-западу от Москвы и в 484 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Город расположен на высоте от 124 м (урез Волги) до 174 м над уровнем моря (высшая точка города на юго-восточной окраине, недалеко от пересечения главного хода Октябрьской железной дороги с Тверской окружной дорогой). Протяжённость города в широтном направлении - 20 км, в меридианном - 15 км.

Рельеф

Город Тверь расположен на Волго-Тверецкой низине, являющейся частью Верхневолжской низины (низменной равнины) - относительно глубокой дочетвертичной депрессии, сформированной водами ледника. Пологоволнистый рельеф низины нарушает Калининская конечно-моренная гряда, лежащая к югу от города. Конечно-моренные образования разделяются на 2-3 хорошо различимые гряды, возвышающиеся над окружающей поверхностью моренной равнины на 40-70 м. Центральная часть города расположена в пределах долины Волги и ее притоков. Южная и северная части города выходят на моренную равнину, характеризующихся почти плоским рельефом с абсолютными отметками от 135 до 140 м. В северо-западном и юго-восточных направлениях моренная равнина переходит в холмистую моренную возвышенность, абсолютные отметки поверхности достигают 150-175 м. В районе деревень Неготино и Вишенки, Калининская моренная гряда, состоящая из отдельных холмообразных возвышенностей, достигает абсолютных отметок 146-175 м (до 220-320 м).

Геологическое строение территории

Территория, занимаемая городом, до глубины 200-250 м расположена на породах каменноугольного и юрского возрастов, а также на четвертичных отложениях.

Каменноугольные отложения представлены тремя эпохами; нижний и средний отдел распространены на всей территории города, верхний - в восточной его части. Отложения нижнего карбона залегают на глубине 129-200 м и представлены доломитами и известняками с прослоями глин, алевролитов и песков. Толщина этого горизонта составляет 50 - 80 м. Отложения среднего карбона залегают на глубине от 7,5 до 70 метров и более и представлены глинами и известково-мергелистыми породами. Общая мощность среднекаменноугольных отложений достигает 100-150 м. Отложения верхнего карбона, вскрытые на глубине 7,5 - 16,5 м, представлены известняками, доломитами и мергелями, перемежающимися с глинами. Мощность этих отложений изменяется от долей метра в западной части города до 40-50 метров в восточной. Элювиальные отложения верхнего карбона распространены под аллювием реки Волга на глубине 7-14 м. Их мощность составляет 0,3-0,4 м.

Юрские отложения имеют локальное распространение и мощность от 0,2 до 13 м. На большей части территории города они размыты. Они представлены темно-серыми и черными алевритистыми, слюдистыми глинами, содержащими большое количество остатков белемнитов и включения марказита. Иногда глины содержат тонкие слои темно-серых глинистых и слюдистых песков.

Четвертичные отложения, относящиеся к ледниковым и водно-ледниковым образованиям, распространены повсеместно и перекрывают коренные породы. Их мощность составляет около 25-30 м. Более поздние четвертичные породы представлены аллювием надпойменных террас Волги и Тверцы, на которых залегают современные отложения речных пойм и болот. Ледниковые отложения представлены суглинками, в толще которых встречаются включения супесей, песков и песчано-галечного материала. Водно-ледниковый отложения представлены разнозернистыми песками со слоями галечников, гравия. Мощность этих слоев составляет 1,5—7,0 м. Аллювиальные отложения распространены в долинах рек и представлены мелко- и среднезернистыми песками с гравием и галькой, и со слоями супесей, суглинков и глин. Общая мощность аллювия надпойменных террас составляет от 1-2 до 15-20 м и более, мощность пойменного аллювия - от 1 до 11 м, мощность галечника достигает 0,5 м. Болотные осадки распространены на поверхности равнин и в понижениях рельефа. Они представлены сапропелями мощностью до 1 м и торфом мощностью до 5 м.

Почвы

На территории города распространены несколько типов почв. На возвышенных частях рельефа распространены подзолистые почвы. На равнинных участках и пологих склонах - супеси и суглинки. В понижениях рельефа распространены подзолисто-глеевые, полуболотные и болотные почвы. В поймах рек распространены аллювиальные луговые почвы, богатые гумусом. Наконец, на отдельных участках имеются насыпи грунтов со значительным содержанием строительного мусора.

Растительность

Город Тверь располагается в зоне хвойно-широколиственных лесов. На территории города древесный ярус образован елью европейской, сосной обыкновенной, а также лиственными породами: березой, ольхой, осиной. На возвышенных местах встречаются клён, ясень, липа, лещина, реже дуб. Территория города и прилегающего к ней района сильно обезлесена, сохранившимися в городской черте природными лесными массивами являются Комсомольская, Первомайская и Бабачевская рощи. Лесные участки наиболее широко распространены и приближены к городской застройке в Заволжском и Затверецком районах, в то время как южная часть города выходит на сельскохозяйственные земли. На месте сведенных лесов сформировались вторичные луга, чаще всего - суходольные. В залесенных поймах характерны заросли ивы и мелкозлаковые луга.

Гидрография

Город находится на реке Волге в её верхнем течении, в 442 км от ее истока, и расположен на обоих её берегах. В 120 км ниже Твери расположена Ивановская плотина Иваньковской ГЭС, подпор от которой распространяется на 10-20 км выше города (Иваньковское водохранилище); урез воды (по отметке нормального подпорного горизонта) - 124,0 м над уровнем моря (уровни воды в 2002 году опускались до отметок 122,75 м). Волга протекает по территории города с запада на восток и делит его на две примерно равные части (исторический центр города находится на правом берегу, а левобережная часть города традиционно называется заволжской).

Ширина русла Волги в черте города меняется от 180 м (в районе Мигалово) до 520 м (в районе деревни Константиновка). Уровненный режим Волги у города Тверь характеризуется высоким весенним половодьем, летней меженью, прерываемой высокими паводками от дождей, и низкой зимней меженью. Высокие половодья на Волге в районе Твери случались в 1709, 1719, 1770, 1777, 1807, 1838, 1849, 1855, 1867, 1908, 1926, 1947, 2013 годах. Высота подъема воды над нулем графика гидропоста составляла 8,5-13 м. В 1947 году вода поднялась до отметки 11 м. В настоящее время вода в Волге поднимается обычно на 6-7 м.

Ледовый режим Волги у города Твери характеризуется устойчивым ледоставом в течении 89-166 дней, сменяющимся ледоходом продолжительностью 2-6 дней. Появление ледовых явлений отмечается, в среднем, в начале ноября, подвижка льда - в начале апреля, очищение от льда — в середине апреля. Наибольшая толщина льда достигает 1,0 м. В период весеннего ледохода скорости течения достигают 1,5-2,0 м/сек, в отдельные годы формируются заторы льда.

Река Тверца является левобережным притоком Волги. Длина реки 188 км, ширина русла в черте города составляет около 100 м. Устье реки находится в подпоре от Волги, распространяющимся на 18-20 км выше по течению. Установление ледостава наблюдается в конце ноября, толщина люда составляет 30-50 см, освобождение ото льда происходит в середине апреля, средняя продолжительность ледохода составляет 7 дней. В осенне-зимний период и при ледоходе образуются заторы и зажоры льда. Многолетние колебания уровня воды в реке составляют 8,1 м.

Река Тьмака является правобережным притоком Волги. Длина реки 73 км, ширина русла в черте города меняется от 10 до 100 м. В пределах города русло реки перегорожено двумя водоподъемными плотинами. Устьевой участок реки имеет глубину 1,5-1,0 м, с крутыми берегами. Ледостав устанавливает в начале декабря, вскрытие реки ото льда происходит в начале апреля; ледоход проходит за 2-4 дня. Максимальные колебания уровня воды в реке составляют 4 м.

В гидрографическую сеть города входят также малые реки и ручьи: впадающие в Волгу Межурка (с притоками Малица и Ольховка), Иртыш, Барминовский, Перемеровский, Константиновский, Бортниковский, Хлебный ручьи, а также притоки Тьмаки (Лазурь) и Тверцы (Соминка, Исаевский ручей), являющиеся притоками Волги второго порядка.

В 2016 году экологи зафиксировали угрожающе низкий уровень воды в реках города Твери.

Климатология

Климат - умеренно-континентальный. Тверь имеет мягкий климат, с умеренно прохладной и достаточно длительной зимой и нежарким, влажным летом. Сильные морозы или палящий зной бывают достаточно редко. Абсолютный минимум −43,8 градусов (31 декабря 1978), максимум +38,8 градусов (7 августа 2010). Самый холодный месяц -январь (средняя температура −10,5 °C), самый тёплый - июль (+17,3 °C).

Продолжительность безморозного периода составляет 127 дней. Продолжительность периода со среднесуточной температурой:

- выше 0 °C составляет 210-215 дней;

- выше +5,0 °C – 170-175 дней;

- выше +10,0 °C – 125-130 дней;

- выше +15,0 °C – 55-65 дней.

Средняя многолетняя дата первого заморозка - 11 августа. Средняя многолетняя дата последнего заморозка - 11 июня. Средняя продолжительность летнего периода - 112 дней. Средняя продолжительность периода с устойчивыми морозами - 121 день, начало - 1 декабря, окончание - 31 марта. Среднее количество дней с оттепелью: ноябрь - 17,7; декабрь - 8,1; январь - 5,8; февраль - 5,0; март - 15,2.

Лето в Твери начинается со второй половины мая и продолжается до середины сентября. Атлантические воздушные массы нередко обуславливает пасмурную погоду с кратковременными дождями, но нагреваясь от материка, трансформируются в континентальные, характеризующиеся относительной сухостью. В июне-августе воздух нагревается днем до 20° и выше, абсолютный максимум достигает +36°. В это время устанавливается солнечная, теплая или жаркая погода.

Осень длится с середины сентября до середины ноября, и характеризуется преобладанием пасмурной погоды, с длительными, обложными осадками. Наблюдаются наибольшие в году скорости ветра.

Зима начинается в середине ноября и продолжается до середины марта. Этот сезон характеризуется холодной, ветряной и часто пасмурной погодой. Морозы до -25° отмечаются ежегодно, абсолютный минимум -50°. Взаимодействие арктических и континентальных воздушных масс приводит к значительному понижению температуры и увеличению числа солнечных дней.

Весна продолжается с середины марта до середины мая. Она характеризуется относительно сухой, солнечной погодой с частыми заморозками.

Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1521 часов, самым солнечный месяц - июль, 252 часа. Дней без солнца насчитывается 113 за год, в основном за счет пасмурного осенне-зимнего периода. Особенно сумрачны ноябрь и декабрь, когда продолжительность солнечного сияния составляет около 10 % возможного, а число дней без солнца достигает 22-23 дней в месяц.

В течение года максимум осадков приходится на летний период. Максимальное количество осадков за год - 885 мм, минимальное - 348 мм, среднее - 650 мм. Средняя повторяемость моросящих осадков - 15 дней в году.

Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, наибольшая - 20 м/с. Вероятность возникновения ветров со скоростью более 8 м/с - не более 5 %. Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа.

По строительно-климатическому районированию в соответствии сСП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* территория г. Тверь относится к климатическому району – II, подрайону – II-В, зоне нормальной влажности. Общая характеристика строительно-климатического подрайона II-В приводится в  таблице 1.

Таблица 1 – Общая характеристика строительно-климатического района II-В

| Средняя месячная температура января, 0С | Средняя скорость ветра за 3 зимних месяца, м/с | Средняя месячная температура июля, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От -4 до -14 | 5 и более | От +12 До +21 | 75 и более |

Характерными особенностями температурного режима являются:

- в летние, ясные дни в случае антициклональной погоды наблюдается перегрев воздуха;

- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенние периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания.

Средняя многолетняя температура воздуха равна + 3,8 оС. Самый теплый месяц года - июль, средняя температура его + 17,3оС, абсолютный максимум +36оС.

Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -10,5оС, абсолютный минимум - 50оС.

По физиолого-климатическим условиям, данная территория относится к району, являющемуся типичным для умеренных широт. Здесь отмечается продолжительный период с переохлажденным воздухом, когда отрицательные температуры сопровождаются повышенными скоростями ветра (более 3 м/с). Условия теплового комфорта наблюдаются в 20% случаев от числа дней в году.

- Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo вер 7.0» (далее - «ZuluThermo 7.0»). Разработчиком данного комплекса является  ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена  с учетом привязки  к топографической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.

В ходе работ по разработке «Схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2028 года, по состоянию на 2019 год» актуализирована электронная модель системы централизованного теплоснабжения города на базе сведений, предоставленных заказчиком. Данная модель выполнена в виде векторных слоев, наложенных на схему города. Все гидравлические расчеты выполнены на основе данной модели. Результаты расчетов занесены в интерактивные таблицы элементов модели.

Электронная модель предназначена для формирования единой программно-информационной среды, с целью создания общегородской электронной схемы существующих тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения, привязанных к топографической основе города.

Электронная модель содержит:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, города и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.

Электронная модель позволяет производить:

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- построение пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

В рассматриваемой электронной модели выделено 14 слоев. Все они отображают существующее состояние и структуру системы теплоснабжения г. Тверь:

- «Яндекс карта» – данный слой представляет собой картографические данные с Tile-сервера «Яндекс карты» по заданной территории в виде растровых изображений;

- «Яндекс спутник» – данный слой представляет собой картографические данные (вид со спутника) с Tile-сервера «Яндекс спутник» по заданной территории в виде растровых изображений;

- «OpenStreetMap» - данный слой представляет собой картографические данные с Tile-сервера «OpenStreetMap» по заданной территории;

- «Kosmosnimki (base)» - данный слой представляет собой картографические данные (вид со спутника) с Tile-сервера «Kosmosnimki» по заданной территории;

- «Реки, озера» - вспомогательный слой представляет собой картографические данные водных объектов;

- «Дорожная сеть» - вспомогательный слой представляет собой картографические данные дорог;

- «Здания» - данный слой представляет собой контуры зданий;

- «Перспективная застройка» - данный слой представляет собой контуры зон перспективной застройки;

- «Паровые сети» - слой представляет собой электронную модель фактической системы теплоснабжения (паропроводы) в виде условных обозначений: источник тепловой энергии, участки паровых сетей, тепловые камеры, узлы и потребители тепловой энергии. Каждое условное обозначение электронной схемы теплоснабжения связано с базой данных, в которую введена исходная информация, результаты инженерных расчетов;

- «2018_Тепловая сеть_аварийный» – слой представляет собой подготовленную расчетную модель для проведения поверочных расчетов с вводом неорганичных вариантов аварийных ситуаций.

- «2018_Тепловая сеть_летний режим» слой представляет собой электронную модель работы системы теплоснабжения в летний период в виде условных обозначений: источник тепловой энергии, участки тепловых сетей, тепловые камеры, узлы и потребители тепловой энергии. Каждое условное обозначение электронной схемы теплоснабжения связано с базой данных, в которую введена исходная информация, результаты инженерных расчетов и измерений;

- «2018_Тепловая сеть_150_70» слой представляет собой электронную модель работы системы теплоснабжения в зимний период по проектному графику 150/70 без срезки в виде условных обозначений: источник тепловой энергии, участки тепловых сетей, тепловые камеры, узлы и потребители тепловой энергии. Каждое условное обозначение электронной схемы теплоснабжения связано с базой данных, в которую введена исходная информация, результаты инженерных расчетов и измерений;

- «2018_Тепловая сеть_115_70» слой представляет собой электронную модель работы системы теплоснабжения в зимний период по не проектному графику 115/70 без срезки в виде условных обозначений: источник тепловой энергии, участки тепловых сетей, тепловые камеры, узлы и потребители тепловой энергии. Каждое условное обозначение электронной схемы теплоснабжения связано с базой данных, в которую введена исходная информация, результаты инженерных расчетов и измерений;

- «2018_Тепловая сеть_Замещение ТЭЦ-1» слой представляет собой электронную модель работы системы теплоснабжения в зимний период по проектному графику 150/70 без срезки в котором ТЭЦ-1 и котельная ХБК выведена из эксплуатации в виде условных обозначений: источник тепловой энергии, участки тепловых сетей, тепловые камеры, узлы и потребители тепловой энергии. Каждое условное обозначение электронной схемы теплоснабжения связано с базой данных, в которую введена исходная информация, результаты инженерных расчетов и измерений;

Электронная модель выполнена в местной системе координат с географической привязкой. Электронная карта (модель) в формате ГИС Zulu представлена в приложении № 7 (CD диск) вместе с текстовыми и графическими материалами.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

Для источников тепловой энергии:

- номер источника;

- геодезическая отметка, м;

- расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;

- расчетная температура холодной воды , °С

- расчетная температура наружного воздуха, °С

- расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м

- расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м

- режим работы источника;

- максимальный расход на подпитку, т/ч.

Для участков тепловой сети:

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;

- коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов.

Для потребителей тепловой энергии:

- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;

- номер схемы подключения потребителя;

- расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления;

- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.

Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития города, поселения и т.д.

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.

В карту можно добавить:

- Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов.

- Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

- Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);

- Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. C помощью запросов можно:

- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;

- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;

- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов;

Также выборка данных в «Zulu Thermo 7.0» возможна по условию:

- Наименование потребителя (адрес)

- Наименование котельной

- Номер котельной

- Обслуживающая организация

- Коды узлов подключения потребителей

- По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.)

Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета тепловых потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 7.0»

Расчёт показателей надёжности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в ПРК «Zulu-Thermo 7.0» не разрабатывался, ввиду отсутствия модуля по их расчету в программе.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Расчет перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 7.0» и соответственно подбор по различным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная установка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием расчетного режима «Конструкторский расчет».

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при:

- проектирования новых тепловых сетей;

- при реконструкции существующих тепловых сетей;

- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных потерь напора.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями - схем тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на карте города была построена электронная модель системы теплоснабжения г. Твери (существующее положение). Электронная модель разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного комплекса «Zulu Thermo 7.0» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург).

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения в г. Твери в электронную модель была внесена исходная информация по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы теплоснабжения. Активизацией модуля «конструкторский расчет» программно-расчетного комплекса «Zulu Thermo 7.0» были определены диаметры трубопроводов тепловой сети при пропуске расчетного расхода теплоносителя.

По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочный расчет» программно-расчетного комплекса «Zulu Thermo 7.0» выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей и для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики. На основании полученных результатов был выбран оптимальный сценарий перспективного развития тепловых сетейг. Твери.

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития можно просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжения города, соответствующем этапу подключения. Электронная модель передается совместно с настоящей схемой теплоснабжения. Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-расчетного комплекса «Zulu Thermo 7.0».

- Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии для создания благоприятного микроклимата в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха -29 °С.

При отсутствии баланса тепловой мощности в холодный период года и при достижении температур наружного воздуха значений, близких к расчётным, появляется дефицит тепловой энергии и, как следствие, ухудшение микроклимата в помещениях потребителей.

Для определения баланса тепловой мощности необходимо знать максимальную возможную тепловую производительность источников, суммарную тепловую нагрузку потребителей и тепловые потери в теплотрассах (потери также являются тепловой нагрузкой для источника).

Располагаемая мощность источников в горячей воде, работающих на единую сеть, составляет 1589,3 Гкал/ч, присоединенная нагрузка, подключенная к единой сети в горячей воде, составляет 1377,113 Гкал/ч. (см. главу 1, п. 2 «Источники тепловой энергии»),

Сведения о существующих и перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии г. Твери (за исключением источников АО «ГУ ЖКХ») представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии г. Твери 2017 г.

| Наименование котельной | Установленная мощность (в горячей воде), Гкал/ч | Располагаемая мощность (в горячей воде), Гкал/ч | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Мощность нетто (в горячей воде), Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-1 | 100 | 79 | 0,63 | 78,37 | 3,266 | 55,389 | 23,715 |
| ВК-2 | 60 | 56 | 0,36 | 55,64 | 3,135 | 67,27 | -11,27 |
| Котельная «Брусилово» | 8,7 | 8,7 | 0,001 | 8,5 | 0,2 | 8 | 0,7 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5,67 | 5,67 | 0,14 | 5,53 | 1,301 | 1,837 | 2,392 |
| Котельная «ИНТЭК» | 4,2 | 4,2 | 0,003 | 4 | 0,99 | 4,2 | - |
| Котельная «Керамический завод» | 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,59 | 0,07 | 0,7 | 0,176 |
| Котельная «КОМО» | 3,2 | 3,2 | 0,072 | 3,128 | 0,14 | 1,03 | 1,958 |
| Котельная «Мамулино» | 20,64 | 20,64 | 0,17 | 20,47 | 1,267 | 24,687 | -5,484 |
| Котельная «Мамулино-2» | 4 | 3,95 | 0,05 | 3,1 | 0,2 | 3,4 | 0,5 |
| Котельная «Мамулино-3» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ОКБ» | 12,5 | 12,5 | 0,17 | 12,1 | 0,7 | 4,3 | 8,2 |
| Котельная «Октябрьский проспект д.75» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 0,344 | 0,344 | 0,01 | 0,334 | 0,04 | 0,04 | 0,062 |
| Котельная «ПАТП-1» | 11,7 | 2,7 | 0,11 | 2,59 | 0,325 | 1,824 | 0,441 |
| Котельная «Петербургское шоссе, д.15» | 0,35 | 0,35 | 0,01 | 0,30 | 0,01 | 0,150 | 0,195 |
| Котельная «Планерная 6» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Поликлиника №2» | 0,43 | 0,43 | 0,02 | 0,41 | 0,02 | 0,192 | 0,162 |
| Котельная «Сахарово» | 24 | 24 | 0,51 | 23,49 | 0,781 | 10,06 | 12,649 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 6,32 | 5,94 | 0,1 | 5,84 | 0,213 | 4,457 | 1,17 |
| Котельная «Склизкова 108, к.1» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Склизкова 86» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ТКСМ-2» | 25 | 25 | 0,565 | 24,435 | 1,152 | 8,821 | 14,462 |
| Котельная «ул. Коноплянниковой д.89» | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 0,17 | 1,2 | - |
| Котельная «УПК» | 0,43 | 0,43 | 0,02 | 0,38 | 0,018 | 0,18 | 0,182 |
| Котельная «Фрунзе 2, к.1» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ХБК» | 12,9 | 12,9 | 0,32 | 12,58 | 0,584 | 6,273 | 5,723 |
| Котельная «Химинститут» | 60 | 45 | 0,56 | 44,44 | 1,725 | 17,592 | 25,123 |
| Котельная «Школа №2» | 2,56 | 1,66 | 0,07 | 2,55 | 0,175 | 1,7 | 0,33 |
| Котельная «Школа №24» | 0,43 | 0,43 | 0,02 | 0,38 | 0,022 | 0,216 | 0,142 |
| Котельная «Школа №3» | 1,31 | 0,88 | 0,04 | 1,13 | 0,095 | 0,94 | 0,09 |
| Котельная «Южная» | 250 | 250 | 1,75 | 248,25 | 9,66 | 180,281 | 59,309 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 2,1 | 2,1 | 0,09 | 2,01 | 0,02 | 0,103 | 1,887 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 46,5 | 46,5 | 1,051 | 45,449 | 0,979 | 5,979 | 38,491 |
| Котельный цех | 80 | 69 | 1,1 | 67,9 | 3,288 | 44,501 | 20,111 |
| ТЭЦ-1 | 141 | 65 | 2,66 | 82,34 | 5,973 | 87,488 | -22,18 |
| ТЭЦ-3 | 694 | 679 | 9,58 | 552,35 | 47,025 | 599,35 | 79,65 |
| ТЭЦ-4 | 620 | 391 | 0,83 | 340,17 | 18,66 | 359,062 | 31,22 |
| Котельная УОСК ООО «Тверь Водоканал | 2,579 | 2,511 | 0 | 2,511 | 0 | 2,507 | 0,004 |

На следующих источниках присутствует дефицит тепловой мощности:

- ТЭЦ-1 – 22,519 Гкал/ч;

- ВК-2 – 11,101 Гкал/ч;

- Котельная «Мамулино» - 11,38 Гкал/ч;

- Котельная «Сахаровское ш.» - 0,08 Гкал/ч;

- Котельная «Керамический завод» - 0,176 Гкал/ч;

- Котельная «Б. Перемерки, 20» - 0,062 Гкал/ч;

- Химинститут - 3,07

Для исключения дефицитов на источниках тепловой энергии предусмотрены мероприятия по наращиванию тепловой мощности (см. главу 6). Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом планируемых мероприятий по наращиванию тепловых мощностей представлены в таблице 4.2.

Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения позволяет подключать новых потребителей. Наличие дефицита свидетельствует о необходимости увеличения производственных мощностей.

Таблица 4.2–Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии г. Твери 2019-2028 гг.

| Наименование котельной | Установленная мощность (в горячей воде), Гкал/ч | Располагаемая мощность (в горячей воде), Гкал/ч |  |  |  | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал/ч |  |  | Мощность нетто (в горячей воде), Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК-1 | 100 | 79 |  |  |  | 0,63 |  |  | 78,37 | 3,266 |  | 55,389 | 23,715 |
| ВК-2 | 60 | 56 |  |  |  | 0,36 |  |  | 55,64 | 3,135 |  | 67,27 | -11,27 |
| Котельная «Брусилово» | 8,7 | 8,7 |  |  |  | 0,001 |  |  | 8,5 | 0,2 |  | 8 | 0,7 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5,67 | 5,67 |  |  |  | 0,14 |  |  | 5,53 | 1,301 |  | 1,837 | 2,392 |
| Котельная «ИНТЭК» | 4,2 | 4,2 |  |  |  | 0,003 |  |  | 4 | 0,99 |  | 4,2 | - |
| Котельная «Керамический завод» | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,59 | 0,07 |  | 0,7 | 0,176 |
| Котельная «КОМО» | 3,2 | 3,2 |  |  |  | 0,072 |  |  | 3,128 | 0,14 |  | 1,03 | 1,958 |
| Котельная «Мамулино» | 20,64 | 20,64 |  |  |  | 0,17 |  |  | 20,47 | 1,267 |  | 24,687 | -5,484 |
| Котельная «Мамулино-2» | 4 | 3,95 |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,1 | 0,2 |  | 3,4 | 0,5 |
| Котельная «ОКБ» | 12,5 | 12,5 |  |  |  | 0,17 |  |  | 12,1 | 0,7 |  | 4,3 | 8,2 |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 0,344 | 0,344 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,334 | 0,04 |  | 0,04 | 0,062 |
| Котельная «ПАТП-1» | 11,7 | 2,7 |  |  |  | 0,11 |  |  | 2,59 | 0,325 |  | 1,824 | 0,441 |
| Котельная «Петербургское шоссе, д.15» | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,3 | 0,01 |  | 0,15 | 0,195 |
| Котельная «Поликлиника №2» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,41 | 0,02 |  | 0,192 | 0,162 |
| Котельная «Сахарово» | 24 | 24 |  |  |  | 0,51 |  |  | 23,49 | 0,781 |  | 10,06 | 12,649 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 6,32 | 5,94 |  |  |  | 0,1 |  |  | 5,84 | 0,213 |  | 4,457 | 1,17 |
| Котельная «ТКСМ-2» | 25 | 25 |  |  |  | 0,565 |  |  | 24,435 | 1,152 |  | 8,821 | 14,462 |
| Котельная «УПК» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,018 |  | 0,18 | 0,182 |
| Котельная «ХБК» | 12,9 | 12,9 |  |  |  | 0,32 |  |  | 12,58 | 0,584 |  | 6,273 | 5,723 |
| Котельная «Химинститут» | 60 | 45 |  |  |  | 0,56 |  |  | 44,44 | 1,725 |  | 17,592 | 25,123 |
| Котельная «Школа №2» | 2,56 | 1,66 |  |  |  | 0,07 |  |  | 2,55 | 0,175 |  | 1,7 | 0,33 |
| Котельная «Школа №24» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,022 |  | 0,216 | 0,142 |
| Котельная «Школа №3» | 1,31 | 0,88 |  |  |  | 0,04 |  |  | 1,13 | 0,095 |  | 0,94 | 0,09 |
| Котельная «Южная» | 250 | 250 |  |  |  | 1,75 |  |  | 248,25 | 9,66 |  | 180,28 | 59,309 |
| Кот. ОАО Волжский пекарь» | 2,1 | 2,1 |  |  |  | 0,09 |  |  | 2,01 | 0,02 |  | 0,103 | 1,887 |
| Кот. ООО «Лазурная» | 46,5 | 46,5 |  |  |  | 1,051 |  |  | 45,449 | 0,979 |  | 5,979 | 38,491 |
| Котельный цех | 80 | 69 |  |  |  | 1,1 |  |  | 67,9 | 3,288 |  | 44,501 | 20,111 |
| ТЭЦ-1 | 141 | 65 |  |  |  | 2,66 |  |  | 82,34 | 5,973 |  | 87,488 | -22,18 |
| ТЭЦ-3 | 694 | 679 |  |  |  | 9,58 |  |  | 552,35 | 47,025 |  | 599,35 | 79,65 |
| ТЭЦ-4 | 620 | 391 |  |  |  | 0,83 |  |  | 340,17 | 18,66 |  | 359,06 | 31,22 |
| Котельная УОСК ООО «Тверь Водоканал» | 2,579 | 2,511 |  |  |  | 0 |  |  | 2,511 | 0 |  | 2,507 | 0,004 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК-1 | 100 |  | 79 | 0,63 |  |  | 78,37 |  |  | 3,266 | 55,389 |  | 23,715 |
| ВК-2 | 60 |  | 56 | 0,36 |  |  | 55,64 |  |  | 3,135 | 67,27 |  | -11,27 |
| Котельная «Брусилово» | 8,7 |  | 8,7 | 0,001 |  |  | 8,5 |  |  | 0,2 | 8 |  | 0,7 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5,67 |  | 5,67 | 0,14 |  |  | 5,53 |  |  | 1,301 | 1,837 |  | 2,392 |
| Котельная «ИНТЭК» | 4,2 |  | 4,2 | 0,003 |  |  | 4 |  |  | 0,99 | 4,2 |  | - |
| Котельная «Керамический завод» | 0,6 |  | 0,6 | 0,01 |  |  | 0,59 |  |  | 0,07 | 0,7 |  | 0,176 |
| Котельная «КОМО» | 3,2 |  | 3,2 | 0,072 |  |  | 3,128 |  |  | 0,14 | 1,03 |  | 1,958 |
| Котельная «Мамулино» | 20,64 |  | 20,64 | 0,17 |  |  | 20,47 |  |  | 1,267 | 24,687 |  | -5,484 |
| Котельная «Мамулино-2» | 4 |  | 3,95 | 0,05 |  |  | 3,1 |  |  | 0,2 | 3,4 |  | 0,5 |
| Котельная «ОКБ» | 12,5 |  | 12,5 | 0,17 |  |  | 12,1 |  |  | 0,7 | 4,3 |  | 8,2 |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 0,344 |  | 0,344 | 0,01 |  |  | 0,334 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,062 |
| Котельная «ПАТП-1» | 11,7 |  | 2,7 | 0,11 |  |  | 2,59 |  |  | 0,325 | 1,824 |  | 0,441 |
| Котельная «Петербургское шоссе, д.15» | 0,35 |  | 0,35 | 0,01 |  |  | 0,3 |  |  | 0,01 | 0,15 |  | 0,195 |
| Кот. «Поликлиника-2» | 0,43 |  | 0,43 | 0,02 |  |  | 0,41 |  |  | 0,02 | 0,192 |  | 0,162 |
| Кот. «Сахарово» | 24 |  | 24 | 0,51 |  |  | 23,49 |  |  | 0,781 | 10,06 |  | 12,649 |
| Кот. «Сахаровское ш.» | 6,32 |  | 5,94 | 0,1 |  |  | 5,84 |  |  | 0,213 | 4,457 |  | 1,17 |
| Котельная «ТКСМ-2» | 25 |  | 25 | 0,565 |  |  | 24,435 |  |  | 1,152 | 8,821 |  | 14,462 |
| Котельная «УПК» | 0,43 |  | 0,43 | 0,02 |  |  | 0,38 |  |  | 0,018 | 0,18 |  | 0,182 |
| Котельная «ХБК» | 12,9 |  | 12,9 | 0,32 |  |  | 12,58 |  |  | 0,584 | 6,273 |  | 5,723 |
| Кот. «Химинститут» | 60 |  | 45 | 0,56 |  |  | 44,44 |  |  | 1,725 | 17,592 |  | 25,123 |
| Котельная «Школа№2» | 2,56 |  | 1,66 | 0,07 |  |  | 2,55 |  |  | 0,175 | 1,7 |  | 0,33 |
| Кот. «Школа №24» | 0,43 |  | 0,43 | 0,02 |  |  | 0,38 |  |  | 0,022 | 0,216 |  | 0,142 |
| Кот. «Школа №3» | 1,31 |  | 0,88 | 0,04 |  |  | 1,13 |  |  | 0,095 | 0,94 |  | 0,09 |
| Котельная «Южная» | 250 |  | 250 | 1,75 |  |  | 248,25 |  |  | 9,66 | 180,28 |  | 59,309 |
| Кот. ОАО «Волжский пекарь» | 2,1 |  | 2,1 | 0,09 |  |  | 2,01 |  |  | 0,02 | 0,103 |  | 1,887 |
| Кот. ООО «Лазурная» | 46,5 |  | 46,5 | 1,051 |  |  | 45,449 |  |  | 0,979 | 5,979 |  | 38,491 |
| Котельный цех | 80 |  | 69 | 1,1 |  |  | 67,9 |  |  | 3,288 | 44,501 |  | 20,111 |
| ТЭЦ-1 | 141 |  | 65 | 2,66 |  |  | 82,34 |  |  | 5,973 | 87,488 |  | -22,18 |
| ТЭЦ-3 | 694 |  | 679 | 9,58 |  |  | 552,35 |  |  | 47,025 | 599,35 |  | 79,65 |
| ТЭЦ-4 | 620 |  | 391 | 0,83 |  |  | 340,17 |  |  | 18,66 | 359,06 |  | 31,22 |
| Кот. УОСК ООО «Тверь Водоканал | 2,579 |  | 2,511 | 0 |  |  | 2,511 |  |  | 0 | 2,507 |  | 0,004 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК-1 | 100 | 79 |  |  | 0,63 |  |  | 78,37 |  | 3,266 | 55,389 |  | 23,715 |
| ВК-2 | 60 | 56 |  |  | 0,36 |  |  | 55,64 |  | 3,135 | 67,27 |  | -11,27 |
| Котельная «Брусилово» | 8,7 | 8,7 |  |  | 0,001 |  |  | 8,5 |  | 0,2 | 8 |  | 0,7 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5,67 | 5,67 |  |  | 0,14 |  |  | 5,53 |  | 1,301 | 1,837 |  | 2,392 |
| Котельная «ИНТЭК» | 4,2 | 4,2 |  |  | 0,003 |  |  | 4 |  | 0,99 | 4,2 |  | - |
| Котельная «Керамический завод» | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,01 |  |  | 0,59 |  | 0,07 | 0,7 |  | 0,176 |
| Котельная «КОМО» | 3,2 | 3,2 |  |  | 0,072 |  |  | 3,128 |  | 0,14 | 1,03 |  | 1,958 |
| Котельная «Мамулино» | 20,64 | 20,64 |  |  | 0,17 |  |  | 20,47 |  | 1,267 | 24,687 |  | -5,484 |
| Котельная «Мамулино-2» | 4 | 3,95 |  |  | 0,05 |  |  | 3,1 |  | 0,2 | 3,4 |  | 0,5 |
| Котельная «ОКБ» | 12,5 | 12,5 |  |  | 0,17 |  |  | 12,1 |  | 0,7 | 4,3 |  | 8,2 |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 0,344 | 0,344 |  |  | 0,01 |  |  | 0,334 |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,062 |
| Котельная «ПАТП-1» | 11,7 | 2,7 |  |  | 0,11 |  |  | 2,59 |  | 0,325 | 1,824 |  | 0,441 |
| Котельная «Петербургское шоссе, д.15» | 0,35 | 0,35 |  |  | 0,01 |  |  | 0,3 |  | 0,01 | 0,15 |  | 0,195 |
| Котельная «Поликлиника №2» | 0,43 | 0,43 |  |  | 0,02 |  |  | 0,41 |  | 0,02 | 0,192 |  | 0,162 |
| Котельная «Сахарово» | 24 | 24 |  |  | 0,51 |  |  | 23,49 |  | 0,781 | 10,06 |  | 12,649 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 6,32 | 5,94 |  |  | 0,1 |  |  | 5,84 |  | 0,213 | 4,457 |  | 1,17 |
| Котельная «ТКСМ-2» | 25 | 25 |  |  | 0,565 |  |  | 24,435 |  | 1,152 | 8,821 |  | 14,462 |
| Котельная «УПК» | 0,43 | 0,43 |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 |  | 0,018 | 0,18 |  | 0,182 |
| Котельная «ХБК» | 12,9 | 12,9 |  |  | 0,32 |  |  | 12,58 |  | 0,584 | 6,273 |  | 5,723 |
| Котельная «Химинститут» | 60 | 45 |  |  | 0,56 |  |  | 44,44 |  | 1,725 | 17,592 |  | 25,123 |
| Котельная «Школа №2» | 2,56 | 1,66 |  |  | 0,07 |  |  | 2,55 |  | 0,175 | 1,7 |  | 0,33 |
| Котельная «Школа №24» | 0,43 | 0,43 |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 |  | 0,022 | 0,216 |  | 0,142 |
| Котельная «Школа №3» | 1,31 | 0,88 |  |  | 0,04 |  |  | 1,13 |  | 0,095 | 0,94 |  | 0,09 |
| Котельная «Южная» | 250 | 250 |  |  | 1,75 |  |  | 248,25 |  | 9,66 | 180,28 |  | 59,309 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 2,1 | 2,1 |  |  | 0,09 |  |  | 2,01 |  | 0,02 | 0,103 |  | 1,887 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 46,5 | 46,5 |  |  | 1,051 |  |  | 45,449 |  | 0,979 | 5,979 |  | 38,491 |
| Котельный цех | 80 | 69 |  |  | 1,1 |  |  | 67,9 |  | 3,288 | 44,501 |  | 20,111 |
| ТЭЦ-1 | 141 | 65 |  |  | 2,66 |  |  | 82,34 |  | 5,973 | 87,488 |  | -22,18 |
| ТЭЦ-3 | 694 | 679 |  |  | 9,58 |  |  | 552,35 |  | 47,025 | 599,35 |  | 79,65 |
| ТЭЦ-4 | 620 | 391 |  |  | 0,83 |  |  | 340,17 |  | 18,66 | 359,06 |  | 31,22 |
| Котельная УОСК ООО «Тверь Водоканал | 2,579 | 2,511 |  |  | 0 |  |  | 2,511 |  | 0 | 2,507 |  | 0,004 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК-1 | 100 | 79 |  |  |  | 0,63 |  |  | 78,37 | 3,266 | 55,389 |  | 23,715 |
| ВК-2 | 60 | 56 |  |  |  | 0,36 |  |  | 55,64 | 3,135 | 67,27 |  | -11,27 |
| Котельная «Брусилово» | 8,7 | 8,7 |  |  |  | 0,001 |  |  | 8,5 | 0,2 | 8 |  | 0,7 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5,67 | 5,67 |  |  |  | 0,14 |  |  | 5,53 | 1,301 | 1,837 |  | 2,392 |
| Котельная «ИНТЭК» | 4,2 | 4,2 |  |  |  | 0,003 |  |  | 4 | 0,99 | 4,2 |  | - |
| Котельная «Керамический завод» | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,59 | 0,07 | 0,7 |  | 0,176 |
| Котельная «КОМО» | 3,2 | 3,2 |  |  |  | 0,072 |  |  | 3,128 | 0,14 | 1,03 |  | 1,958 |
| Котельная «Мамулино» | 20,64 | 20,64 |  |  |  | 0,17 |  |  | 20,47 | 1,267 | 24,687 |  | -5,484 |
| Котельная «Мамулино-2» | 4 | 3,95 |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,1 | 0,2 | 3,4 |  | 0,5 |
| Котельная «ОКБ» | 12,5 | 12,5 |  |  |  | 0,17 |  |  | 12,1 | 0,7 | 4,3 |  | 8,2 |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 0,344 | 0,344 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,334 | 0,04 | 0,04 |  | 0,062 |
| Котельная «ПАТП-1» | 11,7 | 2,7 |  |  |  | 0,11 |  |  | 2,59 | 0,325 | 1,824 |  | 0,441 |
| Котельная «Петербургское шоссе, д.15» | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,3 | 0,01 | 0,15 |  | 0,195 |
| Котельная «Поликлиника №2» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,41 | 0,02 | 0,192 |  | 0,162 |
| Котельная «Сахарово» | 24 | 24 |  |  |  | 0,51 |  |  | 23,49 | 0,781 | 10,06 |  | 12,649 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 6,32 | 5,94 |  |  |  | 0,1 |  |  | 5,84 | 0,213 | 4,457 |  | 1,17 |
| Котельная «ТКСМ-2» | 25 | 25 |  |  |  | 0,565 |  |  | 24,435 | 1,152 | 8,821 |  | 14,462 |
| Котельная «УПК» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,018 | 0,18 |  | 0,182 |
| Котельная «ХБК» | 12,9 | 12,9 |  |  |  | 0,32 |  |  | 12,58 | 0,584 | 6,273 |  | 5,723 |
| Котельная «Химинститут» | 60 | 45 |  |  |  | 0,56 |  |  | 44,44 | 1,725 | 17,592 |  | 25,123 |
| Котельная «Школа №2» | 2,56 | 1,66 |  |  |  | 0,07 |  |  | 2,55 | 0,175 | 1,7 |  | 0,33 |
| Котельная «Школа №24» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,022 | 0,216 |  | 0,142 |
| Котельная «Школа №3» | 1,31 | 0,88 |  |  |  | 0,04 |  |  | 1,13 | 0,095 | 0,94 |  | 0,09 |
| Котельная «Южная» | 250 | 250 |  |  |  | 1,75 |  |  | 248,25 | 9,66 | 180,28 |  | 59,309 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 2,1 | 2,1 |  |  |  | 0,09 |  |  | 2,01 | 0,02 | 0,103 |  | 1,887 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 46,5 | 46,5 |  |  |  | 1,051 |  |  | 45,449 | 0,979 | 5,979 |  | 38,491 |
| Котельный цех | 80 | 69 |  |  |  | 1,1 |  |  | 67,9 | 3,288 | 44,501 |  | 20,111 |
| ТЭЦ-1 | 141 | 65 |  |  |  | 2,66 |  |  | 82,34 | 5,973 | 87,488 |  | -22,18 |
| ТЭЦ-3 | 694 | 679 |  |  |  | 9,58 |  |  | 552,35 | 47,025 | 599,35 |  | 79,65 |
| ТЭЦ-4 | 620 | 391 |  |  |  | 0,83 |  |  | 340,17 | 18,66 | 359,06 |  | 31,22 |
| Котельная УОСК ООО «Тверь Водоканал | 2,579 | 2,511 |  |  |  | 0 |  |  | 2,511 | 0 | 2,507 |  | 0,004 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК-1 | 100 | 79 |  |  |  | 0,63 |  |  | 78,37 | 3,266 | 55,389 |  | 23,715 |
| ВК-2 | 60 | 56 |  |  |  | 0,36 |  |  | 55,64 | 3,135 | 67,27 |  | -11,27 |
| Котельная «Брусилово» | 8,7 | 8,7 |  |  |  | 0,001 |  |  | 8,5 | 0,2 | 8 |  | 0,7 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5,67 | 5,67 |  |  |  | 0,14 |  |  | 5,53 | 1,301 | 1,837 |  | 2,392 |
| Котельная «ИНТЭК» | 4,2 | 4,2 |  |  |  | 0,003 |  |  | 4 | 0,99 | 4,2 |  | - |
| Котельная «Керамический завод» | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,59 | 0,07 | 0,7 |  | 0,176 |
| Котельная «КОМО» | 3,2 | 3,2 |  |  |  | 0,072 |  |  | 3,128 | 0,14 | 1,03 |  | 1,958 |
| Котельная «Мамулино» | 20,64 | 20,64 |  |  |  | 0,17 |  |  | 20,47 | 1,267 | 24,687 |  | -5,484 |
| Котельная «Мамулино-2» | 4 | 3,95 |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,1 | 0,2 | 3,4 |  | 0,5 |
| Котельная «ОКБ» | 12,5 | 12,5 |  |  |  | 0,17 |  |  | 12,1 | 0,7 | 4,3 |  | 8,2 |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 0,344 | 0,344 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,334 | 0,04 | 0,04 |  | 0,062 |
| Котельная «ПАТП-1» | 11,7 | 2,7 |  |  |  | 0,11 |  |  | 2,59 | 0,325 | 1,824 |  | 0,441 |
| Котельная «Петербургское шоссе, д.15» | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,3 | 0,01 | 0,15 |  | 0,195 |
| Кот. «Поликлиника-2» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,41 | 0,02 | 0,192 |  | 0,162 |
| Котельная «Сахарово» | 24 | 24 |  |  |  | 0,51 |  |  | 23,49 | 0,781 | 10,06 |  | 12,649 |
| Кот. «Сахаровское ш.» | 6,32 | 5,94 |  |  |  | 0,1 |  |  | 5,84 | 0,213 | 4,457 |  | 1,17 |
| Котельная «ТКСМ-2» | 25 | 25 |  |  |  | 0,565 |  |  | 24,435 | 1,152 | 8,821 |  | 14,462 |
| Котельная «УПК» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,018 | 0,18 |  | 0,182 |
| Котельная «ХБК» | 12,9 | 12,9 |  |  |  | 0,32 |  |  | 12,58 | 0,584 | 6,273 |  | 5,723 |
| Котельная «Химинститут» | 60 | 45 |  |  |  | 0,56 |  |  | 44,44 | 1,725 | 17,592 |  | 25,123 |
| Котельная «Школа №2» | 2,56 | 1,66 |  |  |  | 0,07 |  |  | 2,55 | 0,175 | 1,7 |  | 0,33 |
| Котельная «Школа №24» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,022 | 0,216 |  | 0,142 |
| Котельная «Школа №3» | 1,31 | 0,88 |  |  |  | 0,04 |  |  | 1,13 | 0,095 | 0,94 |  | 0,09 |
| Котельная «Южная» | 250 | 250 |  |  |  | 1,75 |  |  | 248,25 | 9,66 | 180,28 |  | 59,309 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 2,1 | 2,1 |  |  |  | 0,09 |  |  | 2,01 | 0,02 | 0,103 |  | 1,887 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 46,5 | 46,5 |  |  |  | 1,051 |  |  | 45,449 | 0,979 | 5,979 |  | 38,491 |
| Котельный цех | 80 | 69 |  |  |  | 1,1 |  |  | 67,9 | 3,288 | 44,501 |  | 20,111 |
| ТЭЦ-1 | 141 | 65 |  |  |  | 2,66 |  |  | 82,34 | 5,973 | 87,488 |  | -22,18 |
| ТЭЦ-3 | 694 | 679 |  |  |  | 9,58 |  |  | 552,35 | 47,025 | 599,35 |  | 79,65 |
| ТЭЦ-4 | 620 | 391 |  |  |  | 0,83 |  |  | 340,17 | 18,66 | 359,06 |  | 31,22 |
| Котельная УОСК ООО «Тверь Водоканал | 2,579 | 2,511 |  |  |  | 0 |  |  | 2,511 | 0 | 2,507 |  | 0,004 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК-1 | 100 | 79 |  |  |  | 0,63 |  |  | 78,37 | 3,266 | 55,389 |  | 23,715 |
| ВК-2 | 60 | 56 |  |  |  | 0,36 |  |  | 55,64 | 3,135 | 67,27 |  | -11,27 |
| Котельная «Брусилово» | 8,7 | 8,7 |  |  |  | 0,001 |  |  | 8,5 | 0,2 | 8 |  | 0,7 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5,67 | 5,67 |  |  |  | 0,14 |  |  | 5,53 | 1,301 | 1,837 |  | 2,392 |
| Котельная «ИНТЭК» | 4,2 | 4,2 |  |  |  | 0,003 |  |  | 4 | 0,99 | 4,2 |  | - |
| Котельная «Керамический завод» | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,59 | 0,07 | 0,7 |  | 0,176 |
| Котельная «КОМО» | 3,2 | 3,2 |  |  |  | 0,072 |  |  | 3,128 | 0,14 | 1,03 |  | 1,958 |
| Котельная «Мамулино» | 20,64 | 20,64 |  |  |  | 0,17 |  |  | 20,47 | 1,267 | 24,687 |  | -5,484 |
| Котельная «Мамулино-2» | 4 | 3,95 |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,1 | 0,2 | 3,4 |  | 0,5 |
| Котельная «ОКБ» | 12,5 | 12,5 |  |  |  | 0,17 |  |  | 12,1 | 0,7 | 4,3 |  | 8,2 |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 0,344 | 0,344 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,334 | 0,04 | 0,04 |  | 0,062 |
| Котельная «ПАТП-1» | 11,7 | 2,7 |  |  |  | 0,11 |  |  | 2,59 | 0,325 | 1,824 |  | 0,441 |
| Котельная «Петербургское шоссе, д.15» | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,3 | 0,01 | 0,15 |  | 0,195 |
| Котельная «Поликлиника №2» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,41 | 0,02 | 0,192 |  | 0,162 |
| Котельная «Сахарово» | 24 | 24 |  |  |  | 0,51 |  |  | 23,49 | 0,781 | 10,06 |  | 12,649 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 6,32 | 5,94 |  |  |  | 0,1 |  |  | 5,84 | 0,213 | 4,457 |  | 1,17 |
| Котельная «ТКСМ-2» | 25 | 25 |  |  |  | 0,565 |  |  | 24,435 | 1,152 | 8,821 |  | 14,462 |
| Котельная «УПК» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,018 | 0,18 |  | 0,182 |
| Котельная «ХБК» | 12,9 | 12,9 |  |  |  | 0,32 |  |  | 12,58 | 0,584 | 6,273 |  | 5,723 |
| Котельная «Химинститут» | 60 | 45 |  |  |  | 0,56 |  |  | 44,44 | 1,725 | 17,592 |  | 25,123 |
| Котельная «Школа №2» | 2,56 | 1,66 |  |  |  | 0,07 |  |  | 2,55 | 0,175 | 1,7 |  | 0,33 |
| Котельная «Школа №24» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,022 | 0,216 |  | 0,142 |
| Котельная «Школа №3» | 1,31 | 0,88 |  |  |  | 0,04 |  |  | 1,13 | 0,095 | 0,94 |  | 0,09 |
| Котельная «Южная» | 250 | 250 |  |  |  | 1,75 |  |  | 248,25 | 9,66 | 180,28 |  | 59,309 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 2,1 | 2,1 |  |  |  | 0,09 |  |  | 2,01 | 0,02 | 0,103 |  | 1,887 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 46,5 | 46,5 |  |  |  | 1,051 |  |  | 45,449 | 0,979 | 5,979 |  | 38,491 |
| Котельный цех | 80 | 69 |  |  |  | 1,1 |  |  | 67,9 | 3,288 | 44,501 |  | 20,111 |
| ТЭЦ-1 | 141 | 65 |  |  |  | 2,66 |  |  | 82,34 | 5,973 | 87,488 |  | -22,18 |
| ТЭЦ-3 | 694 | 679 |  |  |  | 9,58 |  |  | 552,35 | 47,025 | 599,35 |  | 79,65 |
| ТЭЦ-4 | 620 | 391 |  |  |  | 0,83 |  |  | 340,17 | 18,66 | 359,06 |  | 31,22 |
| Котельная УОСК ООО «Тверь Водоканал | 2,579 | 2,511 |  |  |  | 0 |  |  | 2,511 | 0 | 2,507 |  | 0,004 |
| 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК-1 | 100 | 79 |  |  |  | 0,63 |  |  | 78,37 | 3,266 | 55,389 |  | 23,715 |
| ВК-2 | 60 | 56 |  |  |  | 0,36 |  |  | 55,64 | 3,135 | 67,27 |  | -11,27 |
| Котельная «Брусилово» | 8,7 | 8,7 |  |  |  | 0,001 |  |  | 8,5 | 0,2 | 8,63 |  | 0,07 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5,67 | 5,67 |  |  |  | 0,14 |  |  | 5,53 | 1,301 | 1,837 |  | 2,392 |
| Котельная «ИНТЭК» | 4,2 | 4,2 |  |  |  | 0,003 |  |  | 4 | 0,99 | 4,2 |  | - |
| Котельная «Керамический завод» | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,59 | 0,07 | 0,7 |  | 0,176 |
| Котельная «КОМО» | 3,2 | 3,2 |  |  |  | 0,072 |  |  | 3,128 | 0,14 | 1,03 |  | 1,958 |
| Котельная «Мамулино» | 20,64 | 20,64 |  |  |  | 0,17 |  |  | 20,47 | 1,267 | 24,687 |  | -5,484 |
| Котельная «Мамулино-2» | 4 | 3,95 |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,1 | 0,2 | 3,4 |  | 0,5 |
| Котельная «ОКБ» | 12,5 | 12,5 |  |  |  | 0,17 |  |  | 12,1 | 0,7 | 4,3 |  | 8,2 |
| Котельная «Октябрьский проспект д.75» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 0,344 | 0,344 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,334 | 0,04 | 0,04 |  | 0,062 |
| Котельная «ПАТП-1» | 11,7 | 2,7 |  |  |  | 0,11 |  |  | 2,59 | 0,325 | 1,824 |  | 0,441 |
| Котельная «Петербургское шоссе, д.15» | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,3 | 0,01 | 0,15 |  | 0,195 |
| Котельная «Поликлиника №2» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,41 | 0,02 | 0,192 |  | 0,162 |
| Котельная «Сахарово» | 24 | 24 |  |  |  | 0,51 |  |  | 23,49 | 0,781 | 10,06 |  | 12,649 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 6,32 | 5,94 |  |  |  | 0,1 |  |  | 5,84 | 0,213 | 4,457 |  | 1,17 |
| Котельная «ТКСМ-2» | 25 | 25 |  |  |  | 0,565 |  |  | 24,435 | 1,152 | 8,821 |  | 14,462 |
| Котельная «УПК» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,018 | 0,18 |  | 0,182 |
| Котельная «ХБК» | 12,9 | 12,9 |  |  |  | 0,32 |  |  | 12,58 | 0,584 | 6,273 |  | 5,723 |
| Котельная «Химинститут» | 60 | 45 |  |  |  | 0,56 |  |  | 44,44 | 1,725 | 17,592 |  | 25,123 |
| Котельная «Школа №2» | 2,56 | 1,66 |  |  |  | 0,07 |  |  | 2,55 | 0,175 | 1,7 |  | 0,33 |
| Котельная «Школа №24» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,022 | 0,216 |  | 0,142 |
| Котельная «Школа №3» | 1,31 | 0,88 |  |  |  | 0,04 |  |  | 1,13 | 0,095 | 0,94 |  | 0,09 |
| Котельная «Южная» | 250 | 250 |  |  |  | 1,75 |  |  | 248,25 | 9,66 | 180,28 |  | 59,309 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 2,1 | 2,1 |  |  |  | 0,09 |  |  | 2,01 | 0,02 | 0,103 |  | 1,887 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 46,5 | 46,5 |  |  |  | 1,051 |  |  | 45,449 | 0,979 | 5,979 |  | 38,491 |
| Котельный цех | 80 | 69 |  |  |  | 1,1 |  |  | 67,9 | 3,288 | 44,501 |  | 20,111 |
| ТЭЦ-1 | 141 | 65 |  |  |  | 2,66 |  |  | 82,34 | 5,973 | 87,488 |  | -22,18 |
| ТЭЦ-3 | 694 | 679 |  |  |  | 9,58 |  |  | 552,35 | 47,025 | 599,35 |  | 79,65 |
| ТЭЦ-4 | 620 | 391 |  |  |  | 0,83 |  |  | 340,17 | 18,66 | 359,06 |  | 31,22 |
| Котельная УОСК ООО «Тверь Водоканал | 2,579 | 2,511 |  |  |  | 0 |  |  | 2,511 | 0 | 2,507 |  | 0,004 |
| 2024 - 2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК-1 | 100 | 79 |  |  |  | 0,63 |  |  | 78,37 | 3,266 | 55,389 |  | 23,715 |
| ВК-2 | 60 | 56 |  |  |  | 0,36 |  |  | 55,64 | 3,135 | 67,27 |  | -11,27 |
| Котельная «Брусилово» | 8,7 | 8,7 |  |  |  | 0,001 |  |  | 8,5 | 0,2 | 8,64 |  | 0,06 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 5,67 | 5,67 |  |  |  | 0,14 |  |  | 5,53 | 1,301 | 1,837 |  | 2,392 |
| Котельная «ИНТЭК» | 4,2 | 4,2 |  |  |  | 0,003 |  |  | 4 | 0,99 | 4,2 |  | - |
| Котельная «Керамический завод» | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,59 | 0,07 | 0,7 |  | 0,176 |
| Котельная «КОМО» | 3,2 | 3,2 |  |  |  | 0,072 |  |  | 3,128 | 0,14 | 1,03 |  | 1,958 |
| Котельная «Мамулино» | 20,64 | 20,64 |  |  |  | 0,17 |  |  | 20,47 | 1,267 | 24,687 |  | -5,484 |
| Котельная «Мамулино-2» | 4 | 3,95 |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,1 | 0,2 | 3,4 |  | 0,5 |
| Котельная «ОКБ» | 12,5 | 12,5 |  |  |  | 0,17 |  |  | 12,1 | 0,7 | 4,3 |  | 8,2 |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 0,344 | 0,344 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,334 | 0,04 | 0,04 |  | 0,062 |
| Котельная «ПАТП-1» | 11,7 | 2,7 |  |  |  | 0,11 |  |  | 2,59 | 0,325 | 1,824 |  | 0,441 |
| Котельная «Петербургское шоссе, д.15» | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,3 | 0,01 | 0,15 |  | 0,195 |
| Котельная «Поликлиника №2» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,41 | 0,02 | 0,192 |  | 0,162 |
| Котельная «Сахарово» | 24 | 24 |  |  |  | 0,51 |  |  | 23,49 | 0,781 | 10,06 |  | 12,649 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 6,32 | 5,94 |  |  |  | 0,1 |  |  | 5,84 | 0,213 | 4,457 |  | 1,17 |
| Котельная «ТКСМ-2» | 25 | 25 |  |  |  | 0,565 |  |  | 24,435 | 1,152 | 8,821 |  | 14,462 |
| Котельная «УПК» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,018 | 0,18 |  | 0,182 |
| Котельная «ХБК» | 12,9 | 12,9 |  |  |  | 0,32 |  |  | 12,58 | 0,584 | 6,273 |  | 5,723 |
| Котельная «Химинститут» | 60 | 45 |  |  |  | 0,56 |  |  | 44,44 | 1,725 | 17,592 |  | 25,123 |
| Котельная «Школа №2» | 2,56 | 1,66 |  |  |  | 0,07 |  |  | 2,55 | 0,175 | 1,7 |  | 0,33 |
| Котельная «Школа №24» | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,02 |  |  | 0,38 | 0,022 | 0,216 |  | 0,142 |
| Котельная «Школа №3» | 1,31 | 0,88 |  |  |  | 0,04 |  |  | 1,13 | 0,095 | 0,94 |  | 0,09 |
| Котельная «Южная» | 250 | 250 |  |  |  | 1,75 |  |  | 248,25 | 9,66 | 180,28 |  | 59,309 |
| Котельная ОАО «Волжский пекарь» | 2,1 | 2,1 |  |  |  | 0,09 |  |  | 2,01 | 0,02 | 0,103 |  | 1,887 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 46,5 | 46,5 |  |  |  | 1,051 |  |  | 45,449 | 0,979 | 5,979 |  | 38,491 |
| Котельный цех | 80 | 69 |  |  |  | 1,1 |  |  | 67,9 | 3,288 | 44,501 |  | 20,111 |
| ТЭЦ-1 | 141 | 65 |  |  |  | 2,66 |  |  | 82,34 | 5,973 | 87,488 |  | -22,18 |
| ТЭЦ-3 | 694 | 679 |  |  |  | 9,58 |  |  | 552,35 | 47,025 | 599,35 |  | 79,65 |
| ТЭЦ-4 | 620 | 391 |  |  |  | 0,83 |  |  | 340,17 | 18,66 | 359,06 |  | 31,22 |
| Котельная УОСК ООО «Тверь Водоканал | 2,579 | 2,511 |  |  |  | 0 |  |  | 2,511 | 0 | 2,507 |  | 0,004 |

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединённой тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения г. Твери представлены в таблицах 4.1 – 4.2. Источники тепловой энергии, имеющие более одного магистрального вывода, работают в общую сеть, в связи с чем составление балансов по отдельным магистральным выводам невозможно.

Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого магистрального вывода

При проектировании и реконструкции действующих систем централизованного теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи теплоносителя, с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, присоединенных к тепловой сети.

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить следующих режимах:

- расчётном — по расчётным расходам сетевой воды;

- зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;

- переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода;

- летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;

- статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- аварийном.

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем прокладки тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии была построена электронная модель системы теплоснабжения г.Твери. Электронная модель разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного комплекса «Zulu Thermo 7.0» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург).

Гидравлический расчет системы теплоснабжения проводится для определения условий, при которых существует возможность по осуществлению качественного теплоснабжения потребителей. Одной из главных целей расчета является определение существующей и требуемой пропускной способности магистральных тепловых линий на заданном температурном графике и безопасном (безаварийном) располагаемом напоре источника теплоснабжения.

Подробно гидравлический расчет рассмотрен в главе 6. Гидравлические расчеты выполнены в разработанной электронной модели схемы теплоснабжения. Результаты расчетов представлены в интерактивных таблицах электронной модели

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения позволяет подключать новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников. Наличие дефицита свидетельствует о необходимости увеличения производственных мощностей.

Анализируя полученные данные, определяем суммарный профицит мощности в размере 226,004Гкал/ч, из них 170,22 Гкал/ч в единой сети.

Распределение резервов мощности по источникам представлено в таблице 1.34.

На следующих источниках присутствует дефицит тепловой мощности:

- ТЭЦ-1 – 22,519 Гкал/ч;

- ВК-2 – 11,101 Гкал/ч;

- Котельная «Мамулино» - 11,38 Гкал/ч;

- Котельная «Сахаровское ш.» - 0,08 Гкал/ч;

- Котельная «Керамический завод» - 0,176 Гкал/ч;

- Котельная «Б. Перемерки, 20» - 0,062 Гкал/ч;

- Химинститут - 3,07

Увеличение присоединенной тепловой нагрузки за счет перспективного строительства компенсируется наращиванием тепловых мощностей на источниках тепловой энергии (см. главу 6).

Дефицит пропускной способности тепловой сети устраняется перекладкой тепловой сети (см. главу 7). В первую очередь производится перекладка участков тепловой сети с имеющимся дефицитом пропускной способности (см. главу 1) и участков тепловой сети с наибольшим износом.

- Глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

Теплоснабжение в городе Твери организовано как по закрытой, так и по открытой схеме. Подготовка теплоносителя на всех котельных для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок.

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.»

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 на 1 МВт - при открытой системе и 30 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Рассчитанный в соответствии с требованиями СП баланс производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей города Твери по действующим котельным по каждому этапу рассматриваемого периода в схеме теплоснабжения представлен в таблице 5.1.

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для закрытых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке - 0,25% объема теплосети (плюс среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение для открытых системс коэффициентом 1,2). Результаты расчетов максимального потребления теплоносителя в теплопотребляющих установках потребителей представлены в таблице 5.2.

Годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения учитывает расход воды в отопительный и межотопительный период. Расчёт количества воды, необходимой для производства и передачи тепловой энергии, производился на основе суммирования разового наполнения трубопроводов и систем теплопотребления, годового расхода воды на подпитку системытеплоснабжения и затрат воды на собственные нужды источников теплоснабжения.

Рекомендуется довести производительность водоподготовительных установок до соответствия необходимым нормам, указанным в таблице 5.1. На перспективных источниках теплоснабжения (Котельная «Мамулино-3», «Сахаровское шоссе», «Химинститут») - организовать химическую подготовку воды общей производительностью, не ниже, указанной в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Баланс расчетной производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей

| Наименование | Производительность существующей водоподготовки нетто, м3/ч | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  | 2023 г. . |  |  |  |  | 2024-2028 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч |  | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч |  |  | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 |  | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч |  | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч |  | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 |  | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч |  | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 |  |  | Расчетная производительность водоподготовки, м3/ч |
| Котельная «Сахарово» | 17,6 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 0,00 |  | 8,61 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 8,61 |  | 0,00 |  |  | 8,61 |
| Котельная «Мамулино» | 9 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 |  | 10,46 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 9,19 |  | 0,00 |  |  | 10,46 |
| Котельная «Южная» | от ТЭЦ-4 | 0,00 | 0,00 | 114,19 | 0,00 | 0,00 | 114,19 | 0,00 | 0,00 |  | 114,19 |  |  | 79,36 |  | 0,00 |  | 114,79 |  | 337,85 |  | 0,00 | 128,77 |  | 95,23 |  |  | 118,03 |
| Котельная «ХБК» | 4,2 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 |  | 4,24 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4,78 |  | 0,00 |  |  | 4,24 |
| Котельная «УПК» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 |  | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Котельная «Поликлиника №2» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |  | 0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,11 |  | 0,00 |  |  | 0,11 |
| Котельная «Школа №2» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |  | 0,99 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,99 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,99 |  | 0,00 |  |  | 0,99 |
| Котельная «Школа №24» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |  | 0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,12 |  | 0,00 |  |  | 0,12 |
| Котельная «Керамический завод» | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,40 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,62 |  | 0,00 |  |  | 0,40 |
| Котельная «ПАТП-1» | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |  | 1,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,67 |  | 0,00 |  |  | 1,20 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 3,4 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,94 |  |  | 13,60 |  | 0,00 |  | 1,04 |  | 55,17 |  | 0,00 | 1,45 |  | 0,00 |  |  | 1,45 |
| Котельная «Школа №3» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |  | 0,54 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,54 |  | 0,00 |  |  | 0,54 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 3,6 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |  | 2,99 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,99 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,99 |  | 0,00 |  |  | 2,99 |
| ТЭЦ-1 | от ТЭЦ-3,4 | 4,53 | 113,16 | 183,27 | 113,37 | 0,00 | 48,32 | 0,00 | 0,00 |  | 48,32 |  |  | 157,21 |  | 0,00 |  | 49,50 |  | 640,17 |  | 0,00 | 59,18 |  | 52,15 |  |  | 54,70 |
| ВК-2 | от ТЭЦ-3,4 | 0,00 | 0,00 | 34,53 | 6,80 | 0,00 | 34,58 | 0,00 | 0,00 |  | 34,58 |  |  | 157,21 |  | 0,00 |  | 35,76 |  | 640,17 |  | 0,00 | 43,72 |  | 52,15 |  |  | 40,95 |
| ТЭЦ-3 | 750 | 368,08 | 325,02 | 696,07 | 752,03 | 325,02 | 701,71 | 99,77 | 104,98 |  | 438,41 |  |  | 730,12 |  | 0,00 |  | 317,91 |  | 3774,53 |  | 0,00 | 365,06 |  | 4384,48 |  |  | 379,10 |
| ТЭЦ-4 | 1080 | 26,45 | 818,48 | 1222,72 | 854,07 | 818,48 | 1229,13 | 807,21 | 818,48 |  | 1235,18 |  |  | 0,00 |  | 578,44 |  | 947,13 |  | 455,00 |  | 0,00 | 274,62 |  | 2275,00 |  |  | 273,48 |
| ВК-1 | от ТЭЦ-3,4 | 0,00 | 113,98 | 168,85 | 45,35 | 0,00 | 32,41 | 0,00 | 0,00 |  | 32,41 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 34,63 |  | 0,00 |  |  | 32,41 |
| Котельный цех | от ТЭЦ-3,4 | 0,00 | 0,00 | 28,43 | 113,37 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 0,00 |  | 29,28 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,28 |  | 34,01 |  | 0,00 | 33,47 |  | 170,81 |  |  | 30,82 |
| Котельная "п. Б. Перемерки, 20" | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33,47 |  | 0,00 |  |  | 0,01 |
| Котельная «Химинститут» | н/д | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 254,71 | 0,00 |  | 14,41 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,41 |  | 57,44 |  | 0,00 | 18,88 |  | 285,70 |  |  | 16,98 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 45 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 254,71 | 0,00 | 5,59 | 254,71 |  | 0,00 |  | 5,59 | 254,71 |  | 0,00 |  | 5,59 |  | 254,71 |  | 0,00 |  |  | 5,59 |  | 254,71 | 5,59 |  |
| Котельная «КОМО» | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |  | 0,58 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,58 |  | 0,00 |  |  | 0,58 |
| Котельная «Мамулино-2» | 2 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 |  | 1,77 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3,47 |  | 0,00 |  |  | 1,77 |
| Котельная мкр. Брусилово | проектирование | 157,21 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 |  | 1,18 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4,53 |  | 0,00 |  |  | 1,18 |
| Котельная «Мамулино-3» | проектирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014,30 | 0,00 | 7,61 | 476,16 | 0,00 |  | 11,18 |  |  | 1312,09 |  | 0,00 |  | 21,02 |  | 310,64 |  | 0,00 | 23,35 |  | 0,00 |  |  | 23,35 |

Таблица 5.2 - Максимальное потребление теплоносителя в теплопотребляющих установках потребителей

| Наименование | Производительность существующей водоподготовки нетто, м3/ч | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 гг. |  |  | 2024-2028 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Нормативная утечка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Нормативная утечка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Нормативная утечка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Нормативная утечка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Нормативная утечка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 |  | Нормативная утечка, м3/ч |
| Котельная «Сахарово» | 17,6 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 |  | 2,87 |
| Котельная «Мамулино» | 9 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 |  | 3,49 |
| Котельная «Южная» | от ТЭЦ-4 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 79,36 | 0,00 | 38,26 | 337,85 | 0,00 | 39,11 | 95,23 |  | 39,34 |
| Котельная «ХБК» | 4,2 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 |  | 1,41 |
| Котельная «УПК» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |  | 0,03 |
| Котельная «Поликлиника №2» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |  | 0,04 |
| Котельная «Школа №2» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |  | 0,33 |
| Котельная «Школа №24» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |  | 0,04 |
| Котельная «Керамический завод» | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |  | 0,13 |
| Котельная «ПАТП-1» | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |  | 0,40 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 3,4 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 13,60 | 0,00 | 0,35 | 55,17 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |  | 0,48 |
| Котельная «Школа №3» | 1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |  | 0,18 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 3,6 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  | 1,00 |
| ТЭЦ-1 | от ТЭЦ-3,4 | 4,53 | 113,16 | 151,62 | 113,37 | 0,00 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 157,21 | 0,00 | 16,50 | 640,17 | 0,00 | 18,10 | 52,15 |  | 18,23 |
| ВК-2 | от ТЭЦ-3,4 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 6,80 | 0,00 | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | 157,21 | 0,00 | 11,92 | 640,17 | 0,00 | 13,52 | 52,15 |  | 13,65 |
| ТЭЦ-3 | 750 | 368,08 | 325,02 | 492,04 | 752,03 | 325,02 | 493,92 | 99,77 | 104,98 | 230,12 | 730,12 | 0,00 | 105,97 | 3774,53 | 0,00 | 115,41 | 4384,48 |  | 126,37 |
| ТЭЦ-4 | 1080 | 26,45 | 818,48 | 1062,36 | 854,07 | 818,48 | 1064,49 | 807,21 | 818,48 | 1066,51 | 0,00 | 578,44 | 778,46 | 455,00 | 0,00 | 85,47 | 2275,00 |  | 91,16 |
| ВК-1 | от ТЭЦ-3,4 | 0,00 | 113,98 | 147,47 | 45,35 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 |  | 10,80 |
| Котельный цех | от ТЭЦ-3,4 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 113,37 | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 34,01 | 0,00 | 9,85 | 170,81 |  | 10,27 |
| Котельная "п. Б. Перемерки, 20" | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Котельная «Химинститут» | н/д | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 254,71 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 57,44 | 0,00 | 4,95 | 285,70 |  | 5,66 |
| Котельная «ТКСМ-2» | н/д | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 |  | 2,39 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 45 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 254,71 | 0,00 | 1,86 | 254,71 | 0,00 | 1,86 | 254,71 | 0,00 | 1,86 | 254,71 | 0,00 | 254,71 |  | 0,00 | 1,86 |
| Котельная «КОМО» | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |  | 0,19 |
| Котельная «Мамулино-2» | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |  | 0,59 |
| Котельная мкр. Брусилово | проектирование | 157,21 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |  | 0,39 |
| Котельная «Мамулино-3» | проектирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014,30 | 0,00 | 2,54 | 476,16 | 0,00 | 3,73 | 1312,09 | 0,00 | 7,01 | 310,64 | 0,00 | 7,78 | 0,00 |  | 7,78 |

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

где  - расчетные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчетные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчетные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объема сетей.

= 0 - расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3.

- расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

К технологическим потерям (затратам) сетевой воды, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей после проведения планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения;

- затраты сетевой воды на слив из средств автоматического регулирования и защиты (САРЗ).

Нормируемые среднегодовые технологические потери теплоносителя с утечкой определяются исходя из установленной п. 4.12.30 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» нормы утечки равной 0,25 % от среднегодового объема воды в тепловых сетях. При расчете среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях учитывается объем затраченный в плановый ремонтный период.

Результаты расчётов нормативных потерь сетевой воды по действующим и намечаемым к строительству котельным на всех этапах рассматриваемого периода сведены в таблицах 5.3-5.4.

Ввиду отсутствия в теплоснабжающих организациях учета фактических потерь сетевой воды сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя всех зон действия источников тепловой энергии не выполнялся.

Согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующих и планируемых к строительству котельных на всех этапах рассматриваемого периода представлен в таблице 5.5.

Таблица 5.3 - Потери сетевой воды (2019-2020 гг.)

| № п/п | Наименование | 2019г. |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gрут, м3 | Gрп.п, м3 | Gрп.и, м3 | Gрпсв, м3 | Gрут, м3 | Gрп.п, м3 | Gрп.и, м3 | Gрпсв, м3 |
| 1 | Котельная «Сахарово» | 24111,36 | 1722,24 | 574,08 | 26407,68 | 24111,36 | 1722,24 | 574,08 | 26407,68 |
| 2 | Котельная «Мамулино» | 29280,88 | 2091,49 | 697,16 | 32069,54 | 29280,88 | 2091,49 | 697,16 | 32069,54 |
| 3 | Котельная «Южная» | 319735,29 | 22838,24 | 7612,75 | 350186,27 | 319735,29 | 22838,24 | 7612,75 | 350186,27 |
| 4 | Котельная «ХБК» | 11870,67 | 847,91 | 282,64 | 13001,21 | 11870,67 | 847,91 | 282,64 | 13001,21 |
| 5 | Котельная «УПК» | 285,60 | 20,40 | 6,80 | 312,80 | 285,60 | 20,40 | 6,80 | 312,80 |
| 6 | Котельная «Поликлиника №2» | 314,37 | 22,46 | 7,49 | 344,31 | 314,37 | 22,46 | 7,49 | 344,31 |
| 7 | Котельная «Школа №2» | 2768,01 | 197,72 | 65,91 | 3031,63 | 2768,01 | 197,72 | 65,91 | 3031,63 |
| 8 | Котельная «Школа №24» | 342,93 | 24,50 | 8,17 | 375,59 | 342,93 | 24,50 | 8,17 | 375,59 |
| 9 | Котельная «Керамический завод» | 1111,11 | 79,37 | 26,46 | 1216,93 | 1111,11 | 79,37 | 26,46 | 1216,93 |
| 10 | Котельная «ПАТП-1» | 3364,83 | 240,35 | 80,12 | 3685,29 | 3364,83 | 240,35 | 80,12 | 3685,29 |
| 11 | Котельная «ДРСУ-2» | 2625,21 | 187,52 | 62,51 | 2875,23 | 2625,21 | 187,52 | 62,51 | 2875,23 |
| 12 | Котельная «Школа №3» | 1499,82 | 107,13 | 35,71 | 1642,66 | 1499,82 | 107,13 | 35,71 | 1642,66 |
| 13 | Котельная «Сахаровское ш.» | 8374,17 | 598,16 | 199,39 | 9171,71 | 8374,17 | 598,16 | 199,39 | 9171,71 |
| 14 | ТЭЦ-1 | 1273581,65 | 9494,92 | 3164,97 | 1286241,54 | 135309,66 | 9664,98 | 3221,66 | 148196,30 |
| 15 | ВК-2 | 96676,86 | 6905,49 | 2301,83 | 105884,18 | 96819,71 | 6915,69 | 2305,23 | 106040,63 |
| 16 | ТЭЦ-3 | 4133120,04 | 61208,46 | 20402,82 | 4214731,32 | 4148912,77 | 62336,51 | 20778,84 | 4232028,12 |
| 17 | ТЭЦ-4 | 8923810,67 | 48109,45 | 16036,48 | 8987956,60 | 8941746,14 | 49390,55 | 16463,52 | 9007600,21 |
| 18 | ВК-1 | 1238722,80 | 6414,60 | 2138,20 | 1247275,60 | 90756,73 | 6482,62 | 2160,87 | 99400,22 |
| 19 | Котельный цех | 79614,36 | 5686,74 | 1895,58 | 87196,68 | 81995,17 | 5856,80 | 1952,27 | 89804,24 |
| 20 | Котельная "п. Б. Перемерки, 20" | 25,31 | 1,80 | 0,60 | 27,71 | 25,31 | 1,80 | 0,60 | 27,71 |
| 21 | Котельная «Химинститут» | 34991,67 | 2499,41 | 833,14 | 38324,21 | 34991,67 | 2499,41 | 833,14 | 38324,21 |
| 22 | Котельная «ТКСМ-2» | 20078,10 | 1434,15 | 478,05 | 21990,30 | 20078,10 | 1434,15 | 478,05 | 21990,30 |
| 23 | Котельная ООО «Лазурная» | 10300,92 | 735,78 | 245,26 | 11281,96 | 15649,82 | 1117,84 | 372,61 | 17140,27 |
| 24 | Котельная «КОМО» | 1634,85 | 116,78 | 38,93 | 1790,55 | 1634,85 | 116,78 | 38,93 | 1790,55 |
| 25 | Котельная «Мамулино-2» | 4952,01 | 353,72 | 117,91 | 5423,63 | 4952,01 | 353,72 | 117,91 | 5423,63 |
| 26 | Котельная мкр. Брусилово | 3301,40 | 235,81 | 78,60 | 3615,81 | 3301,40 | 235,81 | 78,60 | 3615,81 |
| 27 | Котельная «Мамулино-3» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21300,35 | 1521,45 | 507,15 | 23328,95 |

Таблица 5.4 - Потери сетевой воды (2021-2028 гг.)

| № п/п | Наименование | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024-2028г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gрут, м3 | Gрп.п, м3 | Gрп.и, м3 | Gрпсв, м3 | Gрут, м3 | Gрп.п, м3 | Gрп.и, м3 | Gрпсв, м3 | Gрут, м3 | Gрп.п, м3 | Gрп.и, м3 | Gрпсв, м3 | Gрут, м3 | Gрп.п, м3 | Gрп.и, м3 |  | Gрпсв, м3 |
| 1 | Котельная «Сахарово» | 24111,36 | 1722,24 | 574,08 | 26407,68 | 24111,36 | 1722,24 | 574,08 | 26407,68 | 24111,36 | 1722,24 | 574,08 | 26407,68 | 24111,36 | 1722,24 | 574,08 |  | 26407,68 |
| 2 | Котельная «Мамулино» | 29280,88 | 2091,49 | 697,16 | 32069,54 | 29280,88 | 2091,49 | 697,16 | 32069,54 | 29280,88 | 2091,49 | 697,16 | 32069,54 | 29280,88 | 2091,49 | 697,16 |  | 32069,54 |
| 3 | Котельная «Южная» | 319735,29 | 22838,24 | 7612,75 | 350186,27 | 321401,86 | 22957,28 | 7652,43 | 352011,56 | 328496,69 | 23464,05 | 7821,35 | 359782,08 | 330496,57 | 23606,90 | 7868,97 |  | 361972,43 |
| 4 | Котельная «ХБК» | 11870,67 | 847,91 | 282,64 | 13001,21 | 11870,67 | 847,91 | 282,64 | 13001,21 | 11870,67 | 847,91 | 282,64 | 13001,21 | 11870,67 | 847,91 | 282,64 |  | 13001,21 |
| 5 | Котельная «УПК» | 285,60 | 20,40 | 6,80 | 312,80 | 285,60 | 20,40 | 6,80 | 312,80 | 285,60 | 20,40 | 6,80 | 312,80 | 285,60 | 20,40 | 6,80 |  | 312,80 |
| 6 | Котельная «Поликлиника №2» | 314,37 | 22,46 | 7,49 | 344,31 | 314,37 | 22,46 | 7,49 | 344,31 | 314,37 | 22,46 | 7,49 | 344,31 | 314,37 | 22,46 | 7,49 |  | 344,31 |
| 7 | Котельная «Школа №2» | 2768,01 | 197,72 | 65,91 | 3031,63 | 2768,01 | 197,72 | 65,91 | 3031,63 | 2768,01 | 197,72 | 65,91 | 3031,63 | 2768,01 | 197,72 | 65,91 |  | 3031,63 |
| 8 | Котельная «Школа №24» | 342,93 | 24,50 | 8,17 | 375,59 | 342,93 | 24,50 | 8,17 | 375,59 | 342,93 | 24,50 | 8,17 | 375,59 | 342,93 | 24,50 | 8,17 |  | 375,59 |
| 9 | Котельная «Керамический завод» | 1111,11 | 79,37 | 26,46 | 1216,93 | 1111,11 | 79,37 | 26,46 | 1216,93 | 1111,11 | 79,37 | 26,46 | 1216,93 | 1111,11 | 79,37 | 26,46 |  | 1216,93 |
| 10 | Котельная «ПАТП-1» | 3364,83 | 240,35 | 80,12 | 3685,29 | 3364,83 | 240,35 | 80,12 | 3685,29 | 3364,83 | 240,35 | 80,12 | 3685,29 | 3364,83 | 240,35 | 80,12 |  | 3685,29 |
| 11 | Котельная «ДРСУ-2» | 2625,21 | 187,52 | 62,51 | 2875,23 | 2910,91 | 207,92 | 69,31 | 3188,14 | 4069,57 | 290,68 | 96,89 | 4457,15 | 4069,57 | 290,68 | 96,89 |  | 4457,15 |
| 12 | Котельная «Школа №3» | 1499,82 | 107,13 | 35,71 | 1642,66 | 1499,82 | 107,13 | 35,71 | 1642,66 | 1499,82 | 107,13 | 35,71 | 1642,66 | 1499,82 | 107,13 | 35,71 |  | 1642,66 |
| 13 | Котельная «Сахаровское ш.» | 8374,17 | 598,16 | 199,39 | 9171,71 | 8374,17 | 598,16 | 199,39 | 9171,71 | 8374,17 | 598,16 | 199,39 | 9171,71 | 8374,17 | 598,16 | 199,39 |  | 9171,71 |
| 14 | ТЭЦ-1 | 135309,66 | 9664,98 | 3221,66 | 148196,30 | 138611,06 | 9900,79 | 3300,26 | 151812,11 | 152054,72 | 10861,05 | 3620,35 | 166536,12 | 153149,89 | 10939,28 | 3646,43 |  | 167735,60 |
| 15 | ВК-2 | 96819,71 | 6915,69 | 2305,23 | 106040,63 | 100121,10 | 7151,51 | 2383,84 | 109656,45 | 113564,77 | 8111,77 | 2703,92 | 124380,46 | 114659,94 | 8190,00 | 2730,00 |  | 125579,94 |
| 16 | ТЭЦ-3 | 1933004,69 | 62486,16 | 20828,72 | 2016319,57 | 890138,73 | 63581,34 | 21193,78 | 974913,85 | 969403,96 | 69243,14 | 23081,05 | 1061728,15 | 1061477,97 | 75819,86 | 25273,29 |  | 1162571,12 |
| 17 | ТЭЦ-4 | 8958697,53 | 50601,37 | 16867,12 | 9026166,02 | 6539094,33 | 50601,37 | 16867,12 | 6606562,82 | 717974,13 | 51283,87 | 17094,62 | 786352,62 | 765749,13 | 54696,37 | 18232,12 |  | 838677,62 |
| 18 | ВК-1 | 90756,73 | 6482,62 | 2160,87 | 99400,22 | 90756,73 | 6482,62 | 2160,87 | 99400,22 | 90756,73 | 6482,62 | 2160,87 | 99400,22 | 90756,73 | 6482,62 | 2160,87 |  | 99400,22 |
| 19 | Котельный цех | 81995,17 | 5856,80 | 1952,27 | 89804,24 | 81995,17 | 5856,80 | 1952,27 | 89804,24 | 82709,42 | 5907,82 | 1969,27 | 90586,51 | 86296,51 | 6164,04 | 2054,68 |  | 94515,23 |
| 20 | Котельная "п. Б. Перемерки, 20" | 25,31 | 1,80 | 0,60 | 27,71 | 25,31 | 1,80 | 0,60 | 27,71 | 25,31 | 1,80 | 0,60 | 27,71 | 25,31 | 1,80 | 0,60 |  | 27,71 |
| 21 | Котельная «Химинститут» | 40340,57 | 2881,47 | 960,49 | 44182,52 | 40340,57 | 2881,47 | 960,49 | 44182,52 | 41546,84 | 2967,63 | 989,21 | 45503,69 | 47546,50 | 3396,18 | 1132,06 |  | 52074,73 |
| 22 | Котельная «ТКСМ-2» | 20078,10 | 1434,15 | 478,05 | 21990,30 | 20078,10 | 1434,15 | 478,05 | 21990,30 | 20078,10 | 1434,15 | 478,05 | 21990,30 | 20078,10 | 1434,15 | 478,05 |  | 21990,30 |
| 23 | Котельная ООО «Лазурная» | 10300,92 | 735,78 | 245,26 | 11281,96 | 15649,82 | 1117,84 | 372,61 | 17140,27 | 10300,92 | 735,78 | 245,26 | 11281,96 | 15649,82 | 1117,84 |  | 372,61 | 17140,27 |
| 24 | Котельная «КОМО» | 1634,85 | 116,78 | 38,93 | 1790,55 | 1634,85 | 116,78 | 38,93 | 1790,55 | 1634,85 | 116,78 | 38,93 | 1790,55 | 1634,85 | 116,78 |  | 38,93 | 1790,55 |
| 25 | Котельная «Мамулино-2» | 4952,01 | 353,72 | 117,91 | 5423,63 | 4952,01 | 353,72 | 117,91 | 5423,63 | 4952,01 | 353,72 | 117,91 | 5423,63 | 4952,01 | 353,72 |  | 117,91 | 5423,63 |
| 26 | Котельная мкр. Брусилово | 3301,40 | 235,81 | 78,60 | 3615,81 | 3301,40 | 235,81 | 78,60 | 3615,81 | 3301,40 | 235,81 | 78,60 | 3615,81 | 3301,40 | 235,81 |  | 78,60 | 3615,81 |
| 27 | Котельная «Мамулино-3» | 31299,77 | 2235,70 | 745,23 | 34280,70 | 58853,72 | 4203,84 | 1401,28 | 64458,84 | 65377,15 | 4669,80 | 1556,60 | 71603,55 | 65377,15 | 4669,80 |  | 1556,60 | 71603,55 |

Таблица 5.5 - Аварийная подпитка

| Наименование | Производительность существующей водоподготовки нетто, м3/ч | Базовый 2017 год |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 гг. |  |  | 2024-2028 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем существующих теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Расход на открытые системы ГВС, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Объем новых теплосетей и систем теплопотребления, м3 | Аварийная подпитка, м3/ч |
| Котельная «Сахарово» | 17,6 | 1148,16 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 22,96 |
| Котельная «Мамулино» | 9 | 1303,63 | 0,00 | 26,07 | 90,70 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 27,89 |
| Котельная «Южная» | от ТЭЦ-4 | 15225,49 | 87,62 | 409,65 | 0,00 | 87,62 | 409,65 | 0,00 | 0,00 | 304,51 | 0,00 | 0,00 | 304,51 | 0,00 | 0,00 | 304,51 | 79,36 | 0,00 | 306,10 | 337,85 | 0,00 | 312,85 | 95,23 | 314,76 |
| Котельная «ХБК» | 4,2 | 565,27 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 11,31 |
| Котельная «УПК» | 1,2 | 13,60 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| Котельная «Поликлиника №2» | 1,2 | 14,97 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| Котельная «Школа №2» | 1,2 | 131,81 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
| Котельная «Школа №24» | 1,2 | 16,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| Котельная «Керамический завод» | 1,5 | 52,91 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
| Котельная «ПАТП-1» | 1,5 | 160,23 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 3,4 | 125,01 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 13,60 | 0,00 | 2,77 | 55,17 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 3,88 |
| Котельная «Школа №3» | 1,2 | 71,42 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,43 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 3,6 | 398,77 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 7,98 |
| ТЭЦ-1 | от ТЭЦ-3,4 | 6074,48 | 113,16 | 257,28 | 250,93 | 113,16 | 262,30 | 4,53 | 113,16 | 262,39 | 113,37 | 0,00 | 128,87 | 0,00 | 0,00 | 128,87 | 157,21 | 0,00 | 132,01 | 640,17 | 0,00 | 144,81 | 52,15 | 145,86 |
| ВК-2 | от ТЭЦ-3,4 | 4603,66 | 111,86 | 226,31 | 0,00 | 111,86 | 226,31 | 0,00 | 0,00 | 92,07 | 6,80 | 0,00 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 92,21 | 157,21 | 0,00 | 95,35 | 640,17 | 0,00 | 108,16 | 52,15 | 109,20 |
| ТЭЦ-3 | 750 | 40220,64 | 325,02 | 1194,44 | 216,92 | 325,02 | 1198,78 | 368,08 | 325,02 | 1206,14 | 752,03 | 325,02 | 1221,18 | 99,77 | 104,98 | 959,12 | 730,12 | 0,00 | 847,75 | 3774,53 | 0,00 | 923,24 | 4384,48 | 1010,93 |
| ТЭЦ-4 | 1080 | 32021,57 | 818,48 | 1622,61 | 24,94 | 818,48 | 1623,11 | 26,45 | 818,48 | 1623,64 | 854,07 | 818,48 | 1640,72 | 807,21 | 818,48 | 1656,86 | 0,00 | 578,44 | 1368,81 | 455,00 | 0,00 | 683,78 | 2275,00 | 729,28 |
| ВК-1 | от ТЭЦ-3,4 | 4276,40 | 113,98 | 222,30 | 0,00 | 113,98 | 222,30 | 0,00 | 113,98 | 222,30 | 45,35 | 0,00 | 86,43 | 0,00 | 0,00 | 86,43 | 0,00 | 0,00 | 86,43 | 0,00 | 0,00 | 86,43 | 0,00 | 86,43 |
| Котельный цех | от ТЭЦ-3,4 | 3791,16 | 4,34 | 81,03 | 0,00 | 0,00 | 75,82 | 0,00 | 0,00 | 75,82 | 113,37 | 0,00 | 78,09 | 0,00 | 0,00 | 78,09 | 0,00 | 0,00 | 78,09 | 34,01 | 0,00 | 78,77 | 170,81 | 82,19 |
| Котельная "п. Б. Перемерки, 20" | н/д | 1,20 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Котельная «Химинститут» | н/д | 1666,27 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 254,71 | 0,00 | 38,42 | 0,00 | 0,00 | 38,42 | 57,44 | 0,00 | 39,57 | 285,70 | 45,28 |
| Котельная «ТКСМ-2» | н/д | 956,10 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 19,12 |
| Котельная «КОМО» | 8 | 77,85 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 |
| Котельная «Мамулино-2» | 2 | 235,81 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 4,72 |
| Котельная мкр. Брусилово | проектирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,21 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 3,14 |

- Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение представляет собой процесс обеспечения тепловой энергией низкого (до 150 °С) и среднего (до 350 °С) потенциала нескольких потребителей от одного или нескольких источников. Источником тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения могут быть теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), районные (РК) и квартальные котельные. Тепловая энергия отпускается потребителям в виде горячей воды или водяного пара. Для снабжения тепловой энергией жилищно-коммунального сектора в качестве теплоносителя применяют воду, а для снабжения промышленных предприятий наряду с водой часто используют водяной пар. Параметры теплоносителя зависят от вида потребителей тепловой энергии и обосновываются технико- экономическим расчетом.

Централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и РК по сравнению с местным печным и центральным отоплением от домовых котельных позволяет резко сократить расход топлива, улучшить тепловой комфорт и уменьшить загрязнение воздушного бассейна, снизить капитальные и эксплуатационные затраты.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (поквартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Очевидно, что поквартирная система отопления имеет как свои достоинства, так и недостатки. Обобщив оценки экспертов, приведем краткий сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон внедрения индивидуального отопления, поскольку они выступают факторами, определяющими перспективы его развития.

Говоря о плюсах, необходимо отметить ценовой параметр, как один из важнейших при сопоставлении двух основных концепций теплоснабжения. По предварительным расчетам, внедрение индивидуальной системы отопления (на основе газового котла) позволяет сегодня сократить затраты на отопление от двух до шести раз. Однако необходимо учесть, что при поквартирном отоплении многоэтажного дома «зависает» вопрос об отоплении мест общего пользования (коридоров, лестничных клеток).

Другим значимым положительным фактором поквартирного теплоснабжения является возможность избежать зависимости от аварий и перебоев централизованной системы. Важным преимуществом децентрализованной системы отопления является также возможность местного регулирования температуры в отапливаемом помещении.

В то же время эксплуатация источника теплоты и всего комплекса вспомогательного оборудования квартирной системы теплоснабжения непрофессиональным персоналом (жителями) не только не дает возможность в полной мере использовать это преимущество, но порой приводит к угрозе здоровью и жизни населения. Также стоит отметить целый спектр организационно-технических и правовых аспектов, которые существенно ограничивают внедрение индивидуального теплоснабжения в России.

В качестве важнейшего фактора организационно-технического плана можно выделить степень соответствия жилых зданий требованиям установки в них индивидуальных отопительных устройств. Речь идет о следующем.

Конструктивные особенности отапливаемых зданий в большинстве случаев не позволяют безболезненно перейти с централизованного отопления на индивидуальный источник тепла (это относится, безусловно, к уже существующему жилому фонду). В частности, в домах типовых серий, построенных в прежние годы и предназначенных для систем централизованного отопления, главной причиной, препятствующей поквартирной установке котлов, являются проблемы устройства соответствующей системы дымоудаления. Для многоэтажного здания в соответствии с требованиями нормативов на одном этаже (уровне) к стволу дымохода может подключаться только один газоход от одного теплогенератора, а установка «пакета» труб требует соответствующей проработки на уровне проекта здания.

Кроме того, для климатических условий России процесс дымоудаления при функционировании настенных котлов осложняется серьезной проблемой, связанной с образованием конденсата и усугубляющейся невозможностью поддержания непрерывного режима работы котлоагрегата. Дело в том, что при поквартирном отоплении мощность котла выбирается исходя из требований пиковой нагрузки, связанной не с отоплением как таковым, а с горячим водоснабжением. Таким образом, режим работы котла обычно представляет собой циклический переход от пиковой нагрузки к минимальной или даже нулевой (при невозможности глубокой регулировки мощности), что в зимних условиях приводит к интенсивному конденсатообразованию. Помимо этого, существует проблема тяги в многоэтажных зданиях. На нижних этажах она избыточна, на верхних - недостаточна. В связи с этим существуют ограничения по использованию поквартирного отопления в многоэтажных домах. Применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания разрешено в зданиях не выше пяти этажей (этажность зданий, оборудованных котлами с закрытой камерой, не ограничена).

Еще одним существенным фактором, сдерживающим распространение индивидуального отопления, выступает неудовлетворительное состояние газификации российской территории, и в первую очередь - степень охвата магистральным газоснабжением. В то же время необходимо отметить, что в последние годы в России наблюдается рост уровня газификации магистральным газом за счет прокладки новых линий газопроводов. Очевидно, эти планы можно рассматривать как факторы, способствующие развитию индивидуального теплоснабжения и российского рынка котельного газового оборудования.

Развитие сегмента поквартирного отопления в долгосрочной перспективе будет в значительной степени зависеть от степени восстановления и модернизации системы центрального отопления. Осуществление государственными и муниципальными структурами комплекса мер по восстановлению и модернизации систем централизованного отопления экономические преимущества поквартирного отопления могут стать не столь очевидными.

Таким образом, на данный момент основным условием организации централизованного источника теплоснабжения является эффективный радиус теплоснабжения, рассчитанный и озвученный в предыдущих вопросах. Радиус эффективного теплоснабжения определяет зону действия источника централизованного теплоснабжения, в пределах которого тепловая энергия получается дешевле тепловой энергии индивидуального (поквартирного) источника теплоснабжения. Основной экономический эффект централизованного источника теплоснабжения связан со значительным снижением постоянных издержек теплоснабжающей организации, а также снижением потребности в топливе за счет эффективного регулирования отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Для обеспечения перспективных и имеющихся тепловых нагрузок следует предусмотреть строительство новых источников в периоды и с характеристиками, указанными в таблице 4.1.

До ввода I очереди ВК «Залинейная» (срок ввода 2024-2026 год) в зоне ее действия следует предусмотреть для перспективной застройки временные блочно-модульные котельные ориентировочной суммарной мощностью 40 Гкал/ч.

Для небольших перспективных нагрузок в зоне с дефицитом тепловой мощностью, где невозможно расширение существующих источников, предусматривается строительство блочно-модульных котельных. Все блочно-модульные котельные проектируются на газообразном топливе с полной работой в автоматическом режиме.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях г. Твери на первом этапе схемы теплоснабжения планируется осуществить строительство новых блочно-модульных котельных. Необходимость строительства новых источников тепловой энергии связана как с отсутствием резерва мощностей на существующих источниках тепловой энергии, так и с тем, что многие объекты перспективного строительства не попадают в границы радиусов эффективного теплоснабжения действующих котельных. Перечень перспективного строительства источников тепловой энергии представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Перечень перспективного строительства источников тепловой энергии ( прописать реконструкцию ЦТП)

| № п/п | Мероприятие | Объект | Установленная мощность (Гкал/ч) | Срок реализации мероприятия | Цель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной «Залинейная» | В границах улиц: Бурашевское ш, пр-т Октяборьский, окружная дорога. | 75 | 2024-2026 год | Подключение перспективной нагрузки в зоне застройки : Южный Д, Брусилово, Мамулино. |

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Для обеспечения надежной и качественной поставки тепловой энергии потребителю необходимо произвести реконструкцию источников тепловой энергии с достижением установленной мощности в соответствии с таблицей 6.2. Величина установленной тепловой мощности обусловлена созданием резерва на источниках, работающих на «единую» сеть.

Таблица 6.2 - Установленные мощности реконструируемых источников тепловой энергии

| Объект | Установленная мощность котельной (Гкал/ч) | Располагаемая мощность до реконструкции(Гкал/ч) | Располагаемая мощность после реконструкции (Гкал/ч) | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ВК-1 | 100 | 79* | 100 | Заменакотлового оборудования (включая конвективную часть) с восстановлением обмуровки |
| Котельная ВК-2 | 60 | 56 | 80 |  |
| Котельный цех | 87 | 62 | 87 |  |
| ТЭЦ-1 | 141 | 65 | 100 | Строит. новой ВК 2022-2023 гг. Вывод ТЭЦ-1 в 2024 г |

Примечание: * - Снижение мощности на ВК-1 из-за того, что ограничения максимальной производительность установленных горелок при существующей калорийности газа (проектная – 8200 ккал/н.м3). Для увеличения мощности необходима замена горелок.

Для реализации плана по выводу ТЭЦ-1 из эксплуатации и с целью обеспечения тепловой энергией присоединенных к ней абонентов разработаны следующие мероприятия:

На площадке ВК-2 установить модульную котельную с установленной тепловой мощностью равной 100 Гкал/ч и присоединить ее к ТК-163. Срок ввода в эксплуатация 2022 г. ТЭЦ-1 выводится из эксплуатации в 2024 г. В связи с выработкой запаса прочности котельной «ВК-2» необходимо провести реконструкцию с заменой выработавшего ресурс энергетического оборудования. Реконструкцию провести в период 2020-2022 гг.

Необходимо так же провести перекладку зауженных участков трубопровода тепловой сети.

| № | Участок | Длина канала, м | Внутренний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-163 → ТК-165 | 54 | 400 → 700 |
| 2 | ТК-165 → ТК-166 | 61 | 500 → 700 |
| 3 | ТК-166 → ТК-201 | 73 | 400 → 700 |
|  |  | 248 | 500 → 700 |
|  | Всего | 436 |  |

рис.2 схема перекладки участка теплотрассы

Границы контура источников тепла остаются без изменений. Режимы ТЭЦ-3,  ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, КЦ, кот. «Южная» не меняются и работают в существующем штатном режиме.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкцию котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок предполагается производить на ТЭЦ-1. Наравне с реконструкцией источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии следует предусмотреть реконструкцию водогрейных котельных ВК-2, ВК-1,.

Таким образом, после реконструкции на ТЭЦ-1 предполагается иметь располагаемую мощность в 100 Гкал/ч, на ВК-2 - располагаемую мощность в 60 Гкал/ч. Суммарная тепловая мощность источников равна 160 Гкал/ч.

Реконструкция котельных ВК-2,ВК-1 подразумевает модернизацию (замену) изношенного и технически устаревшего теплосилового оборудования с сохранением его занимаемой площади, и установленной мощности.

Перечень проводимых работ и их технические характеристики сведены в таблицу 6.2.

- 6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

На I-этапе развития схемы теплоснабжения предлагается изменить зоны действия источников для максимального использования резерва в располагаемой мощности: ТЭЦ-3 (79,21 Гкал/ч),ТЭЦ-4 (30,87 Гкал/час), ВК-1 (21,5 Гкал/ч), Котельный цех (9,989 Гкал/ч) и кот. «Южная» (42,18Гкал/час)

Реконструкция и модернизация источников тепловой энергии, при одновременной перекладке тепловой сети (с увеличением диаметра) позволятоптимизировать зоны действия источников ТЭЦ-3, ВК-1и Котельного цеха в зону действий источников ТЭЦ-4, ВК-2 и котельной «Южная».

После перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения, а также строительства ВК «Залинейная» рассматривается увеличение зоны действия ТЭЦ-4 за счет организации на ней максимальной подпитки «единой» системы теплоснабжения.

- 6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В рассматриваемой схеме теплоснабжения и с учетом её реконструкции, а также восстановлением гидравлического режима, наиболее рациональное использование заключается максимальная загрузка источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. На данных источниках тепловая энергия утилизируется в систему теплоснабжения, что обуславливает её невысокую стоимость. На основании себестоимости и возможности поставки тепловой энергии от источников комбинированной выработки энергии рассматривать вариант перевода водогрейных котельных, работающих на «единую» систему теплоснабжения, в пиковый режим возможно только при отсутствии дефицита тепловой энергии, выработанной в комбинированном цикле.

Перевод котельной «Брусиловская» в пиковый режим, включаемой при температурах наружного воздуха от -18 градусов Цельсия и ниже, целесообразен экономически и технологически.

- 6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Данный вопрос рассмотрен в отношении источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в п. 6.3 «Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок» и п 6.5 «Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии» данной главы.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В городе Твери при планировании мероприятий по глобальной замене теплосилового оборудования и по перекладке тепловых сетей актуальна задача по расширению зоны действия источников тепловой энергии с выводом из эксплуатации малоэффективных. Такой подход позволяет не только снизить затраты при выполнении поставленных целей, но также упростить обслуживание всего энергохозяйства. Стоит отметить, что расширение зон действия усложняется наличием различных коммуникаций и зон отчуждения.

Раннее котельную «ТКСМ-2» планировалось вывести из эксплуатации (Исх. № 1016 от 28.11.2013 ЗАО «ТКСМ №2»), а присоединенную нагрузку перевести на новую котельную «Сахаровское шоссе». По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери ЗАО «ТКСМ №2» продолжает производственную деятельность и выработку тепловой энергии для потребителей микрорайона Затверечья, таким образом, строительство новой котельной «Сахаровское шоссе» не требуется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное (локальное) теплоснабжение необходимо организовать при наличии следующих факторов:

- Радиус предельного теплоснабжения;

- Маленькая нагрузка отдельно взятого потребителя;

- Большие тепловые потери при транспорте;

- Необходимость в более качественном регулировании.

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки с высокой плотностью максимального потока тепла на цели отопления, вентиляции и горячего теплоснабжения на территории города не требуется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Организации теплоснабжения в производственных зонах планируется от частных автономных источников тепловой энергии.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В основу перспективных балансов тепловой мощности ложится гидравлический расчет системы теплоснабжения, радиусов эффективного теплоснабжения и обоснования по реконструкции источников тепловой энергии. Упомянутые обоснования приводились ранее в тексте.

Перспективные балансы тепловой энергии предусматривают изменение гидравлического режима в связи с переводом потребителей тепловой энергии на закрытую систему горячего водоснабжения до 2022 года.

Перспективные балансы тепловой энергии представлены в таблице 4.1-4.2.

Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Хотелось бы отметить, что при оценке технической возможности новых подключений радиус эффективного теплоснабжения имеет рекомендательный характер для теплоснабжающих организаций.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30∙108∙φR2∙П+95∙R0.86∙B0.26∙SП0,62∙Н0,19∙∆τ0,38

где R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб//Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/(ч*км2);

τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563∙φS0,35∙H0,07B0,09∙∆τП0,13

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, км2 | Теплоплотность района, Гкал/(ч*км2) | Среднее число абонентов, 1/км2 | Материальная характеристика, м2 | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб./кВт*ч | Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч | Расчетный перепад температур, оС | Себестоимость выработки тепла, руб./Гкал | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 | Потери давления в тепловой сети, м вод. ст. | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | 14 | 37,72 | 134,93 | 277703,5 | 1,1 | 120 | 80 | 718,4 | 42540,31 | 55 | 13,90 |
| ТЭЦ-4 | 8,3 | 53,01 | 185,18 | 133466,6 | 1,1 | 120 | 80 | 765,1 | 42540,31 | 58 | 12,97 |
| Котельный цех | 1,8 | 27,80 | 168,89 | 24494,2 | 4,3 | 120 | 80 | 1049,2 | 51540,31 | 41 | 11,84 |
| ВК-1 | 1,2 | 45,08 | 125,00 | 14102,9 | 4,3 | 120 | 80 | 1041,9 | 51540,31 | 25 | 11,04 |
| ВК-2, ТЭЦ-1 | 6,1 | 22,79 | 145,41 | 87725,3 | 1,1 | 120 | 80 | 1023,1 | 48540,31 | 46 | 13,90 |
| Котельная "Южная" | 4,8 | 41,97 | 181,67 | 88909,7 | 4,5 | 120 | 80 | 1065,9 | 53434,738 | 44 | 11,06 |
| Котельная "Сахаровское ш." | 1 | 5,28 | 24,00 | 1350,8 | 5,5 | 120 | 25 | 1105,3 | 195842,75 | 20 | 8,97 |
| Котельная "Сахарово" | 0,8 | 18,99 | 13,75 | 7594,6 | 4,5 | 120 | 25 | 1179,9 | 330912,65 | 20 | 6,65 |
| Котельная "Мамулино" | 1 | 17,25 | 93,00 | 8689,6 | 4,5 | 120 | 60 | 1041,7 | 185842,75 | 20 | 7,77 |
| Котельная "ХБК" | 0,3 | 24,93 | 346,67 | 4297,5 | 4,5 | 120 | 25 | 1177,7 | 258915,24 | 30 | 5,38 |
| Котельная "ПАТП-1" | 0,2 | 10,60 | 75,00 | 1112,6 | 4,5 | 120 | 25 | 1837 | 449397,81 | 12 | 5,34 |
| Котельная "ДРСУ-2" | 0,1 | 16,54 | 270,00 | 1028,5 | 4,5 | 120 | 25 | 1088,1 | 375663,93 | 12 | 4,78 |
| Котельная "Школа №24" | 0,00145 | 148,97 | 689,66 | 25 | 4,5 | 120 | 25 | 3385,9 | 2140350,9 | 5 | 1,69 |
| Котельная "Химинститут" | 1 | 22,05 | 86,00 | 8761,2 | 4,5 | 120 | 60 | 1124,5 | 188329,58 | 12 | 7,28 |
| Котельная "П. Б. Перемерки, 20" | 0,0027 | 148,89 | 370,37 | 16,546 | 4,5 | 120 | 25 | 2677,2 | 1416569,8 | 5 | 2,06 |
| Котельная ООО "Лазурная" | 0,5 | 12,98 | 114,00 | 3881,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 250360,57 | 25 | 6,47 |
| Котельная "ТКСМ-2" | 0,8 | 15,81 | 152,50 | 9817,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 123413,27 | 25 | 7,87 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | 14 | 39,77 | 134,93 | 3374,1 | 1,1 | 120 | 80 | 718,4 | 42540,31 | 55 | 13,80 |
| ТЭЦ-4 | 8,3 | 51,46 | 185,18 | 8724,5 | 1,1 | 120 | 80 | 765,1 | 45540,31 | 58 | 12,71 |
| Котельный цех | 1,8 | 28,63 | 168,89 | 764,2 | 4,3 | 120 | 80 | 1049,2 | 51540,31 | 41 | 11,79 |
| ВК-1 | 1,2 | 45,58 | 125,00 | 698,9 | 4,3 | 120 | 80 | 1041,9 | 51540,31 | 25 | 11,02 |
| ВК-2, ТЭЦ-1 | 6,1 | 24,29 | 145,41 | 9638,9 | 1,1 | 120 | 80 | 1023,1 | 48540,31 | 46 | 13,78 |
| Котельная "Южная" | 4,8 | 42,19 | 181,67 | 2788,1 | 4,5 | 120 | 80 | 1065,9 | 53434,738 | 44 | 11,06 |
| Котельная "Сахаровское ш." | 1 | 5,28 | 24,00 | 1556,4 | 5,5 | 120 | 25 | 1105,3 | 195842,75 | 20 | 8,97 |
| Котельная "Сахарово" | 0,8 | 18,99 | 13,75 | 934,6 | 4,5 | 120 | 25 | 1179,9 | 330912,65 | 20 | 6,65 |
| Котельная "Мамулино" | 1 | 18,45 | 93,00 | 19,8 | 4,5 | 120 | 60 | 1041,7 | 185842,75 | 20 | 7,71 |
| Котельная "ХБК" | 0,3 | 24,93 | 346,67 | 1,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1177,7 | 258915,24 | 30 | 5,38 |
| Котельная "ПАТП-1" | 0,2 | 10,60 | 75,00 | 2351,1 | 4,5 | 120 | 25 | 1837 | 449397,81 | 12 | 5,34 |
| Котельная "ДРСУ-2" | 0,1 | 18,34 | 270,00 | 54 | 4,5 | 120 | 25 | 1088,1 | 375663,93 | 12 | 4,72 |
| Котельная "Школа №24" | 0,00145 | 148,97 | 689,66 | 420,8 | 4,5 | 120 | 25 | 3385,9 | 2140350,9 | 5 | 1,69 |
| Котельная "Химинститут" | 1 | 31,91 | 86,00 | 160,5 | 4,5 | 120 | 60 | 1124,5 | 188329,58 | 12 | 6,94 |
| Котельная "П. Б. Перемерки, 20" | 0,0027 | 148,89 | 370,37 | 16,546 | 4,5 | 120 | 25 | 2677,2 | 84159,33 | 5 | 5,54 |
| Котельная ООО "Лазурная" | 0,5 | 12,98 | 114 | 3881,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 250360,57 | 25 | 6,47 |
| Котельная "ТКСМ-2" | 0,8 | 15,81 | 152,50 | 9817,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 123413,27 | 25 | 7,87 |
| Котельная "Мамулино-3" | 1,7 | 21,81 | 181,18 | 62,4 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 123413,27 | 25 | 7,43 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | 10,5 | 57,78 | 135,71 | 3374,1 | 1,1 | 120 | 80 | 718,4 | 42540,31 | 55 | 13,14 |
| ТЭЦ-4 | 9,5 | 45,59 | 185,47 | 8724,5 | 1,1 | 120 | 80 | 765,1 | 42540,31 | 58 | 13,22 |
| Котельный цех | 1,8 | 28,88 | 168,89 | 764,2 | 4,3 | 120 | 80 | 1049,2 | 51540,31 | 41 | 11,78 |
| ВК-1 | 1,2 | 45,58 | 125,00 | 698,9 | 4,3 | 120 | 80 | 1041,9 | 51540,31 | 22 | 10,92 |
| ВК-2, ТЭЦ-1 | 7,3 | 22,62 | 145,62 | 9638,9 | 1,1 | 120 | 80 | 1023,1 | 48540,31 | 46 | 13,91 |
| Котельная "Южная" | 5,2 | 39,80 | 183,27 | 2788,1 | 4,5 | 120 | 80 | 1065,9 | 53434,738 | 44 | 11,13 |
| Котельная "Сахаровское ш." | 1 | 5,28 | 146,00 | 1556,4 | 5,5 | 120 | 25 | 1105,3 | 195842,75 | 20 | 7,63 |
| Котельная "Сахарово" | 0,8 | 18,99 | 13,75 | 934,6 | 4,5 | 120 | 25 | 1179,9 | 330912,65 | 12 | 6,42 |
| Котельная "Мамулино" | 1 | 18,45 | 93,00 | 19,8 | 4,5 | 120 | 60 | 1041,7 | 185842,75 | 12 | 7,43 |
| Котельная "ХБК" | 0,3 | 24,93 | 346,67 | 1,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1177,7 | 258915,24 | 20 | 5,23 |
| Котельная "ПАТП-1" | 0,2 | 10,60 | 75,00 | 2351,1 | 4,5 | 120 | 25 | 1837 | 449397,81 | 12 | 5,34 |
| Котельная "ДРСУ-2" | 0,1 | 25,64 | 270,00 | 54 | 4,5 | 120 | 25 | 1088,1 | 375663,93 | 10 | 4,46 |
| Котельная "Школа №24" | 0,00145 | 148,97 | 689,66 | 420,8 | 4,5 | 120 | 25 | 3385,9 | 2140350,9 | 5 | 1,69 |
| Котельная "Химинститут" | 1 | 32,67 | 86,00 | 160,5 | 4,5 | 120 | 60 | 1124,5 | 188329,58 | 20 | 7,17 |
| Котельная "П. Б. Перемерки, 20" | 0,0027 | 148,89 | 370,37 | 16,546 | 4,5 | 120 | 25 | 2677,2 | 84159,33 | 5 | 5,54 |
| Котельная ООО "Лазурная" | 0,5 | 12,98 | 114 | 3881,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 250360,57 | 25 | 6,47 |
| Котельная "ТКСМ-2" | 0,8 | 15,81 | 152,50 | 9817,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 123413,27 | 25 | 7,87 |
| Котельная "Мамулино-3" | 1,7 | 24,22 | 181,18 | 62,4 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 123413,27 | 25 | 7,33 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | 10,5 | 63,30 | 135,71 | 3374,1 | 1,1 | 120 | 80 | 718,4 | 42540,31 | 55 | 12,98 |
| ТЭЦ-4 | 11,4 | 40,63 | 185,35 | 8724,5 | 1,1 | 120 | 80 | 765,1 | 42540,31 | 58 | 13,42 |
| Котельный цех | 1,8 | 30,13 | 168,89 | 764,2 | 4,3 | 120 | 80 | 1049,2 | 51540,31 | 41 | 11,72 |
| ВК-1 | 1,2 | 45,58 | 125,00 | 698,9 | 4,3 | 120 | 80 | 1041,9 | 51540,31 | 22 | 10,92 |
| ВК-2, ТЭЦ-1 | 7,3 | 22,81 | 145,62 | 9638,9 | 1,1 | 120 | 80 | 1023,1 | 48540,31 | 46 | 13,89 |
| Котельная "Южная" | 5,2 | 40,04 | 183,27 | 2788,1 | 4,5 | 120 | 80 | 1065,9 | 53434,738 | 44 | 11,12 |
| Котельная "Сахаровское ш." | 1 | 5,28 | 146,00 | 1710,3 | 5,5 | 120 | 25 | 1105,3 | 195842,75 | 20 | 7,63 |
| Котельная "Сахарово" | 0,8 | 18,99 | 13,75 | 19,8 | 4,5 | 120 | 25 | 1179,9 | 330912,65 | 12 | 6,42 |
| Котельная "Мамулино" | 1 | 18,45 | 93,00 | 21,5 | 4,5 | 120 | 60 | 1041,7 | 185842,75 | 12 | 7,43 |
| Котельная "ХБК" | 0,3 | 24,93 | 346,67 | 2351,1 | 4,5 | 120 | 25 | 1177,7 | 258915,24 | 30 | 5,38 |
| Котельная "ПАТП-1" | 0,2 | 10,60 | 75,00 | 54 | 4,5 | 120 | 25 | 1837 | 449397,81 | 12 | 5,34 |
| Котельная "ДРСУ-2" | 0,1 | 25,64 | 270,00 | 43,5 | 4,5 | 120 | 25 | 1088,1 | 375663,93 | 12 | 4,51 |
| Котельная "Школа №24" | 0,00145 | 148,97 | 689,66 | 420,8 | 4,5 | 120 | 25 | 3385,9 | 2140350,9 | 5 | 1,69 |
| Котельная "Химинститут" | 1 | 36,45 | 86,00 | 160,5 | 4,5 | 120 | 60 | 1124,5 | 188329,58 | 12 | 6,82 |
| Котельная "П. Б. Перемерки, 20" | 0,0027 | 148,89 | 370,37 | 16,546 | 4,5 | 120 | 25 | 2677,2 | 84159,33 | 5 | 5,54 |
| Котельная ООО "Лазурная" | 0,5 | 12,98 | 114 | 3881,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 250360,57 | 25 | 6,47 |
| Котельная "ТКСМ-2" | 0,8 | 15,81 | 152,50 | 9817,7 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 123413,27 | 25 | 7,87 |
| Котельная "Мамулино-3" | 1,7 | 24,22 | 181,18 | 62,4 | 4,5 | 120 | 25 | 1065,9 | 123413,27 | 25 | 7,33 |

Воздействие на окружающую среду

Краткая характеристика метрологических условий и их влияние на рассеивание вредных веществ в атмосфере

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом. Вторжение воздушных масс в Тверскую область протекает достаточно интенсивно и сопровождается хорошо выраженными циклонами с фронтальными разделами. Определяющее влияние на климат Тверской области имеют воздух умеренных широт и арктический воздух, несколько меньшее значение имеет тропический воздух. Континентальный воздух умеренных широт является господствующей в области воздушной массой, формируется или над территорией области, или приходит из других районов. Летом он является для данной территории теплой воздушной массой, зимой - холодной. Морской воздух умеренных широт приходит из районов атлантического океана и приносит наибольшее количество осадков. В зимний период он вызывает потепление, летом - похолодание. Арктический воздух приходит из района северных морей, является холодным в течение всего года. Тропический воздух приходит, главным образом, из Азии, является теплым в течение всего года. Понижение температуры связано обычно с вторжением арктического воздуха. Во все сезоны повышение температуры связанно с вторжением теплых воздушных масс (в теплый период - тропических, в холодный - морских воздушных масс умеренных широт).

Таблица 6.4 - Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление |  | 995гПа |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха обеспеченностью | 0,95 | 20,6°С |
|  | 0,98 | 24,8°С |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода |  | 23°С |
| Абсолютная максимальная температура воздуха |  | 36°С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца |  | 11,1°С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца |  | 75% |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого месяца |  | 59% |
| Количество осадков за апрель - октябрь |  | 444 мм |
| Суточный максимум осадков |  | 68 мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август |  | Запад |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль |  | 0 |

Таблица 6.5 -Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью | 0,98 0,92 | -37°С -33°С |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью | 0,98 0,92 | -33°С -29°С |
| Температура воздуха обеспеченностью | 0,94 | -15°С |
| Абсолютная минимальная температура воздуха |  | -50°С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  | 7,2°С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха | <0°С | 146 |
| Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха | <0°С | -6,4°С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха | <8°С | 218 |
| Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха | <8°С | -3°С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха | <10°С | 236 |
| Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха | <10°С | -2°С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца |  | 85% |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца |  | 85% |
| Количество осадков за январь - март |  | 206 мм |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь |  | 6,2 м/с |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха | <8°С | 4,1 м/с |

Осадки и испаряемость. В течение года максимум осадков приходится на летние месяцы. Максимальное количество осадков за год - 885 мм, минимальное - 348 мм. Средняя повторяемость моросящих осадков - 15 дней в году.

Таблица 6.6 - Среднее количество осадков по месяцам (мм)

| Месяц | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее количество осадков | 39 | 36 | 37 | 37 | 53 | 75 | 89 | 74 | 62 | 54 | 48 | 46 | 650 |
| Жидких | 1 | - | 4 | 17 | 50 | 75 | 89 | 74 | 61 | 40 | 14 | 6 | 431 |
| Твердых | 32 | 28 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 24 | 132 |
| Смешанных | 6 | 8 | 12 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | 11 | 16 | 16 | 87 |
| Испаряемость | 6 | 7 | 16 | 38 | 79 | 88 | 83 | 63 | 42 | 23 | 13 | 8 | 466 |

Количество осадков превышает испарение на 184 мм в год, т.е. город Тверь находится в зоне избыточного увлажнения.

Влажность воздуха: город Тверь характеризуется высокой относительной влажностью воздуха в течение всего года.

Таблица 6.7 - Средняя относительная влажность воздуха по месяцам, %

| Месяц | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность | 85 | 83 | 79 | 73 | 68 | 70 | 75 | 78 | 82 | 84 | 86 | 87 | 79 |

Облачность и атмосферные явления. Данные по облачности представлены в таблице 6.8, данные по повторяемости атмосферных явлений - в таблице 6.9.

Таблица 6.8 - Среднее число ясных и пасмурных дней по месяцам, по общей облачности

| Месяц | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ясные | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 20,2 |
| Пасмурные | 16,3 | 14,3 | 15,5 | 13,3 | 9,9 | 8,5 | 9,7 | 8,7 | 11,4 | 18,3 | 22,1 | 22,2 | 170,2 |

Таблица 6.9 - Средняя повторяемость различных атмосферных явлений по месяцам

| Месяц | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. число дней с туманами | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 |
| Ср. число дней с грозой | - | - | - | 0,7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0,05 | 0,02 | - | 26 |
| Ср. число дней с метелью | 8 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 0,7 | 4 | 6 | 33 |
| Ср. число дней с градом | - | - | 0,01 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | - | 1,6 |
| Ср. число дней с обледенением всех видов | 10 | 7 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,8 | 5 | 10 | 37 |

Ветер. Преобладают ветры западные и юго-западные. Небольшая скорость ветра отмечается осенью и зимой. Скорость ветра, вероятность превышения которой не более 5 %, - 8 м/с. Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа (СНиП 2.01.07 - 85).

Таблица 6.10 -Средняя и максимальная скорость ветра по месяцам, м/с

| Месяц | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
| Максимальнаяскорость | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Порыв |  |  | 25 | 24 | 24 |  | 22 | 18 |  | 25 | 22 | 24 | 25 |

Таблица 6.11 -Среднее и максимальное число дней с сильным ветром (>15м/с) по месяцам

| Месяц | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 12 |
| Наибольшее число дней | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 30 |

Таблица 6.12 - Основные климатические показатели для города Твери

| Элементы | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | Ш | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Температура воздуха (°С) | -10,4 | -10 | -5,4 | 3,2 | 10,8 | 14,9 | 17,2 | 15,3 | 9,8 | 3,7 | -2,3 | -7,5 | 3,8 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) | -50 | -39 | -32 | -23 | -7,0 | -4 | 4 | 0 | -8 | -22 | -28 | -39 | -50 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) | 5 | 5 | 15 | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 30 | 22 | 11 | 9 | 37 |
| Среднее количество осадком (мм) | 38 | 33 | 34 | 35 | 46 | 73 | 83 | 70 | 58 | 50 | 46 | 43 | 593 |
| Средняя относительная влажность воздуха (%) | 86 | 84 | 78 | 71 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 86 | 88 | 88 | 79 |
| Средняя упругость водяного пара (мб) | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 5,8 | 8,3 | 12,1 | 14,4 | 13,8 | 10,3 | 7,0 | 5,0 | 3,8 | 7,5 |
| Средняя скорость ветра (м/сек) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,5 |
| Среднее число дней с сильным ветром | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 5 |
| Среднее число дней с грозой | - | - | - | 0,6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | 26 |
| Среднее число дней с туманом | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 |
| Среднее число дней с метелью | 8 | 8 | 6 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,3 | 3 | 5 | 31 |
| Продолжительн ость солнечного сияния в часах | 21 | 23 | 38 | 45 | 54 | 54 | 54 | 50 | 40 | 24 | 14 | 10 | 51 |
| Число дней без солнца | 17 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | 23 | 113 |

Таким образом, рассматриваемая территория находится в зоне избыточного увлажнения и относится к строительно-климатической зоне IIВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -29 °С и -15 °С. Продолжительность отопительного периода - 219 дней. Глубина промерзания почво-грунтов - 135 см. Сильные ветры на территории наблюдаются редко, преимущественно зимой.

Качество атмосферного воздуха

В Тверской области на состояние атмосферного воздуха оказывает влияние высокая техногенная нагрузка, обусловленная концентрацией на территории города Твери промышленных производств, включая экологически опасные производства.

В жилой зоне города Твери сосредоточены предприятия химической, оборонной, машиностроительной и металлообрабатывающей, лесной и деревообрабатывающей, строительной, легкой, пищевой и иных отраслей промышленности, оказывающих существенное влияние на состояние атмосферного воздуха.

Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственного мониторинга окружающей среды. На территории Тверской области он осуществляется государственным учреждением «Тверской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - Тверской ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС»).

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся на одном стационарном посту Государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды (далее - ГСН) и представлены в таблице 6.13 (по данным ежегодника состояния загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2010 г.).

Таблица 6.13 - Характеристика загрязнения городского воздуха

| Город | Уровень | Вещества, для которых СИ>10 | НП, % (>20) и вещество | Вещества, для которых qср>1ПДК | Выбросы от промышленных предприятий, тыс. т, 2009 г. |  |  |  | Население, тыс. | Кол-во станций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | твердые | SO2 | NO2 | CO |  |  |
| Тверь | ОВ | - | - | ВВ, БП, Ф | 1,3 | 0,5 | 2,4 | 2,2 | 410,4 | 1 |

Климатические условия для рассеивания примесей неблагоприятны. Зона умеренного ПЗА.

Сеть мониторинга загрязнения атмосферы состоит из одной станции регулярных наблюдений в городе Твери, что недостаточно для оценки степени загрязнения воздуха области в целом.

Уровень загрязнения воздуха в городе Твери очень высокий. Город включен в приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха.

СИ (наибольшая концентрация, деленная на ПДК) больше 10 не отмечен.

НП (наибольшая повторяемость превышения ПДК) ниже 20 %.

Среднегодовые концентрации взвешенных веществ, бензапирена и формальдегида выше 1ПДК.

Тенденция за 2006-2010 гг.: увеличились средние концентрации оксида азота [ежегодник Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2010 г.

Наблюдения на стационарных постах проводятся за содержанием следующих вредных веществ: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, сажа, хлористый водород, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, бензапирен и 9 тяжелых металлов (железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк).

Качество атмосферного воздуха характеризуется комплексным показателем - индексом загрязнения атмосферного воздуха (далее - ИЗА). ИЗА - это показатель, учитывающий несколько примесей, представляющий собой сумму концентраций выбранных загрязняющих веществ в долях ПДК (в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»). В Тверской области он рассчитывается по 5 основным загрязняющим веществам: формальдегид, бензапирен, взвешенные вещества, оксид углерода и диоксид азота.

Характеристика оборудования источников теплоснабжения

Характеристики основного оборудования централизованных источников теплоснабжения (существующих и проектируемых) с указанием видов топлива и расходов на перспективу приведены в основной технологической части настоящего документа.

В настоящем документе рассматривается воздействие ТЭЦ и котельных города на состояние воздушного бассейна города Твери на перспективу, после ввода в эксплуатацию проектируемых котельных, а также увеличения мощности отдельных отопительных и тепловых котельных и ТЭЦ.

В настоящем документе рассматривается одно перспективное положение - 2029 год, как период полного развития.

Перспективное воздействие на окружающую среду

В связи с неблагоприятной обстановкой по загрязнению воздушного бассейна необходимо уделить должное внимание при выполнении проектов реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии.

При реконструкции источников теплоснабжения (ТЭС) необходимо довести уровень выбросов в окружающую среду до значений, не более установленных в таблицах 6.14-6.19, ГОСТ 50831-95.

Таблица 6.14 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу твердых частиц для котельных установок, вводимых на ТЭС до 31 декабря 2000 г., для твердого топлива всех видов

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание золы Апр, % кг/МДж | Массовый выброс твердых частиц на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс твердых частиц, кг/т у.т. | Массовая концентрация частиц в дымовых газах при = 1,4, мг/м3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 299 (до 420) | Менее 0,6 0,6-2,5 Более 2,5 | 0,06 0,06-0,20 0,20 | 1,76 1,76-5,86 5,86 | 150 150-500 500 |
| 300 и более(420 и более) | Менее 0,6 0,6-2,5 Более 2,5 | 0,04 0,04-0,16 0,16 | 1,18 1,18-4,70 4,70 | 100 100-400 400 |
| * При нормальных условиях (температура 0 °С, давление 101,3 кПа). |  |  |  |  |

Таблица 6.15 -Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, вводимых на ТЭС до 31 декабря 2000 г., для твердых и жидких видов топлива

| Тепловая мощность котлов Q,МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание серы Бпр, %•кг/МДж | Массовый выброс SOxхна единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SOx,кг/т у. т. | Массовая концентрация SОxвдымовых газах при = 1,4, мг/м3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 299 (до 420) | 0,045 и менее Более 0,045 | 0,875 1,5 | 25,7 44,0 | 2000 3400 |
| 300 и более(420 и более) | 0,045 и менее Более 0,045 | 0,875 1,3 | 25,7 38,0 | 2000 3000 |
| * При нормальных условиях (температура 0 °С, давление 101,3 кПа), рассчитанная на сухие газы |  |  |  |  |

Таблица 6.16 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, вводимых на ТЭС до 31 декабря 2000 г.

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Вид топлива | МассовыйвыбросNOxна единицу тепловой энергии, г/МДж | МассовыйвыбросNOx,кг/ту.т. | Массовая концентрация NOxв дымовых газах при a= 1,4, мг/м3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 299 (до 420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: твердое шлакоудаление жидкое шлакоудаление | 0,12 0,13 | 3,50 3,81 | 320 350 |
|  | Каменный уголь: твердое шлакоудаление жидкое шлакоудаление | 0,17 0,23 | 4,98 6,75 | 470 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: твердое шлакоудаление жидкое шлакоудаление | 0,14 - | 3,95 - | 370 - |
|  | Каменный уголь: твердое шлакоудаление жидкое шлакоудаление | 0,20 0,25 | 5,86 7,33 | 540 700 |
| * При нормальных условиях (температура 0 °С, давление 101,3 кПа), рассчитанная на сухие газы |  |  |  |  |

Таблица 6.17 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу твердых частиц для котельных установок, вводимых на ТЭС с 1 января 2001 г., для твердых топлив всех видов

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание золы Ат, %• кг/МДж | Массовый выброс твердых частиц на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс твердых частиц, кг/т у.т. | Массовая концентрация частиц в дымовых газах при a = 1,4, мг/м3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 299 (до 420) | Менее 0,6 0,6-2,5 Более 2,5 | 0,06 0,06-0,10 0,10 | 1,76 1,76-2,93 2,93 | 150 150-250 250 |
| 300 и более(420 и более) | Менее 0,6 0,6-2,5 Более 2,5 | 0,02 0,02-0,06 0,06 | 0,59 0,59-1,76 1,76 | 50 50-150 150 |
| * При нормальных условиях (температура 0 °С, давление 101,3 кПа) |  |  |  |  |

Таблица 6.18 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, вводимых на ТЭС с 1 января 2001 г., для твердых и жидких видов топлива

| Тепловая мощность котлов Q, МВт(паропроизводительность котла D, т/ч) | Приведенное содержание серы Бпр, %• кг/МДж | Массовый выбросSox нaединицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SOx, кг/т у.т. | Массоваяконцентрация Soxв дымовых газах при a= 1,4, мг/нм3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 199 (до 320) | 0,045 и менее Более 0,045 | 0,5 0,6 | 14,7 17,6 | 1200 1400 |
| 200-249 (320-400) | 0,045 и менее Более 0,045 | 0,4 0,45 | 11,7 13,1 | 950 1050 |
| 250-299 (400-420) | 0,045 и менее Более 0,045 | 0,3 0,3 | 8,8 8,8 | 700 700 |
| 300 и более(420 и более) | - | 0,3 | 8,8 | 700 |
| * При нормальных условиях (температура °С, давление 101,3 кПа), рассчитанная на сухие газы |  |  |  |  |

Таблица 6.19 - Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, вводимых на ТЭС с 1 января 2001 г.

| Тепловая мощность котлов Q, МВт (паропроизводительность котла D, т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс NOxна единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс NOx, кг/т у.т. | Массовая концентрация NOxв дымовых газах при а = 1,4, мг/м3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 299 (до 420) | Газ Мазут | 0,043 0,086 | 1,26 2,52 | 125 250 |
| 300 и более (420 и более) | Газ Мазут | 0,043 0,086 | 1,26 2,52 | 125 250 |
| * При нормальных условиях (температура 0 °С, давление 101,3 кПа), рассчитанная на сухие газы |  |  |  |  |

Метод улавливания вредных компонентов дымовых газов на электростанциях

Для охраны воздушного бассейна наиболее важными являются мероприятия, сокращающие выбросы с дымовыми газами электростанций твердых частиц (золы), оксидов серы и азота.

Концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферы зависит не только от объема вредных выбросов, но и от климатических и метеорологических условий местности, а также от конструкции дымовой трубы. При данных природных условиях и заданных размерах выбросов вредных веществ в атмосферу уровень их концентрации зависит от конструкции дымовой трубы, в первую очередь от ее высоты (концентрация обратно пропорциональна квадрату высоты трубы). В связи с этим рост требований к охране воздушного бассейна при прочих равных условиях ведет к необходимости увеличения высоты дымовых труб. Создание высоких труб обходится достаточно дорого. Тем не менее, стоимость дымовых труб значительно ниже, чем сооружений по очистке дымовых газов. В настоящее время сооружение высоких дымовых труб не признается в качестве генерального направления охраны воздушного бассейна, так как вредные выбросы из высоких дымовых труб рассеиваются на весьма значительные расстояния.

Поэтому приоритет отдается методам, позволяющим максимально снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, после чего для обеспечения должного ПДК допускается выбирать соответствующую высоту труб.

Систематизация сведений о распределении источников загрязнения по территориям, о количестве и составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу называется инвентаризацией выбросов. При инвентаризации выбросов загрязняющих веществ должны использоваться непосредственно инструментальные замеры в соответствии с действующими стандартами и рекомендованными методиками. В случаях отсутствия инструментальных методик для определения выброса какого- либо вещества допускается применение расчетных отраслевых методик.

Защита от оксидов серы

Диоксид серы и продукты его взаимодействия с другими загрязнителями осаждаются на почву, попадают в водоемы в виде аэрозолей и растворов, которые выпадают с атмосферными осадками (кислотные дожди). Вредное влияние диоксида серы усиливается при наличии в воздухе оксидов азота, поэтому санитарными нормами введено требование учета суммации концентраций оксидов серы и азота. Основное количество серы в дымовых газах находится в виде диоксида серы (до 99 %) и только 1 % приходится на триоксид серы. Однако концентрация именно SO3 в дымовых газах определяет коррозию элементов газовоздушного тракта. Доля SO3 в газе снижается с ростом температуры и с уменьшением избытка воздуха в топке. Такое ведение процесса горения возможно при поддержании точного соотношения между количествами топлива и воздуха. Наиболее экономичные мокрые способы очистки имеют один существенный недостаток - ухудшают способность дымовых газов рассеиваться, в результате чего зачастую концентрация SO2 в приземном слое электростанции, несмотря на очистку, оказывается выше допустимых норм.

Очистка отходящих газов от диоксида серы экономически выгодна при содержании 0,5-2,5%. Удаление SO2 из дымовых газов дело трудное, т.к. необходимо переработать огромное количество газа, нагретого до высокой температуры и с малым содержанием диоксида серы 0,1-0,4 %. Методы дороги и малоэффективны. Для очистки газов от сернистых соединений применяют несколько способов: промывку газов водой, известковый, кислотно-каталитический, комбинированный (сочетание кислотно-каталитического и известкового), магнезитовый, аммиачные (мокрый и сухой) методы. Наиболее полно разработаны три метода, основанных на селективном поглощении диоксида серы: аммиачно- циклический, магнезитовый и известковый.

Известковый метод

После очистки от пыли газ поступает в скруббер, орошаемый известковым раствором:

SO2+Ca(OH)2 = CaSO3+H2O

CaCO3+SO2 = CaSO3+CO2

CaSO3+1/2O2 = CaSO4

Недостаток метода - образование шлама, содержащего сульфит и сульфат кальция. Степень очистки этим методом достигает 98 %.

Аммиачный метод

Основан на взаимодействии диоксида серы с водными растворами сульфита аммония.

SO2 + 2NH3 + H2O = (NH4)2SO3

SO2 + (NH4)2SO3 + H2O = 2NH4HSO3

Аммиачные методы относительно экономичны и эффективны, недостаток их - безвозвратные потери дефицитного продукта - аммиака.

Магнезитовый метод

Основан на взаимодействии диоксида серы с суспензией оксида магния:

MgO + SO2 + 6Н2О = MgSO3 6Н2О

Преимущества метода - степень очистки до 95-96 %, возможность очистки запыленных газов с высокой температурой, отсутствие отходов и сточных вод

Защита от оксидов азота

Образование оксидов азота при высокотемпературном сжигании топлива обусловлено в основном окислением молекулярного азота воздуха непосредственно в зоне горения. Максимальный выход оксидов азота наблюдается в зоне активного горения. Это означает, что снижение температуры горения топлива способствует уменьшению содержания оксидов азота в выбросах. Снижение выбросов оксидов азота с дымовыми газами электростанций обеспечивается режимными и конструктивными мероприятиями, направленными на уменьшение образования газов в топках котлов (двухступенчатое сжигание, рециркуляция дымовых газов в зону горения, сжигание топлива при малых избытках воздуха, разработка новых типов горелок и различное конструктивное решение топочных устройств).

На газомазутных энергетических котлах перспективным способом снижения выбросов оксидов азота является очистка дымовых газов.

Азотоочистительные установки следует использовать лишь после исчерпания возможностей подавления реакций образования оксидов азота сравнительно дешевыми технологическими методами, так как очистка дымовых газов от азота сравнительно дорогое мероприятие. Наиболее распространенный аммиачно-каталитический метод разложения оксидов азота имеет степень очистки до 85 %. В качестве катализаторов используются сплавы из металлов платиновой группы (палладий, платина) или составы, содержащие никель, хром, цинк, ванадий.

6NO + 4NH3 = 5N2 + 6H2O

6NO2 + 8NH3 = 7N2 + 12H2O

При сжигании газифицированных топлив количество оксидов азота может быть снижено на 80-90 %.

Защита от оксида углерода

Химические методы очистки не нашли промышленного применения. Используется в основном дожигание СО до СО2 при высоком содержании СО, при низком - используют каталитическое окисление.

Окончательный выбор метода очистки дымовых газов, диаметр устья и высоту дымовых труб следует принимать при выполнении проектно-изыскательских и проектных работ. Для вновь проектируемого источника теплоснабжения «Залинейная» и блока ПГУ для ТЭЦ-4 необходимо использовать передовые методы очистки дымовых газов. При снижении концентрации выбросов допустимо применение дымовых труб с высотой до 60-80 м.

Перевод установок на жидкое топливо существенно уменьшает золообразование, но практически не уменьшает выбросы SO2, так как мазуты, применяемые в качестве топлива, содержат серу в количестве до 3-4,5 % и более. При сжигании природного газа (неочищенного) в дымовых газах образуются диоксид серы и оксиды азота. Следует отметить, что наибольшее количество оксидов азота образуется при сжигании жидкого топлива.

В атмосферу от котельных при сжигании газа с дымовыми газами выбрасываются: диоксиды азота, оксид углерода.

Таблица 6.20 - Объем вредных выбросов источниками теплоснабжения..

|  | ТЭЦ-1 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | Объединенные котельные | тн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 119,438 | 527,65 | 373,538 | 218,368 | 1238,994 |
| 2018 | 125,00 | 655,00 | 450,00 | 230,00 | 1 460,00 |
| 2019 | 240,00 | 900,00 | 510,00 | 250,00 | 1 900,00 |
| 2020 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2021 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2022 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2023 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2024 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2025 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2026 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2027 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2028 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2029 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |
| 2030 | 250,00 | 1 000,00 | 590,00 | 260,00 | 2 100,00 |

- Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Для обеспечения перспективных и имеющихся тепловых нагрузок следует предусмотреть строительство новых источников в периоды и с характеристиками, указанными в таблице 4.1.

До ввода I очереди ВК «Залинейная» (срок ввода 2024-2026 год) в зоне ее действия следует предусмотреть для перспективной застройки временные блочно-модульные котельные ориентировочной суммарной мощностью 40 Гкал/ч.

Для небольших перспективных нагрузок в зоне с дефицитом тепловой мощностью, где невозможно расширение существующих источников, предусматривается строительство блочно-модульных котельных. Все блочно-модульные котельные проектируются на газообразном топливе с полной работой в автоматическом режиме.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях г. Твери на первом этапе схемы теплоснабжения планируется осуществить строительство новых блочно-модульных котельных. Необходимость строительства новых источников тепловой энергии связана как с отсутствием резерва мощностей на существующих источниках тепловой энергии так и с тем, что многие объекты перспективного строительства не попадают в границы радиусов эффективного теплоснабжения действующих котельных. Перечень перспективного строительства источников тепловой энергии представлен в таблице4.1.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для обеспечения перспективных нагрузок теплоснабжения тепловой энергией необходимо строительство дополнительных тепловых сетей. Основной зоной строительства новых тепловых сетей является зона действия перспективного источника теплоснабжения. На текущий момент на основе Генерального плана города Твери перспективная застройка отражает лишь жилую и производственную площадь в единице территориального деления, без понятной планировки будущих районов. В связи с этим, подключение перспективной нагрузки обозначено условно, со среднестатистическими параметрами тепловых сетей, необходимыми для выполнения гидравлического расчета системы теплоснабжения программным комплексом ГИС ZULU.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Текущая организация системы теплоснабжения города Твери способна обеспечить поставку тепловой энергии от различных источников. Также возможен вариант подключения перспективного источника тепловой энергии к «единой» сети (ТЭЦ 1 - ТЭЦ 3 - ТЭЦ - 4 –Котельный цех - ВК-1 - ВК-2 - Южная), что позволяет обеспечить достаточную надежность системы теплоснабжения при различных вариантах аварийных ситуаций, а также снизить себестоимость тепловой энергии (за счет выработки её в комбинированном цикле на Ш-этапе).

Исходя из текущего состояния возможностей коммутации тепловых сетей, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, дополнительное строительство магистралей потребуется после окончательного утверждения плана застройки земельного участка и зоны строительства перспективного источника энергии ВК «Залинейная». Это подтверждается следующими факторами, влияющими на эффективность:

- Различная стоимость выработки тепловой энергии;

- Единая политика в области теплоснабжения;

- Баланс существующих нагрузок и резервных мощностей.

Таким образом, опираясь на глобальную модернизацию теплосилового оборудования и следуя по пути повышения надежности системы теплоснабжения, на существующих тепловых нагрузках организация «конкурсной» поставки теплоносителя является целесообразной и необходимой.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Текущее состояние тепловых сетей с накопленным износом не позволит достичь бесперебойной работы в поставке тепловой энергии. Дальнейшие местные ремонты ведут лишь к ухудшению сложившейся ситуации, так как затрачиваемые ресурсы не приводят к обновлению теплопроводов.

Проведенная инвентаризация выявила запредельный срок службы тепловых сетей. Для выхода из сложившейся ситуации и повышения надежности и безопасности теплоснабжения предусмотрены перекладка тепловых сетей, объем перекладки указан в таблице 7.1.

Табл. 7.1. «Реконструкция магистральных и распределительных сетей в 2019 – 2028гг»

| № п/п | мм | м | т.р. без НДС с учетом дефляторов | собств. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0,53 | 428,2 | 42681,2493 | ТГ | с 0,426 на 0,53 |
| 2019 | 0,426-0,92 | 10784,5 | 602707,2931 | ТГ | реконстр. |
| 2019 | 0,057-0,273 | 11456,16 | 257871,5140 | мс | реконстр. |
| 2020 | 2Ду273 | 91 | 2812,1195 | ТГ | реконстр. |
| 2020 | 0,426-0,92 | 5849,8 | 477605,9045 | ТГ | реконстр. |
| 2020 | 2Ду219 | 32,3 | 909,7821 | ТГ | реконстр. |
| 2020 | 0,057-0,273 | 15113,5 | 247183,2000 | мс | реконстр. |
| 2021 | 0,426-0,92 | 4896,8 | 453305,7798 | ТГ | реконстр. |
| 2021 | 2Ду108 | 49,2 | 1085,1768 | ТГ | реконстр. |
| 2021 | 0,057-0,273 | 8482,5 | 144711,1800 | мс | реконстр. |
| 2022 | 0,426-0,92 | 6797,0 | 560365,7705 | ТГ | реконстр. |
| 2022 | 2Ду76 | 51 | 992,6047 | ТГ | реконстр. |
| 2022 | 0,057-0,273 | 6797,0 | 131350,2800 | мс | реконстр. |
| 2023 | 0,426-0,92 | 6435,3 | 652982,7772 | ТГ | реконстр. |
| 2023 | 2Ду219 | 338,35 | 10658,4263 | ТГ | реконстр. |
| 2023 | 2Ду325 | 524,2 | 18453,5451 | ТГ | реконстр. |
| 2023 | 2Ду159 | 50 | 1377,4365 | ТГ | реконстр. |
| 2023 | 0,057-0,273 | 8564 | 154370,0000 | мс | реконстр. |
| 2024 | 0,426-0,92 | 3613,1 | 736253,1629 | ТГ | реконстр. |
| 2024 | 0,057-0,273 | 9253,1 | 155285,7700 | мс | реконстр. |
| 2025 | 0,426-0,92 | 3372,1 | 421867,5631 | ТГ | реконстр. |
| 2025 | 0,057-0,273 | 9890,6 | 184969,5000 | мс | реконстр. |
| 2026 | 0,426-0,92 | 3239,2 | 402034,7682 | ТГ | реконстр. |
| 2026 | 0,057-0,273 | 9822,3 | 193848,0000 | мс | реконстр. |
| 2027 | 0,426-0,92 | 3179,9 | 621402,0529 | ТГ | реконстр. |
| 2027 | 0,057-0,273 | 9501,8 | 185151,3000 | мс | реконстр. |
| 2028 | 0,426-0,92 | 3331,1 | 795045,1747 | ТГ | реконстр. |
| 2028 | 0,057-0,273 | 8907,7 | 168727,5000 | мс | реконстр. |
|  | МТС | 51926,98 | 5766251,4962 | ТГ | реконстр. |
|  | РТС | 1136,05 | 36289,0910 | ТГ | реконстр. |

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В связи с присоединением перспективной тепловой нагрузки первоочередная задача заключается в перекладке трубопроводов с увеличением диаметров. На основании расчета программным комплексом ZULU для передачи теплоносителя на графике 150/70 и восстановления пропускной способности «единой» теплосети необходимо заменить следующие участки трубопроводов, указанные в таблице 7.3 Данное требование основано на результатах гидравлического расчета электронной модели ГИС города Тверь, прилагаемой к данной работе.

Таблица 7.3 – Участки тепловой сети, подлежащие реконструкции с увеличением диаметра

| Начало участка | Конец участка | L | Ду существующий | Ду необходимый | Год перекладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | мм | мм |  |
| ТК-254-6 | ТК-254-7 | 107,0 | 100 | 2150 | 2016-2021 |
| ТЭЦ-4 | ТК-ТЭЦ-4 | 73,3 | 800 | 21400 | 2016-2021 |
| ТК №13п | ТК №16п | 50 | 2500 | 2700 | 2016-2021 |
| ТК №25 | ТК №25/2 | 125 | 20250 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК №824 | ТК №827 | 240 | 1600 | 1700 (об. тр.) | 2016-2021 |
| ТК-34а | ТК-3в | 248 | 2300-400 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК №19а | ТК №25 | 301 | 2300 | 2500. | 2016-2021 |
| от коллектора ТЭЦ-1 | ТК №159 | 318 | 2400 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК-827 | ТК-829 | 322 | 2500 | 1800 (об .тр.) | 2016-2021 |
| ТК №252 | ТК-254-1 | 512 | 2300 | 20500 | 2016-2021 |
| ТК №501 | ТК-505 | 423 | 2400 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК №18а | ТК №19а | 352 | 2400 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК №819а | ТК №20в | 433 | 2400 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК-820 | ТК-824 | 702,9 | 1800/2500 | 2800 | 2016-2021 |
| ТК-398 | ТК-398-3 | 606 | 2150 | 2300 | 2016-2021 |
| ТК №207 | ТК №207-6 | 762,3 | 2300 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК №398 | ТК №398-38 | 253,4 | 2400 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК №381 | ТК №12а | 686,4 | 2500 | 2700 | 2016-2021 |
| ТК №24а | ТК №37а | 692 | 2500 | 2700 | 2016-2021 |
| ТК-244 | ТУ Мигалово | 783 | 2300 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК №369 | ТК №221 | 970,7 | 2500 | 2700 | 2016-2021 |
| ТК-5б | ТК-15б | 834,6 | 2400 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК №2/338 | ТК №98 | 638,1 | 20700 | 2800 | 2016-2021 |
| ТК №708 | ТК №813 | 1082,1 | 2500 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК №839 | ТК №844 | 534,1 | 2500 | 2600 | 2016-2021 |
| ТК №839 | ТК №830 | 1376,6 | 2500 | 2600 | 2016-2021 |
| ТК №15б | ТК №18б | 105 | 2400 | 2500 | 2016-2021 |
| ПГ1* | ПГ2* | 100 | 2400 | 2800 | 2016-2021 |
| т/у Мигалово | ТК-254-14 | 567 | 2300 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК-12А | ТК-17-А | 293,5 | 2400 | 2500 | 2016-2021 |
| ТК-25-2 | ТК-396-18 | 12,2 | 20300 | 20500 | 2016-2021 |

Для улучшения гидравлического режима от источника ТЭЦ №4 необходима перекладка внутристанционного участка (между ПГ-1 и ПГ -2, в районе ПГ-3).

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Срок службы тепловых сетей должен соответствовать сроку службы объектов, обеспечиваемых тепловой энергией. Однако из-за подверженности коррозии тепловые сети из стальных труб весьма недолговечны. Как показывает опыт эксплуатации, средний срок службы магистральных сетей 16-18 лет, распределительных и внутриквартальных 6-8 лет, а многие теплопроводы, особенно горячего водоснабжения, уже через 2-3 года выходят из строя. Это приводит к тому, что эксплуатируемые в настоящее время подземные теплопроводы, как правило, требуют частичной замены в сроки, значительно более короткие. С интенсивным развитием систем централизованного теплоснабжения увеличивается и объем работ по их восстановлению и реконструкции, требующий больших материальных и трудовых ресурсов. Удельный вес затрат на ремонт, модернизацию и реконструкцию водяных тепловых сетей по отношению к затратам на строительство новых сетей ежегодно возрастает. При осуществлении реконструкции и модернизации водяных тепловых сетей многие вопросы, связанные с их проектированием и строительством, требуют нового комплексного подхода к данной проблеме.

Под сроком службы тепловых сетей подразумевается календарное время, за которое под воздействием различных факторов они приходят в состояние, когда дальнейшая эксплуатация становится невозможной, а восстановление - экономически нецелесообразным. Необходимо различать физическую долговечность тепловых сетей, зависящую от физических и технических характеристик их конструкций, и технологическую, зависящую от соответствия теплосети функциональному процессу обеспечения тепловой энергией требуемого количества потребителей.

Состояние тепловых сетей во времени можно представить в виде двух крайних состояний - исправное и неисправное, и некоторых промежуточных состояний, соответствующих разным уровням утраты исправности. В восстановлении тепловых сетей, доведении их технических характеристик до уровня, обеспечивающего надежность, безопасность и экономичность эксплуатации всей системы централизованного теплоснабжения, важную роль играют реконструкция и модернизация.

Общей задачей реконструкции водяных тепловых сетей является их обновление с целью приведения их в соответствие с потребностью теплоиспользующих систем. При реконструкции тепловых сетей достигают повышения: пропускной способности, надежности, долговечности, а также экономии топливно-энергетических ресурсов и т.д. Реконструкция часто сопровождается присоединением новых тепловых потребителей.

При реконструкции водяных тепловых сетей производится не только их восстановление, но и комплексная модернизация. Модернизация включает прокладку резервных связей, а иногда и дополнительных тепловых магистралей, сооружение районных КРП и реконструкцию тепловых пунктов и т.д. Реконструкция действующих сетей - процесс всегда длительный и достаточно трудоемкий.

Поэтому весьма важно определить правильную очередность проведения работ. Реконструкция, прежде всего, должна коснуться сетей наименее надежных, пораженных наружной коррозией в наибольшей степени. Именно в этих сетях наиболее вероятны повреждения, приводящие к перерывам в теплоснабжении и связанные с возможностью размыва дорог и строений.

Вместе с тем капитальные вложения в реконструкцию и ремонт тепловых сетей создают многоплановый эффект, в том числе и социальный.

В приложении № 3 приводится список участков тепловой сети, подлежащих замене. Перекладка тепловых сетей рассчитана на весь период разрабатываемой схемы теплоснабжения. Объемы перекладки указаны таблицах 7.2.

Потенциал энергосбережения в системе транспорта и распределения тепловой энергии г. Тверь

Сверхнормативные потери в системе транспортира и распределения тепловой энергии г. Твери составляют около 30 % в магистральных сетях и около 45% в распределительных. Существующий потенциал экономии тепловой энергии от снижения тепловых потерь, при внедрении мероприятий рассмотренных в пунктах 7.1 - 7.7, оценивается в 171,2 тыс. Гкал.

Таблица 7.4 – Потенциал энергосбережения от предложенных мероприятий на тепловых сетях и затраты на внедрение

| Наименование |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладка магистральных сетей с изменением диаметра | Общая длина перекладок, м |  | 1028,1 | 1082,1 | 1262,5 | 970,7 | 1025,0 | 1122,6 | 859,4 |  |  |  |
|  | Затраты (по укрупненным показателям), тыс. руб. в ценах 2015г. |  | 88617,1 | 161212,9 | 130731,4 | 107043,7 | 63209,1 | 135314,7 | 38394,0 |  |  |  |
|  | Общие фактические потери тепловой энергии за год, Гкал | старые участки | 2596,1 | 3769,3 | 3408,6 | 3381,2 | 5165,5 | 5374,1 | 1518,7 |  |  |  |
|  | Мощность потерь, Гкал/ч |  | 0,49 | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,97 | 1,01 | 0,29 |  |  |  |
|  | Общие потери нормативные тепловой энергии за год, Гкал | новые участки | 1453,9 | 2290,7 | 2427,5 | 2054,8 | 2599,2 | 2745,9 | 857,9 |  |  |  |
|  | Мощность потерь, Гкал/ч |  | 0,27 | 0,43 | 0,45 | 0,38 | 0,48 | 0,51 | 0,16 |  |  |  |
| Перекладка магистральных сетей без изменением диаметра | Общая длина перекладок, м |  | 9467,0 | 9600,1 | 9684,2 | 957,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты (по укрупненным показателям), тыс. руб. в ценах 2015г. |  | 1078338,3 | 1271050,0 | 1343695,3 | 119344,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие фактические потери тепловой энергии за год, Гкал | старые участки | 37643,1 | 40224,0 | 41027,3 | 2182,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность потерь, Гкал/ч |  | 7,36 | 7,86 | 7,72 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие потери нормативные тепловой энергии за год, Гкал | новые участки | 15241,3 | 16327,9 | 17994,1 | 1476,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность потерь, Гкал/ч |  | 2,97 | 3,17 | 3,36 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка распределительных сетей | Общая длина перекладок, м |  | 5818,8 | 4872,5 | 5115,7 | 4545,2 | 5014,0 | 3728,4 | 4965,6 | 7183,6 | 4475,9 | 2609,7 |
|  | Затраты (по укрупненным показателям), тыс. руб. в ценах 2015г. |  | 103433,6 | 84582,4 | 93269,3 | 85656,1 | 82113,1 | 66287,6 | 88867,8 | 126328,8 | 81935,7 | 49025,1 |
|  | Общие фактические потери тепловой энергии за год, Гкал | старые участки | 5004,0 | 3736,1 | 2860,2 | 2068,9 | 5400,3 | 3164,9 | 4226,9 | 5704,9 | 4160,9 | 1618,9 |
|  | Мощность потерь, Гкал/ч |  | 1,19 | 0,96 | 0,82 | 0,64 | 1,24 | 0,76 | 1,00 | 1,42 | 0,93 | 0,42 |
|  | Общие потери нормативные тепловой энергии за год, Гкал | новые участки | 1435,8 | 1085,4 | 834,2 | 597,7 | 1581,3 | 910,1 | 1216,2 | 1649,2 | 1180,0 | 480,6 |
|  | Мощность потерь, Гкал/ч |  | 0,35 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,37 | 0,22 | 0,29 | 0,42 | 0,27 | 0,12 |

Таблица 7.5 –Затраты требуемые при строительстве новых источников и теплотрасс для компенсации мощности от потери тепловой

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв мощности за счет снижения тепловых потерь, Гкал/ч | 12,1 | 12,6 | 12,3 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 0,5 |
| Затраты на перекладку тепловых сетей (по укрупненным показателям), млн руб. в ценах 2017г. | 1270,4 | 1516,8 | 1567,7 | 312,0 | 145,3 | 201,6 | 127,3 | 126,3 | 81,9 | 49,0 |
| Затраты на новое энергетическое станционное оборудование (по укрупненным показателям), млн руб. в ценах 2017г. | 108,8 | 113,1 | 111,0 | 15,9 | 18,9 | 13,3 | 12,8 | 16,6 | 10,8 | 4,9 |

Анализируя данные таблицы 7.5 можно сделать вывод, что для компенсации потерь при транспортировке тепловой энергии в тепловых сетях строительство новых генерирующих мощностей на источниках является менее затратным мероприятием, чем перекладка тепловых сетей.

Строительство и реконструкция насосных станций

В целях обеспечения технической возможности подключения к тепловым сетям объектов нового строительства в микрорайоне «Юность» необходимо выполнение следующих первоочередных мероприятий:

строительство повысительной насосной станции (ПНС) (рис. 7.8.1.) в районе тепловой камеры ТК-376, для повышения напора подаваемой сетевой воды на 25 м вод. ст. при расходе теплоносителя - 2400 м3 /час;

перекладка трубопроводов участков теплотрассы (Рис. 7.1): - от ТК-379 до ТК-379-7 с Dy=500 мм на Dy=700 мм; - от ТК- 379-7 до ТК-379-11 с Dy=400 мм на Dy=700 мм.

Данные мероприятия позволят обеспечить качественное теплоснабжение существующих абонентов микрорайона «Юность» и планируемых к подключению объектов нового строительства (таблица 7.6) с суммарной дополнительной тепловой нагрузкой 25,036 Гкал/час.

Таблица 7.6 - Объекты, подключаемые к тепловой сети микрорайона «Юность»

| Заявитель | Адрес объекта | Объект | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Точка подкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отоп. | вент. | ГВС max | Общ. |  |
| ЗАО «Тверская областная ИСК» | ул.2-я Красина, 82 | МЖС | 0,278 | 0,013 | 0,496 | 0,787 | ТК-377-1 |
| ЗАО «Тверская областная ИСК» | ул.Хромова, 27 корп.2 | МЖС | 0,348 | 0,010 | 0,429 | 0,787 | ТК-377-9 |
| ЗАО «Тверская областная ИСК» | ул.2-я Красина, 66 | МЖС | 0,645 | 0,030 | 0,850 | 1,525 | ТК-377-19 |
| МУП «Тверьстройзаказчик» | ул.Фрунзе, 22 | МЖС | 1,320 | - | 1,523 | 2,843 | (ТК-398-9) |
| ООО «СтройЖилКомплект» | ул.Планерная - ул.Фрунзе - 1-й пер.Вагонников | МЖС (6-я оч., I этап) | 0,692 | - | 1,118 | 1,810 | (ТК-37911) |
| ООО «Плюс Девелопмент» | Луначарского, 11 | Торговый комплекс | 0,043 | 0,111 | 0,026 | 0,180 | (ТК-381) |
| ООО «Квадрат» | Луначарского, 9, к.2 | А/гар. компл. | 0,031 | 0,016 | 0,028 | 0,075 | (ТК-381) |
| ООО «ЮНОСТЬ» | Молодёжный б-р, 4, к.1 | Торг.- офисн. центр | 0,268 | 0,043 | 0,012 | 0,323 | ТК- 3962 |
| ООО «Вертикаль» | ул. П.Савельевой, д.44 (2- йэтап) | Многофун кц. Центр | 0,121 | 0,261 | 0,269 | 0,651 | (ТК-395) |
| Савельев А.В. | ул. Луначарского, д.16, стр.1 | Рем.боксы | 0,037 | - | 0,004 | 0,041 | ТК-381 |
| ООО «СтройЖилКомплект» | ул. Планерная, Фрунзе, 1- ая Вагонников | МЖС (1-5- я и 5-7-й этап 6-ой оч.) | 4,922 | - | 5,032 | 9,954 | (ТК-37911) |
| Сайед Камруззаман | ул. Хромова - 2-й пер. Седова | маг. «Универсам» | 0,144 | 0,076 | 0,080 | 0,300 | (ТК-379-1) |

Рисунок 7.1 - Обустройство и перекладка сетей микрорайоне «Юность»

Расчет гидравлических режимов выполнен с использованием электронных моделей тепловых сетей города Твери, с использованием алгоритмов расчета геоинформационной системы ZULU. Результаты расчета занесены в таблицы соответствующих моделей тепловых сетей.

Программный модуль предназначен для расчета режимов работы трубопроводных сетей.

К началу выполнения гидравлического расчета определены:

сопротивления участков тепловой сети;

сопротивления потребителей;

расходы в узлах сети;

действующие напоры на источниках и насосных станциях.

В результате гидравлического расчета определяются расходы теплоносителя на каждом участке тепловой сети и давления в каждом узле.

Для определения названных величин используются законы Кирхгофа:

Сумма расходов, втекающих в каждый узел равна нулю (или утечке);

Сумма падений давления на всех участках замкнутого цикла равна нулю (или сумме действующих напоров).

Эти два фундаментальных закона следует дополнить эмпирической зависимостью падения давления на участке сети от расхода:

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»»: статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]:

а)	дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";

б)	дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается."

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод местных систем горячего водоснабжения потребителей на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 °С) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Сценарии развития схемы теплоснабжения предполагают поэтапный перевод потребителей с «открытой» на «закрытую» схему присоединения системы ГВС с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием (далее по тексту АИТП) взамен элеваторных узлов.

Для реализации данного решения в здании предполагается установить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты ведущих производителей.

Тепловой пункт (ТП) - один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков - блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми, либо двухступенчатыми подогревателями ГВС. Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Предлагаемые схемы подключения тепловых пунктов, в зависимости от температурного графика на входе потребителя, представлены на рисунках 5.1-5.4.

Рисунок 5.2 - Схема блочного теплового пункта для системы отопления при зависимом присоединении к тепловой сети и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (при температурном графике на входе потребителя 150/70 °С)

Рисунок 5.3 - Технологическая схема блочного теплового пункта для системы отопления при зависимом присоединении к тепловой сети и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем на базе двухходового моноблочного теплообменника (при температурном графике на входе потребителя 150/70 °С)

Рисунок 5.4 - Схема блочного теплового пункта для системы отопления при зависимом присоединении к тепловой сети и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (при температурном графике на входе потребителя 95(105)/70 °С)

Рисунок 5.5 - Технологическая схема блочного теплового пункта для системы отопления при зависимом присоединении к тепловой сети и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем на базе двухходового моноблочного теплообменника (при температурном графике на входе потребителя 95(105)/70 °С)

Как видно из рисунков, к реализации предлагаются стандартные тепловые схемы подключения абонентов к тепловой сети в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», предполагающие учет теплопотребления, автоматическое поддержание необходимых гидравлических режимов, температуры горячей воды и температурного графика в системе отопления зданий.

Схемы включают все необходимые функциональные узлы и модули теплового пункта:

- узел ввода;

- узел учета теплопотребления (узел теплоучета);

- узлы обеспечения гидравлических режимов;

- узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

Для определения необходимых затрат в первую очередь были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий, на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Данные о стоимости оборудования стандартных тепловых пунктов принимались в зависимости от технологической схемы по укрупненным стоимостным показателям, отнесенным к 1 Гкал/ч общей тепловой мощности. Стоимость монтажных работ составляет порядка 70 % от стоимости оборудования.

- Глава 8 "Перспективные топливные балансы"

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива выполнены в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т. определяется умножением общего количества вырабатываемой теплоты Qвыр на удельную норму расхода условного топлива для выработки 1 Гкал теплоты:

B=Qвыр∙b∙10-3

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал.

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле:

b=142,86(кабр)ср∙100

где: (кабр)ср – коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной нагрузке котлоагрегата, %.

Удельные расходы условного топлива для источников тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения города Твери представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Удельные расходы условного топлива для источников системы централизованного теплоснабжения города Твери

| Источник теплоснабжения | КПД, % | Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Сахарово" | 86,95 | 164,300 |
| Котельная "Мамулино" | 94,61 | 151,000 |
| Котельная "Южная" | 91,28 | 156,500 |
| Котельная "ХБК" | 90,42 | 158,000 |
| Котельная "УПК" | 89,51 | 159,600 |
| Котельная "Поликлиника №2" | 89,18 | 160,200 |
| Котельная "Школа №2" | 89,29 | 160,000 |
| Котельная "Школа №24" | 88,68 | 161,100 |
| Котельная "Керамический завод" | 91,69 | 155,800 |
| Котельная "ПАТП-1" | 85,85 | 166,400 |
| Котельная "ДРСУ-2" | 92,59 | 154,300 |
| Котельная "Школа №3" | 85,29 | 167,500 |
| Котельная "Сахаровское ш." | 88,73 | 161,000 |
| ТЭЦ-1 | 90,47 | 157,900 |
| ВК-2 | 91,75 | 155,700 |
| ТЭЦ-3 | 107,41 | 133,000 |
| ТЭЦ-4 | 101,03 | 141,400 |
| ВК-1 | 92,23 | 154,900 |
| Котельный цех | 91,28 | 156,500 |
| Котельная «п. Б. Перемерки, 20» | 91,4 | 156,3 |
| Котельная «Химинститут» | 95,00 | 150,379 |
| Котельная «ТКСМ-2» | 90,00 | 158,733 |
| Котельная ООО «Лазурная» | 90,41 | 158,013 |
| Котельная «КОМО» | 85,00 | 168,071 |
| Котельная «Мамулино-2» | 82,96 | 172,200 |

При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина по формуле:

bсрi=1nbi∙Qii=1nQi

где: bi – норма удельного расхода топлива для i-го котла, кг у.т./Гкал;

Qi – выработка теплоты i-м котлом за планируемый период, Гкал;

n – количество котлов в котельной.

Пересчет условного топлива в натуральное выполняется в соответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:

B=Bусл/Э

где: Э=1,39 – калорийный коэффициент, определяемый по соотношению:

Э=Qнр/Qу.тр

где: Qу.тр – низшая теплота сгорания условного топлива, равная 6995 ккал/кг;

Qнр– низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяемая паспортом на газообразное топливо.

Показатели работы источников тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения г. Твери на базовый период приведены в таблицах 8.2-8.3.

Прогнозируемые значения выработки тепловой энергии и потребления топлива источниками теплоснабженияг. Твери на период до 2031 года с учетом приростов потребления тепловой энергии по городу представлены в таблицах 8.4-8.5.

Таблица 8.3 - Показатели работы источников тепловой энергии ООО «Тверская генерация» и др. на базовый период

| Показатели | Ед. изм. | ТЭЦ-1 | ВК-2 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | ВК-1 | Котельный цех | Котельная «п. Б. Перемерки» | Котельная "Химинститут" | Котельная "ТКСМ-2 | Котельная "Лазурная" | Котельная "КОМО" | Котельная "Мамулино-2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договорная отопительно-вентиляционная нагрузка | Гкал/ч | 67,0202 | 47,3265 | 416,7609 | 334,5522 | 42,9865 | 37,7733 | 0,280 | 16,896 | 10,027 | 5,090 | 1,03 | 1,927 |
| Договорная нагрузка ГВС | Гкал/ч | 13,348 | 11,347 | 111,309 | 69,871 | 11,110 | 12,259 | 0,122 | 5,150 | 2,621 | 1,404 | 0,00 | 1,193 |
| Всего | Гкал/ч | 80,368 | 58,673 | 528,070 | 404,423 | 54,097 | 50,032 | 0,402 | 22,046 | 12,65 | 6,49 | 1,03 | 3,12 |
| Потребление тепловой энергии | Гкал | 270547,830 | 90421,750 | 1178111,910 | 1013688,000 | 101222,555 | 117278,326 | н/д | 79494,775 | 44123,152 | 22802,929 | 2407,833 | 5086,000 |
| Расход тепловой энергии на СН | Гкал | 961,900 | 0,000 | 4572,020 | 3679,000 | 0,000 | 0,000 | н/д | 2088,777 | 1159,364 | 599,162 | 63,267 | 49,000 |
| Потери в сетях | Гкал | 2640,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | н/д | 10840,197 | 6016,793 | 3109,490 | 328,341 | 724,000 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть с коллекторов | Гкал | 273188,740 | 90421,750 | 1178111,910 | 1013688,000 | 101222,555 | 117278,326 | н/д | 90334,972 | 50139,945 | 25912,420 | 2736,174 | 5810,000 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 274150,640 | 90421,750 | 1182683,930 | 1017367,000 | 101222,555 | 117278,326 | н/д | 92423,748 | 51299,310 | 26511,582 | 2799,441 | 5859,000 |
| Выработка электрической энергии | тыс. кВт*ч | 29262,279 | - | 773517,389 | 368439,360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход газа на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 135,873 | 134,327 | 115,041 | 122,367 | 133,357 | 135,619 | н/д | 129,637 | 136,839 | 136,219 | 144,888 | 148,448 |
| НУР на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 157,900 | 155,700 | 133,000 | 141,400 | 154,900 | 156,500 | н/д | 150,379 | 158,733 | 158,013 | 168,071 | 172,200 |
| НУР на отпущенную электрическую энергию | г у.т./кВт*ч | 1033,000 | - | 310,700 | 370,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход газа | тыс. м3 | 43642,843 | 11863,196 | 318150,448 | 217538,585 | 13383,001 | 15907,248 | н/д | 11981,540 | 7019,750 | 3611,369 | 405,607 | 869,758 |

Таблица 8.3. - Показатели работы источников тепловой энергии ООО «Тверская генерация» и др. на базовый период (продолжение)

| Показатели | Ед. изм. | Котельная «Сахарово» | Котельная «Мамулино» | Котельная \«Южная» | Котельная «ХБК» | Котельная «УПК» | Котельная «Поликлиника № 2» | Котельная «Школа №2» | Котельная «Школа №24» | Котельная «Керамический з-д» | Котельная «ПАТП-1» | Котельная «ДРСУ-2» | Котельная «Школа №3» | Котельная «Сахаровское ш.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договорная отопительно-вентиляционная нагрузка | Гкал/ч | 10,632 | 14,368 | 110,958 | 6,793 | 0,000 | 0,084 | 5,454 | 0,183 | 0,124 | 2,666 | 1,725 | 1,051 | 3,384 |
| Договорная нагрузка ГВС | Гкал/ч | 3,892 | 15,89 | 79,618 | 1,903 | 0,000 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,616 | 0,170 | 3,141 |
| Всего | Гкал/ч | 14,524 | 30,259 | 190,576 | 8,696 | 0,000 | 0,163 | 5,454 | 0,183 | 0,124 | 2,778 | 2,342 | 1,221 | 6,524 |
| Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 30,303 | 48,114 | 347,391 | 19,373 | 0,358 | 0,216 | 1,853 | 0,347 | 1,392 | 4,620 | 8,274 | 0,530 | 12,144 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,293 | 0,466 | 3,363 | 0,188 | 0,003 | 0,002 | 0,018 | 0,003 | 0,013 | 0,045 | 0,080 | 0,005 | 0,118 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,311 | 6,844 | 49,415 | 2,756 | 0,051 | 0,031 | 0,264 | 0,049 | 0,198 | 0,657 | 1,177 | 0,075 | 1,727 |
| Отпуск в сеть с коллекторов | тыс. Гкал | 34,614 | 54,958 | 396,807 | 22,128 | 0,409 | 0,247 | 2,116 | 0,397 | 1,591 | 5,277 | 9,451 | 0,605 | 13,871 |
| Плановая выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 34,907 | 55,424 | 400,170 | 22,316 | 0,412 | 0,249 | 2,134 | 0,400 | 1,604 | 5,322 | 9,531 | 0,610 | 13,989 |
| Удельный расход газа | м3/Гкал | 141,638 | 130,172 | 134,914 | 136,207 | 137,586 | 138,103 | 137,931 | 138,879 | 134,310 | 143,448 | 133,017 | 144,397 | 138,793 |
| НУР на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 164,300 | 151,000 | 156,500 | 158,000 | 159,600 | 160,200 | 160,000 | 161,100 | 155,800 | 166,400 | 154,300 | 167,500 | 161,000 |
| Плановый расход газа | тыс. м3 | 4902,601 | 7154,038 | 53534,692 | 3014,046 | 56,209 | 34,099 | 291,871 | 55,085 | 213,623 | 757,015 | 1257,132 | 87,342 | 1925,258 |

Таблица 8.4 - Прогнозируемые значения выработки тепловой энергии и потребления топлива котельными ООО «Тверская генерация» и др. в период до 2031 года с учетом приростов потребления тепловой энергии

| Расчетный период | Показатели | ед. изм. | ТЭЦ-1 | ВК-2 | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-4 | ВК-1 | Котельный цех | Котельная "п. Б. Перемерки, 20" | Котельная "Химинститут" | Котельная "ТКСМ-2 | Котельная "Лазурная" | Котельная "КОМО" | Котельная "Мамулино-2" | Котельная мкр. Брусилово | Котельная 10 МВт (ООО ДСК-проект Бобачево) | Котельная 10 МВт (ул. Псковская) | Котельная «Мамулино-3» | ВК Залинейная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2015 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 73,020 | 49,566 | 420,678 | 353,796 | 45,471 | 37,875 | 0,280 | 16,896 | 10,167 | 5,090 | 1,030 | 1,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 13,597 | 11,347 | 111,468 | 69,871 | 11,110 | 12,287 | 0,122 | 5,150 | 2,621 | 1,404 | 0,000 | 1,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | Гкал/ч | 86,620 | 60,910 | 532,150 | 423,670 | 56,580 | 50,160 | 0,402 | 22,046 | 12,650 | 6,490 | 1,030 | 3,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост тепловых нагрузок 2016 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 2,799 | 0,000 | 2,269 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,521 | 0,000 | 0,601 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | Гкал/ч | 3,320 | 0,000 | 2,870 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2016 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 75,819 | 49,566 | 422,947 | 354,072 | 45,471 | 37,875 | 0,280 | 16,896 | 10,167 | 5,090 | 1,030 | 1,927 | 4,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 14,118 | 11,347 | 112,069 | 69,925 | 11,110 | 12,287 | 0,122 | 5,150 | 2,621 | 1,404 | 0,000 | 1,193 | 0,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | Гкал/ч | 89,937 | 60,910 | 535,016 | 423,997 | 56,580 | 50,160 | 0,402 | 22,046 | 12,650 | 6,490 | 1,030 | 3,120 | 4,758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск | Гкал | 233605,000 | 107619,000 | 1318335,000 | 1143787,000 | 106847,000 | 127453,000 | 1540,218 | 90334,972 | 50139,945 | 25912,420 | 2736,174 | 5810,000 | 14428,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход газа по норме на отпуск тепловой энергии | тыс. м3 | 31740,612 | 14456,137 | 151662,577 | 139961,784 | 14248,795 | 17285,048 | 173,191 | 11981,540 | 7019,750 | 3611,369 | 405,607 | 869,758 | 1454,8 т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Среднечасовой расход газа | тыс. м3/ч | 3,779 | 1,721 | 18,055 | 16,662 | 1,696 | 2,058 | 0,021 | 1,426 | 0,836 | 0,430 | 0,078 | 0,104 | 0,173 т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост тепловых нагрузок 2017 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 0,051 | 0,000 | 3,850 | 0,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,768 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,009 | 0,000 | 1,020 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | Гкал/ч | 0,060 | 0,000 | 4,870 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 75,869 | 49,566 | 426,797 | 354,364 | 45,471 | 37,875 | 0,280 | 16,896 | 10,167 | 5,090 | 1,030 | 1,927 | 5,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 14,128 | 11,347 | 113,089 | 69,983 | 11,110 | 12,287 | 0,122 | 5,150 | 2,621 | 1,404 | 0,000 | 1,193 | 1,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего | Гкал/ч | 89,997 | 60,910 | 539,886 | 424,347 | 56,580 | 50,160 | 0,402 | 22,046 | 12,650 | 6,490 | 1,030 | 3,120 | 6,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск | Гкал | 263980,000 | 109230,000 | 1287250,000 | 1075910,000 | 109975,000 | 124709,000 | 1540,218 | 90334,972 | 50139,945 | 25912,420 | 2736,174 | 5810,000 | 20826,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход газа по норме на отпуск тепловой энергии | тыс. м3 | 35867,755 | 14672,538 | 148086,527 | 131655,879 | 14665,936 | 16912,910 | 173,191 | 11981,540 | 7019,750 | 3611,369 | 405,607 | 869,758 | 2099,906 т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Среднечасовой расход газа | тыс. м3/ч | 4,270 | 1,747 | 17,629 | 15,673 | 1,746 | 2,013 | 0,021 | 1,426 | 0,836 | 0,430 | 0,078 | 0,104 | 0,25 т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост тепловых нагрузок 2018 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 1,265 | 0,073 | 7,866 | 9,436 | 0,482 | 1,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,641 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 1,600 | 10,736 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,235 | 0,017 | 2,084 | 1,864 | 0,118 | 0,367 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,400 | 2,684 | 0,000 |
|  | Всего | Гкал/ч | 1,500 | 0,090 | 9,950 | 11,300 | 0,600 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 13,420 | 0,000 |
| 2018 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 77,134 | 49,639 | 434,663 | 363,800 | 45,953 | 39,008 | 0,280 | 16,896 | 10,167 | 7,731 | 1,030 | 1,927 | 5,812 | 2,400 | 1,600 | 10,736 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 14,363 | 11,364 | 115,173 | 71,847 | 11,228 | 12,654 | 0,122 | 5,150 | 2,621 | 2,133 | 0,000 | 1,193 | 1,026 | 0,600 | 0,400 | 2,684 | 0,000 |
|  | Всего | Гкал/ч | 91,497 | 61,003 | 549,836 | 435,647 | 57,181 | 51,662 | 0,402 | 22,046 | 12,650 | 9,864 | 1,030 | 3,120 | 6,838 | 3,000 | 2,000 | 13,420 | 0,000 |
|  | Отпуск | Гкал | 268645,481 | 109522,913 | 1320768,262 | 1111498,293 | 111957,488 | 130023,997 | 1540,218 | 90334,972 | 50139,945 | 37378,686 | 2736,174 | 5810,000 | 20826,428 | 10270,325 | 6846,883 | 45942,588 | 0,000 |
|  | Расход газа по норме на отпуск тепловой энергии | тыс. м3 | 36501,667 | 14711,884 | 151942,502 | 136010,712 | 14930,315 | 17633,725 | 173,191 | 11981,540 | 7019,750 | 5091,687 | 405,607 | 869,758 | 2099,906 т | 1359,933 | 906,622 | 6083,432 | 0,000 |
|  | Среднечасовой расход газа | тыс. м3/ч | 4,345 | 1,751 | 18,088 | 16,192 | 1,777 | 2,099 | 0,021 | 1,426 | 0,836 | 0,606 | 0,078 | 0,104 | 0,25 т | 0,162 | 0,108 | 0,724 | 0,000 |
| Прирост тепловых нагрузок 2019 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 1,044 | 8,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1,600 | 5,040 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 1,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,400 | 1,260 | 0,000 |
|  | Всего | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 10,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2,000 | 6,300 | 0,000 |
| 2019 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 77,134 | 49,639 | 435,706 | 372,719 | 45,953 | 39,008 | 0,280 | 24,627 | 10,167 | 0,000 | 1,030 | 1,927 | 5,812 | 2,400 | 3,200 | 15,776 | 0,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 14,363 | 11,364 | 115,450 | 73,608 | 11,228 | 12,654 | 0,122 | 7,283 | 2,621 | 0,000 | 0,000 | 1,193 | 1,026 | 0,600 | 0,800 | 3,944 | 0,000 |
|  | Всего | Гкал/ч | 91,497 | 61,003 | 551,156 | 446,327 | 57,181 | 51,662 | 0,402 | 31,910 | 12,650 | 0,000 | 1,030 | 3,120 | 6,838 | 3,000 | 4,000 | 19,720 | 0,000 |
|  | Отпуск | Гкал | 268645,481 | 109522,913 | 1325214,905 | 1145133,954 | 111957,488 | 130023,997 | 1540,218 | 123892,508 | 50139,945 | 0,000 | 2736,174 | 5810,000 | 20826,428 | 10270,325 | 13693,767 | 67510,270 | 0,000 |
|  | Расход газа по норме на отпуск тепловой энергии | тыс. м3 | 36501,667 | 14711,884 | 152454,048 | 140126,607 | 14930,315 | 17633,725 | 173,191 | 16061,053 | 7019,750 | 0,000 | 405,607 | 869,758 | 2099,906 т | 1359,933 | 1813,244 | 8939,291 | 0,000 |
|  | Среднечасовой расход газа | тыс. м3/ч | 4,345 | 1,751 | 18,149 | 16,682 | 1,777 | 2,099 | 0,021 | 1,912 | 0,836 | 0,000 | 0,078 | 0,104 | 0,25 т | 0,162 | 0,216 | 1,064 | 0,000 |
| Прирост тепловых нагрузок 2020 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 1,753 | 1,693 | 7,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,888 | 9,968 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,327 | 0,387 | 2,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,472 | 2,492 |
|  | Всего | Гкал/ч | 2,080 | 2,080 | 9,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,360 | 12,460 |
| 2020 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 78,887 | 51,332 | 443,343 | 372,719 | 45,953 | 39,008 | 0,280 | 24,627 | 10,167 | 0,000 | 1,030 | 1,927 | 5,812 | 2,400 | 3,200 | 29,664 | 9,968 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 14,690 | 11,751 | 117,473 | 73,608 | 11,228 | 12,654 | 0,122 | 7,283 | 2,621 | 0,000 | 0,000 | 1,193 | 1,026 | 0,600 | 0,800 | 7,416 | 2,492 |
|  | Всего | Гкал/ч | 93,577 | 63,083 | 560,816 | 446,327 | 57,181 | 51,662 | 0,402 | 31,910 | 12,650 | 0,000 | 1,030 | 3,120 | 6,838 | 3,000 | 4,000 | 37,080 | 12,460 |
|  | Отпуск | Гкал | 275114,947 | 116292,375 | 1357756,253 | 1145133,954 | 111957,488 | 130023,997 | 1540,218 | 123892,508 | 50139,945 | 0,000 | 2736,174 | 5810,000 | 20826,428 | 10270,325 | 13693,767 | 126941,218 | 42656,084 |
|  | Расход газа по норме на отпуск тепловой энергии | тыс. м3 | 37380,693 | 15621,206 | 156197,637 | 140126,607 | 14930,315 | 17633,725 | 173,191 | 16061,053 | 7019,750 | 0,000 | 405,607 | 869,758 | 2099,906 т | 1359,933 | 1813,244 | 16808,768 | 5835,794 |
|  | Среднечасовой расход газа | тыс. м3/ч | 4,450 | 1,860 | 18,595 | 16,682 | 1,777 | 2,099 | 0,021 | 1,912 | 0,836 | 0,000 | 0,078 | 0,104 | 0,25 т | 0,162 | 0,216 | 2,001 | 0,695 |
| Прирост тепловых нагрузок 2021-2025 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 7,140 | 6,892 | 39,479 | 5,027 | 0,000 | 0,205 | 0,000 | 0,587 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,288 | 50,648 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,330 | 1,578 | 10,461 | 0,993 | 0,000 | 0,245 | 0,000 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,822 | 12,662 |
|  | Всего | Гкал/ч | 8,470 | 8,470 | 49,940 | 6,020 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,110 | 63,310 |
| 2021-2025 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 86,028 | 58,224 | 482,822 | 377,746 | 45,953 | 39,213 | 0,280 | 25,213 | 10,167 | 0,000 | 1,030 | 1,927 | 5,812 | 2,400 | 3,200 | 32,952 | 60,616 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 16,019 | 13,329 | 127,934 | 74,601 | 11,228 | 12,899 | 0,122 | 7,457 | 2,621 | 0,000 | 0,000 | 1,193 | 1,026 | 0,600 | 0,800 | 8,238 | 15,154 |
|  | Всего | Гкал/ч | 102,047 | 71,553 | 610,756 | 452,347 | 57,181 | 52,112 | 0,402 | 32,670 | 12,650 | 0,000 | 1,030 | 3,120 | 6,838 | 3,000 | 4,000 | 41,190 | 75,770 |
|  | Отпуск | Гкал | 301459,360 | 143858,402 | 1525987,609 | 1164093,381 | 111957,488 | 132281,546 | 1540,218 | 126522,901 | 50139,945 | 0,000 | 2736,174 | 5810,000 | 20826,428 | 10270,325 | 13693,767 | 141011,564 | 259394,178 |
|  | Расход газа по норме на отпуск тепловой энергии | тыс. м3 | 40960,188 | 19324,068 | 175551,140 | 142446,615 | 14930,315 | 17939,891 | 173,191 | 16402,049 | 7019,750 | 0,000 | 405,607 | 869,758 | 2099,906 т | 1359,933 | 1813,244 | 18671,876 | 35487,807 |
|  | Среднечасовой расход газа | тыс. м3/ч | 4,876 | 2,300 | 20,899 | 16,958 | 1,777 | 2,136 | 0,021 | 1,953 | 0,836 | 0,000 | 0,078 | 0,104 | 0,25 т | 0,162 | 0,216 | 2,223 | 4,225 |
| Прирост тепловых нагрузок 2026-2030 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 0,582 | 0,561 | 45,859 | 25,136 | 0,000 | 1,701 | 0,000 | 2,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,840 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,108 | 0,129 | 12,151 | 4,964 | 0,000 | 0,559 | 0,000 | 0,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,460 |
|  | Всего | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 58,010 | 30,100 | 0,000 | 2,260 | 0,000 | 3,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,300 |
| 2026-2030 г. | Отопление+вентиляция | Гкал/ч | 86,610 | 58,785 | 528,680 | 402,882 | 45,953 | 40,913 | 0,280 | 28,131 | 10,167 | 0,000 | 1,030 | 1,927 | 5,812 | 2,400 | 3,200 | 32,952 | 114,456 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 16,127 | 13,458 | 140,086 | 79,565 | 11,228 | 13,459 | 0,122 | 8,319 | 2,621 | 0,000 | 0,000 | 1,193 | 1,026 | 0,600 | 0,800 | 8,238 | 28,614 |
|  | Всего | Гкал/ч | 102,737 | 72,243 | 668,766 | 482,447 | 57,181 | 54,372 | 0,402 | 36,450 | 12,650 | 0,000 | 1,030 | 3,120 | 6,838 | 3,000 | 4,000 | 41,190 | 143,070 |
|  | Отпуск | Гкал | 303605,481 | 146104,040 | 1721404,127 | 1258890,515 | 111957,488 | 140318,126 | 1540,218 | 139605,643 | 50139,945 | 0,000 | 2736,174 | 5810,000 | 20826,428 | 10270,325 | 13693,767 | 141011,564 | 489791,804 |
|  | Расход газа по норме на отпуск тепловой энергии | тыс. м3 | 41251,788 | 19625,717 | 198032,052 | 154046,656 | 14930,315 | 19029,804 | 173,191 | 18098,057 | 7019,750 | 0,000 | 405,607 | 869,758 | 2099,906 т | 1359,933 | 1813,244 | 18671,876 | 67008,586 |
|  | Среднечасовой расход газа | тыс. м3/ч | 4,911 | 2,336 | 23,575 | 18,339 | 1,777 | 2,265 | 0,021 | 2,155 | 0,836 | 0,000 | 0,078 | 0,104 | 0,25 т | 0,162 | 0,216 | 2,223 | 7,977 |

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

С августа 2013 года скорректированы правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в России. Ранее необходимость аварийного и резервного топлива для работающих на газе источников тепловой энергии рассчитывалась на основе топливных режимов, предоставляемых газоснабжающей организацией, теперь упоминание о топливном режиме исключено из Постановления Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317 «Об утверждении правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации». Вместе с тем в «Порядке обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах» (утвержденном Приказом Минэнерго РФ от 16.12.2002 № 448) говорится, что обеспечение поставок в периоды похолоданий при максимальных отборах газа осуществляется за счет перевода ряда потребителей на резервные виды топлива. Объемы высвобождаемых ресурсов газа для этих целей определяются «Графиками перевода организаций на резервные виды топлива при похолоданиях».Для котельной «Южная» необходимо провести реконструкцию резервного топливного хозяйства.

- Глава 9 "Оценка надёжности теплоснабжения"

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения.

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного  времени  требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности:

- источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

- минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-96. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители.

Перспективные показатели надёжности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Перспективные показатели надежности системы теплоснабжения города Тверь определяются по среднестатистическим данным наработки на отказ элементов системы. В надежности системы подачи тепловой энергии наиболее показательным является вероятность безотказной работы наиболее протяженного участка сети, определяемая числом нарушений.

Данный расчет выполнен по нормативно-технической документации и позволяет дать количественную оценку указанного параметра для дальнейшего сопоставления с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы Ртс положено понятие плотности потока отказов ω, 1/(км*год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω

Плотность потока отказов для участка тепловой сети с постоянным диаметром d=const (в метрах):

ωj,=а∙kcj∙djb∙τ

a - эмпирический коэффициент, при отсутствии данных принимается равным 3·10-5;

kcj - коэффициент старения (утраты ресурса) j - го участка: kcj= 3-(n/30)2,6 при n<=30; kcj= 3-(n/30)1/2.6 при n> 30;

n - срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах),или Кс=3-И2,6

И = n/no, где

И - индекс утраты ресурса;

dj - диаметр трубопровода j-го участка (в метрах),

b - эмпирический коэффициент, отражающий влияние диаметра на плотность потока отказов, и равный 0,208;

т - длительность отопительного периода в часах, для г. Твери равного 5664 ч.

n -срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no - расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

В связи с тем, что поток отказов элементов систем теплоснабжения составляет однородный процесс Пуассона, характеризуемый стационарностью, отсутствием последействия и ординарностью, плотности потоков отказа для каждого участка суммируются по всем авариям. Вычисляются величины , равные сумме плотностей потоков отказов по авариям.

Следующий этап вычислений - умножение полученных величин ш’, на длину j-го участка l (в км) и на коэффициент интенсификации ремонтных работ m для расчета потоков отказа:

ωjp=ωj"2,4∙lj∙mp

В формуле значения коэффициента m равно: mp = 0,65 - при вычислении вероятности безотказной работы.

Потоки отказов ωjp, используемые для вычисления вероятности безотказной работы соответственно при достаточно большом объеме статистического материала, по предельной теореме Бернулли представляют собой частоту появления события в единицу времени (в течение года).

С помощью потока отказов ωjp, вычисляется вероятность безотказной работы РТС для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года:

Р = е-ω

Последовательным (основным) соединением элементов в смысле надежности называется такое соединение, при котором выход из строя хотя бы одного из них приводит к отказу всей системы, т.е. последовательная структура работоспособна, если все ее элементы работоспособны.

В производственной системе элементы физически могут быть соединены параллельно, однако с позиций надежности они могут быть соединяться как параллельно, так и последовательно.

Отказы элементов этой модели являются независимыми и несовместными событиями, которые приводят к полной потере работоспособности всей системы. Вероятность безотказной работы последовательной структуры будет определяться по теореме умножения вероятностей: вероятность произведения нескольких независимых событий равна произведению вероятностей этих событий.

Pct=P1tP2t⋯Pnt=i=1nPit

где Pi(t)- вероятность работы i-ого элемента, n - число элементов.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ по указанному выше алгоритму.

Минимально допустимое значение этого показателя согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 равно 0,9.

Перспективные показатели, определяемые приведённой продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

На основании главы 1 для анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений использованы значения показателей по СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и произведен расчет коэффициента готовности СЦТ.

Данный расчет выполнен по нормативно-технической документации и позволяет дать количественную оценку указанного параметра для дальнейшего сопоставления с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по формуле:

Кг=8760-z1-z2-z3-z48760

где z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии. Допускается принимать по среднестатистическим данным z2≤50 часов;

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

z2=zоб+zвпу+zтсв+zпар+zтоп+zхов+zэл

где zоб - основного энергооборудования;

zвпу - водоподогревательной установки;

zтсв - тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар - тракта паропроводов;

zтоп - топливообеспечения;

zхов, - водоприготовительной установки и группы подпитки;

zэл - электроснабжения.

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей, рассчитывающееся по формуле:

z3=tв∙ωjE

где tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра dj (см. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

ωjE=ωj"∙mE

В формуле значения коэффициента m равны соответственно: mE = 6,5, где mE используется при вычислении коэффициента готовности.

Потоки отказов ωjE, используемые для вычисления коэффициента готовности при достаточно большом объеме статистического материала, по предельной теореме Бернулли представляют собой частоту появления события в единицу времени (в течение года).

Расчеты показателей надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ по указанному выше алгоритму и представляются в таблице 1.53 первой книги обосновывающих материалов.

z4- число часов ожидания неготовности абонента. Допускается принимать посреднестатистическим данным z4≤10 часов.

Нормативный (минимально допустимый) показатель готовности систем теплоснабжения к исправной работе:

Кг(НОРМ)=nГОД-zГОДnГОД=8760-2648760=0,97

zгод - число часов неготовности СЦТ к исправной работе при нормативном (минимальном) значении Кг (норм) = 0,97 принимается:

zгод=z1+z2+z3+z4≅264 часа

С помощью показателя готовности при проектировании рекомендуется определять:

- радиус надежного (качественного) теплоснабжения;

- достаточность установленной тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного (штатного) функционирования СЦТ;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- максимально допустимое число часов неготовности источника тепловой энергии в течение отопительного сезона;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура у абонента.

- необходимость утепления зданий.

Для расчета готовности системы теплоснабжения имеем следующие исходные данные по потребителям, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Исходные данные по потребителям

| Источник | z1 | zоб | zвпу | zтсв | zтоп | zхво | zэл | z3 | z4 | КГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 5 | 0,992 |
| ТЭЦ-3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | 5 | 0,981 |
| ТЭЦ-4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 67 | 5 | 0,988 |
| ВК-1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0,990 |
| ВК-2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 5 | 0,989 |
| КЦ | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28,2 | 5 | 0,987 |
| Котельная «Южная» | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 5 | 0,987 |
| Котельная «Сахарово» | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0,992 |
| Котельная «ХБК» | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0,992 |
| Котельная «Мамулино-2» | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0,991 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 5 | 0,992 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0,991 |
| Котельная «Химинститут» | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 0,990 |
| Котельная «Лазурная» | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 5 | 0,989 |

Минимально допустимое значение этого показателя согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 равно 0,97.

Перспективные показатели, определяемые приведенным объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Минимально допустимая величина подачи тепловой энергии потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3°С (таблица 9.2).

Таблица 9.2 - Допускаемое снижение подачи тепловой энергии

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо,°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи тепловой энергии, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 400 | 18 | 0 | 0 | 13 | 21 | 33 |
| 500 | 22 | 0 | 7 | 26 | 33 | 43 |

Объем недоотпуска тепла в результате нарушений подачи тепловой энергии определяется общим коэффициентом готовности системы теплоснабжения. Так как вероятность возникновения события равномерно распределена в течение расчетного периода его наблюдения, то и общий недоотпуск тепловой энергии следует определять при среднегодовой температуре за отопительный период и межотопительный для котельной № 1.

Приведенный объем недоотпуска тепла следует определять из числа участков тепловой сети, имеющих наибольший коэффициент неготовности. Такое значение коэффициента неготовности имеют нерезервированные линии с наибольшей удаленностью от источника и, как следствие, с меньшей вероятностью безотказной работой СЦТ.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

∆Qn=Qпр∙Tоп∙qтпГкал

где Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (или тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп - продолжительность отопительного периода, час (5232);

qтп - вероятность отказа теплопровода.

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения как правило, не составляет более 0,999 для рассматриваемых источников теплоснабжения, отсюда следует, что вероятность отказа теплопровода составляет меньше 0,001.

Таблица 9.3 - Перспективные показатели

| Источник | Среднегодовой расход тепла за отопительный период по каждому источнику, Гкал/ч | Максимальная вероятность отказа теплопровода | Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2030 |  |  |  |
| Котельная «Сахарово» | 8,394 | 0,001 | 43,920 |
| Котельная «Мамулино» | 11,231 | 0,001 | 58,759 |
| Котельная «Южная» | 141,330 | 0,001 | 739,437 |
| Котельная «ХБК» | 4,126 | 0,001 | 21,585 |
| Котельная «УПК» | 0,080 | 0,001 | 0,421 |
| Котельная «Поликлиника № 2» | 0,123 | 0,001 | 0,642 |
| Котельная «Школа №2» | 0,939 | 0,001 | 4,913 |
| Котельная «Школа №24» | 0,116 | 0,001 | 0,609 |
| Котельная «Керамический з-д» | 0,426 | 0,001 | 2,227 |
| Котельная «ПАТП-1» | 0,947 | 0,001 | 4,956 |
| Котельная «ДРСУ-2» | 1,426 | 0,001 | 7,461 |
| ТЭЦ-1 | 54,825 | 0,002 | 573,692 |
| ВК-2 | 39,723 | 0,002 | 415,666 |
| ТЭЦ-3 | 376,305 | 0,010 | 19688,252 |
| ТЭЦ-4 | 259,576 | 0,005 | 6790,511 |
| ВК-1 | 31,760 | 0,001 | 166,169 |
| Котельный цех | 31,739 | 0,003 | 498,178 |
| Котельная «Школа №3» | 0,455 | 0,001 | 2,383 |
| Котельная «Сахаровское ш.» | 2,357 | 0,010 | 123,337 |
| Котельная "п. Б. Перемерки, 20" | 0,247 | 0,010 | 12,929 |
| Котельная "Химинститут" | 20,888 | 0,001 | 109,288 |
| Котельная «КОМО» | 0,460 | 0,001 | 2,408 |
| Котельная «Мамулино- 2» | 2,054 | 0,001 | 10,747 |
| ТЭЦ «Залинейная» | 79,754 | 0,001 | 417,272 |
| Мамулино-3 | 22,961 | 0,001 | 120,133 |
| Котельная мкр. Брусилово | 3,623 | 0,001 | 18,954 |

Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Отклонение температуры теплоносителя возможно при недостаточной мощности источника теплоснабжения при расчетных температурах. Для исключения возможности дефицита мощности при аварийных ситуациях на источниках теплоснабжения, необходимо перераспределить нагрузки между источниками. Таким образом, захватывая перспективные тепловые нагрузки в соответствии с генеральным планом города, обеспечивается резервирование мощности теплоисточников для поддержания заданного температурного графика в расчетные температуры.

Отклонения параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии невозможны для города Твери при выполнении рекомендаций по модернизации системы теплоснабжения, изложенных в предыдущих главах.

Отсутствие вероятности по происхождению события исключает возможность оценки перспективных показателей определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

- Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общая стоимость капитальных вложений в источники тепловой энергии, тепловые сети и сооружения на них по предварительной оценке составляет 26423,53 млн. рублей, в том числе:

- Капитальные вложения в источники тепловой энергии – 5414,54 млн. рублей;

- Капитальные вложения в тепловые сети, наносные станции и тепловые пункты –  11970,69 млн. руб;

- Капитальные вложения в мероприятия по изменению гидравлического режима – 38,3 млн. рублей (0,15 %).

Рисунок 10.1 - Доли капитальных вложений за период действия схемы теплоснабжения

Стоимость проектов определяется с использованием укрупнённых коэффициентов, рассчитанных на основе цены объекта «под ключ» за 1 МВт или 1 Гкал мощности для источников тепловой энергии и на основе величины диаметров, изолирующего материала, способа прокладки - для тепловых сетей. Точная стоимость мероприятий по каждому проекту уточняется по факту принятия решения о строительстве и реконструкции объекта в индивидуальном порядке на основе проектно-сметной документации.

По годам капитальные вложения в строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения представлены в таблице 10.1.

В период с 2019 по 2023 год в рамках инвестиционной программы балансируется система теплоснабжения города Твери: перекладываются участки с зауженным диаметром; перекладываются магистральные и распределительные тепловые сети; дающие наибольшее число порывов трубопроводов. Строятся станции катодной защиты трубопроводов и дренажные насосные станции.

Реконструируются ЦТП с переводом на закрытый водоразбор горячей воды, а также с у3становкой приборов учёта энергетических ресурсов, в т.ч. холодной воды.

Производится реконструкция и модернизация энергетического и вспомогательного оборудования на источниках тепловой энергии.

| Мероприятия первой очереди |  | 4 318 119 |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа и (или) поставки энергии от разных источников, в т.ч.: |  | 3 691 679 |
| Реконструкция магистральных сетей с повышенной повреждаемостью |  | 3 030 722 |
| Реконструкция распред. сетей с повышенной повреждаемостью |  | 278 484,74 |
| Строительство и реконструкция дренажных насосных станций |  | 33 454,17 |
| Реконструкция центральных тепловых пунктов | 2023 | 278 992,34 |
| Установка станций катодной защиты на магистральных трубопроводах тепловых сетей | 2022 | 12 425,75 |
| Перевод ЦТП с открытой схемы ГВС на закрытую | 2021 | 57 600,86 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  | 410 177 |
| Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 159 965 |
| Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 173 630 |
| Строительство повысительной насосной станции в ТК-376 на ул. Красина | 2023 | 76 582 |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  | 216 263 |
| Реконструкция тепловой изоляции и антикоррозийной защиты оборудования |  | 45 971,7 |
| Реконструкция сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек с устройством тепловых камер |  | 5 571,4 |
| Установка приборов учета ХВС на ЦТП | 2019 | 5 447,6 |
| Установка узлов учета тепловой энергии в МКД | 2022 | 159 271,9 |

На период 2024 – 2028 гг. необходимо реализовать мероприятия, направленные на строительство котельной ВК «Залинейная» тепловых сетей в зоне её действия. Реконструкцию магистральных и распределительных тепловых сетей, выработавших проектный ресурс.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности в капитальных вложениях для повышения надёжности функционирования системы теплоснабжения, снижения энергоёмкости коммунальных услуг по тепло- и горячему водоснабжению, а также по обеспечению их качества.

Объём требуемых капитальных вложений в реновацию системы теплоснабжения г. Твери 4-ре миллиарда в источники теплоснабжения и 12-ть миллиардов рублей в тепловые сети и сооружения на них, требует соответствующих институциональных изменений в коммунальном комплексе города Твери, для доступа к источникам инвестиций.

Табл. «источники инвестиций»

| № п/п | Источники инвестиций: | Ограничение: |
| --- | --- | --- |
| 1 | собственные средства собственников объектов системы теплоснабжения | Недостаточны для предпроектных работ |
| 2 | заёмные средства | обеспечение |
| 3 | Инвестиции энергосервисных компаний | Срок окупаемости до 5-ти лет; Гарантии возврата. |
| 4 | софинансирование ГК «ФСР ЖКХ РФ» | Частный оператор; Программа долгосрочного развития. |
| 5 | Средства областного бюджета | Объекты СТС находятся в муниципальной и частной собственности. |
|  | Средства федерального бюджета | Объекты СТС находятся в муниципальной и частной собственности. |

- Собственники не располагаю свободными средствами в достаточном объёме

- Операторы системы теплоснабжения г. Твери, не являются качественными заёмщиками, следовательно, привлечь заёмные средства некому.

- Операторы системы теплоснабжения г. Твери балансируют на грани банкротства, следовательно, велик риск невозврата инвестиций энергосервисным компаниям.

Правительство РФ через ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ, софинансирует процентную ставку по заёмным средствам, привлечённым оператором, частной компанией, имеющей опыт управления реновацией системы теплоснабжения города с населением выше 400 тысяч человек. В исключительных случаях, бюджет субъекта РФ, выделяет субсидии для восстановления работоспособности системы теплоснабжения.

4 и 5.  С формирована федеральная законодательная база, регулирующая отношения субъектов рынка муниципальной энергетики.

Табл. «Источники возврата инвестиций»

| № п/п | Источники возвратаинвестиций: | Ограничение: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономия за счёт повышения энергоэффективности СТС | В течение 5-ти лет после реконструкции |
| 2 | Инвестиционная надбавка к тарифу | Ограничены низкой платёжеспособностью населения |
| 3 | Амортизационные отчисления |  |

В текущем состоянии коммунального комплекса г. Твери источники инвестиций недоступны, а источники возврата инвестиций связаны ограничениями.

Реновация с привлечением внебюджетных средств в объёме 16-ти миллиардов рублей может начаться только после институциональных преобразований, т.е. перехода от инерционного сценария к стратегии развития.

- Создание условий привлекательных для стратегического партнёра - частной компании, имеющей опыт управления реновацией системы теплоснабжения города с населением свыше 400 тысяч человек;

- Объединение компетенций и ресурсов стратегического партнёра,администрации г. Твери и Правительства Тверской области в формате государственно-частного партнёрства /ГЧП/ на базе концессионного соглашения;

- Реальная тарифная политика РЭК Тверской области, с обеспечением необходимой валовой выручки теплоснабжающим организациям;

- Внедрение в оборот термина «расходы на оплату коммунальных услуг» вместо «тариф на коммунальную услугу»;

- Информационное обеспечение населения о целях и мероприятиях процесса реновации.

ГЧП создаёт условия для привлечения инвестиций энергосервисных компаний, внебюджетных средств и компетенций, необходимых для проведения реновации.

Тарифная политика, понятная для стратегического партнёра, кредиторов и населения, на период концессионного соглашения обеспечит открытие длинной кредитной линии.

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения, сетей и сооружений на них, теплопотребляющих устройств потребителей приведёт к снижению полезного отпуска тепла и, следовательно, к снижению выручки от реализации теплоснабжающих организаций. Оперирование термином «расходы на оплату коммунальных услуг» вместо «тариф на коммунальную услугу» позволит безболезненно для потребителей сохранить необходимую валовую выручку, т.е. использовать полученную экономию на возврат инвестиций.

Открытое общение с гражданами обеспечит их поддержку процессу реновации.

Как показал опыт пяти лет, прошедших с принятия изначальной схемы теплоснабжения, вследствие отсутствия необходимых денежных средств, не было реализовано ни одного существенного мероприятия схемы. В аварийно-восстановительном режиме устраняются порывы трубопроводов и отказы энергетического оборудования, продолжает накапливаться сверхнормативный износ объектов теплоснабжения.

Затягивание преобразований, попытки реновации как-нибудь, без преобразований ведут к саморазрушению городской системы теплоснабжения.

Система финансового обеспечения, необходимого для развития системы теплоснабжения, в целом может включать несколько различных источников средств:

- Собственные финансовые ресурсы предприятия за счет прибыли и амортизационных отчислений;

- Средства собственников объектов системы теплоснабжения;

- Заемные средства;

- Бюджетное финансирование;

- Средства внебюджетных фондов и пр.

При выборе источников финансирования необходимо учитывать различные факторы: стоимость привлекаемого капитала, эффективность отдачи от него, риск, возникающий при использовании того или иного источника финансирования и пр. При этом надо иметь в виду, что использование внутренних источников финансирования - это легкость, доступность и быстрота мобилизации ресурсов, уменьшение риска неплатежеспособности (из-за отсутствия процентных выплат), однако вместе с тем - ограниченность объемов и отвлечение денежных средств из хозяйственного оборота. При внешних источниках финансирования очевидна возможность привлечения средств в значительных масштабах, однако здесь в качестве негативного фактора также присутствует сложность и длительность процедур привлечения средств.

Для привлечения инвестиций и в целях достижения баланса «располагаемая тепловая мощность = текущая и перспективная тепловая нагрузка» администрации города Твери и Правительству Тверской области необходимо создать организационно-правовые условия, гарантирующие собственникам объектов системы теплоснабжения и инвесторам возврат инвестиций, а именно - провести реформирование коммунального комплекса в интересах населения, собственников существующих энергомощностей и инвесторов.

Объекты системы теплоснабжения города Твери находятся как в частной, так и в муниципальной собственности, кроме того часть объектов являются бесхозными.

Для сдачи имущества в аренду или передачи его в концессию администрации города необходимо провести его переоценку и зарегистрировать право собственности на него в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП) в установленном порядке. То же относится и к бесхозным сетям. Бесхозяйные объекты описаны в таблице 1.28 пп. 1.3.21 первой книги обосновывающих материалов и в разделе 10 схемы теплоснабжения.

Препятствием для притока инвестиций в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы теплоснабжения являются также «ножницы» тарифов на тепловую энергию, рассчитанных теплоснабжающими организациями и утверждёнными Региональной энергетической комиссией Тверской области, а также отставание темпов роста тарифов на тепловую энергию от темпов роста тарифов на природный газ и электрическую энергию. Указанные «ножницы» обрекают теплоснабжающие организации на гарантированное удвоение убытков ежегодно.

Низкая платёжная дисциплина покупателей тепловой энергии (управляющих компаний, товариществ собственников жилья) также является причиной роста убытков теплоснабжающих организаций.

Расчёты эффективности инвестиций

Для определения ценовых последствий реализации запланированных мероприятий (проектов) схемы теплоснабжения и для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет используются долгосрочные индексы-дефляторы (таблица 10.2), установленные Минэкономразвития России в следующих документах:

-	Сценарные условия долгосрочного прогноза социально- экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

При расчетах также применяются следующие условия: расчёты ведутся в ценах базового периода - 2017 год; производственные расходы базового периода приняты по материалам тарифных дел и иных уточняющих документов, переданных теплоснабжающей организацией; натуральные показатели в части прогнозируемого отпуска тепловой энергии взяты на основе расчетов программного комплекса ГИС «Zulu» и перспективной нагрузки. Выработка тепловой энергии до 2029 года рассчитывается с учетом проведения энергоэффективных мероприятий: снижения процента расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, уменьшения тепловых потерь в трубопроводах за счет перекладки тепловых сетей.

Таблица 10.2 - Прогнозные индексы Минэкономразвития России, %

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфляция на конец года | 104,4 | 104,1 | 104,3 | 104,1 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,2 | 103,3 | 103,2 |
| Индекс-дефлятор реальной заработной платы | 105,5 | 105,3 | 104,9 | 104,9 | 105 | 104,8 | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,7 |
| Индекс-дефлятор цен на природный газ | 114,6 | 115 | 114,9 | 106,7 | 106,5 | 106,1 | 106,2 | 104,5 | 105,4 | 105,1 |
| Индекс-дефлятор цен на уголь | 105,8 | 104,5 | 105,7 | 104,9 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 103,6 | 104,1 | 104 |
| Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию | 111,3 | 110,9 | 111,3 | 109,2 | 108,4 | 108,1 | 107,4 | 107 | 105,5 | 104,6 |
| Индекс-дефлятор цен на электроэнергию | 106,2 | 104,3 | 106,5 | 105,8 | 105,6 | 105,4 | 105,4 | 103,9 | 104,7 | 104,6 |
| Индекс-дефлятор инвестиций | 105,5 | 105,1 | 104,8 | 105,2 | 104,9 | 104,2 | 103,6 | 103,3 | 103,8 | 103,4 |

При расчете финансовой эффективности в качестве исходных данных используются чистые денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, в качестве основных показателей - чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности (IRR, ВНД) и индекс рентабельности.

Расчет по денежным потокам происходит с учетом следующих условий:

1) Прогноз расходов на топливно-энергетические ресурсы, материалы, фонд оплаты труда, содержание оборудования, цеховые и общехозяйственные расходы принимается с учетом оптимизации и повышения эффективности системы теплоснабжения и в соответствии с индексами-дефляторами Минэкономразвития России.

2) Социальные отчисления до 2029 года принимаются неизменными и равными 30,2% от фонда оплаты труда, где 0,2% составляют страховые взносы от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.

3) Амортизация оборудования вычисляется по линейному способу (балансовая стоимость основных производственных фондов) и учитывает стоимость строительства новых производственных фондов.

4) Плата за подключение рассчитана в размере 11343,04 тыс. рублей за 1 присоединенную Гкал/час, что учитывается в поступлениях от инвестиционной деятельности.

5) Общий объем необходимых инвестиций складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по тепловым источникам и тепловым сетям, а также средств, необходимых для обслуживания долга.

6) В качестве источников финансирования предусматриваются привлеченные средства ФЦП (безвозмездные, составляющие 50 % от капитальных вложений в объекты системы тепло-снабжения) и средства Внешэкономбанка. Стоимость заемных средств Внешэкономбанка принимается по ставке 7 % (процент сложный), график погашения кредита гибкий.

7) Для расчета дисконтированной стоимости будущих денежных потоков (ЧДД) принимается коэффициент дисконтирования 14 %.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) - разность между суммой дисконтированных положительных и дисконтированных отрицательных потоков. Индекс рентабельности - это сумма дисконтированных положительных потоков, деленная на сумму дисконтированных отрицательных потоков (при значении большем 1 проект принимается), и составляет по проекту 4,3. Внутренняя норма доходности - это такая процентная ставка, при которой ЧДД равна 0. По проекту - 34,3 %. Срок окупаемости проекта - 20 лет.

Расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

При реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения величина платы за потреблённую тепловую энергию зависит от рассчитанной в инвестиционной программе надбавки к тарифу на тепловую энергию. Величина инвестиционной надбавки зависит от суммы капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию, от срока окупаемости проекта и от эффективности схемы финансирования проекта.

Плата за присоединённую нагрузку определяется суммой капитальных вложений в увеличение мощности энергетического оборудования и требуемой пропускной способности тепловых сетей, производится застройщиком и влияет на стоимость вводимых строительных площадей. Плата за присоединённую нагрузку планируется в размере 11343,04 тыс. рублей за 1 Гкал/час в ценах 2017 года (таблица 10.3).

Таблица 10.3 - Прогнозируемые инвестиционные надбавки и плата за подключение

| Капитальные вложения | Плата за подключение | Надбавка | Срок окупаемости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без ФЦП | С ФЦП |
| В ввод новых электрических мощностей | - | 0,15 руб./кВт | 26 лет | 13 лет |
| В ввод новых тепловых мощностей | 10620,0 тыс. руб. за 1 Гкал/час | - | - | - |
| В реконструкцию и модернизацию | - | 56,41 руб./Гкал | 40 лет | 20 лет |
| В мероприятия по переводу абонентов на закрытый водоразбор | - | - | 5 лет | - |

При расчёте инвестиционной надбавки принят оптимальный сценарий, когда органы муниципального самоуправления и органы государственной власти действуют согласованно в интересах проекта.

Объём капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию задаётся объёмом накопленного износа, целевыми показателями надёжности и качества тепловой энергии. Срок окупаемости принят равным жизненному циклу систем теплоснабжения - 20 лет. Эффективность схемы финансирования зависит от следующих субъектов:

- Администрация г. Твери в части привлечения стратегического партнёра;

- Правительство Тверской области в части установления реальных тарифов, инвестиционной надбавки и платы за присоединение;

- Правительство РФ в части включения проекта в федеральную целевую программу, а также в выделении субсидий на погашение процентной ставки по кредиту и на компенсацию разницы между темпами роста тарифов на газ (электрическую) энергию и на тепловую энергию.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии представлены в таблице 10.4.

Инвестиционная надбавка к тарифу устанавливается с 2019 года в размере 56,41  рубля за 1 Гкал, что не превышает 7 % от стоимости тепловой энергии, и обеспечивает срок окупаемости проекта в 20 лет. Последующие значения надбавки рассматриваются с учетом опубликованного Минэкономразвития индекса потребительских цен. К 2028 году намечается снижение нагрузки на потребителей с 3,14 % до 1,81 %.

Таблица 10.4- Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 2478,07 | 2748,18 | 3058,72 | 3340,12 | 3620,69 | 3913,97 | 4203,61 | 4497,86 | 4745,24 | 4963,52 |
| - рост инфляции | - | 1,113 | 1,109 | 1,113 | 1,092 | 1,084 | 1,081 | 1,074 | 1,07 | 1,055 | 1,046 |
| Тариф с надбавкой | руб./Гкал | 2542,63 | 2815,38 | 3128,82 | 3413,09 | 3696,51 | 1,081 | 1,074 | 1,07 | 1,055 | 1,046 |
| - надбавка (i) | руб./Гкал | 64,56 | 67,2 | 70,09 | 72,97 | 75,81 | 3992,59 | 4285,13 | 4581,99 | 4832,15 | 5053,22 |
| Нагрузка на потребителей | % | 2,61% | 2,45% | 2,29% | 2,18% | 2,09% | 2,01% | 1,94% | 1,87% | 1,83% | 1,81% |

- Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации следующие:

1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, города, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, города существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, города;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, города, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, города вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, города, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, города.

4.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

3)	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

6.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7.	В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8.	Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

2)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

3)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

4)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

9.	Организация при присвоении ей статуса единой теплоснабжающей организации направляет:

1)	подписанные со своей стороны проекты договоров теплоснабжения потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, и не направившим заявления о заключении договоров теплоснабжения;

2)	подписанные со своей стороны проекты договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на объемы тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения, иным теплоснабжающим организациям;

3)	подписанные договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности потребителям, подключенным к системе теплоснабжения, но не потребляющим тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения;

4)	теплосетевым организациям подписанные со своей стороны договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в целях компенсации потерь в тепловых сетях.

10.	Лица, получившие от единой теплоснабжающей организации проекты договоров, обязаны рассмотреть их в течение 15 дней со дня получения, при отсутствии разногласий подписать их со своей стороны и направить единой теплоснабжающей организации. Разногласия по договорам должны быть рассмотрены сторонами до 1 декабря года, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Для организации заключения договоров теплоснабжения лица, владеющие источниками тепловой энергии и тепловыми сетями, обязаны передавать единой теплоснабжающей организации сведения о потребителях в системе теплоснабжения.

11.	Теплоснабжающие организации, не являющиеся единой теплоснабжающей организацией в соответствующей системе теплоснабжения, сообщают единой теплоснабжающей организации о заключенных с потребителями договорах теплоснабжения в срок до 1 октября.

12.	Распределение нагрузки между источниками тепловой энергии, функционирующими в границах системы теплоснабжения, осуществляется на основании утвержденной схемы теплоснабжения.

13.	При наличии возможности управления потоками тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения, в которой источники тепловой энергии принадлежат на праве собственности или ином законном основании 3 и более лицам, единая теплоснабжающая организация наделяется полномочиями на осуществление (организацию осуществления) диспетчеризации потоками тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения.

Таблица 11.1 - Реестр существующих зон деятельности для определения единой теплоснабжающей организации

| Код зоны деятельности | ЕТО | Номер системы теплоснабжения* | Источники тепловой энергии | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ООО «Тверская генерация» | 1 | ТЭЦ-1 | ООО «Тверская генерация» |
|  |  |  | ТЭЦ-3 | ООО «Тверская генерация» |
|  |  |  | ТЭЦ-4 | ООО «Тверская генерация» |
|  |  |  | ВК-1 | ООО «Тверская генерация» |
|  |  |  | ВК-2 | ООО «Тверская генерация» |
|  |  |  | Котельный цех | ООО «Тверская генерация» |
|  |  |  | Кот. «Южная» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 2 | Кот. «п. Б. Перемерки, 20» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 3 | Котельная «ТКСМ- 2» | ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» |
|  |  | 4 | Кот. поселка Элеватор | ООО "Лазурная" |
| 04 | ООО «Тверская генерация» | 5 | Кот. «Химинститут» | ООО «Тверская генерация» |
| 02 | ООО «Тверская генерация» | 6 | Кот.«Сахаровское шоссе» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 7 | Кот. «Школа №3» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 8 | Кот. «Сахарово» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 9 | Кот. «Мамулино» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 10 | Кот. «ХБК» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 11 | Кот. «ПАТП- 1» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 12 | Кот. «ДРСУ- 2» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 13 | Кот. «Школа №2» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 14 | Кот. «Керамический з-д» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 15 | Кот. «УПК» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 16 | Кот. «Поликлиника № 2» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 17 | Кот. «Школа №24» | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 18 | Кот. ул. Шишкова 97 | ООО «Тверская генерация» |
|  |  | 19 | Кот. Брусилово | ООО «Энерго Альянс» |
| 03 | ООО «Сервис Тверь» | 20 | Кот. «Мамулино-2» | ООО «Сервис Тверь» |
|  |  | 21 | Кот. Октябрьский пр-т, д. 75 | ООО «Сервис Тверь» |
| 05 | ООО «Энерго Ресурс» | 22 | Кот. Мамулино-3 | ООО «Энерго Ресурс» |
| 06 | ООО «КОМО» | 23 | Котельная ООО «КОМО» | ООО «КОМО» |
| 07 | ГБУ «Центр кадастровой оценки» | 24 | Котельная ОКБ | ГБУ «Центр кадастровой оценки» |
| 08 | ООО «ИНТЭК» | 25 | Котельная ООО «ИНТЭК» | ООО «ИНТЭК» |
| 09 | Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжен ию - филиала ОАО "РЖД" | 26 | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" |
|  |  | 27 | Котельная ОАО "РЖД" ДТВС ТЧ-3 | Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" |
| 10 | ОАО "ТВЗ" | 28 | Котельная ОАО "ТВЗ" | ОАО "ТВЗ" |
| 11 | ОАО "Центросвармаш" | 29 | Котельная ОАО "Центросвармаш" | ОАО "Центросвармаш" |
| 12 | ООО "Крикс" | 30 | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 | ООО "Крикс" |
| 13 | ОАО "Волжский пекарь" | 31 | Котельная ОАО "Волжский пекарь" | ОАО "Волжский пекарь" |
| 14 | ООО «Тверской консервный завод» | 32 | Котельная ул. Коноплянниковой, д. 89 | ООО «Тверской консервный завод» |
| 15 | ООО «ДСК -Ресурс» | 33 | Кот. Склизкова, 86, к.1 | ООО «ДСК -Ресурс» |
|  |  | 34 | Кот. Склизкова, 108, к.1 | ООО «ДСК -Ресурс» |
|  |  | 35 | Кот. Фрунзе, 2, к.1 | ООО «ДСК -Ресурс» |
|  |  | 36 | Кот. Планерная,6 | ООО «ДСК -Ресурс» |

Примечание: * - Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями

В городе Твери сложилось тридцать шесть основных систем теплоснабжения для 15 единых теплоснабжающих организаций.

ООО «Тверская генерация», ООО «Сервис Тверь», ООО «КОМО», ООО «Лазурная», ООО «ИНТЭК», Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", ОАО "ТВЗ", ОАО "Центросвармаш", ООО "Крикс", ОАО "Волжский пекарь", ООО «Тверской консервный завод», ГБУ «Цент кадастровой оценки», ООО « ДСК-Ресурс»,ООО «Энерго Ресурс»,  соответствуют требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1)	Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (в соответствии п.4 Постановления Правительства РФ № 808 от 8 августа 2012 г. границы зон деятельности единой теплоснабжающей организаций определяются границами системы теплоснабжения).

2)	Размер уставного капитала.

3)	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таблица 11.2 - Критерии определения ЕТО в зоне действия централизованной системы теплоснабжения (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, КЦ и котельная «Южная»)

| № п/п | Принадлежность | Мощность источников тепловой энергии в зоне действия единой системы теплоснабжения, Гкал/ч | Материальная хар-ка, м2 | Объем сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети, находящихся в аренде ООО "Тверская генерация" (распределительные) | - | 91323,39 | 11574,8 |
| 2 | Тепловые сети, находящихся в собственности ООО "Тверская генерация" (магистральные) | - | 105407,85 | 52359 |
| 3 | Располагаемая мощность источников ООО "Тверская генерация" (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ- 4, ВК-1, ВК-2, КЦ) | 1357 | - | - |
| 4 | кот. Южная | 232,3 | - | - |
| 5 | Итого ООО "Тверская генерация": | 1589,3 | 197578,9 | 70794,33 |

В связи с вводом в эксплуатацию в 2018 г. котельной «Шишкова 97» было принято решение передать указанную котельную на баланс ООО «Тверская генерация» .

Котельная в микрорайоне Брусилово находится в границах систем теплоснабжения ООО «Тверская Генерация», следовательно, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией по системе теплоснабжения ООО « Тверская Генерация» .

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных выше, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города Тверь в границах систем теплоснабжения следующие предприятия:

- ООО «Тверская генерация» в единой системе теплоснабжения (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, Котельный цех, котельная «Южная»), в системах теплоснабжения котельных «ТКСМ-2», «п. Б. Перемерки, 20», котельной «Химинститут», котельной п. Элеватор, «Сахаровское шоссе», «Школа №3», «Сахарово», «Мамулино», «ХБК», «ПАТП-1», «ДРСУ-2», «Школа №2», «Керамический з- д», «УПК», «Поликлиника № 2», «Школа №24»; ул. Шишкова 97, мкр. Брусилово.

- ООО «Сервис Тверь» в системе теплоснабжения котельных «Мамулино-2», Кот. Мамулино-3, Октябрьский пр-т, д. 75;

- ООО «ДСК -Ресурс»  в системе теплоснабжения ул. Склизкова 86 корп 1, ул. Склизкова 108 корп.1, Планерна 6, Фрунзе 2 корп.1

- ООО «Энерго Ресурс» в системе теплоснабжения котельной Мамулино-3

- ООО «КОМО» в системе теплоснабжения котельной ООО «КОМО»;

- ГБУ «Центр кадастровой оценки»в системах теплоснабжения котельных ОКБ;

- ООО «ИНТЭК» в системе теплоснабжения котельной ООО «ИНТЭК»;

- Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" в системе теплоснабжения котельной филиала ОАО "РЖД";

- ОАО "ТВЗ" в системе теплоснабжения котельной ОАО "ТВЗ";

- ОАО "Центросвармаш" в системе теплоснабжения котельной ОАО "Центросвармаш";

- ООО "Крикс" в системе теплоснабжения котельной Петербургское шоссе, д. 15;

- ОАО "Волжский пекарь" в системе теплоснабжения котельной ОАО "Волжский пекарь";

- ООО «Тверской консервный завод» в системе теплоснабжения котельной ул. Коноплянниковой, д. 85;

- ООО « ДСК-Ресурс» в системах  теплоснабжения котельных Склизкова, 86, к.1, Склизкова, 108, к.1, Фрунзе, 2, к.1, Планерная,6

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Россиив системе теплоснабжения котельных №№ 8, 512, 393, 494, 28, 465, 605, 508, 453, 493, 491, 565, 377, 497, 576, 375, 295, 131, 214, 316,544, 559, 577, 26, 631, 448, 489, 620, 456, 218, 504, 505, 511, 604, 349, 22, 58/84, 596, 514, 12, 14, 385, 633, 634 ЭРТ «Тверской».

Заключение

Согласно требования п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом экономической обоснованности;

- учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути реализации мероприятий по развитию г. Твери, а также объем необходимых инвестиций для реализации выбранных вариантов развития отражены в разработанном ООО «Тверская генерация» документе - «Схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования городской округ город Тверь».

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 10 лет) дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского поселения.

Развитие системы теплоснабжения г. Твери в течение расчётного срока предлагается базировать на комплексе работ:

- на преимущественном использовании существующих источников тепловой энергии, находящихся в ведении организаций, занятых в сфере теплоснабжения г. Твери;

- на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения расчетов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии.

Предлагаемый вариант установления для теплоснабжающих организаций статуса «единой теплоснабжающей организации» улучшит качество теплоснабжения и обеспечит их более устойчивую работу.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта.