ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

КНИГА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Санкт Петербург 2022

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	4

1 РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	6

2 МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	8

3 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	9

4 НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	10

5 СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ	11

6 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	27

7 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	28

8 СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАСХОД ВОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ И ЗАТРАТ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ	30

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 3.1 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов	9

Таблица 5.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для централизованной системы теплоснабжения	12

Таблица 5.2 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	13

Таблица 5.3 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности прочих ЕТО	23

Таблица 5.4 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия проектируемой котельной «Затверецкая»	25

Таблица 7.1 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» за 2020 год	28

Таблица 8.1 – Годовые расходы теплоносителя и горячей для систем теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	31

Таблица 8.2 – Годовые расходы теплоносителя и горячей для систем теплоснабжения в зонах деятельности прочих ЕТО	34

Таблица 8.3 – Прогнозные годовые расходы теплоносителя и горячей для системы теплоснабжения в зоне действия проектируемой котельной «Затверецкая»	35

РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Согласно п.38 Методических указаний сведения о нормативных затратах теплоносителя должны указываться по данным энергетических характеристик тепловых сетей по показателю "потери сетевой воды" в соответствии с Приказом N 325.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «потери сетевой воды» (ПСВ) устанавливает зависимость в абсолютных или относительных величинах технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от характеристик и режима работы системы теплоснабжения.

ПСВ разделяются на технологические и с утечкой. К технологическим ПСВ относятся:

- ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты;

- ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях и системах теплопотребления.

К ПСВ с утечкой относятся:

- ПСВ при нарушениях нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с повреждениями тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными отношениями.

ПСВ на пусковое заполнение включают в себя ПСВ на выполнение подготовительных работ (проведение опрессовки, опорожнение тепловых сетей и систем теплопотребления и др.), проведение собственно ремонта и на выполнение работ по вводу сетей и систем теплопотребления после ремонта (заполнение, проведение регулировочных работ и т.п.).

Расчётные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний, промывок, регулировок и. т. п. также принимаются в долях от суммарного объема трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления.

Расчетный часовой расход на заполнение системы теплоснабжения учитывается в балансах ВПУ только для закрытых систем теплоснабжения с децентрализованным горячим водоснабжением от ИТП и принимается в зависимости от наибольшего диаметра секционированного участка тепловой сети согласно таблицы 3 п.6.16 СП 124.13330,2012 «Тепловые сети». При этом скорость заполнения должна увязываться с производительностью ВПУ и может быть ниже указанных расходов.

Среднегодовой расчетный (нормативный) расход с утечкой теплоносителя принимается в размере 0,25 % от общего объема воды в тепловой сети и в системах теплопотребления.

Объем воды в тепловой сети определяется по базам данных участков тепловых сетей, а также по данным электронной модели.

Сведения о внутреннем объеме систем теплопотребления потребителей как правило отсутствуют, поэтому этот объем определяется ориентировочно, исходя из присоединенной договорной нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС. В системах теплопотребления для оценочных расчетов при отсутствии точных данных о типе нагревательных приборов допускается принимать удельный объем воды в отопительно-вентиляционных системах жилых районов равным 30 м³·ч/Гкал, а удельный объем сетевой воды в системах ГВС в размере 6 м3·ч/Гкал нагрузки ГВС [М.М. Апарцев Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. Справочно-методическое пособие. – М. Энергоатомиздат, 1983].

Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах Таблица 5.1–Таблица 5.4.

МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часовой расход воды на горячее водоснабжение (в открытых системах расход теплоносителя) принимается по данным абонентских баз договорных нагрузок потребителей, а также по значениям присоединенных расчетных тепловых нагрузок на ГВС на коллекторах источников тепловой энергии.

В открытых и в закрытых (с отдельными сетями ГВС) системах централизованного горячего водоснабжения при установке на источниках баков – аккумуляторов горячей воды для расчета производительности ВПУ используется значение среднечасового расхода горячего водоснабжения, определяемого по перспективной среднечасовой нагрузке в зоне действия каждого источника тепловой энергии.

В Схеме теплоснабжения запланирован перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения (см. Главу 9 Обосновывающих материалов).

Значения среднечасового и максимального часового расхода приведены таблицах Таблица 5.1–Таблица 5.4.

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных сетях на ГВС с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) согласно п.6.17 СП 124.13330,2012 «Тепловые сети» должны предусматриваться баки – аккумуляторы химически очищенной и деаэрированной воды по СанПиН 2.1.4.2496-09, расчетной вместимостью, равной десятикратному среднечасовому расходу воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках тепловой энергии тепловой мощностью 100 МВт и выше следует предусматривать установку баков запаса химически очищенной и деаэрированной воды вместимостью 3% от объема воды в системе теплоснабжения.

Сведения о количестве и емкости баков – аккумуляторов приведены в таблице Таблица 3.1.

Таблица 3.1 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| № п/п | Источник | Кол-во баков, шт. | Общая емкость баков, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-3 | 1 | 20 000,0 |
| 2 | ТЭЦ-4 | 0 | 0,0 |
| 6 | Котельная Химинститут | 1 | 200,0 |
| 7 | Котельная Б. Перемерки | 1 | 1,0 |
| 8 | Котельная пгт Сахарово | 0 | 0,0 |
| 9 | Котельная п.Мамулино | 2 | 18,0 |
| 10 | Котельная Керамический завод | 1 | 5,0 |
| 12 | Котельная ХБК | 0 | 0,0 |
| 13 | Котельная Областная больница | 0 | 0,0 |
| 14 | Котельная Поликлиники №2 | 1 | 1,0 |
| 15 | Котельная Школы №2 | 2 | 4,0 |
| 16 | Котельная Школы №24 | 1 | 1,0 |
| 17 | Котельная ДРСУ-2 | 0 | 0,0 |
| 18 | Котельная ПАТП-1 | 1 | 5,0 |
| 19 | Котельная Сахаровское шоссе | 0 | 0,0 |
| 20 | Котельная Школы №3 | 1 | 1,0 |
| 21 | Котельная Шишкова, 97 | 0 | 0,0 |
| 22 | Котельная ЗАО "ТКСМ-2" (г. Тверь) | 2,0 | 60,0 |
| 23 | Котельная ООО "Лазурная" | 1 | н/д |
| 24 | Котельная ОАО "ТВЗ" | 1 | 100,0 |
| 25 | Котельная «Брусилово» | 2 | 8,0 |

НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с п.п.35 и 36 Методических указаний и форм таблиц П.35.4 и П.35.5 нормативный часовой расход подпиточной воды определен как «Нормативные утечки теплоносителя», а фактический часовой расход подпиточной воды определен как «Всего подпитка тепловой сети».

Нормативный часовой расход подпиточной (химически необработанной и не деаэрированной) воды для аварийного режима определен согласно п.6.22 СП 124.13330,2012 «Тепловые сети» в размере 2% от объема воды в тепловой сети и в системах теплопотребления. Значения указанных расходов приведены ниже в таблице 2.

Фактический часовой расход подпиточной воды для аварийного режима формами таблиц П.35.4 и П.35.5 не определен, информацией о статистике подпитки при аварийных режимах разработчик не располагает.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

Балансы производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя в системе теплоснабжения разрабатываются с целью выявления резервов и дефицитов для планирования мероприятий по реконструкции или модернизации водоподготовительных установок.

Производительность водоподготовительных установок должна компенсировать в эксплуатационном режиме затраты теплоносителя на собственные нужды источника тепловой энергии, потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и в системах теплопотребления, а также отпуск теплоносителя на нужды ГВС при открытой схеме или горячей воды при закрытой схеме с отдельной сетью ГВС.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для централизованной системы теплоснабжения приведен таблице Таблица 5.1.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведен таблице Таблица 5.2.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности прочих ЕТО приведен таблице Таблица 5.3.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия проектируемой котельной «Затверецкая» приведен в таблице Таблица 5.4.

Таблица 5.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для централизованной системы теплоснабжения

| Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, в т.ч. | т/ч | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| ТЭЦ-3 | т/ч | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ТЭЦ-4 | т/ч | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Срок службы ВПУ ТЭЦ-3 | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Срок службы ВПУ ТЭЦ-4 | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1322,659 | 1318,739 | 1417,033 | 1451,509 | 1451,376 | 1451,147 | 1451,564 | 1451,616 | 1451,820 | 1452,061 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 957,298 | 985,964 | 1089,850 | 1124,326 | 1124,193 | 1123,965 | 1124,381 | 1124,434 | 1124,638 | 1124,878 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 164,200 | 163,528 | 163,921 | 164,839 | 164,919 | 164,973 | 165,461 | 165,513 | 165,717 | 165,958 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 793,098 | 822,436 | 925,929 | 959,487 | 959,275 | 958,991 | 958,921 | 958,921 | 958,921 | 958,921 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 365,361 | 332,775 | 327,183 | 327,183 | 327,183 | 327,183 | 327,183 | 327,183 | 327,183 | 327,183 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1286,508 | 1300,133 | 1313,700 | 1330,888 | 1342,046 | 1354,538 | 1363,321 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 507,34 | 511,26 | 412,97 | 378,49 | 378,62 | 378,85 | 378,44 | 378,38 | 378,18 | 377,94 |
| Доля резерва | % | 27,72% | 27,94% | 22,57% | 20,68% | 20,69% | 20,70% | 20,68% | 20,68% | 20,67% | 20,65% |

Таблица 5.2 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Сахарово" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
|  | Срок службы | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,956 | 1,267 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,956 | 1,267 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,456 | 0,623 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,500 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 | 6,604 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 16,044 | 15,733 | 15,716 | 15,716 | 15,716 | 15,716 | 15,716 | 15,716 | 15,716 | 15,716 |
|  | Доля резерва | % | 94,38% | 92,55% | 92,45% | 92,45% | 92,45% | 92,45% | 92,45% | 92,45% | 92,45% | 92,45% |
| Котельная "Мамулино" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
|  | Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,029 | 1,200 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,029 | 1,200 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,029 | 1,200 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 | 9,792 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,071 | 0,900 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
|  | Доля резерва | % | 51,00% | 42,86% | 43,42% | 43,42% | 43,42% | 43,42% | 43,42% | 43,42% | 43,42% | 43,42% |
| Котельная "ХБК" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
|  | Срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,561 | 0,984 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 1,009 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,561 | 0,984 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 1,009 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,227 | 0,286 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,311 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,334 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 2,976 | 2,976 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,333 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 5,939 | 5,516 | 5,525 | 5,525 | 5,525 | 5,514 | 5,514 | 5,514 | 5,514 | 5,491 |
|  | Доля резерва | % | 91,37% | 84,86% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 84,82% | 84,82% | 84,82% | 84,82% | 84,48% |
| Котельная "Сахаровское шоссе, 16" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | Передача нагрузки на котельную «Затверецкая» |
|  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,106 | 0,131 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,106 | 0,131 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,084 | 0,131 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 3,994 | 3,969 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 3,972 | 4,005 | 4,005 | 4,005 |  |
|  | Доля резерва | % | 97,41% | 96,80% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 97,68% | 97,68% | 97,68% |  |
| Котельная "ДРСУ-2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,144 | 0,231 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,144 | 0,231 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,048 | 0,076 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,096 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 2,856 | 2,769 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 |
|  | Доля резерва | % | 95,20% | 92,30% | 92,37% | 92,37% | 92,37% | 92,37% | 92,25% | 92,25% | 92,25% | 92,25% |
| Котельная "Школа №24" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 |
|  | Доля резерва | % | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% |
| Котельная "Школа №2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,048 | 0,077 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,048 | 0,077 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,011 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,952 | 1,923 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
|  | Доля резерва | % | 97,60% | 96,15% | 96,22% | 96,22% | 96,22% | 96,22% | 96,22% | 96,22% | 96,22% | 96,22% |
| Котельная "Школа №3" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
|  | Доля резерва | % | 99,91% | 99,91% | 99,91% | 99,91% | 99,91% | 99,91% | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,88% |
| Котельная "Поликлиника №2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 |
|  | Доля резерва | % | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% | 99,85% |
| Котельная "УПК" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | Вывод котельной в связи с запретом на эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,299 | 1,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | 99,96% | 99,96% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Керамический завод" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 |
|  | Доля резерва | % | 99,77% | 99,77% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% | 99,78% |
| Котельная "Б.Перемерки,20" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
|  | Доля резерва | % | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Котельная "ПАТП-1" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,047 | 0,071 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,047 | 0,071 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,030 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,953 | 1,929 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
|  | Доля резерва | % | 97,65% | 96,45% | 97,24% | 97,24% | 97,24% | 97,24% | 97,24% | 97,24% | 97,24% | 97,24% |
| Котельная "Химинститут" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
|  | Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,902 | 3,480 | 3,655 | 3,655 | 3,655 | 3,655 | 3,662 | 3,705 | 3,705 | 3,719 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 4,902 | 3,480 | 3,655 | 3,655 | 3,655 | 3,655 | 3,662 | 3,705 | 3,705 | 3,719 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,223 | 1,265 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,447 | 1,490 | 1,490 | 1,504 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,679 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,752 | 10,752 | 10,752 | 10,803 | 11,125 | 11,125 | 11,228 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 12,098 | 13,520 | 13,345 | 13,345 | 13,345 | 13,345 | 13,338 | 13,295 | 13,295 | 13,281 |
|  | Доля резерва | % | 71,16% | 79,53% | 78,50% | 78,50% | 78,50% | 78,50% | 78,46% | 78,21% | 78,21% | 78,13% |
| Котельная "ОКБ" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|  | Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 3,800 | 3,800 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 |
|  | Доля резерва | % | 100,00% | 100,00% | 95,38% | 95,38% | 95,38% | 95,38% | 95,38% | 95,38% | 95,38% | 95,38% |
| Котельная "Шишкова, 97" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 1,300 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 |
|  | Доля резерва | % | 100,0% | 99,93% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,94% |
| Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | Передача нагрузки на котельную мкр. Элеватор |  |  |  |
|  | Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,201 | 1,526 | 0,910 | 0,910 | 0,950 | 0,981 |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,201 | 1,526 | 0,910 | 0,910 | 0,950 | 0,981 |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,900 | 0,900 | 0,284 | 0,284 | 0,324 | 0,355 |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,301 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |  |  |  |  |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,208 | 3,664 | 4,019 |  |  |  |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 77,799 | 78,474 | 79,090 | 79,090 | 79,050 | 79,019 |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | 97,25% | 98,09% | 98,86% | 98,86% | 98,81% | 98,77% |  |  |  |  |
| Котельная ТКСМ N 2 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Передача нагрузки на котельную «Затверецкая» |
|  | Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |  |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,247 | 2,065 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 5,247 | 2,065 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,905 | 0,905 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,342 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |  |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,977 | 8,977 | 8,977 | 8,977 | 8,977 | 8,977 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

Таблица 5.3 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия котельных в зонах деятельности прочих ЕТО

| Источник теплоснабжения | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО ООО «Энергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Мамулино-2" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
|  | Доля резерва | % | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% | 38,25% |
| Котельная "Мамулино-3" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
|  | Доля резерва | % | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% | 98,72% |
|  | ЕТО ОАО "Волжский пекарь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО "Волжский пекарь" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | Перевод абонента на централизованную систему теплоснабжения |  |  |  |
|  | Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,681 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,681 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |  |  |  |  |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | 0,819 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |  |  |  |  |
|  | Доля резерва | % | 54,60% | 60,92% | 60,92% | 60,92% | 60,92% | 60,92% |  |  |  |  |

Таблица 5.4 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зон действия проектируемых котельных

| Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая котельная "Затверецкая" | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5,000 |
|  | Срок службы | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 1 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,494 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,494 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,494 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,066 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,506 |
|  | Доля резерва | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 50,12% |
| Проектируемая котельная мкр. Элеватор | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Срок службы | лет | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,355 | 0,355 | 0,397 | 0,424 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,355 | 0,355 | 0,397 | 0,424 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,355 | 0,355 | 0,397 | 0,424 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4,019 | 4,019 | 4,493 | 4,797 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4,645 | 4,645 | 4,603 | 4,576 |
|  | Доля резерва | % | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 92,90% | 92,90% | 92,06% | 91,52% |

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с п. 39 Методических указаний актуализированная схема теплоснабжения должна содержать описание изменений в балансах производительности водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в ретроспективный период.

Анализ исходных данных, предоставленных ТСО, показал, что за предшествующий настоящей актуализации период изменений в установленной и располагаемой производительности ВПУ ни по одной из существующих систем теплоснабжения не произошло.

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в ретроспективный период, в предыдущих актуализациях схем теплоснабжения не планировались и не реализовывались.

Изменения в балансах производительности водоподготовительных установок для систем теплоснабжения вызваны уточнениями значений подключенных тепловых нагрузок, при этом ввиду отсутствия мероприятий по закрытию ГВС отпуск теплоносителя на нужды ГВС по открытой схеме остался практически неизменным.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с п. 103 Методических указаний должен быть выполнен сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период во всех зонах действия источников тепловой энергии и в случае выявления сверхнормативных потерь теплоносителя (сетевой воды) должны быть указаны мероприятия по их снижению до нормативных. При этом фактические потери должны приниматься по данным приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» приведен в таблице Таблица 7.1. По прочим системам теплоснабжения сведения о фактической величине подпитки отсутствуют.

Таблица 7.1 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» за 2020 год

| Система теплоснабжения | Нормативные утечки в 2020 году, тыс. м3 | Фактические утечки в 2020 году, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| СЦТ | 1 401,200 | 8 599,400 |
| Котельная "Сахарово" | 5,250 | 9,235 |
| Котельная "Мамулино" | 10,107 | -10,505 |
| Котельная "ХБК" | 2,406 | 7,580 |
| Котельная "Сахаровское шоссе, 16" | 0,820 | 0,550 |
| Котельная "ДРСУ-2" | 0,477 | 1,423 |
| Котельная "Школа №24" | 0,015 | 0,008 |
| Котельная "Школа №2" | 0,230 | 0,431 |
| Котельная "Школа №3" | 0,015 | 0,086 |
| Котельная "Поликлиника №2" | 0,058 | 0,058 |
| Котельная "УПК" | 0,004 | 0,000 |
| Котельная "Керамический завод" | 0,017 | 0,000 |
| Котельная "Б.Перемерки,20" | 0,030 | 0,000 |
| Котельная "ПАТП-1" | 0,109 | -0,638 |
| Котельная "Химинститут" | 10,655 | 31,643 |
| Котельная "ОКБ" | н/д | 0,000 |
| Котельная "Шишкова, 97" | 0,007 | 0,000 |
| Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | 7,560 | 4,101 |
| Котельная ТКСМ N 2 | 7,600 | 17,344 |
| Всего по системам теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" | 1 446,560 | 8 660,717 |

Из таблицы Таблица 7.1 видно, что фактические потери теплоносителя при транспортировке в тепловых сетях кратно превышают нормативные значения. Наибольшие сверхнормативные потери в 2020 году зафиксированы в системе централизованного теплоснабжения (объем сверхнормативных утечек 7198,2 тыс. м3. Такие показатели обусловлены большой степенью износа и высокими показателями повреждаемости тепловых сетей. Для приведения фактических тепловых потерь к нормативным значениям необходима замена ветхих тепловых сетей. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в п. 7 Книги 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.008.000).

СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАСХОД ВОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ И ЗАТРАТ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ

Существующие и перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организации (по источникам с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и существующим котельным), а также в зоне новых источников представлен в таблицах Таблица 8.1–Таблица 8.3.

Таблица 8.1 – Годовые расходы теплоносителя и горячей для систем теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦТ | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 1438,40 | 1401,20 | 1404,48 | 1412,34 | 1413,03 | 1413,49 | 1417,67 | 1418,11 | 1419,86 | 1421,93 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 6947,50 | 7198,20 | 7933,36 | 8220,88 | 8219,06 | 8216,64 | 8216,03 | 8216,03 | 8216,03 | 8216,03 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 3077,80 | 2803,30 | 2803,30 | 2803,30 | 2803,30 | 2803,30 | 2803,30 | 2803,30 | 2803,30 | 2803,30 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 1438,40 | 1401,20 | 1404,48 | 1412,34 | 1413,03 | 1413,49 | 1417,67 | 1418,11 | 1419,86 | 1421,93 |
| Котельная "Сахарово" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 8,0520 | 10,6770 | 10,8230 | 10,8230 | 10,8230 | 10,8230 | 10,8230 | 10,8230 | 10,8230 | 10,8230 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 3,8458 | 5,2496 | 5,3956 | 5,3956 | 5,3956 | 5,3956 | 5,3956 | 5,3956 | 5,3956 | 5,3956 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 4,2062 | 5,4274 | 5,4274 | 5,4274 | 5,4274 | 5,4274 | 5,4274 | 5,4274 | 5,4274 | 5,4274 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Мамулино" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 8,6707 | 10,1070 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 8,6707 | 10,1070 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 | 10,0080 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "ХБК" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 4,7240 | 8,2920 | 8,2190 | 8,2190 | 8,2190 | 8,3123 | 8,3123 | 8,3123 | 8,3123 | 8,4990 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 1,9153 | 2,4064 | 2,3334 | 2,3334 | 2,3334 | 2,4267 | 2,4267 | 2,4267 | 2,4267 | 2,6134 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 2,8087 | 5,8856 | 5,8856 | 5,8856 | 5,8856 | 5,8856 | 5,8856 | 5,8856 | 5,8856 | 5,8856 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Сахаровское шоссе, 16" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,6640 | 0,8197 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | Перевод абонентов на котельную «Затверецкая» |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,5268 | 0,8197 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 |  |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,1372 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Котельная "ДРСУ-2" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,9050 | 1,4500 | 1,4376 | 1,4376 | 1,4376 | 1,4376 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,2985 | 0,4773 | 0,4649 | 0,4649 | 0,4649 | 0,4649 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 | 0,4873 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,6066 | 0,9727 | 0,9727 | 0,9727 | 0,9727 | 0,9727 | 0,9727 | 0,9727 | 0,9727 | 0,9727 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Школа №24" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Школа №2" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,2294 | 0,4880 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,2294 | 0,2303 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Школа №3" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,1540 | 0,0860 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,1391 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Поликлиника №2" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0790 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0790 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "УПК" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Керамический завод" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 | 0,0164 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Б.Перемерки,20" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0172 | 0,0300 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0172 | 0,0300 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "ПАТП-1" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,2294 | 0,4880 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 | 0,4789 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,2294 | 0,2303 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 | 0,2211 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Химинститут" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,1540 | 0,0860 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 | 0,0920 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 | 0,0209 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,1391 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "ОКБ" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4734 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Шишкова, 97" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0071 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0071 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 18,4870 | 12,8200 | 7,6422 | 7,6422 | 7,9808 | 8,2442 | Перевод абонентов на котельную мкр. Элеватор |  |  |  |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 7,5600 | 7,5600 | 2,3822 | 2,3822 | 2,7208 | 2,9842 |  |  |  |  |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 10,9270 | 5,2600 | 5,2600 | 5,2600 | 5,2600 | 5,2600 |  |  |  |  |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Котельная ТКСМ N 2 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 44,0715 | 17,3436 | 17,2385 | 17,2385 | 17,2385 | 17,2385 | 17,2385 | 17,2385 | 17,2385 | Перевод абонентов на котельную «Затверецкая» |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 7,5997 | 7,5997 | 7,4946 | 7,4946 | 7,4946 | 7,4946 | 7,4946 | 7,4946 | 7,4946 |  |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 36,4719 | 9,7439 | 9,7439 | 9,7439 | 9,7439 | 9,7439 | 9,7439 | 9,7439 | 9,7439 |  |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Таблица 8.2 – Годовые расходы теплоносителя и горячей для систем теплоснабжения в зонах деятельности прочих ЕТО

| Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО ООО "Энергоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Мамулино-2" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 | 5,1866 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная "Мамулино-3" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 | 0,1077 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ЕТО ОАО "Волжский пекарь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО "Волжский пекарь" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 5,7200 | 4,9240 | 4,9240 | 4,9240 | 4,9240 | 4,9240 | Перевод абонента на централизованную систему теплоснабжения |  |  |  |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | 5,7200 | 4,9240 | 4,9240 | 4,9240 | 4,9240 | 4,9240 |  |  |  |  |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |

Таблица 8.3 – Прогнозные годовые расходы теплоносителя и горячей для системы теплоснабжения в зонах действия проектируемых котельных

| Источник теплоснабжения | Параметр | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая котельная "Затверецкая" | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 20,9502 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 20,9502 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0000 |
| Проектируемая котельная мкр. Элеватор | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,9842 | 2,9842 | 3,3364 | 3,5622 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 2,9842 | 2,9842 | 3,3364 | 3,5622 |
|  | - сверхнормативный расход воды | тыс. м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход воды на ГВС | тыс. м3 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |