ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

КНИГА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Санкт Петербург 2022

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	7

1 ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	8

2 ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	14

3 АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

4 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	16

5 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	17

5.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	17

5.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации котельных	25

6 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	29

7 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ и (или) модернизации КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	30

8 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	31

9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	32

10 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	33

11 ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ТВЕРИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	34

12 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ	35

13 АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	52

13.1 Использование ветрогенераторов	52

13.2 Использование солнечных коллекторов	55

13.3 Использование геотермальных источников	57

13.4 Выводы по разделу	57

14 ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ	58

15 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	59

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 – Статусы генерирующего оборудования ТЭС г. Твери	14

Таблица 5.1 – Характеристики РОУ ТЭЦ-4	19

Таблица 5.2 – Структура и установленная тепловая мощность источников СЦТ ООО «Тверская генерация» на конец года с учетом запланированного ввода, реконструкции и вывода оборудования, Гкал/ч	20

Таблица 5.3– Структура и установленная электрическая мощность источников с комбинированной выработкой энергии ООО «Тверская генерация» с учетом вывода электрогенерирующего оборудования на начало года, МВт	22

Таблица 5.4 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭС	23

Таблица 5.5 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных	28

Таблица 12.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-1 и ВК-2, Гкал/ч	36

Таблица 12.2 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-3, Гкал/ч	37

Таблица 12.3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-4, Гкал/ч	38

Таблица 12.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-1, Гкал/ч	39

Таблица 12.5 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Южная», Гкал/ч	40

Таблица 12.6 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Котельный цех», Гкал/ч	40

Таблица 12.7 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч	41

Таблица 12.8 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЗАО «ТКСМ №2», Гкал/ч	42

Таблица 12.9 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Керамический завод», Гкал/ч	43

Таблица 12.10 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной пос. Химинститут, Гкал/ч	44

Таблица 12.11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная», Гкал/ч	45

Таблица 12.12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ПАТП-1», Гкал/ч	45

Таблица 12.13 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахаровское шоссе», Гкал/ч	46

Таблица 12.14 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ХБК», Гкал/ч	47

Таблица 12.15 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 3», Гкал/ч	48

Таблица 12.16 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Затверецкая», Гкал/ч	50

Таблица 13.1 – Средняя и максимальная скорость ветра по месяцам, м/с	53

Таблица 13.2– Среднее и максимальное число дней с сильным ветром (более 15 м/с) по месяцам	53

Таблица 13.3 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе, (МДж/м²)	56

Таблица 15.1 – Перспективные значения эффективного радиуса теплоснабжения	61

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 5.1 – Зона действия новой котельной «Затверецкая»	27

Рисунок 13.1 – Роза ветров г. Твери (по данным метеостанции г. Твери)	53

Рисунок 13.2 – Потенциал геотермальных энергоресурсов	57

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловых сетей, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения теплоснабжающая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

- подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

- подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в схему теплоснабжения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от теплоснабжающей организации заявитель направляет исполнителю письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.

В случае, если заявитель выбирает первый вариант подключения к системам теплоснабжения, он в ответном письме теплоснабжающей организации подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий (независимо от срока их выполнения):

- теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней со дня выбора заявителем порядка подключения обязана обратиться в Администрацию города Твери с предложением о включении в Схему теплоснабжения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение;

- в течение 30 дней со дня получения указанного предложения Администрация города Твери направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения;

- Администрация города Твери одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области платы за подключение. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

В Твери источники централизованной системы теплоснабжения обеспечивают большую часть тепловой нагрузки города. Сложившиеся зоны их действия покрывают наиболее плотные по застройке и тепловой нагрузке районы города.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше).

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде и для отдельных объектов коммерческого, социального и производственного назначения. При определении условий организации индивидуального теплоснабжения учитывается ст. 3 Федерального закона от 27.02.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О теплоснабжении», в соответствии с которым общими принципами организации отношений и основой государственной политики в сфере теплоснабжения являются <…> обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения, а также развитие систем централизованного теплоснабжения. На основании этого в рамках актуализации Схемы теплоснабжения г. Твери индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов, планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение;

- социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. ФЗ от 30.12.2012 № 318-ФЗ) запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

В соответствии с п. 64 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" в перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

- давление теплоносителя - до 1 МПа;

- если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Случаи использования индивидуального поквартирного отопления существующих зданий города Твери не зафиксированы. На период планирования Схемы теплоснабжения г. Твери (до 2028 года) индивидуальное поквартирное отопление не предусматривается.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир Схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Для реализации объемов мощности генерирующего оборудования на оптовом рынке электроэнергии требуется отбор оборудования на входе конкурентного отбора мощности (КОМ) на соответствующий период. Согласно п. 2.4.5.5 Регламента проведения конкурентных отборов мощности (Приложение № 19.3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) признаками несоответствия единицы генерирующего оборудования требованиям КОМ являются:

- давление свежего пара составляет 9 МПа (90 атм) и менее;

- год выпуска паровой турбины ранее, чем за 55 лет до года, в отношении которого проводится КОМ;

- КИУМ не более 8 %.

Указанные минимальные требования в отношении генерирующего оборудования, отбираемого на КОМ, обусловлены необходимостью обеспечения замещения неэффективного оборудования в энергосистеме на оборудование с лучшими удельными показателями работы.

Результаты проведенных КОМ в отношении генерирующего оборудования тверских ТЭС отражены в таблице Таблица 2.1.

Таблица 2.1 – Статусы генерирующего оборудования ТЭС г. Твери

| № | ТЭС | Турбоагрегат | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | Р-12-35/5 | Розничный рынок ЭЭ |  |  |  |
| 2 | ТЭЦ-3 | ПТ-60-130-13 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 3 |  | Т-100/120-130-3 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 4 | ТЭЦ-4 | 4АЛ/6.3-Р16/1.7 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 5 |  | ПР-24-90/10 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 6 |  | ПТ-25-90-3 ПР-2 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 7 |  | ПТ-25/30-90/10-1 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |
| 8 |  | ПР-10-90 | КОМ | КОМ | КОМ | КОМ |

Видно (табл. Таблица 2.1), что все генерирующее оборудование ООО «Тверская генерация» (за исключением ТГ ТЭЦ-1, не участвующего в оптовом рынке ЭЭ) в 2023–2026 гг эксплуатируются по результатам КОМ.

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Согласно данным, приведенным в п. 2, на территории муниципального образования нет генерирующих объектов, отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 N 212), анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36. В связи с отсутствием в г. Твери по состоянию на 2021 год генерирующих объектов, отнесенных к вынужденным, таблицы по форме П. 36.1 не приводятся.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Несмотря на прогнозируемый дефицит существующей располагаемой тепловой мощности в системе централизованного теплоснабжения для принятия решения о строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории города Твери должны быть учтены факторы:

ЭС Тверской области является избыточной энергосистемой с большой долей выработки электроэнергии на Калининской АЭС, что потенциально приводит к вытеснению ТЭЦ с рынка электрической и тепловой энергии;

СиПР ЕЭС России предусмотрено прогнозное увеличение электропотребления в регионе к 2027 году в пределах 8,2 % по отношению к уровню 2020 года;

Планы по строительству новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в СиПР ЕЭС России на 2021–2027 гг и в СиПР Тверской области на 2020–2024 гг отсутствуют.

С учетом вышеизложенного принято решение о нецелесообразности строительства новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на период планирования Схемы теплоснабжения.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

5.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии основаны на анализе перспективных тепловых нагрузок, присоединение которых запланировано к указанным источникам (Книга 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Твери до 2028 года (Актуализация на 2022 год)), а также с учетом фактической наработки и сроков достижения паркового ресурса оборудования на начало 2022 года, представленных в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

На Тверской ТЭЦ-1 котлы ст. № 1, 3, 4 типа ЛМЗ-50, введенные в эксплуатацию в 1932–1933 гг., имеют наработку 442–471 тыс. часов, морально и физически устарели, имеют недостаточно высокую экономичность и надежность, требуют больших затрат на поддержание их в нормативном эксплуатационном состоянии. Котел ст. №2 типа ЦЭМ-70, введенный в эксплуатацию в 1967 году, имеет наработку 349 тыс. часов, проведение очередного тех. освидетельствования запланировано на 2022 год. Котлы ст. №№ 5, 6 типа ЦЭМ-200, введенные в эксплуатацию в 1971–1974 гг имеют наработку 115–129 тыс. часов. Проведение очередного тех. освидетельствования состоится в 2025 году. Турбина ст. № 4 имеет наработку 269,6 тыс. часов, достижение назначенного ресурса ожидается в 2024 г.

На ТЭЦ-3 котлы энергетические ст. № 1–4, введенные в эксплуатацию в 1973–1979 гг., имеют наработку 266–300 тыс. часов. Котлы водогрейные ст. № 2, 3, введенные в эксплуатацию в 1985–1988 гг имеют наработку 32 тыс. часов. Котел водогрейный ст. № 4 введен в эксплуатацию в 2002 году, имеет наработку 7,1 тыс. часов.

Турбины ТЭЦ-3 введены в эксплуатацию в 1973–1976 гг, имеют наработку 312–321 тыс. часов, достижение назначенного ресурса с учетом загрузки оборудования ожидается в 2021–2023 гг.

На ТЭЦ-4 котлы ст. №№ 11, 13, введенные в эксплуатацию в 1957 и 1968 гг соответственно, имеют наработку 323–343 тыс. часов, год проведения очередного тех. освидетельствования ожидается в 2035 и 2025 гг соответственно. Котлы ст. №№ 14, 15, введенные в эксплуатацию в 1987 и 1992 гг соответственно, имеют наработку 165–187 тыс. часов, достижение их ресурса ожидается в 2042 и 2044 гг соответственно.

Турбины ТЭЦ-4 ст. № 3 и 4, введенные в эксплуатацию в 1955–1972 гг уже выработали парковый ресурс.

В соответствии с принятым сценарием развития системы теплоснабжения г. Твери (Книга 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2028 г.» (Актуализация на 2022 год)) в части источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии планируется вывод низкоэффективного турбинного оборудования на ТЭЦ-1 (турбоагрегата ТГ ст. № 4 в 2025 году с тепловой мощностью 73 Гкал/ч) и ТЭЦ-4 (турбоагрегата ТГ ст. № 3 в 2027 году с тепловой мощностью 80 Гкал/ч).

В соответствии с выбранным сценарием развития на площадке ТЭЦ-1 запланирован вывод генерирующего оборудования. В связи с высокой степенью износа оборудования станции после вывода генерирующего предлагается также вывод из эксплуатации котельного оборудования. На площадке существующей ТЭЦ-1 предлагается строительство котельной установленной мощностью 130 Гкал/ч. Строительство планируется выполнять в два этапа:

I очередь – ввод двух водогрейных котлов типа ПТВМ-50 суммарной установленной тепловой мощностью 100 Гкал/ч;

II очередь – ввод одного водогрейного котла типа ПТВМ-30 мощностью 30 Гкал/ч.

В соответствии с п.6.3 СТО 70238424.27.100.009-2008 «Тепловые электростанции. Условия создания. Нормы и требования» установленная тепловая мощность определяется как сумма тепловой мощности отопительных и производственных отборов паровой турбины (в номинальном режиме работы турбины), а также РОУ, водогрейных котлов и паровых котлов низкого давления, отпускающих тепло внешним потребителям и на собственные нужды ТЭС.

При выводе из эксплуатации турбогенератора ТГ-3 Тверской ТЭЦ-4 общая установленная мощность теплофикационных отборов турбин снижается на 80 Гкал/ч. При этом паровая мощность котлов не уменьшается. Резерв острого пара возможно использовать для нагрева сетевой воды через РОУ. При этом тепловая мощность станции не изменится. Характеристики РОУ и БРОУ Твери ГРЭС-2 приведены в таблице Таблица 5.1.

Таблица 5.1 – Характеристики РОУ ТЭЦ-4

| № | Тип | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | РОУ 100/20 | 60 |
| 2. | РОУ 100/10 | 55 |
| 3. | РОУ 100/1,2 | 30 |

В таблицах Таблица 5.2 и Таблица 5.2 приведена структура и перспективные значения тепловой и электрической мощности источников соответственно, с учетом описанных мероприятий.

Мероприятия в части реконструкции источников ООО «Тверская генерация» направлены, главным образом, на поддержание состояния оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения абонентов. Перечень проектов на 2022 год, включенный в Схему теплоснабжения в соответствии с планированием инвестиционных затрат ООО «Тверская генерация» приведен в таблице Таблица 5.4.

Таблица 5.2 – Структура и установленная тепловая мощность источников СЦТ ООО «Тверская генерация» на конец года с учетом запланированного ввода, реконструкции и вывода оборудования, Гкал/ч

| № п/п | Станция/ агрегат | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 | Р-12-35/5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | РОУ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водогрейная котельная (проектируемая) |  |  |  |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | Итого установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | Ограничения мощности ТЭЦ-1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность ТЭЦ-1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | Вывод тепловой мощности по турбоагрегатам |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ПТ-60-130-13 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
|  | Т-100/120-130-3 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
|  | КВТК-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | КВТК-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | КВГМ-180-150-2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | Итого установленная тепловая мощность ТЭЦ-3 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
|  | Ограничения мощности ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность ТЭЦ-3 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 |
|  | Вывод тепловой мощности по турбоагрегатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | 4АЛ/6.3Р16-1.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | ПР-24-90/10/0.9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
|  | ПТ-25-90/10М | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | ПТ-25/30-90/10М-1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | ПР-10-90/15/7М | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | КВГМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | КВГМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | КВГМ-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | РОУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | Итого установленная тепловая мощность ТЭЦ-4 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
|  | Ограничения мощности ТЭЦ-4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | Располагаемая мощность ТЭЦ-4 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 |
|  | Вывод тепловой мощности по турбоагрегатам |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| ВК-1 | ПТВМ-50 (N1) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | ПТВМ-50 (N2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | ПТВМ-50 (N2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Итого установленная тепловая мощность ВК-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
|  | Ограничения мощности ВК-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 |
|  | Располагаемая мощность ВК-1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 101 |
| ВК-2 | ПТВМ-30М4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | ПТВМ-30М4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Итого установленная тепловая мощность ВК-2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Ограничения мощности ВК-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Располагаемая мощность ВК-2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Котельный цех | ПТВМ-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | ТВГМ-30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Итого установленная тепловая мощность КЦ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Ограничения мощности КЦ | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
|  | Располагаемая мощность КЦ | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| Котельная "Южная" | КВ-ГМ-50-150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | КВ-ГМ-50-150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | КВ-ГМ-50-150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | КВ-ГМ-100-150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого установленная тепловая мощность котельной "Южная" | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Ограничения мощности котельной "Южная" | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
|  | Располагаемая мощность котельной "Южная" | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 |
| Всего по источникам СЦТ | Установленная тепловая мощность | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1944 |
|  | Ограничения мощности | 204,6 | 204,6 | 204,6 | 204,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 77,6 | 66,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1740,4 | 1740,4 | 1740,4 | 1740,4 | 1756,4 | 1756,4 | 1756,4 | 1856,4 | 1877,4 |
| Нагрузка потребителей в СЦТ | Полезная договорная нагрузка | 1677,29 | 1676,03 | 1698,41 | 1716,39 | 1734,76 | 1757,45 | 1772,18 | 1788,67 | 1800,27 |
|  | Подключенная договорная нагрузка и расчетные потери | 1786,76 | 1785,50 | 1809,00 | 1827,88 | 1847,15 | 1870,98 | 1886,44 | 1903,76 | 1915,93 |
|  | Резерв мощности (+)/Дефицит мощности (-) по договорной нагрузке | -95,88 | -94,63 | -118,12 | -137,01 | -140,28 | -164,10 | -179,57 | -96,89 | -88,06 |
|  | Подключенная расчетная нагрузка | 1484,59 | 1483,25 | 1505,62 | 1523,61 | 1541,98 | 1564,67 | 1579,40 | 1595,89 | 1607,49 |
|  | Подключенная расчетная нагрузка и расчетные потери | 1594,06 | 1592,72 | 1616,21 | 1635,10 | 1654,37 | 1678,19 | 1693,66 | 1710,97 | 1723,15 |
|  | Резерв мощности (+)/Дефицит мощности (-) по расчетной нагрузке | 96,81 | 98,15 | 74,66 | 55,77 | 52,51 | 28,68 | 13,21 | 95,90 | 104,72 |

Таблица 5.3– Структура и установленная электрическая мощность источников с комбинированной выработкой энергии ООО «Тверская генерация» с учетом вывода электрогенерирующего оборудования на конец года, МВт

| Станция/ агрегат | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р-12-35/5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭЦ-3: | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ПТ-60-130-13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Т-100/120-130-3 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ТЭЦ-4: | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 64 |
| 4АЛ/6.3Р16-1.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ПР-24-90/10/0.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| ПТ-25-90/10М | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ПТ-25/30-90/10М-1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ПР-10-90/15/7М | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого по ООО "Тверская генерация" | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 258 | 258 | 258 | 234 |

Таблица 5.4 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению ТЭС

| №, п/п | Наименование мероприятий | Описание и месторасположение объекта | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Вывод из эксплуатации основного оборудования | ТЭЦ-1 | 2024 | 2024 | Высокая степень износа основного котельного и турбинного оборудования станции | Демонтаж основного оборудования |
| 2 | # Строительство новой водогрейной котельной на площадке ТЭЦ-1 | ТЭЦ-1 | 2024 | 2025 | Обеспечение надежного теплоснабжения в соответствии с тепловой нагрузкой в выделенной зоне | Строительство новой водогрейной котельной установленной мощностью 130 Гкал/ч на площадке ТЭЦ-1 |
| 3 | # Реконструкция осмотровой площадки для автомобильного транспорта на территории ТЭЦ-1 | # ТЭЦ-1 | 2023 | 2023 | Реализация проекта позволит увеличить инженерно-техническую укрепленность объектов Общества, а также выполнить предписания контролирующих органов в соответствии с ПП РФ от 05.05.2012г. №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса". | Реконструкция осмотровой площадки для автомобильного транспорта на территории ТЭЦ-1 |
| 4 | # Тех. перевооружение ЦЭН-3 (циркуляционный насос) БНС ТЭЦ-3 | # ТЭЦ-3 | 2023 | 2023 | Обеспечение надежности работы оборудования ТЭЦ-3 | В рамках проекта планируется замена неработоспобного осевого насоса ОПВ3-87К ЦЭН-3 на центробежный 800В-2,5/40-0 аналогичный ЦЭН-1,2,4 |
| 5 | # Тех. перевооружение котлоагрегата ст.4 БКЗ-210-140-7 ТЭЦ-3 | # ТЭЦ-3 | 2022 | 2023 | В случае невыполнения мероприятий безопасная эксплуатация котлоагрегата по истечению разрешенного срока будет невозможна, оборудование будет находится в вынужденном простое. | В рамках проекта планируется замена труб пароперегревателя |
| 6 | # Тех. переворужение пожарного водопровода главного корпуса ТЭЦ-3 | # ТЭЦ-3 | 2024 | 2024 | Необходимость замены артезианской воды на техническую (речную) | Реконструкция пожарного водопровода главного корпуса ТЭЦ-3 |
| 7 | # Реконструкция осмотровых площадок для автомобильного и ж/д транспорта ТЭЦ-3 | # ТЭЦ-3 | 2022 | 2022 | Увеличение инженерно-технической укрепленности объектов Общества, а также выполнить предписания контролирующих органов в соответствии с ПП РФ от 05.05.2012г. №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса". | # Реконструкция осмотровых площадок для автомобильного и ж/д транспорта ТЭЦ-3 |
| 8 | # Техническое перевооружение БРОУ-140/13 ТЭЦ-3 | # ТЭЦ-3 | 2023 | 2023 | Повышение надежности работы ТЭЦ-3 | # Замена быстродействующей редукционно-охладительной установки пара 140 ата ТЭЦ-3. |
| 9 | # Вывод из эксплуатации ТГ-3 | ТЭЦ-4 | 2026 | 2026 | Высокая степень износа основного котельного и турбинного оборудования станции | Демонтаж основного турбогенератора |
| 10 | # Техническое перевооружение топливного хозяйства ТЭЦ-4 с изменением топливного режима (реконструкция мазутного бака №5) | # ТЭЦ-4 | 2023 | 2024 | Необходимость замещения фрезерного торфа дополнительным объемом мазута, готовым в кратчайшие сроки быть использованным для сжигания в котлах. | Поставка материалов, монтажные работы. |
| 11 | # Техническое перевооружение сетевых трубопроводов в пределах ТЭЦ-4 | # ТЭЦ-4 | 2023 | 2027 | Обеспечение надежности работы оборудования ТЭЦ-4 | # Проект включает в себя: реконструкцию схемы внутристанционных сетевых трубопроводов общей протяжённостью 150 м, замену участка прямой и обратной теплосети между задвижками ПГ-1 и ПГ2 (общей длиной около 400 м), включающую в себя замену существующих трубопроводов (Ду = 600-700 мм) на трубопроводы большего диаметра (Ду = 800 мм) и замену существующих опор, имеющих значительный физический износ, монтаж дополнительного вывода от напорных трубопроводов сетевых насосов №№ 2, 3 до коллектора подачи воды на водогрейные котлы. |
| 12 | # Техническое перевооружение кабельной связи РУ-6 кВ БНС ТЭЦ-4 | # ТЭЦ-4 | 2023 | 2023 | Обеспечение надежности работы оборудования ТЭЦ-3 | # 1. Монтаж новой кабельной трассы; 2. Прокладка силового, оптоволоконного и телефонного кабеля. |
| 13 | # Монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-4 | # ТЭЦ-4 | 2022 | 2022 | Реализация проекта позволит увеличить инженерно-техническую укрепленность объектов Общества, а также выполнить предписания контролирующих органов в соответствии с ПП РФ от 05.05.2012г. №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса". | # Монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-4 |
| 14 | # Реконструкция осмотровых площадок для автомобильного и ж/д транспорта ТЭЦ-4 | # ТЭЦ-4 | 2022 | 2022 | Реализация проекта позволит увеличить инженерно-техническую укрепленность объектов Общества, а также выполнить предписания контролирующих органов в соответствии с ПП РФ от 05.05.2012г. №458 "Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса". | # Реконструкция осмотровых площадок для автомобильного и ж/д транспорта ТЭЦ-4 |
| 15 | # Тех. перевооружение сетевого хозяйства (аккумуляторный бак) ТЭЦ-4 | # ТЭЦ-4 | 2023 | 2027 | Предотвращение дефицита тепловой мощности в зоне действия источника | Реконструкция сетевого хозяйства на территории станции |
| 16 | # Техническое перевооружение ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-4 рег. № А05-11580-0013». Оснащение мерных баков серной кислоты и щелочи ХВО средствами измерения уровня и газового анализа | # ТЭЦ-4 | 2022 | 2022 | Выполнение предписаний Ростехнадзора №7.2-1085пл-Пр/0203-2016 от 16.12.16 г. «Оснащение средствами регулирования уровня с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения подачи серной кислоты, щелочи | Оснащение мерных баков серной кислоты и щелочи ХВО средствами измерения уровня и газового анализа |

5.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации котельных

Схемой теплоснабжения предусматривается:

- Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования с установкой ЧРП котла ст.1 ПТВМ-50 котельной ВК-1

Мероприятие направлено на достижение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды

- Техническое перевооружение котельной «Мамулино», расположенной по адресу: г. Тверь, пос. Мамулино, ул. Складская, б/н с увеличением мощности до 27,52 Гкал/ч.

Мероприятие направлено на обеспечение возможности технического присоединения в зоне действия котельной.

- Реконструкция котельной ВК-1

Для предотвращения дефицита мощности в системе централизованного теплоснабжения предлагается реконструкция котельной ВК-1.

Реконструкция котельной ВК-1 подразумевает замену изношенного котла №2 ПТВМ-50 на новый котёл ПТВМ-60 с оснащением системой контроля воздуха и реконструкцией здания.

Водогрейный котел ПТВМ-50 ст. № 2 введен в эксплуатацию в 1970 г., нормативный срок эксплуатации превышен более чем в 2 раза. Котел экспериментальной конструкции конструкторского бюро ЦЭМ Калининской ТЭЦ с двумя выносными циклонами изначально проектной мощности не выдавал. По расчету его остаточный ресурс составит 4440 часов от момента проведения контроля его технического состояния. Котел находится в состоянии морального и физического износа и в настоящее время несет нагрузку до 39 Гкал/час.

Проект предусматривает установку нового водогрейного котла ПТВМ–60 на месте существующего котла ст. № 2 ПТВМ-50. С вводом котла ПТВМ–60 увеличится отпуск тепловой энергии от котельной ВК-1 потребителям, появится возможность подключения новых объектов в Пролетарском районе города Твери.

По габаритам и размещению технологического оборудования был выбран водогрейный котёл завода изготовитель «Дорогобужкотломаш» ПТВМ-60 – современный водогрейный котел, работающий в автоматизированном режиме и оборудованный сертифицированными горелками с дутьевыми вентиляторами на каждой, что обеспечивает экономичный режим эксплуатации и увеличивает КПД в сравнении с другими модификациями на 1–1,5 %.

Описанная реконструкция позволит увеличить установленную мощность котельной ВК-1 на 10 Гкал/ч и ликвидировать ограничения тепловой мощности в размере 11 Гкал/ч.

4) Строительство котельной «Затверецкая»

Котельная АО «ТКСМ-2» является основным источником тепловой энергии поселка «Затверечье» Заволжского района г.Твери, обеспечивающим тепловой энергией на нужды горячего водоснабжения и отопления население и социальные учреждения. Альтернативных источников тепловой энергии на территории поселка «Затверечье» Заволжского района в г.Твери не имеется.

Водогрейная котельная «Сахаровское шоссе, 16» предназначена для централизованного теплоснабжения: отопления и горячего водоснабжения существующих предприятий и нужд населения на прилегающей территории стеклозавода Заволжского района г.Твери.

АО ТКСМ-2 намерено отказаться от производства тепловой энергии на действующей котельной и передать ее в аренду ООО Тверская генерация. Техническая возможность подключения новых потребителей в данной зоне теплоснабжения отсутствует.

На котельной ТКСМ-2 установлены паровые котлы с нагревом сетевой воды в бойлерах. Данная схема энергозатратна и неэффективна для теплоснабжения населения. Удельный расход топлива по котельной ТКСМ-2 составляет до 169 кг у.т/Гкал (в среднем, по котельным ООО «Тверская генерация» на 8% ниже). Котельная характеризуется высокой степенью износа основного оборудования (котлы введены в эксплуатацию в 1970, 1978, 1988, 1996 гг.). На основании выше сказанного можно сделать вывод о необходимости реконструкции систем теплоснабжения в указанном районе.

При рассмотрении вопроса замещения АО «ТКСМ-2» наиболее оптимальным представляется вариант строительства блочно-модульной котельной «Затверецкая» на газообразном топливе мощностью 25,0 Гкал/ч (на суммарную подключенную нагрузку поселка Затверечье и поселка Сахаровское шоссе) с выводом из эксплуатации котельной «Сахаровское шоссе, 16».

Рисунок 5.1 – Зона действия новой котельной «Затверецкая»

Для котельных «Сахаровское ш.» и «ТКСМ-2» целесообразно объединение зон действия (рис. Рисунок 5.1) в связи с близким расположением источников. Для реализации объединения требуется строительство тепловых сетей и сетей ГВС.

Строительство и реконструкцию объектов систем теплоснабжения планируется осуществлять за счет привлеченных инвестиций, а также средств бюджетов различных уровней.

5) Для обеспечения имеющихся тепловых нагрузок в микрорайоне Пролетарка необходимо провести реконструкцию ВК-2 с доведением мощности энергетического оборудования до проектной – 60 Гкал/ч. На котельной планируется реконструкция конвективных частей водогрейных котлов №1 и №2 с монтажом новых конвективных частей взамен существующих физически изношенных.

6) Реконструкция котельной «Брусилово» с увеличением общей установленной мощности до 17 МВт.

7) Строительство котельной мкр. Элеватор в связи с планируемым выводом из эксплуатации котельной «Лазурная».

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных г. Твери приведены в табл. Таблица 5.5.

Таблица 5.5 – Описание и обоснование необходимости мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных

| №, п/п | Наименование мероприятий | Описание и месторасположение объекта | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования с установкой ЧРП котла ст.1 ПТВМ-50 | ВК-1 | 2023 | 2023 | # Обеспечение максимальной производительности котельного агрегата, экономичности работу при различных нагрузках, снижения расходы электроэнергии на производственные нужды | # Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования с установкой ЧРП котла ст.1 ПТВМ-50 |
| 2 | # Замена котла ст. 2 на котел ПТВМ-60 ВК-1 | ВК-1 | 2028 | 2028 | Предотвращение дефицита тепловой мощности в зоне действия источника | Замена котла ст. 2 на котел ПТВМ-60 |
| 3 | # Техническое перевооружение котельной «Мамулино» | Котельная «Мамулино» | 2022 | 2022 | Обеспечение возможности технического присоединения в зоне действия котельной | Техническое перевооружение котельной «Мамулино» с увеличением мощности до 27,52 Гкал/ч. Установка котла Polykraft Unitherm 8000/150 |
| 4 | # Строительство котельной «Затверецкая» | Новая котельная на территории 69:40:0100625:37 | 2028 | 2028 | Обеспечение надежного теплоснабжения абонентов | Строительство новой котельной для обеспечения теплоснабжения абонентов в существующих зонах действия котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» |
| 5 | # Реконструкция котельной с увеличением мощности | Котельная «Брусилово» | 2022 | 2022 | Обеспечение надежного теплоснабжения абонентов | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 17 МВт (14,62 Гкал/ч). |
| 6 | # Строительство котельной в мкр. Элеватор | Новая котельная в мкр. Элеватор | 2022 | 2023 | Обеспечение надежного теплоснабжения абонентов | Строительство новой котельной мощностью 20 МВт для обеспечения теплоснабжения существующих абонентов котельной «Лазурная» после ее вывода, а также присоединения перспективных абонентов в соответствии с выданными техническими условиями |

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в рамках актуализации Схемы теплоснабжения г. Твери на 2022 год отсутствуют.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Актуализированной схемой теплоснабжения г. Твери до 2028 предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрены.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Актуализированной схемой теплоснабжения г. Твери на 2022 год перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии выполняется за счет подключения перспективных площадок тепловой нагрузки и переключения тепловой нагрузки от менее эффективных источников.

Схемой теплоснабжения предусматривается перевод абонентов котельной ОАО «Волжский пекарь» на систему централизованного теплоснабжения.

Котельная участка «Хлебозавод №3» предназначена для выработки технологического пара, необходимого для производства хлебобулочных изделий. Резервное топливо не предусмотрено. Теплоснабжение предприятия производится за счет конденсата. В настоящее время котельная осуществляет теплоснабжение одного стороннего потребителя – жилого дома по адресу ул. Хромова, 3, кор. 1 (тепловая нагрузка Q=0,23 Гкал/ч. Теплоснабжение жилого дома конденсатом невозможно, поэтому на котельной установлен скоростной бойлер и насосная группа, которые выработали свой ресурс. Собственник теплотрассы к жилому дому не определен, теплотрасса тоже выработала свой ресурс.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В рамках схемы теплоснабжения предусматривается вывод в резерв (вывод из эксплуатации) котельных АО «ТКСМ-2» и «Сахаровское шоссе» при передаче нагрузки на новую котельную «Затверецкая». Подробное описание приведено в пп. 5.2 настоящей Книги.

Схемой предусматривается вывод из эксплуатации котельной «Лазурная» с передачей нагрузки на проектируемую котельную мкр. Элеватор.

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ТВЕРИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Актуализированы расположения и характеристики перспективных зон застройки малоэтажными жилыми домами на территории города Твери. Определены зоны застройки малоэтажными жилыми домами, подключаемые к централизованным источникам тепла.

Теплоснабжение районов Твери со среднеэтажной и многоэтажной застройками обеспечивается теплом в настоящее время и предусматривается в перспективе от централизованных систем теплоснабжения на базе источников с комбинированной выработкой, а также районных котельных. Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии имеют место в районах малоэтажной застройки, обозначенных в Генеральном плане Твери.

Приросты потребления тепловой мощности приведены в Книге 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г Твери (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000).

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в системах теплоснабжения, для которых запланированы изменения тепловой мощности источников, перевод нагрузки на другие источники, а также предусматриваются новые подключения приведены в таблицах Таблица 12.1–Таблица 12.18.

. Для зон действия источников, не предполагающих изменения в балансе тепловой мощности и тепловой нагрузки, балансы приведены в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.004.000). Перспективные балансы теплоносителя по зонам действия источников представлены в Книге 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.006.000).

Таблица 12.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-1 и ВК-2, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 201,0000 | 201,0000 | 201,0000 | 201,0000 | 201,0000 | 201,0000 | 201,0000 | 201,0000 | 190,0000 | 190,0000 | 190,0000 | 190,0000 |
| отборы паровых турбин | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0000 |  |  |  |  |
| РОУ | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 | 68,0000 |  |  |  |  |
| ВК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 |
| мощность котлов ВК-2 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 174,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 174,0000 | 190,0000 | 190,0000 | 190,0000 | 190,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 | 5,1100 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 11,8399 | 11,8399 | 11,8399 | 11,8399 | 11,8399 | 11,8716 | 11,8716 | 11,9478 | 11,9478 | 12,0053 | 12,0303 | 12,0378 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 175,0017 | 174,2238 | 174,2813 | 169,6077 | 166,9696 | 167,6036 | 167,6036 | 169,1286 | 169,1286 | 170,2786 | 170,7786 | 170,9286 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 186,8415 | 186,0636 | 186,1212 | 181,4476 | 178,8095 | 179,4752 | 179,4752 | 181,0764 | 181,0764 | 182,2839 | 182,8089 | 182,9664 |
| Полезная расчетная нагрузка | 169,7707 | 169,0160 | 169,0719 | 164,5380 | 161,9787 | 162,6127 | 162,6127 | 164,1377 | 164,1377 | 165,2877 | 165,7877 | 165,9377 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 181,6106 | 180,8559 | 180,9117 | 176,3778 | 173,8186 | 174,4843 | 174,4843 | 176,0856 | 176,0856 | 177,2931 | 177,8181 | 177,9756 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -23,9515 | -23,1736 | -23,2312 | -18,5576 | -15,9195 | -16,5852 | -16,5852 | -18,1864 | -2,1864 | -3,3939 | -3,9189 | -4,0764 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -18,7206 | -17,9659 | -18,0217 | -13,4878 | -10,9286 | -11,5943 | -11,5943 | -13,1956 | 2,8044 | 1,5969 | 1,0719 | 0,9144 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 171,0000 | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2326 | 0,2315 | 0,2316 | 0,2254 | 0,2219 | 0,2228 | 0,2228 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2264 | 0,2271 | 0,2273 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  | 0,6340 | 0,0000 | 1,2250 | 0,0000 | 0,6500 | 0,5000 | 0,1500 |
| Прирост нагрузки в зоне действия ВК-2 |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Вывод оборудования ТЭЦ-1 из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  | –143,0000 |  |  |  |
| Строительство новой котельной на площадке ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0000 |  |  |  |

Таблица 12.2 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-3, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| отборы паровых турбин | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 | 314,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПВК | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 | 694,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 50,0444 | 50,0444 | 50,0444 | 50,0444 | 50,0444 | 50,6326 | 51,1773 | 51,5164 | 52,2897 | 52,7027 | 52,9964 | 53,2273 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 684,3097 | 691,0221 | 692,9475 | 683,4111 | 685,0096 | 696,7723 | 707,6672 | 714,4482 | 729,9152 | 738,1759 | 744,0499 | 748,6669 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 734,3541 | 741,0665 | 742,9919 | 733,4556 | 735,0541 | 747,4049 | 758,8445 | 765,9646 | 782,2049 | 790,8786 | 797,0463 | 801,8942 |
| Полезная расчетная нагрузка | 581,7455 | 587,4519 | 589,0887 | 580,9817 | 582,3406 | 594,1033 | 604,9982 | 611,7792 | 627,2462 | 635,5068 | 641,3808 | 645,9978 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 631,7900 | 637,4963 | 639,1331 | 631,0261 | 632,3850 | 644,7358 | 656,1755 | 663,2955 | 679,5359 | 688,2096 | 694,3773 | 699,2251 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -23,3541 | -30,0665 | -31,9919 | -22,4556 | -24,0541 | -36,4049 | -47,8445 | -54,9646 | -71,2049 | -79,8786 | -86,0463 | -90,8942 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 45,2100 | 39,5037 | 37,8669 | 45,9739 | 44,6150 | 32,2642 | 20,8245 | 13,7045 | -2,5359 | -11,2096 | -17,3773 | -22,2251 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5540 | 0,5595 | 0,5610 | 0,5533 | 0,5546 | 0,5658 | 0,5762 | 0,5826 | 0,5974 | 0,6052 | 0,6108 | 0,6152 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  | 11,7627 | 10,8949 | 6,7810 | 15,4670 | 8,2607 | 5,8740 | 4,6170 |

Таблица 12.3 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для ТЭЦ-4, Гкал/ч

| Наименование параметра | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
| отборы паровых турбин | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
| РОУ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| ПВК | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,4350 | 0,4240 | 0,4250 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 27,9063 | 27,9063 | 27,9063 | 27,9063 | 27,9063 | 28,3485 | 28,6606 | 29,0534 | 29,3921 | 29,6180 | 30,0489 | 30,2880 |
| Потери в паропроводах | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная договорная нагрузка | 495,6863 | 494,6830 | 498,2269 | 489,6061 | 487,2493 | 496,0933 | 502,3356 | 510,1904 | 516,9644 | 521,4834 | 530,1004 | 534,8834 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 523,5926 | 522,5894 | 526,1332 | 517,5124 | 515,1557 | 524,4419 | 530,9963 | 539,2438 | 546,3565 | 551,1014 | 560,1493 | 565,1714 |
| Полезная расчетная нагрузка | 424,5814 | 423,7220 | 426,7575 | 419,3734 | 417,3547 | 426,1987 | 432,4410 | 440,2958 | 447,0698 | 451,5888 | 460,2058 | 464,9888 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 452,4877 | 451,6284 | 454,6638 | 447,2797 | 445,2610 | 454,5472 | 461,1016 | 469,3491 | 476,4618 | 481,2068 | 490,2546 | 495,2768 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -3,1576 | -2,1654 | -5,7082 | 2,9156 | 5,2723 | -4,0139 | -10,5683 | -18,8158 | -25,9285 | -30,6734 | 60,2787 | 55,2566 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 67,0773 | 67,9476 | 64,9112 | 72,2923 | 74,3110 | 65,0248 | 58,4704 | 50,2229 | 43,1102 | 38,3652 | 129,3174 | 124,2952 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3724 | 0,3717 | 0,3743 | 0,3679 | 0,3661 | 0,3739 | 0,3793 | 0,3862 | 0,3922 | 0,3961 | 0,4037 | 0,4079 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  | 8,8440 | 6,2423 | 7,8548 | 6,7740 | 4,5190 | 8,6170 | 4,7830 |

Таблица 12.4 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ВК-1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Тепловая мощность нетто | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 | 79,8100 |
| Потери в тепловых сетях | 4,2955 | 4,2955 | 4,2955 | 4,2955 | 4,2955 | 4,3080 | 4,3380 | 4,4255 | 4,4255 | 4,4255 | 4,4255 | 4,4330 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 70,3380 | 71,0429 | 68,0002 | 77,3990 | 78,6960 | 78,9460 | 79,5460 | 81,2960 | 81,2960 | 81,2960 | 81,2960 | 81,4460 |
| отопление и вентиляция | 43,6012 | 44,3061 | 41,3202 | 46,8950 | 47,6730 | 47,8975 | 48,4242 | 49,9603 | 49,9603 | 49,9603 | 49,9603 | 50,0897 |
| горячее водоснабжение | 26,7368 | 26,7368 | 26,6800 | 30,5040 | 31,0230 | 31,0485 | 31,1218 | 31,3356 | 31,3356 | 31,3356 | 31,3356 | 31,3563 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,1764 | 4,4715 | 7,5142 | -1,8845 | -3,1815 | -3,4440 | -4,0740 | -5,9115 | -5,9115 | -5,9115 | -5,9115 | -6,0690 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 63,6140 | 64,2703 | 61,4416 | 69,9244 | 71,0956 | 71,3456 | 71,9456 | 73,6956 | 73,6956 | 73,6956 | 73,6956 | 73,8456 |
| отопление и вентиляция | 40,5906 | 41,2468 | 38,4671 | 43,6569 | 44,3812 | 44,6057 | 45,1324 | 46,6686 | 46,6686 | 46,6686 | 46,6686 | 46,7979 |
| горячее водоснабжение | 23,0234 | 23,0234 | 22,9745 | 26,2674 | 26,7143 | 26,7399 | 26,8132 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0270 | 27,0477 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,9004 | 11,2442 | 14,0728 | 5,5901 | 4,4189 | 4,1564 | 3,5264 | 1,6889 | 1,6889 | 1,6889 | 1,6889 | 1,5314 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5301 | 0,5356 | 0,5120 | 0,5827 | 0,5925 | 0,5945 | 0,5995 | 0,6141 | 0,6141 | 0,6141 | 0,6141 | 0,6154 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод котла ст. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –50,0000 |
| Ввод нового котла ст. 2 (ПТВМ-60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0000 |
| Прирост нагрузки в зоне действия ВК-1 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,2500 | 0,6000 | 1,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 |

Таблица 12.5 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Южная», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 | 46,4000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 | 203,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Тепловая мощность нетто | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 | 203,1700 |
| Потери в тепловых сетях | 11,9986 | 11,9986 | 11,9986 | 11,9986 | 11,9986 | 12,0461 | 12,0511 | 12,0511 | 12,0586 | 12,0661 | 12,1411 | 12,1486 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 190,5441 | 190,3190 | 190,0355 | 196,2364 | 197,5652 | 198,5152 | 198,6152 | 198,6152 | 198,7652 | 198,9152 | 200,4152 | 200,5652 |
| отопление и вентиляция | 110,9960 | 110,6830 | 109,4991 | 113,2661 | 114,1875 | 114,9805 | 115,0683 | 115,0683 | 115,2000 | 115,3317 | 116,5789 | 116,7082 |
| горячее водоснабжение | 79,5481 | 79,6360 | 80,5364 | 82,9703 | 83,3777 | 83,5347 | 83,5469 | 83,5469 | 83,5652 | 83,5836 | 83,8364 | 83,8570 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,6273 | 0,8524 | 1,1359 | -5,0650 | -6,3938 | -7,3913 | -7,4963 | -7,4963 | -7,6538 | -7,8113 | -9,3863 | -9,5438 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 177,0626 | 176,8535 | 176,5900 | 182,3522 | 183,5870 | 184,5370 | 184,6370 | 184,6370 | 184,7870 | 184,9370 | 186,4370 | 186,5870 |
| отопление и вентиляция | 103,1428 | 102,8519 | 101,7518 | 105,2523 | 106,1085 | 106,9015 | 106,9893 | 106,9893 | 107,1209 | 107,2526 | 108,4998 | 108,6292 |
| горячее водоснабжение | 73,9199 | 74,0016 | 74,8383 | 77,0999 | 77,4785 | 77,6355 | 77,6477 | 77,6477 | 77,6661 | 77,6844 | 77,9372 | 77,9578 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 14,1088 | 14,3179 | 14,5814 | 8,8192 | 7,5844 | 6,5869 | 6,4819 | 6,4819 | 6,3244 | 6,1669 | 4,5919 | 4,4344 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3405 | 0,3401 | 0,3396 | 0,3507 | 0,3531 | 0,3549 | 0,3551 | 0,3551 | 0,3554 | 0,3556 | 0,3585 | 0,3588 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия котельной «Южная» |  |  |  |  | 0,0000 | 0,9500 | 0,1000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,1500 | 1,5000 | 0,1500 |

Таблица 12.6 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Котельный цех», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 | 68,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 |
| Тепловая мощность нетто | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 | 68,4300 |
| Потери в тепловых сетях | 3,5423 | 3,5423 | 3,5423 | 3,5423 | 3,5423 | 3,5423 | 3,5498 | 3,5498 | 3,5648 | 3,5973 | 3,5973 | 3,6846 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 63,0999 | 67,1836 | 62,7620 | 61,0250 | 60,5436 | 60,4746 | 60,6246 | 61,0846 | 61,3846 | 62,0346 | 62,0346 | 63,7796 |
| отопление и вентиляция | 36,1393 | 36,9895 | 35,1310 | 33,6943 | 33,1155 | 33,0465 | 33,1782 | 33,2682 | 33,5316 | 34,0326 | 34,0326 | 35,5148 |
| горячее водоснабжение | 26,9606 | 30,1942 | 27,6310 | 27,3307 | 27,4281 | 27,4281 | 27,4464 | 27,8164 | 27,8531 | 28,0020 | 28,0020 | 28,2648 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,7878 | -2,2959 | 2,1257 | 3,8627 | 4,3441 | 4,4131 | 4,2556 | 3,7956 | 3,4806 | 2,7981 | 2,7981 | 0,9658 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 69,7169 | 74,2289 | 69,3436 | 67,4245 | 66,8926 | 66,8236 | 66,9736 | 67,4336 | 67,7336 | 68,3836 | 68,3836 | 70,1286 |
| отопление и вентиляция | 39,9291 | 40,8684 | 38,8151 | 37,2277 | 36,5883 | 36,5193 | 36,6509 | 36,7409 | 37,0043 | 37,5053 | 37,5053 | 38,9875 |
| горячее водоснабжение | 29,7878 | 33,3605 | 30,5285 | 30,1967 | 30,3043 | 30,3043 | 30,3227 | 30,6927 | 30,7293 | 30,8783 | 30,8783 | 31,1411 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -4,8292 | -9,3412 | -4,4559 | -2,5368 | -2,0049 | -1,9359 | -2,0934 | -2,5534 | -2,8684 | -3,5509 | -3,5509 | -5,3832 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3873 | 0,4124 | 0,3852 | 0,3746 | 0,3716 | 0,3712 | 0,3721 | 0,3746 | 0,3763 | 0,3799 | 0,3799 | 0,3896 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос ветхого жилья |  |  |  |  |  | –0,0690 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод абонента от ОАО "Волжский пекарь" |  |  |  |  |  |  |  | 0,2300 |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия КЦ |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,3000 | 0,6500 | 0,0000 | 1,7450 |

Таблица 12.7 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ-2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 | 5,6700 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 | 5,6400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Тепловая мощность нетто | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 | 5,6200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4385 | 0,4385 | 0,4385 | 0,4385 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,3415 | 2,5255 | 2,5255 | 2,5533 | 2,5492 | 2,5492 | 2,5492 | 2,5492 | 2,6992 | 2,6992 | 2,6992 | 2,6992 |
| отопление и вентиляция | 1,7252 | 2,0147 | 2,0147 | 2,0425 | 2,0383 | 2,0383 | 2,0383 | 2,0383 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 |
| горячее водоснабжение | 0,6163 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5292 | 0,5292 | 0,5292 | 0,5292 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,8475 | 2,6635 | 2,6635 | 2,6357 | 2,6398 | 2,6398 | 2,6398 | 2,6398 | 2,4823 | 2,4823 | 2,4823 | 2,4823 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5894 | 2,7929 | 2,7929 | 2,8236 | 2,8190 | 2,8190 | 2,8190 | 2,8190 | 2,9690 | 2,9690 | 2,9690 | 2,9690 |
| отопление и вентиляция | 1,9078 | 2,2279 | 2,2279 | 2,2587 | 2,2541 | 2,2541 | 2,2541 | 2,2541 | 2,3858 | 2,3858 | 2,3858 | 2,3858 |
| горячее водоснабжение | 0,6816 | 0,5649 | 0,5649 | 0,5649 | 0,5649 | 0,5649 | 0,5649 | 0,5649 | 0,5832 | 0,5832 | 0,5832 | 0,5832 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,5996 | 2,3961 | 2,3961 | 2,3654 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,2125 | 2,2125 | 2,2125 | 2,2125 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2589 | 0,2793 | 0,2793 | 0,2824 | 0,2819 | 0,2819 | 0,2819 | 0,2819 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 | 3,7800 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 12.8 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ЗАО «ТКСМ №2», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| - в горячей воде | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 | 36,4000 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 |  |
| Тепловая мощность нетто | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 | 35,9200 |  |
| Потери в тепловых сетях | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,3210 | 16,3638 | 16,5966 | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 |  |
| отопление и вентиляция | 10,0310 | 10,0738 | 10,1758 | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 |  |
| горячее водоснабжение | 6,2900 | 6,2900 | 6,4208 | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 17,1290 | 17,0862 | 16,8534 | 16,8638 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,3210 | 16,3638 | 16,5966 | 16,5862 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 | 16,5954 |  |
| отопление и вентиляция | 10,0310 | 10,0738 | 10,1758 | 10,1654 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 | 10,1679 |  |
| горячее водоснабжение | 6,2900 | 6,2900 | 6,4208 | 6,4208 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 | 6,4274 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 17,1290 | 17,0862 | 16,8534 | 16,8638 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 | 16,8546 |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2040 | 0,2045 | 0,2075 | 0,2073 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 | 0,2074 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –36,4000 |
| Передача нагрузки на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –16,5954 |

Таблица 12.9 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Керамический завод», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 | 0,6960 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 | 0,6460 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 | 0,6360 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1214 | 0,3932 | 0,3722 | 0,4936 | 0,4936 | 0,6597 | 0,6597 | 0,6597 | 0,6597 | 0,6597 | 0,6597 | 0,6597 |
| отопление и вентиляция | 0,1126 | 0,3020 | 0,2810 | 0,3936 | 0,3936 | 0,5364 | 0,5364 | 0,5364 | 0,5364 | 0,5364 | 0,5364 | 0,5364 |
| горячее водоснабжение | 0,0088 | 0,0912 | 0,0912 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,4906 | 0,2188 | 0,2398 | 0,1184 | 0,1184 | -0,0560 | -0,0560 | -0,0560 | -0,0560 | -0,0560 | -0,0560 | -0,0560 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0771 | 0,2497 | 0,2364 | 0,3135 | 0,3135 | 0,4795 | 0,4795 | 0,4795 | 0,4795 | 0,4795 | 0,4795 | 0,4795 |
| отопление и вентиляция | 0,0715 | 0,1918 | 0,1785 | 0,2500 | 0,2500 | 0,3928 | 0,3928 | 0,3928 | 0,3928 | 0,3928 | 0,3928 | 0,3928 |
| горячее водоснабжение | 0,0056 | 0,0579 | 0,0579 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,5349 | 0,3623 | 0,3756 | 0,2985 | 0,2985 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1242 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 | 0,4640 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия |  |  |  |  | 0,0000 | 0,1660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 12.10 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной пос. Химинститут, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 | 58,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Тепловая мощность нетто | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 | 58,4000 |
| Потери в тепловых сетях | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1700 | 3,1775 | 3,2245 | 3,2245 | 3,2395 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 41,1127 | 36,4183 | 35,3646 | 35,2586 | 35,4306 | 35,4306 | 35,4306 | 35,4306 | 35,5806 | 36,5206 | 36,5206 | 36,8206 |
| отопление и вентиляция | 22,2831 | 22,2167 | 21,1498 | 21,1088 | 21,1088 | 21,1088 | 21,1088 | 21,1088 | 21,2404 | 21,9349 | 21,9349 | 22,1935 |
| горячее водоснабжение | 18,8296 | 14,2016 | 14,2148 | 14,1498 | 14,3218 | 14,3218 | 14,3218 | 14,3218 | 14,3401 | 14,5857 | 14,5857 | 14,6270 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 14,1173 | 18,8117 | 19,8654 | 19,9714 | 19,7994 | 19,7994 | 19,7994 | 19,7994 | 19,6419 | 18,6549 | 18,6549 | 18,3399 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 34,6139 | 30,6616 | 29,7745 | 29,6852 | 29,8300 | 29,8300 | 29,8300 | 29,8300 | 29,9800 | 30,9200 | 30,9200 | 31,2200 |
| отопление и вентиляция | 18,7608 | 18,7049 | 17,8066 | 17,7721 | 17,7721 | 17,7721 | 17,7721 | 17,7721 | 17,9037 | 18,5982 | 18,5982 | 18,8569 |
| горячее водоснабжение | 15,8532 | 11,9567 | 11,9678 | 11,9131 | 12,0579 | 12,0579 | 12,0579 | 12,0579 | 12,0763 | 12,3218 | 12,3218 | 12,3631 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 20,6161 | 24,5684 | 25,4555 | 25,5448 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,4000 | 25,2425 | 24,2555 | 24,2555 | 23,9405 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3461 | 0,3066 | 0,2977 | 0,2969 | 0,2983 | 0,2983 | 0,2983 | 0,2983 | 0,2998 | 0,3092 | 0,3092 | 0,3122 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,9400 | 0,0000 | 0,3000 |

Таблица 12.11 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной ООО «Лазурная» (ликвидация котельной с 31.05.2023 г.), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 | 51,1000 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 | 50,9460 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,7100 | 1,7850 | 1,8434 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,5009 | 8,4689 | 8,4689 | 8,4679 | 8,4662 | 9,3702 | 10,8702 | 12,0372 |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 5,1309 | 5,0989 | 5,0989 | 5,0979 | 5,0962 | 5,8981 | 7,2149 | 8,2161 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4721 | 3,6553 | 3,8211 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 40,7851 | 40,8171 | 40,8171 | 40,8181 | 40,8198 | 39,8658 | 38,2908 | 37,0654 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,5009 | 8,4689 | 8,4689 | 8,4679 | 8,4662 | 9,3702 | 10,8702 | 12,0372 |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 5,1309 | 5,0989 | 5,0989 | 5,0979 | 5,0962 | 5,8981 | 7,2149 | 8,2161 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,3700 | 3,4721 | 3,6553 | 3,8211 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 40,7851 | 40,8171 | 40,8171 | 40,8181 | 40,8198 | 39,8658 | 38,2908 | 37,0654 |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1700 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1694 | 0,1693 | 0,1874 | 0,2174 | 0,2407 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 | 31,1000 |  |  |  |  |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос ветхого жилья |  |  |  |  |  | -0,0960 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия |  |  |  |  | 0,0000 | 1,0000 | 1,5000 | 1,1670 |  |  |  |  |
| Перевод на проектируемую котельную мкр. Элеватор |  |  |  |  |  |  |  |  | –12,0372 |  |  |  |

Таблица 12.12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ПАТП-1», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая мощность нетто | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 | 2,1700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0362 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,7778 | 2,2144 | 2,1716 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,1804 | 2,3035 |
| отопление и вентиляция | 2,6656 | 2,1022 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,0682 | 2,1743 |
| горячее водоснабжение | 0,1122 | 0,1122 | 0,1034 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1122 | 0,1292 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,6378 | -0,0744 | -0,0316 | -0,0404 | -0,0404 | -0,0404 | -0,0404 | -0,0404 | -0,0404 | -0,0404 | -0,0404 | -0,1697 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,8197 | 1,4506 | 1,4226 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,5514 |
| отопление и вентиляция | 1,7462 | 1,3771 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,3548 | 1,4610 |
| горячее водоснабжение | 0,0735 | 0,0735 | 0,0677 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0905 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3203 | 0,6894 | 0,7174 | 0,7117 | 0,7117 | 0,7117 | 0,7117 | 0,7117 | 0,7117 | 0,7117 | 0,7117 | 0,5824 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0910 | 0,0725 | 0,0711 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0776 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1231 |

Таблица 12.13 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Сахаровское шоссе», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| - в горячей воде | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 | 6,3200 |  |
| Ограничения тепловой мощности | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 | 4,9900 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |  |
| Тепловая мощность нетто | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 | 4,9700 |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 | 0,1310 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,5029 | 6,5029 | 6,5337 | 6,4979 | 6,4961 | 6,4961 | 6,4961 | 6,4961 | 6,4961 | 6,4961 | 6,4961 |  |
| отопление и вентиляция | 3,3835 | 3,3835 | 3,4088 | 3,4014 | 3,3996 | 3,3996 | 3,3996 | 3,3996 | 3,3996 | 3,3996 | 3,3996 |  |
| горячее водоснабжение | 3,1194 | 3,1194 | 3,1249 | 3,0965 | 3,0965 | 3,0965 | 3,0965 | 3,0965 | 3,0965 | 3,0965 | 3,0965 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,6639 | -1,6639 | -1,6947 | -1,6589 | -1,6571 | -1,6571 | -1,6571 | -1,6571 | -1,6571 | -1,6571 | -1,6571 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,1650 | 4,1650 | 4,1847 | 4,1618 | 4,1607 | 4,1607 | 4,1607 | 4,1607 | 4,1607 | 4,1607 | 4,1607 |  |
| отопление и вентиляция | 2,1671 | 2,1671 | 2,1833 | 2,1785 | 2,1774 | 2,1774 | 2,1774 | 2,1774 | 2,1774 | 2,1774 | 2,1774 |  |
| горячее водоснабжение | 1,9979 | 1,9979 | 2,0015 | 1,9833 | 1,9833 | 1,9833 | 1,9833 | 1,9833 | 1,9833 | 1,9833 | 1,9833 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,6740 | 0,6740 | 0,6543 | 0,6772 | 0,6783 | 0,6783 | 0,6783 | 0,6783 | 0,6783 | 0,6783 | 0,6783 |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0417 | 0,0417 | 0,0418 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0416 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 | 4,1700 |  |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –6,3200 |
| Передача нагрузки на котельную «Затверецкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –4,1607 |

Таблица 12.14 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «ХБК», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
| Ограничения тепловой мощности | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 | 3,8800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 | 9,0200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Тепловая мощность нетто | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 | 8,9000 |
| Потери в тепловых сетях | 1,4430 | 1,4430 | 1,4430 | 1,4430 | 1,4430 | 1,4430 | 1,4430 | 1,4580 | 1,4580 | 1,4580 | 1,4580 | 1,4880 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 8,6961 | 9,0981 | 9,1413 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,0702 | 9,3702 | 9,3702 | 9,3702 | 9,3702 | 9,9702 |
| отопление и вентиляция | 6,7931 | 7,0091 | 7,0524 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,0068 | 7,2373 | 7,2373 | 7,2373 | 7,2373 | 7,6651 |
| горячее водоснабжение | 1,9029 | 2,0889 | 2,0889 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,0635 | 2,1329 | 2,1329 | 2,1329 | 2,1329 | 2,3051 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,2391 | -1,6411 | -1,6843 | -1,6132 | -1,6132 | -1,6132 | -1,6132 | -1,9282 | -1,9282 | -1,9282 | -1,9282 | -2,5582 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,1667 | 6,4518 | 6,4824 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,4320 | 6,7320 | 6,7320 | 6,7320 | 6,7320 | 7,3320 |
| отопление и вентиляция | 4,8173 | 4,9704 | 5,0011 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 4,9687 | 5,1992 | 5,1992 | 5,1992 | 5,1992 | 5,6271 |
| горячее водоснабжение | 1,3494 | 1,4813 | 1,4813 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,4633 | 1,5328 | 1,5328 | 1,5328 | 1,5328 | 1,7049 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,2903 | 1,0052 | 0,9746 | 1,0250 | 1,0250 | 1,0250 | 1,0250 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,0800 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2056 | 0,2151 | 0,2161 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2144 | 0,2244 | 0,2244 | 0,2244 | 0,2244 | 0,2444 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия |  |  |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,6000 |

Таблица 12.15 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Мамулино», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 | 27,5200 |
| Ограничения тепловой мощности | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 | 1,4600 |
| Располагаемая тепловая мощность | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 19,1800 | 26,0600 | 26,0600 | 26,0600 | 26,0600 | 26,0600 | 26,0600 | 26,0600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Тепловая мощность нетто | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 19,1300 | 26,0100 | 26,0100 | 26,0100 | 26,0100 | 26,0100 | 26,0100 | 26,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 25,8652 | 27,9779 | 30,6738 | 32,9673 | 35,3545 | 35,3545 | 35,3545 | 35,3545 | 35,3545 | 35,3545 | 35,3545 | 35,3545 |
| отопление и вентиляция | 12,0536 | 17,3367 | 19,0562 | 20,3783 | 21,9655 | 21,9655 | 21,9655 | 21,9655 | 21,9655 | 21,9655 | 21,9655 | 21,9655 |
| горячее водоснабжение | 13,8116 | 10,6411 | 11,6176 | 12,5890 | 13,3890 | 13,3890 | 13,3890 | 13,3890 | 13,3890 | 13,3890 | 13,3890 | 13,3890 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -6,8552 | -8,9679 | -11,6638 | -13,9573 | -16,3445 | -9,4645 | -9,4645 | -9,4645 | -9,4645 | -9,4645 | -9,4645 | -9,4645 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 13,6296 | 14,7429 | 16,1635 | 17,3721 | 18,6300 | 18,6300 | 18,6300 | 18,6300 | 18,6300 | 18,6300 | 18,6300 | 18,6300 |
| отопление и вентиляция | 6,3516 | 9,1356 | 10,0416 | 10,7383 | 11,5747 | 11,5747 | 11,5747 | 11,5747 | 11,5747 | 11,5747 | 11,5747 | 11,5747 |
| горячее водоснабжение | 7,2780 | 5,6073 | 6,1219 | 6,6338 | 7,0553 | 7,0553 | 7,0553 | 7,0553 | 7,0553 | 7,0553 | 7,0553 | 7,0553 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,3804 | 4,2671 | 2,8465 | 1,6379 | 0,3800 | 7,2600 | 7,2600 | 7,2600 | 7,2600 | 7,2600 | 7,2600 | 7,2600 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1363 | 0,1474 | 0,1616 | 0,1737 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 13,7600 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 | 20,6400 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение мощности котельной |  |  |  |  |  | 6,8800 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.16 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Школа № 3», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Тепловая мощность нетто | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,2206 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 | 1,3176 |
| отопление и вентиляция | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,0506 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 | 1,1357 |
| горячее водоснабжение | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 | 0,1819 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,1646 | -0,1646 | -0,1646 | -0,1646 | -0,1646 | -0,1646 | -0,1646 | -0,1646 | -0,2665 | -0,2665 | -0,2665 | -0,2665 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,2460 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 |
| отопление и вентиляция | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2117 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 |
| горячее водоснабжение | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,7082 | 0,7082 | 0,7082 | 0,7082 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 12.17 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для проектируемой котельной мкр. Элеватор, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,2000 | 17,2000 | 17,2000 | 17,2000 |
| - в паре |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,2000 | 17,2000 | 17,2000 | 17,2000 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,2000 | 17,2000 | 17,2000 | 17,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 | 0,3440 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,8560 | 16,8560 | 16,8560 | 16,8560 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8434 | 1,8434 | 1,9214 | 1,9714 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0372 | 12,0372 | 13,5972 | 14,5972 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2161 | 8,2161 | 9,5855 | 10,4477 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8211 | 3,8211 | 4,0117 | 4,1495 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9754 | 2,9754 | 1,3374 | 0,2874 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0372 | 12,0372 | 13,5972 | 14,5972 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2161 | 8,2161 | 9,5855 | 10,4477 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8211 | 3,8211 | 4,0117 | 4,1495 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9754 | 2,9754 | 1,3374 | 0,2874 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2407 | 0,2407 | 0,2719 | 0,2919 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост нагрузки в зоне действия |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 1,5600 | 1,0000 |
| Перевод от котельной ООО «Лазурная» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0372 |  |  |  |

Таблица 12.18 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для котельной «Затверецкая», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0000 |
| - в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0000 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5000 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,5000 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0915 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5675 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5239 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4085 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,7560 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,3453 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4107 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7440 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0000 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1153 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5000 |
|  | Обоснование изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод новой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0000 |
| Передача нагрузки от котельной АО «ТКСМ-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5954 |
| Передача нагрузки от котельной «Сахаровское шоссе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1607 |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться энергия ветра, солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод. При выполнении анализа использованы материалы по обоснованию Генерального плана города, данные метеостанции г. Твери, данные ГИС «Возобновляемые источники энергии в России (https://gisre.ru).

13.1 Использование ветрогенераторов

Энергия ветра в течение длительного времени рассматривается в качестве экологически чистого неисчерпаемого источника энергии. В частности, существует возможность применения ветрогенераторов для получения тепловой энергии. Механическая энергия, получаемая за счет кинетической энергии ветра может быть использована для получения тепловой энергии путем вихревого движения больших масс воды, при использовании центробежных насосов и т.п. Эту теплоту затем можно аккумулировать и использовать для отопления, в технологических процессах и т.п. Наиболее экономически целесообразным в настоящее время является получение с помощью ветрогенераторов не электрической энергии промышленного качества, а постоянного или переменного тока (переменной частоты) с последующим преобразованием его с помощью тепловых электронасосов в тепло для обогрева жилья и получения горячей воды.

При использовании ветрогенераторов следует решить ряд проблем, связанных с охраной окружающей среды. Также следует учитывать климатические условия и характеристики места установки генераторов. Согласно опубликованным в свободном доступе данным размещение ветрогенератов целесообразно в районах со среднегодовыми скоростями ветра более 6 м/с и на местности, близкой к долинам больших рек и водоемов. Проектирование ветроэнергетических систем для районов, не соответствующих описанным требованиям, требует дополнительного технико-экономическое обоснования.

Территория города Твери характеризуется умеренно-континентальным климатом. Вторжение воздушных масс в Тверскую область протекает достаточно интенсивно и сопровождается хорошо выраженными циклонами с фронтальными разделами. Определяющее влияние на климат Тверской области имеют воздух умеренных широт и арктический воздух, несколько меньшее значение имеет тропический воздух.

Преобладают ветры западные и юго-западные. Небольшая скорость ветра отмечается осенью и зимой. Скорость ветра, вероятность превышения которой не более 5 % – 8 м/с. Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»).

Расчетные параметры приведены в таблицах

Таблица 13.1 – Средняя и максимальная скорость ветра по месяцам, м/с

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
| Максимальная скорость | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Порыв |  |  | 25 | 24 | 24 |  | 22 | 18 |  | 25 | 22 | 24 | 25 |

Таблица 13.2– Среднее и максимальное число дней с сильным ветром (более 15 м/с) по месяцам

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 12 |
| Наибольшее число дней | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 30 |

Рисунок 13.1 – Роза ветров г. Твери (по данным метеостанции г. Твери)

Из рисунка Рисунок 13.1 видно, что на территории г. Твери преобладают ветра южного направления, что также определено в СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Среднегодовая скорость ветра (табл. Ошибка! Источник ссылки не найден.) невелика и составляет 3,8 м/с. Слабый ветер препятствует обменным движениям в приземном слое атмосферы, способствует накоплению вредных примесей в городе.

Территория Твери является частью Волго-Тверецкой низины, входящей в состав обширной Верхне-Волжской низины (низменной равнины). Верхне-Волжская низина относится к области, формирование рельефа которой связано с деятельностью талых вод ледника, и представляет собой относительно глубокую дочетвертичную депрессию, ограниченную с севера Вышне-Волоцкой и Угличско-Даниловской возвышенностями, с юга – Клинско-Дмитровской грядой. Низина заполнена мощной толщей ледниковых отложений, среди которых в верхней части разреза преобладают водно-ледниковые, и характеризуется всхолмленным равнинным рельефом с большим количеством обширных болот, таких как Пелецкий, Оршинский Васильевский Мох и другие. Однообразие ее пологоволнистого рельефа нарушает Калининская конечно-моренная гряда, располагающаяся к югу от города Твери. Конечно-моренные образования разделяются на два или даже три четкие гряды, возвышающиеся над окружающей поверхностью моренной равнины на 40-70 м. Гряды состоят из крупных моренных холмов с полого-выпуклыми вершинами и крутизной склонов до 20 градусов. Они расположены параллельно друг другу, разделяются широкими (до 1-1,5 км) заболоченными ложбинами, освоенными верховьями ручьев, и имеют субширотное простирание. Ширина гряд местами достигает 2-4 км, длина – 7-8 км. Как правило, гряды осложнены беспорядочно расположенными холмами (камами) высотой до 3-4 м и шириной у основания не более 20-30 м, а также мелкими ложбинами ледникового стока с подвешенными устьями. Абсолютные отметки гряд составляют 220-320 м.

Территория находится в пределах озерно-ледникового бассейна московского оледенения (гляциодепрессии), кроме Калининской гряды (конечной морены). Освоение ледникового, водно-ледникового и озерно-ледникового рельефа физико-геологическими процессами привело к формированию речных долин, овражно-балочной сети, заторфованных межхолмных понижений и крупных озерных котловин. В послеледниковый период в основном были сформированы эрозионно-аккумулятивные формы рельефа, этот период начался после деградации московского ледника и продолжается до настоящего времени.

Большая часть существующей городской застройки (центральная часть города) расположена в пределах долины реки Волга и ее притоков: реки Тверца и реки Тьмака. Южная и северная части города выходят на моренную равнину, характеризующихся пологоволнистым, почти плоским рельефом с абсолютными отметками от 135 до 140 м. Поверхность моренной равнины интенсивно заболочена и заторфована. За пределами городской черты на территории, прилегающей к городу, абсолютные отметки поверхности изменяются от 103 до 140 м, относительные колебания высот – в пределах 5-10 м. Уклоны поверхности изменяются от 0,5-1 % до 3-4 %. В северо-западном и юго-восточных направлениях моренная равнина переходит в холмистую моренную возвышенность, абсолютные отметки поверхности повышаются до 150-175 м и более. В районе деревень Неготино, Вишенки равнинный характер рельефа нарушает Калининская моренная гряда простирающаяся почти в широтном направлении и состоящая из отдельных холмообразных возвышенностей с абсолютными отметками до 146-175 м (до 220-320 м). Склоны холмов пологие, уклоны поверхности не превышают 10 %.

На основании приведенных данных можно заключить, что географическое положение г. Твери не является благоприятным для размещения ветрогенераторов. Наибольшая часть планируемых к вводу строительных площадей находится в границах города в сложившихся зонах действия существующих источников тепловой энергии, что говорит о том, что по критерию стоимости подключения абонентов к существующим системам теплоснабжения организация локальных систем отопления на базе ветроэнергетических генераторов не целесообразна.

13.2 Использование солнечных коллекторов

Одним из альтернативных источников тепловой энергии является энергия Солнца. Преобразование солнечной энергии в тепловую производится путем нагрева воды для отопления и горячего водоснабжения.

Эффективность использования гелиоустановок определяется параметрами облученности на территории размещения установки. Облученность земной поверхности зависит от географического расположения территории (широты). К районам с наиболее благоприятными условиями для солнечного теплоснабжения относятся республики Средней Азии и Кавказа, южные районы Украины и Казахстана, а также другие страны, характеризующиеся продолжительностью солнечного сияния 2200–3000 ч/год, а удельная солнечная радиация составляет 1200–1700 кВт·ч/м2.

Таблица 13.3 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе, (МДж/м²)

| Месяц |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На горизонтальную поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная радиация |  |  | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 |
| На вертикальную поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная радиация | Ориентация поверхности | С |  |  |  | 106 | 183 | 223 | 215 | 127 |  |  |  |  |
|  |  | СВ/СЗ |  |  | 130 | 236 | 326 | 375 | 350 | 264 | 185 | 95 |  |  |
|  |  | В/З | 104 | 187 | 327 | 480 | 528 | 541 | 541 | 466 | 366 | 239 | 139 | 93 |
|  |  | ЮВ/ЮЗ | 313 | 394 | 556 | 592 | 607 | 550 | 542 | 567 | 547 | 476 | 346 | 254 |
|  |  | Ю | 425 | 528 | 528 | 638 | 541 | 469 | 501 | 552 | 608 | 598 | 486 | 400 |

На территории города Твери радиационный баланс отрицателен с октября по март. Дней без солнца насчитывается 113 за год, в основном за счет осенне-зимнего периода. Особенно сумрачны ноябрь и декабрь, когда продолжительность солнечного сияния составляет около 10 % от возможного, а число дней без солнца достигает 22–23 дня в месяц. Облачность существенно уменьшает количество солнечной радиации. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха.

С учетом параметров солнечного баланса города Твери можно сделать вывод о том, что площадь солнечных коллекторов для обеспечения теплоснабжения абонентов должна быть значительной, а стоимость и окупаемость гелиоустановок для выработки тепловой энергии при сопоставлении с традиционными источниками тепловой энергии свидетельствуют о целесообразности использования таких источников в условиях невозможности подключения к другим (например, газовым источникам тепловой энергии). С учетом того, что большая часть планируемых к вводу объектов находится в сложившихся зонах действия источников или в непосредственной близости к ним, использование солнечной энергии в качестве источников тепла на территории города Твери не целесообразно. Однако, использование таких солнечной энергии может рассматриваться как дополнительный источник тепла в солнечные дни (летний период) в системах ГВС.

13.3 Использование геотермальных источников

Использование тепла Земли максимально эффективно на территориях с наличием геотермальных вод сравнительно неглубокого залегания. Потенциал геотермальных ресурсов на территории России показан на рис. Рисунок 13.2.

Рисунок 13.2 – Потенциал геотермальных энергоресурсов

Согласно представленным данным (рис. Рисунок 13.2) Тверская область не обладает достаточным потенциалом для использования геотермальной энергетики.

13.4 Выводы по разделу

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях города Твери в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным по отношению к традиционным системам с источниками на природном газе.

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Промышленный комплекс г. Твери представлен большим количеством крупных и средних предприятий, большинство из которых имеют собственные источники тепловой энергии. Промышленные котельные располагаются, главным образом, на территориях предприятий и в большинстве случаев осуществляют теплоснабжение производственных и административных строений этих предприятий. Ряд промышленных котельных обеспечивает теплоснабжение сторонних абонентов (жилье, объекты социальной сферы и прочие объекты).

Анализ прогнозного теплопотребления объектами промышленности, представленный в Книге 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр ПСТ.ОМ.69-40.002.000) выявил следующее: прирост промышленной нагрузки в г. Твери в период до 2028 г. составляет незначительную долю от общего прироста нагрузки (менее 20 %). Для всех планируемых к вводу производственных объектов определены централизованные источники тепловой энергии.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. В разделе этого документа под названием «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е.Я. Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), 				(1)

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом) используются следующие аналитические выражения:

A=1050∙R0,48∙B0,26∙sП0,62∙H0,19∙∆τ0,38,                                                          (2)

Z=a3+30∙106φR2∙П,                                                               (3)

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч∙км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости ТЭЦ, руб./МВт;

– поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.

Принимая во внимание формулы (1-3) и осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, можно получить аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде:

Rопт= 140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15				(4)

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для ТЭЦ и наиболее крупных котельных приводятся в таблице Таблица 15.1.

Источники теплоснабжения, попадающие под эффективный радиус теплоснабжения трех крупных источников теплоснабжения с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии представлены в таблице Таблица 15.1.

Таблица 15.1 – Перспективные значения эффективного радиуса теплоснабжения

| N п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Площадь поверхности, км2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч | Поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C | Теплоплотность района, Гкал/ч/км2 | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-1, ВК-2 | 7,300 | 701 | 152,5106 | 1,3 | 96 | 45 | 20,892 | 13,881 |
| 2 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-3 | 10,500 | 2288 | 620,9373 | 1,3 | 218 | 45 | 59,137 | 10,941 |
| 3 | ООО «Тверская генерация» | ТЭЦ-4 | 11,400 | 1485 | 441,4761 | 1,3 | 130 | 45 | 38,726 | 12,274 |
| 4 | ООО «Тверская генерация» | Водогрейная котельная № 1, пр.50 лет Октября, 48 | 1,200 | 236 | 69,3983 | 1 | 197 | 45 | 57,832 | 9,986 |
| 5 | ООО «Тверская генерация» | Котельный цех, Петербургское шоссе, 2 | 1,800 | 319 | 54,2039 | 1 | 177 | 40 | 30,113 | 10,933 |
| 6 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Химинститут», Московское шоссе, д.157 | 1,000 | 88 | 31,2200 | 1 | 88 | 25 | 31,220 | 10,869 |
| 7 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Б. Перемерки», д.20 | 0,003 |  | 0,6072 | 1 | 0 | 25 | 224,892 | н/д |
| 8 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Южная», Промышленный проезд, 2 | 5,200 | 833 | 164,8366 | 1 | 160 | 25 | 31,699 | 10,214 |
| 9 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Мамулино», ул. Складская | 1,000 | 117 | 18,6300 | 1 | 117 | 60 | 18,630 | 13,016 |
| 10 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Поликлиника № 2», ул. Семенова, 38 |  |  | 0,0907 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 11 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «УПК», Третьяковский переулок, 17 |  |  |  | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 12 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №24», ул. Линейная, 81 | 0,001 |  | 0,1127 | 1 | 0 | 25 | 77,701 | н/д |
| 13 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа №3», ул. Новая Заря, 27 |  | 3 | 0,2460 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 14 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Школа № 2», ул. Машинистов, 2 |  |  | 0,8918 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 15 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ДРСУ-2», п. Черкассы | 0,100 | 23 | 2,9690 | 1 | 230 | 25 | 29,690 | 9,948 |
| 16 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ПАТП-1», ул. Шишкова,92 | 0,200 | 13 | 1,5514 | 1 | 65 | 25 | 7,757 | 13,806 |
| 18 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ХБК», бульвар профсоюзов, 9 к.2 | 0,300 | 16 | 7,3320 | 1 | 53 | 25 | 24,440 | 11,855 |
| 19 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Сахарово», ул. Василевского, 2 | 0,800 | 98 | 7,9540 | 1 | 123 | 25 | 9,943 | 12,484 |
| 20 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «Керамический завод», ул. Керамический завод, 5 |  |  | 0,3135 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 21 | ООО «Тверская генерация» | Котельная «ул. Шишкова,97», ул. Шишкова,97 |  |  | 0,0902 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 23 | ООО «Тверская генерация» | Котельная ООО «Лазурная» ул. Бочкина, д. 6 | 0,500 | 74 | 14,6932 | 1 | 148 | 25 | 29,386 | 10,413 |
| 24 | ООО «Тверская генерация» | Котельная ОКБ |  |  | 5,7917 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 25 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 86 корп 1 |  |  | 1,9000 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 26 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Склизкова 108, корп 1 |  |  | 8,3000 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 27 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Фрунзе 2, корп 1 |  |  | 3,0100 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 28 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Планерная 4 |  |  | 2,0230 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 29 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Новочеркасская 56 |  |  | 8,9820 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 30 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная Сахаровское шоссе, 9 |  |  |  | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 31 | ООО «ДСК-Ресурс» | Котельная ул. Левитана, 95А |  |  |  | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 32 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная «Мамулино-2» Оснабрюкская, в районе д.31 |  |  | 6,2100 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 33 | ООО «ЭнергоРесурс» | Котельная "Мамулино-3" ул. Оснабрюкская, д. 8, корп. 1 |  |  | 2,9000 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 34 | ОАО «ТВЗ» | Котельная ОАО «ТВЗ» Петербургское шоссе, д. 45б |  |  | 29,8820 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 35 | ОАО «Центросвармаш» | Котельная ОАО «Центросвармаш» ул. П. Савельевой, д.47 |  |  |  | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 36 | ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" | Котельная ВЧД-14 ДТВС ОАО "РЖД" ул. 1-я Жёлтиковская, д.5 |  |  | 3,3000 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 37 | ООО УК "Лазурь" | Котельная ООО УК "Лазурь" ул. Красина, д. 46/38 |  |  | 4,1000 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 38 | ООО «КОМО» | Котельная ООО «КОМО» пос. Б. Перемерки, д.90 |  |  | 1,2500 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 39 | ОАО «Волжский пекарь» | Котельная ОАО «Волжский пекарь» ул. Хромова, д.3 |  |  | 0,2300 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 40 | ООО «Крикс» | Котельная Петербургское шоссе, д. 15 |  |  | 0,1500 | 1 | н/д | 25 | н/д | н/д |
| 41 | н/о | Котельная "Затверецкая" | 1,800 | 158,00 | 20,76 | 1,00 | 88 | 25 | 11,531 | 12,624 |