ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

КНИГА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Санкт Петербург 2022

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	4

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	5

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	8

3 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	12

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	13

4.1 Модернизация ЦТП с переводом на закрытый водоразбор горячего водоснабжения потребителей	13

4.2 Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (тепловых вводов) абонентов	16

5 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16

6 ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	43

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ	44

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 4.1 – Предложения по реконструкции ЦТП	13

Таблица 5.1 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (жилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	17

Таблица 5.2 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (нежилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	29

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 115/70 ºС)	9

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 115/70 ºС)	9

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)	10

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)	10

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом № ФЗ-417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»);

- с января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения на допускается (часть 9 статьи 29 Федерального закона № ФЗ-190 «О теплоснабжении»).

Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривается:

- часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15.5 следующего содержания:

"15.5) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

- часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";

- часть 9 статьи 29 признать утратившей силу.

Таким образом, снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Решение о переходе на закрытые системы теплоснабжения должно приниматься по результатам оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Актуализированной схемой теплоснабжения планируется поэтапный перевод потребителей с «открытой» на «закрытую» схему присоединения системы ГВС с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием (далее по тексту АИТП) взамен элеваторных узлов.

Для реализации данного решения в здании предполагается установить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты ведущих производителей.

Тепловой пункт (ТП) – один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков - блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми, либо двухступенчатыми подогревателями ГВС. Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Предлагаемые схемы подключения тепловых пунктов, в зависимости от температурного графика на входе потребителя, представлены на рисунках Рисунок 2.1–Рисунок 2.4.

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 115/70 ºС)

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 150/70 ºС, 115/70 ºС)

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с одноступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема блочного теплового пункта для системы отопления с открытым присоединением и системы ГВС с двухступенчатым водоподогревателем (температурный график на абонентском вводе 105/70 ºС, 95/70 ºС)

Как видно из рисунков Рисунок 2.1–Рисунок 2.4, к реализации предлагаются стандартные тепловые схемы подключения абонентов к тепловой сети в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», предполагающие учет теплопотребления, автоматическое поддержание необходимых гидравлических режимов, температуры горячей воды и температурного графика в системе отопления зданий.

Схемы включают все необходимые функциональные узлы и модули теплового пункта:

    - узел ввода;

    - узел учета теплопотребления (узел теплоучета);

    - узлы обеспечения гидравлических режимов;

    - узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Для определения необходимых затрат в первую очередь были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий, на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Данные о стоимости оборудования стандартных тепловых пунктов принимались в зависимости от технологической схемы по укрупненным стоимостным показателям, отнесенным к 1 Гкал/ч общей тепловой мощности. Стоимость монтажных работ принята по материалам проектов-аналогов в усредненном размере 70 % от стоимости оборудования.

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Система теплоснабжения г. Твери проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Источники, работающие в составе централизованной системы теплоснабжения, проектировались на температурный график 150/70°С со срезкой 120°С. (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, Южная, Котельный цех).

На протяжении последних десятилетий в городе Тверь наблюдается значительный разрыв между фактическим и проектным температурными графиками регулирования систем теплоснабжения. Такое положение дел вызвано снижением потерь тепловой энергии в результате применения новых методов повышения энергоэффективности зданий и сооружений. В связи с этим с 2018 года температурный график работы источников тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ВК-1, ВК-2, Южная, Котельный цех изменен на эксплуатационный график 115/70°С без «срезки» при качественном регулировании, что позволит обеспечить нормативную температуру внутри жилых помещений и помещений бюджетной сферы в отопительный период.

В зимний период отопительного сезона осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла.

В летний период тепловая осуществляется количественное регулирование отпуска тепла, режим работы теплоисточника зависит от собранной, с учетом текущих и капитальных ремонтов схемы работы тепловых сетей и теплоисточников.

Котельная Химинститут работает по графику 115/55°С. Остальные локальные котельные работают по графику 95/70°С.

Котельная Мамулино работает по графику 130/70 °С, регулирование количественное.

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения от которых предусматривается перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1 Модернизация ЦТП с переводом на закрытый водоразбор горячего водоснабжения потребителей

Для перевода потребителей на закрытый водоразбор требуется реконструировать существующие ЦТП. В мероприятия по модернизации ЦТП включаются также мероприятия по установке узла учёта воды, электрической и тепловой энергии, системы погодозависимого регулирования температуры теплоносителя и подогрева холодной воды для нужд ГВС.

Таблица 4.1 – Предложения по реконструкции ЦТП

| №п/п | Адрес ЦТП, т/у | Адрес объекта, подключенного от ЦТП, т/у | Тепл. нагрузка ГВС, Гкал/ч | Стоимость мероприятия, тыс. руб без НДС по укрупненным показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богданова, 27 | д.27 ул. Богданова | 0,027 | 212,12 |
|  |  | д.29 ул. Богданова | 0,016 |  |
|  |  | д.31 ул. Богданова | 0,016 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,059 |  |
| 2 | Лукина, 10 (Орджоникидзе, 13/26 ) | д.13/26 ул Орджоникидзе откр. | 0,046 | 522,6 |
|  |  | д.12 ул. Лукина | 0,050 |  |
|  |  | д.14 ул. Лукина | 0,050 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,146 |  |
| 3 | Орджоникидзе, 2/1 | д.2/1 ул. Орджоникидзе | 0,080 | 608,68 |
|  |  | д.4 ул. Ротмистрова | 0,030 |  |
|  |  | д.4/2 ул. Орджоникидзе | 0,060 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,170 |  |
| 4 | ул. Склизкова у дома № 31 | д.27 ул. Склизкова (т/узел №2) | 0,030 | 737,79 |
|  |  | д.29 ул. Склизкова (т/узел №2) | 0,030 |  |
|  |  | д.31 ул. Склизкова (т/узел №2) | 0,037 |  |
|  |  | д.33 ул. Склизкова (т/узел №1) | 0,049 |  |
|  |  | д.35 ул. Склизкова (т/узел №1) | 0,060 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,206 |  |
| 5 | Ротмистрова, 14а | д.12 наб. Лазури | 0,049 | 983,72 |
|  |  | д.14 наб. Лазури | 0,013 |  |
|  |  | д.10 наб. Лазури | 0,116 |  |
|  |  | д.14 ул. Ротмистрова | 0,050 |  |
|  |  | д.16 ул. Ротмистрова | 0,012 |  |
|  |  | д.11 ул. Ротмистрова, общ. | 0,016 |  |
|  |  | д.13 ул. Ротмистрова, общ. | 0,010 |  |
|  |  | д.15 ул. Ротмистрова | 0,012 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,278 |  |
| 6 | ул. Склизкова, 60 | Склизкова, 56/20 | 0,106 | 7777,57 |
|  |  | Склизкова,58 | 0,132 |  |
|  |  | Склизкова,60 | 0,132 |  |
|  |  | 15 лет Октября, 58к1 | 0,097 |  |
|  |  | 15 лет Октября, 56 | 0,097 |  |
|  |  | 7ул.15 лет Октября,60 | 0,097 |  |
|  |  | У8л.15 лет Октября,62 к.1 | 0,097 |  |
|  |  | ул.15 лет Октября,64/23 | 0,097 |  |
|  |  | Богданова, 22к.1 | 0,210 |  |
|  |  | Богданова, 22к.2 | 0,240 |  |
|  |  | Богданова,24 к.1 | 0,146 |  |
|  |  | Богданова,24 к.2 | 0,240 |  |
|  |  | Богданова,26/17 | 0,242 |  |
|  |  | Ипподромная,19 | 0,146 |  |
|  |  | Ипподромная,21 | 0,097 |  |
|  |  | ИТОГО | 2,176 |  |
| 7 | Волоколамский,26а (д.26-24) | Фадеева,9 | 0,122 | 6640,14 |
|  |  | Фадеева,15 | 0,136 |  |
|  |  | Фадеева,17 | 0,136 |  |
|  |  | Волоколамский пр.,24 | 0,231 |  |
|  |  | Волоколамский пр.,26 | 0,136 |  |
|  |  | Волоколамский пр.,28/13 | 0,200 |  |
|  |  | Университетский пер.,3 | 0,136 |  |
|  |  | Университетский пер.,5 | 0,136 |  |
|  |  | Университетский пер.,9 | 0,136 |  |
|  |  | Университетский пер.,11 | 0,136 |  |
|  |  | А.Завидова,26 | 0,231 |  |
|  |  | А.Завидова,28 | 0,122 |  |
|  |  | ИТОГО | 1,858 |  |
| 8 | Пр-т Победы, 46б (46/30) (кв.т/у) | 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 47 | 0,170 | 6240,5 |
|  |  | Ильиной Тамары 17/49 | 0,097 |  |
|  |  | Ильиной Тамары 21 | 0,143 |  |
|  |  | Ильиной Тамары 23 | 0,180 |  |
|  |  | Победы 38/45 | 0,090 |  |
|  |  | Победы 40 | 0,159 |  |
|  |  | Победы 42а | 0,140 |  |
|  |  | Победы 44 | 0,190 |  |
|  |  | Победы 44а | 0,180 |  |
|  |  | Победы 46/30 | 0,400 |  |
|  |  | ИТОГО | 1,749 |  |
| 9 | Победы, д.72 | д.72 пр-т Победы | 0,200 | 4987,49 |
|  |  | д.70 пр-т Победы | 0,200 |  |
|  |  | д.74 пр-т Победы | 0,354 |  |
|  |  | д.101 ул. Склизкова | 0,200 |  |
|  |  | д.99 ул. Склизкова | 0,187 |  |
|  |  | д.97 ул .Склизкова | 0,200 |  |
|  |  | ИТОГО | 1,341 |  |
| 10 | Швейников, д.4 корп.1 (кв.т/у) | д.4 корп.1 пр. Швейников | 0,192 | 4156,24 |
|  |  | д. 2/14 пр. Швейников | 0,211 |  |
|  |  | д.12 пр-т Победы | 0,106 |  |
|  |  | д.10 пр-т Победы | 0,254 |  |
|  |  | д.8 пр-т Победы | 0,254 |  |
|  |  | д.12а пр-т Победы | 0,106 |  |
|  |  | ИТОГО | 1,121 |  |
| 11 | Гвардейская, 9 к. 1 (кв. т/у) | д.5 ул. Гвардейская | 0,130 | 3612,73 |
|  |  | д.8 корп.2 ул. Резинстроя | 0,140 |  |
|  |  | д.9 корп.1 ул. Гвардейская | 0,100 |  |
|  |  | д.11 ул. Гвардейская | 0,080 |  |
|  |  | д.7 1-й Гвардейский пер. | 0,130 |  |
|  |  | д.9 корп.2 1-й Гвардейский пер. | 0,392 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,972 |  |
| 12 | ул. Т.Ильиной, д.32 (кв. т/у) | д.32 ул. Т.Ильиной | 0,200 | 2973,31 |
|  |  | д.32а ул .Т.Ильиной | 0,200 |  |
|  |  | д.89 ул. Склизкова | 0,200 |  |
|  |  | д.91 ул. Склизкова | 0,200 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,800 |  |
| 13 | ул. Озерная, д.20 (кв. т/у) | д.18 ул. Озерная | 0,238 | 2653,6 |
|  |  | д.20 ул. Озерная | 0,238 |  |
|  |  | д.24 ул. Орджоникидзе | 0,238 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,714 |  |
| 14 | 15 лет Октября, 3/22 | д.6/1 наб. Лазури | 0,080 | 2557,68 |
|  |  | д.8 наб. Лазури | 0,080 |  |
|  |  | д.4/2 наб. Лазури | 0,123 |  |
|  |  | д.2 наб. Лазури | 0,094 |  |
|  |  | д.20 ул. Ротмистрова | 0,010 |  |
|  |  | д.18 ул. Ротмистрова | 0,080 |  |
|  |  | д.3/22 ул.15 лет Октября | 0,014 |  |
|  |  | д.5/21ул. 15 лет Октября | 0,080 |  |
|  |  | д.19 ул. Ротмистрова | 0,065 |  |
|  |  | д.17 ул. Ротмистрова | 0,070 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,696 |  |
| 15 | Волоколамский проспект дом 9 корп. 4 (кв.т/у) | д.9 корп.4 Волоколамский пр-т | 0,230 | 2560,24 |
|  |  | д.7 корп.2 Волоколамский пр-т | 0,296 |  |
|  |  | д.3 ул. Озерная | 0,132 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,658 |  |
| 16 | пр. Победы, д.25 (кв.т/у) | д.25 пр-т Победы | 0,264 | 2028,24 |
|  |  | д.6/7 ул. Озерная | 0,132 |  |
|  |  | д.4 ул. Озерная | 0,132 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,528 |  |
| 17 | Лукина, 6 | д.6 ул. Лукина | 0,019 | 1728,99 |
|  |  | д.8 ул. Лукина | 0,249 |  |
|  |  | д.9 ул Орджоникидзе | 0,038 |  |
|  |  | д.11 ул Орджоникидзе | 0,145 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,451 |  |
| 18 | Строителей,12 | ул. Строителей д.12 | 0,224 | 1728,99 |
|  |  | ул. Строителей д.10 | 0,224 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,448 |  |
| 19 | ул. А.Попова у дома № 33 (кв.т/у) | д.33 ул. Попова | 0,108 | 1562,75 |
|  |  | д.34 ул. А.Завидова | 0,100 |  |
|  |  | д.14 ул. Фадеева | 0,097 |  |
|  |  | д.36 ул. А.Завидова | 0,050 |  |
|  |  | д.35 корп.1 ул. Попова | 0,020 |  |
|  |  | д.35 ул. Попова | 0,032 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,407 |  |
| 20 | ул. А.Попова, д.5 | д.5 ул. А.Попова | 0,150 | 1197 |
|  |  | д.7 ул. А.Попова | 0,160 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,310 |  |
| 21 | Резинстроя, 5 | ул. Орджоникидзе д.10/2 | 0,030 | 1180,37 |
|  |  | ул. Орджоникидзе д.8 | 0,030 |  |
|  |  | ул. Орджоникидзе д.6/1 | 0,060 |  |
|  |  | ул. Резинстроя д.5/7 | 0,156 |  |
|  |  | ул Ротмистрова д.3 | 0,030 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,306 |  |
| 22 | ул. Орджоникидзе, во дворе дома № 3 | д.1 ул. Орджоникидзе | 0,090 | 864,5 |
|  |  | д.3 ул Орджоникидзе | 0,067 |  |
|  |  | д.5 ул Орджоникидзе | 0,067 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,224 |  |
| 23 | Волоколамский пр., 20 (Ипподромная, 2а) | д.2а ул. Ипподромная | 0,108 | 432,25 |
|  |  | ИТОГО | 0,108 |  |
| 24 | ул. Володарского у дома № 23 | д.23 ул. Володарского | 0,090 | 332,5 |
|  |  | ИТОГО | 0,090 |  |
| 25 | ул. Володарского, 40 | д.40/2 ул. Володарского | 0,078 | 299,25 |
|  |  | ИТОГО | 0,078 |  |
| 26 | ул. Пушкинская, д.11 | д.11 ул. Пушкинская, | 0,071 | 275,97 |
|  |  | ИТОГО | 0,071 |  |
| 27 | пр. Чайковского, д.40/2 | д.40/2 пр. Чайковского | 0,068 | 266,0 |
|  |  | ИТОГО | 0,068 |  |
| 26 | Гвардейская, 16/7 | д.16/7 ул. Гвардейская | 0,010 | 116,37 |
|  |  | д.14 ул. Гвардейская | 0,010 |  |
|  |  | д.12/8 ул. Гвардейская | 0,010 |  |
|  |  | ИТОГО | 0,030 |  |
|  |  | Итого: | 16,063 | 59 237,61 |

4.2 Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (тепловых вводов) абонентов

Перечень индивидуальных тепловых	пунктов, подлежащих реконструкции, приведен в таблице Таблица 5.1.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реконструкции 28-и ЦТП с переводом на закрытый водоразбор требуется привлечь 59 237,61 тыс. руб.

Для переоборудования существующих тепловых пунктов в автоматические индивидуальные тепловые пункты требуется 3 067,7 млн. руб (таблица Таблица 5.1).

Срок реализации мероприятий на момент актуализации Схемы теплоснабжения не определен ввиду факторов:

- отсутствие программы перевода открытых систем теплоснабжения в закрытые;

- отсутствие подтвержденных источников финансирования в реализацию мероприятий;

- незаинтересованность собственников жилья в МКД в выполнении работ.

Таблица 5.1 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (жилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Реестровый номер здания | Адрес абонента | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения,Гкал/ч | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр-кт Ленина, 15/4 | ТЭЦ-1 | 0,1150 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 2 | проезд Академический 2-й, 16 | ТЭЦ-1 | 0,1480 | 0,0633 | 0,1520 | 2 736,0 | н/о |
| 3 | ул Маршала Конева, 1/3 | ТЭЦ-1 | 0,2150 | 0,0775 | 0,1860 | 3 348,0 | н/о |
| 4 | тер Двор Пролетарки, 164 | ТЭЦ-1 | 0,0640 | 0,0125 | 0,0300 | 1500,00 | н/о |
| 5 | пр-кт Калинина, 21 к3 | ТЭЦ-1 | 0,0800 | 0,0425 | 0,1020 | 1 836,0 | н/о |
| 6 | пр-кт Калинина, 21 к4 | ТЭЦ-1 | 0,0800 | 0,0480 | 0,1152 | 2 073,6 | н/о |
| 7 | тер Двор Пролетарки, 17 | ТЭЦ-1 | 0,2390 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 8 | тер Двор Пролетарки, 119 | ТЭЦ-1 | 0,2620 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 9 | тер Двор Пролетарки, 47 | ТЭЦ-1 | 0,4900 | 0,1000 | 0,2400 | 4 320,0 | н/о |
| 10 | тер Двор Пролетарки, 156 | ТЭЦ-1 | 0,1090 | 0,0604 | 0,1450 | 2 610,0 | н/о |
| 11 | тер Двор Пролетарки, 118 | ТЭЦ-1 | 0,3690 | 0,2083 | 0,5000 | 9 000,0 | н/о |
| 12 | тер Двор Пролетарки, 122 | ТЭЦ-1 | 0,1750 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 13 | тер Двор Пролетарки, 70 | ТЭЦ-1 | 0,4450 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 14 | б-р Ногина, 3 | ТЭЦ-1 | 0,0760 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 15 | пр-кт Калинина, 16 | ТЭЦ-1 | 0,1510 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 16 | наб Пролетарская, 3 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 17 | наб Пролетарская, 4 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 18 | наб Пролетарская, 2 | ТЭЦ-1 | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 19 | наб Пролетарская, 1 | ТЭЦ-1 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 20 | наб Пролетарская, 1 | ТЭЦ-1 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 21 | ул Строителей, 4 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 22 | ул Маршала Конева, 10 | ТЭЦ-1 | 0,1786 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 23 | ул Маршала Конева, 8а | ТЭЦ-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 24 | ул Маршала Конева, 6 | ТЭЦ-1 | 0,1980 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 25 | пр-кт Ленина, 33а | ТЭЦ-1 | 0,2010 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 26 | пр-кт Ленина, 33/1 | ТЭЦ-1 | 0,2600 | 0,0717 | 0,1720 | 3 096,0 | н/о |
| 27 | ул Строителей, 16 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 28 | ул Строителей, 20 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 29 | ул Строителей, 14 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 30 | ул Строителей, 6 | ТЭЦ-1 | 0,2110 | 0,0933 | 0,2240 | 4 032,0 | н/о |
| 31 | тер Двор Пролетарки, 70 | ТЭЦ-1 | 0,4450 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 32 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | ТЭЦ-3 | 0,1130 | 0,0414 | 0,0993 | 1 788,0 | н/о |
| 33 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | ТЭЦ-3 | 0,1130 | 0,0414 | 0,0993 | 1 788,0 | н/о |
| 34 | ул Паши Савельевой, 2 к2 | ТЭЦ-3 | 0,0990 | 0,0414 | 0,0993 | 1 788,0 | н/о |
| 35 | наб Степана Разина, 7 | ТЭЦ-3 | 0,0534 | 0,0074 | 0,0177 | 883,00 | н/о |
| 36 | ул Советская, 8 | ТЭЦ-3 | 0,0596 | 0,0121 | 0,0290 | 1450,00 | н/о |
| 37 | Князя Михаила Тверского д.4 (бывш. Советская 21) | ТЭЦ-3 | 0,0575 | 0,0193 | 0,0462 | 1386 | н/о |
| 38 | ул Советская, 19 | ТЭЦ-3 | 0,0530 | 0,0098 | 0,0235 | 1177,00 | н/о |
| 39 | Тверской пр-т д.18 | ТЭЦ-3 | 0,1670 | 0,0904 | 0,2170 | 3 905,1 | н/о |
| 40 | б-р Шмидта, 29 | ТЭЦ-3 | 0,0260 | 0,0083 | 0,0200 | 1000,00 | н/о |
| 41 | ул.Мусоргского, д.20 | ТЭЦ-3 | 0,0200 | 0,0083 | 0,0200 | 1000,00 | н/о |
| 42 | наб Афанасия Никитина, 80 | ТЭЦ-3 | 0,0798 | 0,0018 | 0,0044 | 220,00 | н/о |
| 43 | наб Афанасия Никитина, 80 | ТЭЦ-3 | 0,1220 | 0,0558 | 0,1340 | 2 412,0 | н/о |
| 44 | ул Горького, 21/3 | ТЭЦ-3 | 0,1500 | 0,0305 | 0,0731 | 2193 | н/о |
| 45 | ул Горького, 15 | ТЭЦ-3 | 0,1670 | 0,0000 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 46 | ул Горького, 10 | ТЭЦ-3 | 0,1850 | 0,0650 | 0,1560 | 2 808,0 | н/о |
| 47 | пр-кт Тверской, 9 | ТЭЦ-3 | 0,2600 | 0,0938 | 0,2250 | 4 050,0 | н/о |
| 48 | ул Новоторжская, 3 | ТЭЦ-3 | 0,0555 | 0,0268 | 0,0644 | 1932 | н/о |
| 49 | пр-кт Тверской д.18 | ТЭЦ-3 | 0,2750 | 0,0904 | 0,2170 | 3 905,1 | н/о |
| 50 | ул Горького, 62/1 | ТЭЦ-3 | 0,4320 | 0,1208 | 0,2900 | 5 220,0 | н/о |
| 51 | ул Советская, 24 | ТЭЦ-3 | 0,1070 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 52 | б-р Шмидта, 47 | ТЭЦ-3 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 53 | ул Салтыкова-Щедрина, 44 | ТЭЦ-3 | 0,0940 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 54 | ул Трехсвятская, 28 | ТЭЦ-3 | 0,2350 | 0,0088 | 0,0210 | 1050,00 | н/о |
| 55 | ул Советская, 40 | ТЭЦ-3 | 0,1100 | 0,0442 | 0,1060 | 1 908,0 | н/о |
| 56 | наб Степана Разина, 2 | ТЭЦ-3 | 0,1510 | 0,0486 | 0,1166 | 2 098,8 | н/о |
| 57 | пер Свободный, 30 | ТЭЦ-3 | 0,1178 | 0,0782 | 0,1876 | 3 376,8 | н/о |
| 58 | наб Степана Разина, 2 | ТЭЦ-3 | 0,1359 | 0,0450 | 0,1080 | 1 944,0 | н/о |
| 59 | б-р Шмидта, 45 | ТЭЦ-3 | 0,2950 | 0,1175 | 0,2820 | 5 076,0 | н/о |
| 60 | ул Вольного Новгорода, 2 | ТЭЦ-3 | 0,0700 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 61 | ул Новоторжская, 3 | ТЭЦ-3 | 0,1306 | 0,0578 | 0,1386 | 2 494,8 | н/о |
| 62 | пр-кт Тверской, 8 | ТЭЦ-3 | 0,2110 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 63 | б-р Шмидта, 47 | ТЭЦ-3 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 64 | ул А. Дементьева д.39 | ТЭЦ-3 | 0,0910 | 0,0346 | 0,0830 | 1 494,0 | н/о |
| 65 | пр-кт Чайковского, 31а | ТЭЦ-3 | 0,4750 | 0,1633 | 0,3920 | 7 056,0 | н/о |
| 66 | ул Ефимова, 22 | ТЭЦ-3 | 0,1060 | 0,0383 | 0,0920 | 1 656,0 | н/о |
| 67 | наб Степана Разина, 19 | ТЭЦ-3 | 0,0580 | 0,0050 | 0,0120 | 600,00 | н/о |
| 68 | ул Дмитрия Донского, 34 | ТЭЦ-3 | 0,1270 | 0,0650 | 0,1560 | 2 808,0 | н/о |
| 69 | ул Советская, 20;ул Советская, 20/22 | ТЭЦ-3 | 0,1350 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 70 | пр-кт Тверской, 15 | ТЭЦ-3 | 0,2050 | 0,0820 | 0,1968 | 3 542,4 | н/о |
| 71 | пр-кт Тверской, 15 | ТЭЦ-3 | 0,0720 | 0,0110 | 0,0264 | 1320,00 | н/о |
| 72 | ул Новоторжская, 7 | ТЭЦ-3 | 0,3040 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 73 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | ТЭЦ-3 | 0,2585 | 0,1188 | 0,2850 | 5 130,0 | н/о |
| 74 | пер Свободный, 30 | ТЭЦ-3 | 0,2048 | 0,0782 | 0,1876 | 3 376,8 | н/о |
| 75 | ул Новоторжская, 19 | ТЭЦ-3 | 0,1650 | 0,0792 | 0,1900 | 3 420,0 | н/о |
| 76 | ул Новоторжская, 7 | ТЭЦ-3 | 0,3040 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 77 | пр-кт Тверской, 12 | ТЭЦ-3 | 0,2100 | 0,0404 | 0,0970 | 1 746,0 | н/о |
| 78 | пр.Комсомольский, д.11а | ТЭЦ-3 | 0,2180 | 0,1458 | 0,3500 | 6 300,0 | н/о |
| 79 | пр-кт Тверской, 9 | ТЭЦ-3 | 0,2000 | 0,0938 | 0,2250 | 4 050,0 | н/о |
| 80 | ул А. Дементьева д.39 | ТЭЦ-3 | 0,2780 | 0,0346 | 0,0830 | 1 494,0 | н/о |
| 81 | пер Студенческий, 21 | ТЭЦ-3 | 0,0605 | 0,0483 | 0,1160 | 2 088,0 | н/о |
| 82 | ул Екатерины Фарафоновой, 37 | ТЭЦ-3 | 0,2585 | 0,1188 | 0,2850 | 5 130,0 | н/о |
| 83 | пр-кт Чайковского, 31 | ТЭЦ-3 | 0,2376 | 0,1042 | 0,2500 | 4 500,0 | н/о |
| 84 | ул Достоевского, 15/10 | ТЭЦ-3 | 0,0790 | 0,0233 | 0,0560 | 1680 | н/о |
| 85 | ул.С.Перовской, д.2 | ТЭЦ-3 | 0,2910 | 0,0975 | 0,2340 | 4 212,0 | н/о |
| 86 | ул Дмитрия Донского, 44/1 | ТЭЦ-3 | 0,1510 | 0,0271 | 0,0650 | 1950 | н/о |
| 87 | ул Циммервальдская, 2 | ТЭЦ-3 | 0,1850 | 0,0179 | 0,0430 | 1290 | н/о |
| 88 | пр-кт Чайковского, 31 | ТЭЦ-3 | 0,3564 | 0,1042 | 0,2500 | 4 500,0 | н/о |
| 89 | ул Учительская, 49 | ТЭЦ-3 | 0,1270 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 90 | ул Советская, 29 | ТЭЦ-3 | 0,0900 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 91 | ул Советская, 18 | ТЭЦ-3 | 0,0990 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 92 | ул Ивана Седых, 6 | ТЭЦ-3 | 0,1040 | 0,0483 | 0,1160 | 2 088,0 | н/о |
| 93 | ул Трехсвятская, 24 | ТЭЦ-3 | 0,1520 | 0,0467 | 0,1120 | 2 016,0 | н/о |
| 94 | пер Студенческий, 42 | ТЭЦ-3 | 0,1462 | 0,0293 | 0,0702 | 2106 | н/о |
| 95 | наб Степана Разина, 6 | ТЭЦ-3 | 0,0640 | 0,0035 | 0,0085 | 424,00 | н/о |
| 96 | наб Степана Разина, 9 | ТЭЦ-3 | 0,0519 | 0,0054 | 0,0130 | 650,00 | н/о |
| 97 | наб Степана Разина, 4 | ТЭЦ-3 | 0,0470 | 0,0137 | 0,0330 | 988,8 | н/о |
| 98 | ул А. Дементьева д.50 | ТЭЦ-3 | 0,1220 | 0,0608 | 0,1460 | 2 628,0 | н/о |
| 99 | ул Советская, 9 | ТЭЦ-3 | 0,0710 | 0,0050 | 0,0120 | 598,50 | н/о |
| 100 | ул Советская, 9 | ТЭЦ-3 | 0,1120 | 0,0037 | 0,0088 | 440,00 | н/о |
| 101 | наб Степана Разина, 16 | ТЭЦ-3 | 0,0920 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 102 | наб Степана Разина, 22 | ТЭЦ-3 | 0,0490 | 0,0306 | 0,0735 | 2205 | н/о |
| 103 | наб Степана Разина, 8 | ТЭЦ-3 | 0,0562 | 0,0054 | 0,0129 | 646,10 | н/о |
| 104 | наб Степана Разина, 13 | ТЭЦ-3 | 0,0639 | 0,0183 | 0,0440 | 1320 | н/о |
| 105 | пр.Дарвина, д.17 | ТЭЦ-3 | 0,0110 | 0,0046 | 0,0110 | 550,00 | н/о |
| 106 | ул. В. Новгорода д.23 | ТЭЦ-3 | 0,1160 | 0,0575 | 0,1379 | 2 482,2 | н/о |
| 107 | наб Степана Разина, 14 | ТЭЦ-3 | 0,0580 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 108 | б-р Радищева, 31 | ТЭЦ-3 | 0,0556 | 0,0055 | 0,0132 | 660,00 | н/о |
| 109 | б-р Радищева, 29 | ТЭЦ-3 | 0,1150 | 0,0771 | 0,1850 | 3 330,0 | н/о |
| 110 | ул Новоторжская, 23 | ТЭЦ-3 | 0,1594 | 0,0573 | 0,1374 | 2 473,2 | н/о |
| 111 | ул Озерная, 23 | ТЭЦ-4 | 0,0370 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 112 | ул Озерная, 21 | ТЭЦ-4 | 0,1200 | 0,0088 | 0,0210 | 1050,00 | н/о |
| 113 | ул Резинстроя, 9 к3 | ТЭЦ-4 | 0,3380 | 0,1542 | 0,3700 | 6 660,0 | н/о |
| 114 | ул Гвардейская, 10 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2400 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 115 | ул Склизкова, 85 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 116 | ул Ерофеева, 17/5 | ТЭЦ-4 | 0,2290 | 0,0600 | 0,1440 | 2 592,0 | н/о |
| 117 | ул Склизкова, 99 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 118 | ул Склизкова, 97 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 119 | ул Александра Попова, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0625 | 0,1500 | 2 700,0 | н/о |
| 120 | пр-кт Победы, 58 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 121 | ул Склизкова, 33 | ТЭЦ-4 | 0,0590 | 0,0204 | 0,0490 | 1470 | н/о |
| 122 | ул Ротмистрова, 18 | ТЭЦ-4 | 0,0860 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 123 | ул Ротмистрова, 20 | ТЭЦ-4 | 0,0380 | 0,0042 | 0,0100 | 500,00 | н/о |
| 124 | наб Реки Лазури, 4/2 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0513 | 0,1230 | 2 214,0 | н/о |
| 125 | наб Реки Лазури, 6/1 | ТЭЦ-4 | 0,0290 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 126 | наб Реки Лазури, 8 | ТЭЦ-4 | 0,0290 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 127 | ул Ротмистрова, 16 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0050 | 0,0120 | 600,00 | н/о |
| 128 | пр-кт Победы, 37а | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,1471 | 0,3530 | 6 354,0 | н/о |
| 129 | ул Ротмистрова, 11 | ТЭЦ-4 | 0,0910 | 0,0067 | 0,0160 | 800,00 | н/о |
| 130 | наб Реки Лазури, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0350 | 0,0204 | 0,0490 | 1470 | н/о |
| 131 | пр-кт Чайковского, 42 | ТЭЦ-4 | 0,3168 | 0,0598 | 0,1436 | 2 584,8 | н/о |
| 132 | пр-кт Чайковского, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1480 | 0,1146 | 0,2750 | 4 950,0 | н/о |
| 133 | ул Склизкова, 83 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 134 | пр-кт Победы, 54 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 135 | ул Тамары Ильиной, 35 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 136 | пр-кт Победы, 56 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 137 | пр-кт Волоколамский, 9 к4 | ТЭЦ-4 | 0,1880 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 138 | ул Советская, 60 | ТЭЦ-4 | 0,2610 | 0,1500 | 0,3600 | 6 480,0 | н/о |
| 139 | пер Смоленский, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1220 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 140 | бул.Радищева, д.47а(49) | ТЭЦ-4 | 0,0347 | 0,0037 | 0,0088 | 440,00 | н/о |
| 141 | ул Терещенко, 24 | ТЭЦ-4 | 0,1230 | 0,0521 | 0,1250 | 2 250,0 | н/о |
| 142 | ул Чернышевского, 1 | ТЭЦ-4 | 0,2000 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 143 | ул Вокзальная, 5 | ТЭЦ-4 | 0,0950 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 144 | ул Вагжанова, 5а | ТЭЦ-4 | 0,2252 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 145 | ул Склизкова, 105 | ТЭЦ-4 | 0,2929 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 146 | ул Гвардейская, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1350 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 147 | ул Склизкова, 81а | ТЭЦ-4 | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5 580,0 | н/о |
| 148 | ул Склизкова, 79 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 149 | ул Вокзальная, 6 | ТЭЦ-4 | 0,1268 | 0,0650 | 0,1560 | 2 808,0 | н/о |
| 150 | ул Вокзальная, 4 | ТЭЦ-4 | 0,2252 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 151 | ул Тамары Ильиной, 6/15 | ТЭЦ-4 | 0,2710 | 0,1158 | 0,2780 | 5 004,0 | н/о |
| 152 | ул Орджоникидзе, 2/1 | ТЭЦ-4 | 0,0830 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 153 | ул Терещенко, 17 | ТЭЦ-4 | 0,1930 | 0,1042 | 0,2500 | 4 500,0 | н/о |
| 154 | ул Ротмистрова, 15 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0050 | 0,0120 | 600,00 | н/о |
| 155 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0389 | 0,0933 | 1 679,4 | н/о |
| 156 | ул Резинстроя, 4/10 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 157 | ул Резинстроя, 2/7 | ТЭЦ-4 | 0,0390 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 158 | ул Озерная, 20 | ТЭЦ-4 | 0,2220 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 159 | наб Реки Лазури, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0350 | 0,0054 | 0,0130 | 650,00 | н/о |
| 160 | пр-кт Победы, 52 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 161 | ул Тамары Ильиной, 3 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 162 | пр-кт Победы, 24 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 163 | пр-кт Победы, 24 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 164 | пр-кт Победы, 28 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1100 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 165 | ул Лукина, 25 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 166 | ул Тамары Ильиной, 7 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,1100 | 0,2640 | 4 752,0 | н/о |
| 167 | ул 15 лет Октября, 46а | ТЭЦ-4 | 0,0900 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 168 | проезд Швейников, 4 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,1056 | 0,2535 | 4 563,0 | н/о |
| 169 | ул Тамары Ильиной, 32 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 170 | ул Склизкова, 87 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 171 | ул Тамары Ильиной, 32а | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 172 | ул Склизкова, 89 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 173 | ул Лукина, 6 | ТЭЦ-4 | 0,0510 | 0,0079 | 0,0190 | 950,00 | н/о |
| 174 | ул 15 лет Октября, 51/18 | ТЭЦ-4 | 0,2370 | 0,1046 | 0,2510 | 4 518,0 | н/о |
| 175 | ул Орджоникидзе, 1 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 176 | ул Орджоникидзе, 5 | ТЭЦ-4 | 0,0640 | 0,0279 | 0,0670 | 2010 | н/о |
| 177 | ул Ротмистрова, 4 | ТЭЦ-4 | 0,0260 | 0,0125 | 0,0300 | 1500,00 | н/о |
| 178 | ул Орджоникидзе, 6/1 | ТЭЦ-4 | 0,0620 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 179 | ул Резинстроя, 11 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 180 | ул Резинстроя, 9 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,0775 | 0,1860 | 3 348,0 | н/о |
| 181 | ул Орджоникидзе, 12/1 | ТЭЦ-4 | 0,0730 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 182 | пр-кт Победы, 2а | ТЭЦ-4 | 0,1723 | 0,1100 | 0,2640 | 4 752,0 | н/о |
| 183 | ул Фадеева, 36 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1820 | 0,0675 | 0,1620 | 2 916,0 | н/о |
| 184 | ул Ипподромная, 11/30 | ТЭЦ-4 | 0,0700 | 0,0313 | 0,0750 | 2250 | н/о |
| 185 | ул Богданова, 33/15 | ТЭЦ-4 | 0,2220 | 0,1158 | 0,2780 | 5 004,0 | н/о |
| 186 | ул Богданова, 31 | ТЭЦ-4 | 0,0240 | 0,0067 | 0,0160 | 800,00 | н/о |
| 187 | ул Богданова, 29 | ТЭЦ-4 | 0,0240 | 0,0067 | 0,0160 | 800,00 | н/о |
| 188 | ул Терещенко, 26 | ТЭЦ-4 | 0,1230 | 0,0521 | 0,1250 | 2 250,0 | н/о |
| 189 | ул Терещенко, 28 | ТЭЦ-4 | 0,1080 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 190 | ул Фадеева, 34 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 191 | ул Ипподромная, 24 | ТЭЦ-4 | 0,1670 | 0,0675 | 0,1620 | 2 916,0 | н/о |
| 192 | ул Фадеева, 36 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2200 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 193 | ул Кайкова, 4а | ТЭЦ-4 | 0,1730 | 0,0555 | 0,1332 | 2 397,6 | н/о |
| 194 | ул Александра Попова, 36 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,1646 | 0,3950 | 7 110,0 | н/о |
| 195 | ул Александра Попова, 38/2 | ТЭЦ-4 | 0,2520 | 0,1054 | 0,2530 | 4 554,0 | н/о |
| 196 | ул Фадеева, 28 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1770 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 197 | ул Ипподромная, 6 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 198 | ул Ипподромная, 7 к2 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 199 | ул Ипподромная, 12/29 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 200 | ул Ипподромная, 2а | ТЭЦ-4 | 0,1040 | 0,0450 | 0,1080 | 1 944,0 | н/о |
| 201 | ул Новоторжская, 22 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1950 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 202 | ул Новоторжская, 22 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1307 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 203 | ул Советская, 56 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1488 | 0,1462 | 0,3509 | 6 316,2 | н/о |
| 204 | наб Реки Лазури, 7 | ТЭЦ-4 | 0,1230 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 205 | ул Тамары Ильиной, 17/49 | ТЭЦ-4 | 0,1410 | 0,0404 | 0,0970 | 1 746,0 | н/о |
| 206 | ул 15 лет Октября, 47 | ТЭЦ-4 | 0,1500 | 0,0708 | 0,1700 | 3 060,0 | н/о |
| 207 | ул Склизкова, 87 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 208 | пр-кт Победы, 60 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 209 | ул.Орджоникидзе, д.27 | ТЭЦ-4 | 0,0909 | 0,1233 | 0,2960 | 5 328,0 | н/о |
| 210 | ул Пушкинская, 11 | ТЭЦ-4 | 0,0750 | 0,0296 | 0,0710 | 2130 | н/о |
| 211 | ул Жигарева, 46 | ТЭЦ-4 | 0,2400 | 0,0350 | 0,0840 | 1 512,0 | н/о |
| 212 | ул Московская, 95/14 | ТЭЦ-4 | 0,1660 | 0,1146 | 0,2750 | 4 950,0 | н/о |
| 213 | ул А. Дементьева д.19 | ТЭЦ-4 | 0,1740 | 0,0792 | 0,1900 | 3 420,0 | н/о |
| 214 | пр-кт Чайковского, 7 | ТЭЦ-4 | 0,2090 | 0,0555 | 0,1332 | 2 397,6 | н/о |
| 215 | пр-кт Чайковского, 24/2б | ТЭЦ-4 | 0,3220 | 0,1600 | 0,3840 | 6 912,0 | н/о |
| 216 | ул Ерофеева, 14 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 217 | ул Ротмистрова, 17 | ТЭЦ-4 | 0,0910 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 218 | пр-кт Волоколамский, 2 | ТЭЦ-4 | 0,0158 | 0,0064 | 0,0154 | 770,00 | н/о |
| 219 | пл Терешковой, 47/27 | ТЭЦ-4 | 0,2430 | 0,2583 | 0,6200 | 11 160,0 | н/о |
| 220 | ул Ротмистрова, 19 | ТЭЦ-4 | 0,0390 | 0,0271 | 0,0650 | 1950 | н/о |
| 221 | ул Ерофеева, 16 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 222 | ул Озерная, 6 | ТЭЦ-4 | 0,1220 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 223 | пл Терешковой, 47/27 | ТЭЦ-4 | 0,0855 | 0,0740 | 0,3050 | 5 490,0 | н/о |
| 224 | ул Тамары Ильиной, 3 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 225 | ул Гвардейская, 11 | ТЭЦ-4 | 0,1350 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 226 | пр-кт Победы, 60 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 227 | ул Тамары Ильиной, 9/19 | ТЭЦ-4 | 0,2200 | 0,0750 | 0,1800 | 3 240,0 | н/о |
| 228 | ул Склизкова, 81 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 229 | ул Ерофеева, 19 | ТЭЦ-4 | 0,1880 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 230 | ул Склизкова, 113 | ТЭЦ-4 | 0,1786 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 231 | пр-кт Победы, 28 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1100 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 232 | ул Тамары Ильиной, 7 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,1100 | 0,2640 | 4 752,0 | н/о |
| 233 | ул Склизкова, 93 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 234 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | ТЭЦ-4 | 0,1130 | 0,0389 | 0,0933 | 1 679,4 | н/о |
| 235 | пр-кт Волоколамский, 19/2 | ТЭЦ-4 | 0,1130 | 0,0389 | 0,0933 | 1 679,4 | н/о |
| 236 | проезд Швейников, 2 | ТЭЦ-4 | 0,2320 | 0,0880 | 0,2112 | 3 801,6 | н/о |
| 237 | ул.Рыбацкая, д.13 | ТЭЦ-4 | 0,1500 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 238 | ул Вокзальная, 8 | ТЭЦ-4 | 0,2252 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 239 | пр-кт Победы, 55 | ТЭЦ-4 | 0,2270 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 240 | ул Склизкова, 111 | ТЭЦ-4 | 0,1786 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 241 | ул 15 лет Октября, 57/35 | ТЭЦ-4 | 0,1240 | 0,0829 | 0,1990 | 3 582,0 | н/о |
| 242 | пр-кт Победы, 84 | ТЭЦ-4 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 243 | пр-кт Победы, 64 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 244 | пр-кт Победы, 66 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 245 | пр-кт Победы, 82 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 246 | ул Склизкова, 109 | ТЭЦ-4 | 0,2720 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 247 | ул Озерная, 3 | ТЭЦ-4 | 0,1270 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 248 | ул Орджоникидзе, 4/2 | ТЭЦ-4 | 0,0620 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 249 | пр-кт Волоколамский, 21 | ТЭЦ-4 | 0,2240 | 0,0850 | 0,2040 | 3 672,0 | н/о |
| 250 | ул Ротмистрова, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 251 | пр-кт Победы, 50/23 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 252 | пр-кт Победы, 46/30 | ТЭЦ-4 | 0,1965 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 253 | пр-кт Победы, 46/30 | ТЭЦ-4 | 0,1965 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 254 | пр-кт Победы, 48/29 | ТЭЦ-4 | 0,1530 | 0,1333 | 0,3200 | 5 760,0 | н/о |
| 255 | ул Ерофеева, 12 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 256 | ул Ерофеева, 10 | ТЭЦ-4 | 0,1890 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 257 | ул 15 лет Октября, 48/15 | ТЭЦ-4 | 0,1950 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 258 | пр-кт Победы, 58 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 259 | ул Гвардейская, 7 | ТЭЦ-4 | 0,1350 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 260 | ул Орджоникидзе, 25 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1471 | 0,3530 | 6 354,0 | н/о |
| 261 | пр-кт Победы, 74 | ТЭЦ-4 | 0,1690 | 0,0738 | 0,1770 | 3 186,0 | н/о |
| 262 | ул Склизкова, 101 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 263 | ул Склизкова, 23 | ТЭЦ-4 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 264 | ул Ротмистрова, 24/4 | ТЭЦ-4 | 0,0640 | 0,0054 | 0,0130 | 650,00 | н/о |
| 265 | пр-кт Чайковского, 42а | ТЭЦ-4 | 0,2340 | 0,0600 | 0,1440 | 2 592,0 | н/о |
| 266 | ул Ерофеева, 10 | ТЭЦ-4 | 0,1890 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 267 | ул Ерофеева, 12 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 268 | ул Ерофеева, 14 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 269 | ул Ерофеева, 16 | ТЭЦ-4 | 0,1817 | 0,0817 | 0,1960 | 3 528,0 | н/о |
| 270 | ул Озерная, 4 | ТЭЦ-4 | 0,1220 | 0,0550 | 0,1320 | 2 376,0 | н/о |
| 271 | пр-кт Волоколамский, 23 | ТЭЦ-4 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 272 | ул 15 лет Октября, 8 | ТЭЦ-4 | 0,1080 | 0,0396 | 0,0950 | 1 710,0 | н/о |
| 273 | ул Ротмистрова, 26 | ТЭЦ-4 | 0,0620 | 0,0375 | 0,0900 | 1 620,0 | н/о |
| 274 | ул Склизкова, 107 | ТЭЦ-4 | 0,1786 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 275 | ул Тамары Ильиной, 21 | ТЭЦ-4 | 0,1360 | 0,0596 | 0,1430 | 2 574,0 | н/о |
| 276 | пр-кт Победы, 70 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 277 | пр-кт Победы, 72 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 278 | пр-кт Победы, 74 | ТЭЦ-4 | 0,1690 | 0,0738 | 0,1770 | 3 186,0 | н/о |
| 279 | ул Озерная, 18 | ТЭЦ-4 | 0,2220 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 280 | наб Реки Лазури, 10 | ТЭЦ-4 | 0,1190 | 0,0483 | 0,1160 | 2 088,0 | н/о |
| 281 | ул Орджоникидзе, 3 | ТЭЦ-4 | 0,0640 | 0,0279 | 0,0670 | 2010 | н/о |
| 282 | ул Склизкова, 91 | ТЭЦ-4 | 0,1785 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 283 | ул Лукина, 8 | ТЭЦ-4 | 0,1128 | 0,1036 | 0,2486 | 4 474,3 | н/о |
| 284 | ул Склизкова, 35 | ТЭЦ-4 | 0,0420 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 285 | пр-кт Волоколамский, 2 | ТЭЦ-4 | 0,1640 | 0,0644 | 0,1546 | 2 782,8 | н/о |
| 286 | ул Орджоникидзе, 44 | ТЭЦ-4 | 0,2140 | 0,1175 | 0,2820 | 5 076,0 | н/о |
| 287 | ул Фадеева, 16 | ТЭЦ-4 | 0,1040 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 288 | пр-кт Волоколамский, 26 | ТЭЦ-4 | 0,1240 | 0,0567 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 289 | ул Фадеева, 34 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 290 | ул Ипподромная, 1 | ТЭЦ-4 | 0,2750 | 0,0708 | 0,1700 | 3 060,0 | н/о |
| 291 | ул Фадеева, 38 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,1471 | 0,3530 | 6 354,0 | н/о |
| 292 | ул Александра Завидова, 36 | ТЭЦ-4 | 0,0640 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 293 | ул Ипподромная, 6а | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 294 | ул Терещенко, 31 | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 295 | ул Терещенко, 35 | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 296 | пер Университетский, 11 | ТЭЦ-4 | 0,0970 | 0,0260 | 0,1360 | 2 448,0 | н/о |
| 297 | ул Терещенко, 33а | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 298 | ул Ипподромная, 20 | ТЭЦ-4 | 0,1600 | 0,0675 | 0,1620 | 2 916,0 | н/о |
| 299 | ул Александра Попова, 33 | ТЭЦ-4 | 0,0980 | 0,0450 | 0,1080 | 1 944,0 | н/о |
| 300 | ул Богданова, 27 | ТЭЦ-4 | 0,0780 | 0,0113 | 0,0270 | 1350,00 | н/о |
| 301 | ул Орджоникидзе, 46 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1980 | 0,1025 | 0,2460 | 4 428,0 | н/о |
| 302 | ул Орджоникидзе, 46 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 303 | ул Орджоникидзе, 42 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0821 | 0,1970 | 3 546,0 | н/о |
| 304 | ул Фадеева, 18 | ТЭЦ-4 | 0,0920 | 0,0458 | 0,1100 | 1 980,0 | н/о |
| 305 | пр-кт Волоколамский, 22 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0875 | 0,2100 | 3 780,0 | н/о |
| 306 | ул Ипподромная, 6б | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 307 | ул Ипподромная, 10 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 308 | пр-кт Волоколамский, 18 | ТЭЦ-4 | 0,2340 | 0,0846 | 0,2030 | 3 654,0 | н/о |
| 309 | ул Склизкова, 38 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 310 | ул Орджоникидзе, 43 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1805 | 0,1025 | 0,2459 | 4 426,2 | н/о |
| 311 | ул Орджоникидзе, 43б | ТЭЦ-4 | 0,1770 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 312 | ул Александра Попова, 35 к1 | ТЭЦ-4 | 0,0390 | 0,0083 | 0,0200 | 1000,00 | н/о |
| 313 | ул Склизкова, 84 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1100 | 0,0442 | 0,1060 | 1 908,0 | н/о |
| 314 | ул Склизкова, 84 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1040 | 0,0442 | 0,1060 | 1 908,0 | н/о |
| 315 | ул Склизкова, 80 | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0763 | 0,1830 | 3 294,0 | н/о |
| 316 | ул Фадеева, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0980 | 0,0404 | 0,0970 | 1 746,0 | н/о |
| 317 | ул Александра Завидова, 34 | ТЭЦ-4 | 0,0400 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 318 | ул Александра Попова, 35 | ТЭЦ-4 | 0,0656 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 319 | ул Склизкова, 82 | ТЭЦ-4 | 0,1820 | 0,0742 | 0,1780 | 3 204,0 | н/о |
| 320 | б-р Радищева, 47 | ТЭЦ-4 | 0,0560 | 0,0040 | 0,0097 | 484,55 | н/о |
| 321 | ул Александра Завидова, 28 | ТЭЦ-4 | 0,0720 | 0,0508 | 0,1220 | 2 196,0 | н/о |
| 322 | ул Ипподромная, 8 | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 323 | ул Фадеева, 38 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,0800 | 0,1920 | 3 456,0 | н/о |
| 324 | ул Терещенко, 38 | ТЭЦ-4 | 0,0570 | 0,0688 | 0,1650 | 2 970,0 | н/о |
| 325 | ул Ипподромная, 18 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1200 | 0,0383 | 0,0920 | 1 656,0 | н/о |
| 326 | ул Фадеева, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0990 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 327 | ул Терещенко, 34 | ТЭЦ-4 | 0,0570 | 0,0688 | 0,1650 | 2 970,0 | н/о |
| 328 | ул Александра Завидова, 26 | ТЭЦ-4 | 0,2040 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 329 | ул Ипподромная, 16 | ТЭЦ-4 | 0,1770 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 330 | ул Орджоникидзе, 46 к3 | ТЭЦ-4 | 0,2080 | 0,0742 | 0,1780 | 3 204,0 | н/о |
| 331 | ул Фадеева, 28 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1770 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 332 | ул Фадеева, 24 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 333 | пр-кт Волоколамский, 16/5 | ТЭЦ-4 | 0,2640 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 334 | пр-кт Волоколамский, 12 | ТЭЦ-4 | 0,2340 | 0,0842 | 0,2020 | 3 636,0 | н/о |
| 335 | ул Склизкова, 40 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 336 | ул Терещенко, 32/14 | ТЭЦ-4 | 0,0570 | 0,0688 | 0,1650 | 2 970,0 | н/о |
| 337 | ул Терещенко, 36 | ТЭЦ-4 | 0,0570 | 0,0688 | 0,1650 | 2 970,0 | н/о |
| 338 | ул Ипподромная, 22а | ТЭЦ-4 | 0,1800 | 0,0800 | 0,1920 | 3 456,0 | н/о |
| 339 | ул Орджоникидзе, 46 к4 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 340 | ул 15 лет Октября, 63 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2370 | 0,0957 | 0,2297 | 4 134,6 | н/о |
| 341 | ул 15 лет Октября, 63 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2370 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 342 | ул 15 лет Октября, 61/64 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,0917 | 0,2200 | 3 960,0 | н/о |
| 343 | ул Александра Попова, 42 | ТЭЦ-4 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 344 | ул Склизкова, 72 | ТЭЦ-4 | 0,1300 | 0,0834 | 0,2002 | 3 603,6 | н/о |
| 345 | ул Ипподромная, 22 | ТЭЦ-4 | 0,2120 | 0,1329 | 0,3190 | 5 742,0 | н/о |
| 346 | ул Фадеева, 26 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1620 | 0,0688 | 0,1650 | 2 970,0 | н/о |
| 347 | ул Терещенко, 33б | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 348 | ул Ипподромная, 7 к1 | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 349 | пр-кт Волоколамский, 33 | ТЭЦ-4 | 0,2285 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 350 | ул Орджоникидзе, 42 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2150 | 0,1025 | 0,2459 | 4 426,2 | н/о |
| 351 | ул Орджоникидзе, 42 к3 | ТЭЦ-4 | 0,2580 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 352 | ул Фадеева, 26 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1770 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 353 | ул 15 лет Октября, 3/22 | ТЭЦ-4 | 0,0700 | 0,0058 | 0,0140 | 700,00 | н/о |
| 354 | ул 15 лет Октября, 5/21 | ТЭЦ-4 | 0,0890 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 355 | ул Симеоновская, 70 | ТЭЦ-4 | 0,0413 | 0,0175 | 0,0420 | 1260 | н/о |
| 356 | ул А. Дементьева д.29 | ТЭЦ-4 | 0,0500 | 0,0083 | 0,0200 | 1000,00 | н/о |
| 357 | ул Симеоновская, 54 | ТЭЦ-4 | 0,1276 | 0,0808 | 0,1940 | 3 492,0 | н/о |
| 358 | ул Вагжанова, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1890 | 0,0771 | 0,1850 | 3 330,0 | н/о |
| 359 | ул Вокзальная, 16 | ТЭЦ-4 | 0,0900 | 0,0329 | 0,0790 | 2370 | н/о |
| 360 | ул Желябова, 36 | ТЭЦ-4 | 0,1140 | 0,0438 | 0,1050 | 1 890,0 | н/о |
| 361 | наб Реки Лазури, 2 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0392 | 0,0940 | 1 692,0 | н/о |
| 362 | ул Фадеева, 22 | ТЭЦ-4 | 0,1080 | 0,0425 | 0,1020 | 1 836,0 | н/о |
| 363 | ул Склизкова, 66 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,0917 | 0,2200 | 3 960,0 | н/о |
| 364 | пр-кт Чайковского, 46 | ТЭЦ-4 | 0,1550 | 0,0590 | 0,1415 | 2 547,0 | н/о |
| 365 | пр-кт Чайковского, 46 | ТЭЦ-4 | 0,1550 | 0,0590 | 0,1415 | 2 547,0 | н/о |
| 366 | пр-кт Чайковского, 44 | ТЭЦ-4 | 0,2190 | 0,0704 | 0,1689 | 3 040,2 | н/о |
| 367 | пр-кт Волоколамский, 29 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,0767 | 0,1840 | 3 312,0 | н/о |
| 368 | Большие Перемерки д.22А | ТЭЦ-4 | 0,1608 | 0,0085 | 0,0205 | 1025,50 | н/о |
| 369 | ул А. Дементьева д.16 | ТЭЦ-4 | 0,0326 | 0,0018 | 0,0044 | 220,00 | н/о |
| 370 | ул Желябова, 57 | ТЭЦ-4 | 0,0390 | 0,0125 | 0,0300 | 1500,00 | н/о |
| 371 | ул.Орджоникидзе, д.36к.5 | ТЭЦ-4 | 0,1520 | 0,0579 | 0,1390 | 2 502,0 | н/о |
| 372 | пр-кт Волоколамский, 27/2 | ТЭЦ-4 | 0,1050 | 0,0400 | 0,0960 | 1 728,0 | н/о |
| 373 | пр-т Николая Корыткова д.30а | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 374 | пр-т Николая Корыткова д.30б | ВК-1 | 0,2480 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 375 | пр-т Николая Корыткова д.26 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 376 | пр-т Николая Корыткова д.34а | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 377 | пр-т Николая Корыткова д.38 | ВК-1 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 378 | пр-т Николая Корыткова д.8б | ВК-1 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 379 | пр-т Николая Корыткова д.12а | ВК-1 | 0,1880 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 380 | проезд Мигаловский 1-й, 4 | ВК-1 | 0,2370 | 0,1054 | 0,2530 | 4 554,0 | н/о |
| 381 | проезд Мигаловский 1-й, 6 | ВК-1 | 0,2370 | 0,1054 | 0,2530 | 4 554,0 | н/о |
| 382 | пр-т Николая Корыткова д.10а | ВК-1 | 0,1290 | 0,0771 | 0,1850 | 3 330,0 | н/о |
| 383 | пр-т Николая Корыткова д.12б | ВК-1 | 0,1880 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 384 | пр-т Николая Корыткова д.20а | ВК-1 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 385 | пр-т Николая Корыткова д.10 | ВК-1 | 0,2380 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 386 | проезд Мигаловский 1-й, 8 | ВК-1 | 0,2370 | 0,1054 | 0,2530 | 4 554,0 | н/о |
| 387 | наб Мигаловская, 16 | ВК-1 | 0,2730 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 388 | наб Мигаловская, 15 | ВК-1 | 0,2730 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 389 | наб Мигаловская, 5 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 390 | наб Мигаловская, 10б | ВК-1 | 0,0136 | 0,0009 | 0,0022 | 110,00 | н/о |
| 391 | пр-т Николая Корыткова д.44а | ВК-1 | 0,2900 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 392 | наб Мигаловская, 17 | ВК-1 | 0,2730 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 393 | наб Мигаловская, 15а | ВК-1 | 0,2900 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 394 | наб Мигаловская, 12 | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 395 | наб Мигаловская, 11 | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 396 | наб Мигаловская, 10а | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 397 | наб Мигаловская, 10 | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 398 | наб Мигаловская, 9 | ВК-1 | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 399 | наб Мигаловская, 7 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 400 | наб Мигаловская, 6 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 401 | наб Мигаловская, 1б | ВК-1 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 402 | пр-т Николая Корыткова д.44 | ВК-1 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 403 | пр-т Николая Корыткова д.42 | ВК-1 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 404 | пр-т Николая Корыткова д.40 | ВК-1 | 0,2290 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 405 | пр-т Николая Корыткова д.36 | ВК-1 | 0,1920 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 406 | пр-т Николая Корыткова д.22 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 407 | ул Громова, 22 к1 | ВК-1 | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5 580,0 | н/о |
| 408 | ул Громова, 18 к1 | ВК-1 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 409 | ул Громова, 22 к2 | ВК-1 | 0,3770 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 410 | ул Громова, 18 к2 | ВК-1 | 0,3790 | 0,1633 | 0,3920 | 7 056,0 | н/о |
| 411 | ул Громова, 28 к1 | ВК-1 | 0,2440 | 0,1017 | 0,2440 | 4 392,0 | н/о |
| 412 | ул Громова, 28 к2 | ВК-1 | 0,2430 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 413 | наб Мигаловская, 14 | ВК-1 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 414 | пр-т Николая Корыткова д.30 | ВК-1 | 0,4820 | 0,1638 | 0,3930 | 7 074,0 | н/о |
| 415 | пр-т Николая Корыткова д.32 | ВК-1 | 0,3000 | 0,1304 | 0,3130 | 5 634,0 | н/о |
| 416 | пр-т Николая Корыткова д.34б | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 417 | пр-т Николая Корыткова д.24 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 418 | наб Мигаловская, 4 | ВК-1 | 0,1930 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 419 | наб Мигаловская, 5а | ВК-1 | 0,3670 | 0,1542 | 0,3700 | 6 660,0 | н/о |
| 420 | пр-т Николая Корыткова д.34 | ВК-1 | 0,4820 | 0,1638 | 0,3930 | 7 074,0 | н/о |
| 421 | пр-т Николая Корыткова д.18 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 422 | пр-т Николая Корыткова д.8а | ВК-1 | 0,1790 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 423 | пр-т Николая Корыткова д.8 | ВК-1 | 0,2260 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 424 | пр-т Николая Корыткова д.6б | ВК-1 | 0,1840 | 0,0875 | 0,2100 | 3 780,0 | н/о |
| 425 | пр-кт Ленина, 4а | ВК-1 | 0,1350 | 0,0858 | 0,2060 | 3 708,0 | н/о |
| 426 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | ВК-1 | 0,1900 | 0,0592 | 0,1420 | 2 556,0 | н/о |
| 427 | ул Академическая, 14 к1 | ВК-2 | 0,1800 | 0,0333 | 0,0800 | 1 440,0 | н/о |
| 428 | ул Ржевская, 12а | ВК-2 | 0,2180 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 429 | ул Ржевская, 8а | ВК-2 | 0,0740 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 430 | ул Кирова, 9а | ВК-2 | 0,1020 | 0,0438 | 0,1050 | 1 890,0 | н/о |
| 431 | ул Кирова, 7а | ВК-2 | 0,1500 | 0,0658 | 0,1580 | 2 844,0 | н/о |
| 432 | ул Бобкова, 28 к1 | ВК-2 | 0,1680 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 433 | ул Бобкова, 26 к1 | ВК-2 | 0,1950 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 434 | ул Бобкова, 13 | ВК-2 | 0,0960 | 0,0500 | 0,1200 | 2 160,0 | н/о |
| 435 | пр-кт Ленина, 14 к3 | ВК-2 | 0,1520 | 0,0917 | 0,2200 | 3 960,0 | н/о |
| 436 | ул Лизы Чайкиной, 25/2б | ВК-2 | 0,1040 | 0,0767 | 0,1840 | 3 312,0 | н/о |
| 437 | пр-кт Ленина, 36 | ВК-2 | 0,1300 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 438 | ул Бобкова, 2 | ВК-2 | 0,1430 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 439 | пр-кт Ленина, 42 | ВК-2 | 0,3000 | 0,0583 | 0,1400 | 2 520,0 | н/о |
| 440 | ул Кирова, 5а | ВК-2 | 0,1500 | 0,0658 | 0,1580 | 2 844,0 | н/о |
| 441 | пр-кт Ленина, 38 | ВК-2 | 0,3200 | 0,0575 | 0,1380 | 2 484,0 | н/о |
| 442 | ул Рихарда Зорге, 3а | ВК-2 | 0,1620 | 0,0009 | 0,0022 | 110,00 | н/о |
| 443 | ул Рихарда Зорге, 5а | ВК-2 | 0,2430 | 0,1183 | 0,2840 | 5 112,0 | н/о |
| 444 | ул Маршала Буденного, 9 | ВК-2 | 0,1490 | 0,0046 | 0,0110 | 550,00 | н/о |
| 445 | проезд Ремесленный, 5а | ВК-2 | 0,1240 | 0,0792 | 0,1900 | 3 420,0 | н/о |
| 446 | ул Чудова, 8 | ВК-2 | 0,2110 | 0,0842 | 0,2020 | 3 636,0 | н/о |
| 447 | ул Чудова, 13 | ВК-2 | 0,1830 | 0,0667 | 0,1600 | 2 880,0 | н/о |
| 448 | пер.Ремесленный, д.3а | ВК-2 | 0,1570 | 0,0700 | 0,1670 | 3 006,0 | н/о |
| 449 | ул Бобкова, 24 | ВК-2 | 0,1950 | 0,0542 | 0,1300 | 2 340,0 | н/о |
| 450 | ул Ржевская, 9 к2 | ВК-2 | 0,2710 | 0,1208 | 0,2900 | 5 220,0 | н/о |
| 451 | ул Бобкова, 26 к2 | ВК-2 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 452 | ул Бобкова, 26 к7 | ВК-2 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 453 | ул Бобкова, 26 к6 | ВК-2 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 454 | ул Бобкова, 28 к3 | ВК-2 | 0,2340 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 455 | ул Бобкова, 26 к4 | ВК-2 | 0,2340 | 0,0963 | 0,2310 | 4 158,0 | н/о |
| 456 | ул Рихарда Зорге, 9 | ВК-2 | 0,0750 | 0,0300 | 0,0720 | 2160 | н/о |
| 457 | ул Бобкова, 12 | ВК-2 | 0,1380 | 0,0399 | 0,0958 | 1 724,4 | н/о |
| 458 | ул Бобкова, 10 | ВК-2 | 0,1650 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 459 | проезд Ремесленный, 3а | ВК-2 | 0,0517 | 0,0040 | 0,0095 | 474,00 | н/о |
| 460 | проезд Ремесленный, 8а | ВК-2 | 0,0580 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 461 | ул Маршала Буденного, 5 | ВК-2 | 0,0900 | 0,0308 | 0,0740 | 2220 | н/о |
| 462 | проезд Ремесленный, 8б | ВК-2 | 0,0470 | 0,0279 | 0,0670 | 2010 | н/о |
| 463 | пр-кт Ленина, 4а | ВК-2 | 0,1350 | 0,0858 | 0,2060 | 3 708,0 | н/о |
| 464 | пр-т Николая Корыткова д.2/19 | ВК-2 | 0,1900 | 0,0592 | 0,1420 | 2 556,0 | н/о |
| 465 | ул Бобкова, 24 к4 | ВК-2 | 0,0969 | 0,0580 | 0,1393 | 2 507,4 | н/о |
| 466 | ул Маршала Захарова, 6 | ВК-2 | 0,1400 | 0,0417 | 0,1000 | 1 800,0 | н/о |
| 467 | ул Орджоникидзе, 47 к2 | Котельная "Южная" | 0,1720 | 0,0800 | 0,1920 | 3 456,0 | н/о |
| 468 | б-р Цанова, 11 к1 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,1329 | 0,3190 | 5 742,0 | н/о |
| 469 | б-р Цанова, 13 | Котельная "Южная" | 0,2200 | 0,1196 | 0,2870 | 5 166,0 | н/о |
| 470 | ул Фадеева, 31 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0913 | 0,2190 | 3 942,0 | н/о |
| 471 | ул Александра Завидова, 17 | Котельная "Южная" | 0,0732 | 0,0433 | 0,1040 | 1 872,0 | н/о |
| 472 | пер Садовый, 37/15 | Котельная "Южная" | 0,1790 | 0,0717 | 0,1720 | 3 096,0 | н/о |
| 473 | ул Орджоникидзе, 47;ул Орджоникидзе, 47а | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0996 | 0,2390 | 4 302,0 | н/о |
| 474 | ул Фадеева, 7 | Котельная "Южная" | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 475 | ул Фадеева, 5 | Котельная "Южная" | 0,1850 | 0,0783 | 0,1880 | 3 384,0 | н/о |
| 476 | пер Спортивный, 16 | Котельная "Южная" | 0,3692 | 0,1542 | 0,3700 | 6 660,0 | н/о |
| 477 | ул Фадеева, 3 | Котельная "Южная" | 0,3380 | 0,1542 | 0,3700 | 6 660,0 | н/о |
| 478 | ул Фадеева, 19 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0904 | 0,2170 | 3 906,0 | н/о |
| 479 | б-р Цанова, 3 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0913 | 0,2190 | 3 942,0 | н/о |
| 480 | б-р Цанова, 5 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,1004 | 0,2410 | 4 338,0 | н/о |
| 481 | б-р Цанова, 7 | Котельная "Южная" | 0,2370 | 0,1121 | 0,2690 | 4 842,0 | н/о |
| 482 | б-р Цанова, 9 к1 | Котельная "Южная" | 0,1790 | 0,0717 | 0,1720 | 3 096,0 | н/о |
| 483 | ул Фадеева, 25 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,1329 | 0,3190 | 5 742,0 | н/о |
| 484 | ул Фадеева, 23 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,1329 | 0,3190 | 5 742,0 | н/о |
| 485 | пер Спортивный, 10 | Котельная "Южная" | 0,2300 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 486 | б-р Цанова, 9 к2 | Котельная "Южная" | 0,1790 | 0,0633 | 0,1520 | 2 736,0 | н/о |
| 487 | ул Коминтерна, 67 | Котельная "Южная" | 0,2100 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 488 | пр-кт Волоколамский, 47 | Котельная "Южная" | 0,2510 | 0,0929 | 0,2230 | 4 014,0 | н/о |
| 489 | ул 1-я Садовая, 3 | Котельная "Южная" | 0,0508 | 0,0055 | 0,0132 | 660,00 | н/о |
| 490 | ул Садовая, 40/5 | Котельная "Южная" | 0,0750 | 0,0233 | 0,0560 | 1680 | н/о |
| 491 | б-р Цанова, 19 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 492 | б-р Цанова, 15 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 493 | проезд Зеленый, 49 к2 | Котельная "Южная" | 0,2250 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 494 | проезд Зеленый, 47 к1 | Котельная "Южная" | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5 580,0 | н/о |
| 495 | б-р Цанова, 17 | Котельная "Южная" | 0,1980 | 0,0370 | 0,1900 | 3 420,0 | н/о |
| 496 | б-р Цанова, 21 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0879 | 0,2110 | 3 798,0 | н/о |
| 497 | б-р Цанова, 23 | Котельная "Южная" | 0,2200 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 498 | б-р Цанова, 25 | Котельная "Южная" | 0,2190 | 0,0992 | 0,2380 | 4 284,0 | н/о |
| 499 | б-р Цанова, 29 | Котельная "Южная" | 0,2190 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 500 | б-р Цанова, 31 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 501 | б-р Цанова, 27 | Котельная "Южная" | 0,1650 | 0,0717 | 0,1720 | 3 096,0 | н/о |
| 502 | б-р Цанова, 35 | Котельная "Южная" | 0,2210 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 503 | ул Орджоникидзе, 54/37 | Котельная "Южная" | 0,2210 | 0,0900 | 0,2160 | 3 888,0 | н/о |
| 504 | б-р Цанова, 33 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 505 | ул Орджоникидзе, 52 к2 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 506 | ул Фадеева, 37 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 507 | ул Фадеева, 35 | Котельная "Южная" | 0,2110 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 508 | проезд Зеленый, 43 к2 | Котельная "Южная" | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 509 | проезд Зеленый, 43 к4 | Котельная "Южная" | 0,1780 | 0,0979 | 0,2350 | 4 230,0 | н/о |
| 510 | ул Орджоникидзе, 53 к2 | Котельная "Южная" | 0,2170 | 0,1056 | 0,2535 | 4 563,0 | н/о |
| 511 | проезд Зеленый, 43 к1 | Котельная "Южная" | 0,3160 | 0,1176 | 0,2822 | 5 079,6 | н/о |
| 512 | ул Орджоникидзе, 53 к1 | Котельная "Южная" | 0,2200 | 0,0954 | 0,2290 | 4 122,0 | н/о |
| 513 | ул Орджоникидзе, 55/39 | Котельная "Южная" | 0,2370 | 0,0958 | 0,2300 | 4 140,0 | н/о |
| 514 | проезд Зеленый, 41 | Котельная "Южная" | 0,2200 | 0,1292 | 0,3100 | 5 580,0 | н/о |
| 515 | ул Орджоникидзе, 49 к5 | Котельная "Южная" | 0,1230 | 0,0429 | 0,1030 | 1 854,0 | н/о |
| 516 | ул Орджоникидзе, 49 к3 | Котельная "Южная" | 0,1810 | 0,0767 | 0,1840 | 3 312,0 | н/о |
| 517 | ул Орджоникидзе, 49 к2 | Котельная "Южная" | 0,1770 | 0,0880 | 0,2112 | 3 801,6 | н/о |
| 518 | ул Александра Завидова, 27 | Котельная "Южная" | 0,1800 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 519 | ул Орджоникидзе, 49 к1 | Котельная "Южная" | 0,2260 | 0,0846 | 0,2030 | 3 654,0 | н/о |
| 520 | ул Александра Завидова, 27 | Котельная "Южная" | 0,1800 | 0,0833 | 0,2000 | 3 600,0 | н/о |
| 521 | ул Орджоникидзе, 47 к3 | Котельная "Южная" | 0,1720 | 0,0800 | 0,1920 | 3 456,0 | н/о |
| 522 | пер Спортивный, 3 | Котельная "Южная" | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 523 | пер Садовый, 14 | Котельная "Южная" | 0,2250 | 0,1033 | 0,2480 | 4 464,0 | н/о |
| 524 | пер Спортивный, 7 | Котельная "Южная" | 0,2740 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 525 | пер Спортивный, 5 | Котельная "Южная" | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5 040,0 | н/о |
| 526 | ул Королева, 11 | Котельная "Южная" | 0,2734 | 0,0000 | 0,2246 | 4 042,8 | н/о |
| 527 | ул Королева, 11 | Котельная "Южная" | 0,2734 | 0,0000 | 0,2246 | 4 042,8 | н/о |
| 528 | ул Королева, 11 | Котельная "Южная" | 0,1681 | 0,0000 | 0,2246 | 4 042,8 | н/о |
| Итого |  |  | 90,7020 | 36,9384 | 89,7593 | 1 674 179,5 |  |

Таблица 5.2 – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения (нежилые здания) в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Реестровый номер здания | Адрес абонента | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально- часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения,Гкал/ч | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр-кт Ленина, 19/4 | ТЭЦ-1 | 0,2120 | 0,0283 | 0,0680 | 2040 | н/о |
| 2 | пр-кт Ленина, 17/3 | ТЭЦ-1 | 0,1930 | 0,0733 | 0,1760 | 3168 | н/о |
| 3 | ул Лизы Чайкиной, 10 | ТЭЦ-1 | 0,1300 | 0,1000 | 0,2400 | 4320 | н/о |
| 4 | пр-кт Ленина, 15/4 | ТЭЦ-1 | 0,1650 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 5 | пр-кт Ленина, 7/7 | ТЭЦ-1 | 0,3600 | 0,0471 | 0,1130 | 2034 | н/о |
| 6 | ул Маршала Конева, 69 | ТЭЦ-1 | 0,0900 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 7 | ул Маршала Конева, 1/3 | ТЭЦ-1 | 0,1310 | 0,0775 | 0,1860 | 3348 | н/о |
| 8 | тер Двор Пролетарки, 93 | ТЭЦ-1 | 0,2030 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 9 | тер Двор Пролетарки, 15 | ТЭЦ-1 | 0,2370 | 0,0242 | 0,0580 | 1740 | н/о |
| 10 | тер Двор Пролетарки, 20 | ТЭЦ-1 | 0,1530 | 0,0058 | 0,0140 | 700 | н/о |
| 11 | ТЭЦ-1 №122 | ТЭЦ-1 | 0,1750 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 12 | ТЭЦ-1 №156 | ТЭЦ-1 | 0,1090 | 0,0604 | 0,1450 | 2610 | н/о |
| 13 | пр-кт Калинина, 9 | ТЭЦ-1 | 0,2900 | 0,1188 | 0,2850 | 5130 | н/о |
| 14 | пр-кт Калинина, 62 | ТЭЦ-1 | 0,1390 | 0,0304 | 0,0730 | 2190 | н/о |
| 15 | пр-кт Калинина, 20 | ТЭЦ-1 | 0,4530 | 0,0488 | 0,1170 | 2106 | н/о |
| 16 | пр-кт Калинина, 14 | ТЭЦ-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 17 | наб Пролетарская, 6 | ТЭЦ-1 | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 18 | ул Маршала Конева, 73 | ТЭЦ-1 | 0,1880 | 0,1108 | 0,2660 | 4788 | н/о |
| 19 | ул Маршала Конева, 71а | ТЭЦ-1 | 0,2440 | 0,0696 | 0,1670 | 3006 | н/о |
| 20 | ул Маршала Конева, 71 | ТЭЦ-1 | 0,0800 | 0,0138 | 0,0330 | 990 | н/о |
| 21 | ул Ткача, 1а | ТЭЦ-1 | 0,1700 | 0,0346 | 0,0830 | 1494 | н/о |
| 22 | ул Ткача, 1а | ТЭЦ-1 | 0,2780 | 0,0621 | 0,1490 | 2682 | н/о |
| 23 | ул Новикова, 6 | ТЭЦ-1 | 0,0760 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 24 | пр-кт Ленина, 43а | ТЭЦ-1 | 0,2260 | 0,0738 | 0,1770 | 3186 | н/о |
| 25 | ул Бакунина, 32 | ТЭЦ-1 | 0,1000 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 26 | пр-кт Ленина, 43 | ТЭЦ-1 | 0,2120 | 0,0663 | 0,1590 | 2862 | н/о |
| 27 | ул Маршала Конева, 2 | ТЭЦ-1 | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5580 | н/о |
| 28 | наб Пролетарская, 5 | ТЭЦ-1 | 0,2910 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 29 | наб Пролетарская, 1а | ТЭЦ-1 | 0,1970 | 0,0942 | 0,2260 | 4068 | н/о |
| 30 | ул Маршала Конева, 71 | ТЭЦ-1 | 0,2300 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 31 | ул Маршала Конева, 1 | ТЭЦ-1 | 0,4200 | 0,0650 | 0,1560 | 2808 | н/о |
| 32 | ул Маршала Конева, 4 | ТЭЦ-1 | 0,0860 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 33 | ул Академическая, 6а | ТЭЦ-1 | 0,0840 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 34 | ул Академическая, 8а | ТЭЦ-1 | 0,1420 | 0,0367 | 0,0880 | 1584 | н/о |
| 35 | ул Академическая, 10 | ТЭЦ-1 | 0,2200 | 0,0875 | 0,2100 | 3780 | н/о |
| 36 | пр-кт Ленина, 27/3 | ТЭЦ-1 | 0,1650 | 0,0492 | 0,1180 | 2124 | н/о |
| 37 | пр-кт Ленина, 27 | ТЭЦ-1 | 0,2960 | 0,0492 | 0,1180 | 2124 | н/о |
| 38 | ул Академическая, 2 | ТЭЦ-1 | 0,0840 | 0,0367 | 0,0880 | 1584 | н/о |
| 39 | пр-кт Ленина, 37 | ТЭЦ-1 | 0,2050 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 40 | пр-кт Ленина, 39 | ТЭЦ-1 | 0,3700 | 0,1292 | 0,3100 | 5580 | н/о |
| 41 | пр-кт Ленина, 41 | ТЭЦ-1 | 0,2600 | 0,1000 | 0,2400 | 4320 | н/о |
| 42 | ул Строителей, 12 | ТЭЦ-1 | 0,0580 | 0,0050 | 0,0121 | 605 | н/о |
| 43 | ул Строителей, 14 | ТЭЦ-1 | 0,0580 | 0,0092 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 44 | Двор Пролетарки, 1 | ТЭЦ-1 | 0,0200 | 0,0361 | 0,0866 | 1559,25 | н/о |
| 45 | пр-т Калинина д.55 | ТЭЦ-1 | 0,5970 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 46 | б-р Радищева, 42 | ТЭЦ-3 | 0,0450 | 0,0034 | 0,0081 | 403,8 | н/о |
| 47 | ул Суворова 1-я, 1 | ТЭЦ-3 | 0,2490 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 48 | ул Дарвина, 17 | ТЭЦ-3 | 0,0720 | 0,0413 | 0,0990 | 1782 | н/о |
| 49 | пл. Князя Михаила Тверского д.5 (бывш. Советская 23/46) | ТЭЦ-3 | 0,2410 | 0,0542 | 0,1300 | 2340 | н/о |
| 50 | б-р Радищева, 28 | ТЭЦ-3 | 0,0630 | 0,0152 | 0,0365 | 1095 | н/о |
| 51 | ул Новоторжская, 1 | ТЭЦ-3 | 0,3090 | 0,1383 | 0,3320 | 5976 | н/о |
| 52 | ул Советская, 24 | ТЭЦ-3 | 0,1360 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 53 | ул Ефимова, 6 | ТЭЦ-3 | 0,0600 | 0,0083 | 0,0200 | 1000 | н/о |
| 54 | ул Скворцова-Степанова, 17 | ТЭЦ-3 | 0,3468 | 0,0014 | 0,0033 | 165 | н/о |
| 55 | б-р Радищева, 45 | ТЭЦ-3 | 0,0726 | 0,0095 | 0,0229 | 1145 | н/о |
| 56 | пр-кт Тверской, 3 | ТЭЦ-3 | 0,1750 | 0,0813 | 0,1950 | 3510 | н/о |
| 57 | пер Свободный, 20 | ТЭЦ-3 | 0,1590 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 58 | Тверской пр-т д.3а | ТЭЦ-3 | 0,1720 | 0,0113 | 0,0270 | 1350 | н/о |
| 59 | б-р Шмидта д.27 | ТЭЦ-3 | 0,0290 | 0,0083 | 0,0200 | 1000 | н/о |
| 60 | ул Горького, 81 | ТЭЦ-3 | 0,2170 | 0,1054 | 0,2530 | 4554 | н/о |
| 61 | ул Горького, 79/2 | ТЭЦ-3 | 0,3150 | 0,1292 | 0,3100 | 5580 | н/о |
| 62 | ул Горького, 10а | ТЭЦ-3 | 0,2250 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 63 | ул Горького, 50 | ТЭЦ-3 | 0,1654 | 0,0792 | 0,1900 | 3420 | н/о |
| 64 | б-р Радищева, 33 | ТЭЦ-3 | 0,0496 | 0,0034 | 0,0082 | 409,95 | н/о |
| 65 | б-р Радищева, 30 | ТЭЦ-3 | 0,0662 | 0,0042 | 0,0100 | 500 | н/о |
| 66 | пл Тверская, 8 | ТЭЦ-3 | 0,0500 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 67 | ул Трехсвятская, 31 | ТЭЦ-3 | 0,1214 | 0,0245 | 0,0588 | 1764 | н/о |
| 68 | ул Салтыкова-Щедрина, 40/13 | ТЭЦ-3 | 0,0381 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 69 | пер Свободный, 1 | ТЭЦ-3 | 0,1487 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 70 | ул Вольного Новгорода, 13 | ТЭЦ-3 | 0,2550 | 0,0979 | 0,2350 | 4230 | н/о |
| 71 | ул Советская, 38 | ТЭЦ-3 | 0,1510 | 0,1500 | 0,3600 | 6480 | н/о |
| 72 | ул Трехсвятская, 24 | ТЭЦ-3 | 0,0210 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 73 | пл. Князя Михаила Тверского д.1 (бывш. Советская 44) | ТЭЦ-3 | 0,3530 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 74 | пер Свободный, 28 | ТЭЦ-3 | 0,2760 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 75 | пер Свободный, 28 | ТЭЦ-3 | 0,3940 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 76 | пер Свободный, 1б | ТЭЦ-3 | 0,1380 | 0,0300 | 0,0720 | 2160 | н/о |
| 77 | пер Свободный, 7 | ТЭЦ-3 | 0,0800 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 78 | пр-кт Тверской, 16 | ТЭЦ-3 | 0,3560 | 0,1175 | 0,2820 | 5076 | н/о |
| 79 | б-р Радищева, 26 | ТЭЦ-3 | 0,0523 | 0,0023 | 0,0055 | 274,35 | н/о |
| 80 | ул Трехсвятская, 29 | ТЭЦ-3 | 0,1177 | 0,0248 | 0,0594 | 1782 | н/о |
| 81 | ул Вольного Новгорода, 14;ул Советская, 14;ул Советская, 14 | ТЭЦ-3 | 0,0895 | 0,0313 | 0,0750 | 2250 | н/о |
| 82 | пл Тверская, 2а | ТЭЦ-3 | 0,3428 | 0,2083 | 0,5000 | 9000 | н/о |
| 83 | ул Советская, 1а | ТЭЦ-3 | 0,2140 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 84 | ул Софьи Перовской, 43 | ТЭЦ-3 | 0,0130 | 0,0013 | 0,0030 | 150 | н/о |
| 85 | ул Дарвина, 13 | ТЭЦ-3 | 0,0290 | 0,0033 | 0,0080 | 400 | н/о |
| 86 | ул Дарвина, 15 | ТЭЦ-3 | 0,1207 | 0,0220 | 0,0528 | 1584 | н/о |
| 87 | ул Учительская, 47 | ТЭЦ-3 | 0,1260 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 88 | ул Баррикадная, 12 | ТЭЦ-3 | 0,0120 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 89 | ул Троицкая, 2а | ТЭЦ-3 | 0,0900 | 0,0200 | 0,0480 | 1440 | н/о |
| 90 | ул Дмитрия Донского, 38 | ТЭЦ-3 | 0,0900 | 0,0300 | 0,0720 | 2160 | н/о |
| 91 | ул Софьи Перовской, 12 | ТЭЦ-3 | 0,1200 | 0,0446 | 0,1070 | 1926 | н/о |
| 92 | ул.Бебеля д.53 | ТЭЦ-3 | 0,0550 | 0,0083 | 0,0200 | 1000 | н/о |
| 93 | пос Литвинки, | ТЭЦ-3 | 0,1930 | 0,0000 | 0,2260 | 4068 | н/о |
| 94 | пл. Князя Михаила Тверского д.1а (бывш. Советская 46) | ТЭЦ-3 | 0,1320 | 0,0875 | 0,2100 | 3780 | н/о |
| 95 | ул Рыбацкая, 1/48 | ТЭЦ-3 | 0,0820 | 0,0388 | 0,0930 | 1674 | н/о |
| 96 | ул Рыбацкая, 3 | ТЭЦ-3 | 0,1760 | 0,0713 | 0,1710 | 3078 | н/о |
| 97 | б-р Радищева, 5 | ТЭЦ-3 | 0,1580 | 0,0408 | 0,0980 | 1764 | н/о |
| 98 | ул Благоева, 6 | ТЭЦ-3 | 0,2850 | 0,0967 | 0,2320 | 4176 | н/о |
| 99 | ул Советская, 7 | ТЭЦ-3 | 0,0940 | 0,0188 | 0,0450 | 1350 | н/о |
| 100 | пр-кт Комсомольский, 9 к1 | ТЭЦ-3 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0020 | 100 | н/о |
| 101 | проезд Театральный, 3б | ТЭЦ-3 | 0,2000 | 0,0908 | 0,2180 | 3924 | н/о |
| 102 | ул Ивана Седых, 4 | ТЭЦ-3 | 0,0072 | 0,0087 | 0,0209 | 1045 | н/о |
| 103 | ул Советская, 7 | ТЭЦ-3 | 0,1180 | 0,0188 | 0,0450 | 1350 | н/о |
| 104 | пр-кт Тверской, 8 | ТЭЦ-3 | 0,2100 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 105 | б-р Радищева, 23 | ТЭЦ-3 | 0,1094 | 0,0403 | 0,0968 | 1742,4 | н/о |
| 106 | ул Горького, 122/2 | ТЭЦ-3 | 0,1144 | 0,0450 | 0,1080 | 1944 | н/о |
| 107 | ул. А. Дементьева д.48 | ТЭЦ-3 | 0,0310 | 0,0267 | 0,0640 | 1920 | н/о |
| 108 | ул Зинаиды Коноплянниковой, 17 | ТЭЦ-3 | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 109 | ул Мусоргского, 22 | ТЭЦ-3 | 0,0540 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 110 | ул Вольного Новгорода, 21 | ТЭЦ-3 | 0,0853 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 111 | ул Вольного Новгорода, 8,10 | ТЭЦ-3 | 0,0502 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 112 | пер Студенческий, 30 | ТЭЦ-3 | 0,1054 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 113 | ул Советская, 32 | ТЭЦ-3 | 0,1435 | 0,0279 | 0,0670 | 2010 | н/о |
| 114 | ул Спартака, 39 | ТЭЦ-3 | 0,3610 | 0,1042 | 0,2500 | 4500 | н/о |
| 115 | пр.Дарвина, д.13 | ТЭЦ-3 | 0,0650 | 0,0271 | 0,0650 | 1950 | н/о |
| 116 | ул Софьи Перовской, 15 | ТЭЦ-3 | 0,0860 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 117 | ул Софьи Перовской, 7 | ТЭЦ-3 | 0,1600 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 118 | пер.Беляковский, д.1 | ТЭЦ-3 | 0,3280 | 0,0300 | 0,0720 | 2160 | н/о |
| 119 | пер Беляковский, 30 | ТЭЦ-3 | 0,0400 | 0,0246 | 0,0590 | 1770 | н/о |
| 120 | ул Бебеля, 3 | ТЭЦ-3 | 0,4400 | 0,1417 | 0,3400 | 6120 | н/о |
| 121 | ул Софьи Перовской, 47 | ТЭЦ-3 | 0,2700 | 0,0213 | 0,0510 | 1530 | н/о |
| 122 | ул.С.Перовской, д.47/18 | ТЭЦ-3 | 0,0300 | 0,0021 | 0,0050 | 250 | н/о |
| 123 | ул Софьи Перовской, 47 | ТЭЦ-3 | 0,1040 | 0,0096 | 0,0230 | 1150 | н/о |
| 124 | ул Софьи Перовской, 28 | ТЭЦ-3 | 0,2020 | 0,0750 | 0,1800 | 3240 | н/о |
| 125 | ул Софьи Перовской, 26 | ТЭЦ-3 | 0,1090 | 0,0504 | 0,1210 | 2178 | н/о |
| 126 | пер Беляковский, 26 | ТЭЦ-3 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 127 | наб Краснофлотская, 3 | ТЭЦ-3 | 0,0250 | 0,0014 | 0,0033 | 165 | н/о |
| 128 | пер Беляковский, 9 | ТЭЦ-3 | 0,2220 | 0,0200 | 0,0480 | 1440 | н/о |
| 129 | пр-кт Комсомольский, 7 | ТЭЦ-3 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 130 | пер Артиллерийский, 14 | ТЭЦ-3 | 0,1086 | 0,0389 | 0,0933 | 1679,994 | н/о |
| 131 | пер Артиллерийский, 14 | ТЭЦ-3 | 0,1086 | 0,0389 | 0,0933 | 1679,994 | н/о |
| 132 | пер Артиллерийский, 14 | ТЭЦ-3 | 0,1086 | 0,0389 | 0,0933 | 1679,994 | н/о |
| 133 | пр-кт Тверской, 13 | ТЭЦ-3 | 0,2400 | 0,0221 | 0,0530 | 1590 | н/о |
| 134 | проезд Театральный, 3а | ТЭЦ-3 | 0,1184 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 135 | ул Скворцова-Степанова, 26 | ТЭЦ-3 | 0,1880 | 0,0000 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 136 | ул Ивана Седых, 4 | ТЭЦ-3 | 0,1040 | 0,0483 | 0,1160 | 2088 | н/о |
| 137 | пр-кт Тверской, 14 | ТЭЦ-3 | 0,1030 | 0,0128 | 0,0308 | 924 | н/о |
| 138 | наб.С.Разина, д.20 (Лит. Б, Б1) | ТЭЦ-3 | 0,0865 | 0,0037 | 0,0088 | 440 | н/о |
| 139 | ул Симеоновская, 35 | ТЭЦ-3 | 0,0346 | 0,0069 | 0,0165 | 825 | н/о |
| 140 | ул Трехсвятская, 33 | ТЭЦ-3 | 0,2394 | 0,1241 | 0,2979 | 5362,2 | н/о |
| 141 | б-р Радищева д.7 и д.9 | ТЭЦ-3 | 0,0810 | 0,0201 | 0,0482 | 1446 | н/о |
| 142 | б-р Радищева, 19 | ТЭЦ-3 | 0,1620 | 0,0654 | 0,1570 | 2826 | н/о |
| 143 | пл Тверская, 9 | ТЭЦ-3 | 0,0540 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 144 | ул Трехсвятская, 28а | ТЭЦ-3 | 0,0560 | 0,0017 | 0,0040 | 200 | н/о |
| 145 | пер Свободный, 22 | ТЭЦ-3 | 0,1521 | 0,0865 | 0,2076 | 3736,8 | н/о |
| 146 | пер Студенческий, 25 | ТЭЦ-3 | 0,1600 | 0,0829 | 0,1990 | 3582 | н/о |
| 147 | наб Степана Разина, 12 | ТЭЦ-3 | 0,0580 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 148 | ул Бебеля, 4/43 | ТЭЦ-3 | 0,1800 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 149 | ул Бебеля, 10 | ТЭЦ-3 | 0,1100 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 150 | ул Софьи Перовской, 2 | ТЭЦ-3 | 0,2120 | 0,1458 | 0,3500 | 6300 | н/о |
| 151 | ул Софьи Перовской, 2 | ТЭЦ-3 | 0,7000 | 0,1000 | 0,2400 | 4320 | н/о |
| 152 | ул Софьи Перовской, 1/45 | ТЭЦ-3 | 0,1560 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 153 | ул Бебеля, 5 | ТЭЦ-3 | 0,1300 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 154 | наб Реки Тьмаки, 31 и 32 | ТЭЦ-3 | 0,0700 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 155 | ул Троицкая, 49 | ТЭЦ-3 | 0,0550 | 0,0225 | 0,0540 | 1620 | н/о |
| 156 | наб Реки Тьмаки, 1/32 | ТЭЦ-3 | 0,0409 | 0,0028 | 0,0066 | 330 | н/о |
| 157 | пер Беляковский, 5 | ТЭЦ-3 | 0,0640 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 158 | ул Софьи Перовской, 32 | ТЭЦ-3 | 0,1270 | 0,0650 | 0,1560 | 2808 | н/о |
| 159 | пр-кт Калинина, 6 | ТЭЦ-3 | 0,1400 | 0,0454 | 0,1090 | 1962 | н/о |
| 160 | пр-кт Калинина, 8 | ТЭЦ-3 | 0,2150 | 0,0750 | 0,1800 | 3240 | н/о |
| 161 | пер Беляковский, 7 | ТЭЦ-3 | 0,0590 | 0,0266 | 0,0638 | 1914 | н/о |
| 162 | ул Софьи Перовской, 2 | ТЭЦ-3 | 0,4620 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 163 | ул Троицкая, 48 | ТЭЦ-3 | 0,2010 | 0,1208 | 0,2900 | 5220 | н/о |
| 164 | ул Ефимова, 24 | ТЭЦ-3 | 0,1530 | 0,0221 | 0,0530 | 1590 | н/о |
| 165 | ул Софьи Перовской, 11 | ТЭЦ-3 | 0,0620 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 166 | ул Софьи Перовской, 10/32 | ТЭЦ-3 | 0,2800 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 167 | ул Вольного Новгорода, 4 | ТЭЦ-3 | 0,0938 | 0,0600 | 0,1440 | 2592 | н/о |
| 168 | пер Студенческий, 30а | ТЭЦ-3 | 0,1020 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 169 | ул Новоторжская, 5 | ТЭЦ-3 | 0,2920 | 0,0827 | 0,1984 | 3571,2 | н/о |
| 170 | ул Вольного Новгорода, 1 | ТЭЦ-3 | 0,0860 | 0,0317 | 0,0760 | 2280 | н/о |
| 171 | ул Советская, 33 | ТЭЦ-3 | 0,5420 | 0,0479 | 0,1150 | 2070 | н/о |
| 172 | ул Советская, 4 | ТЭЦ-3 | 1,3980 | 0,5825 | 1,3980 | 25164 | н/о |
| 173 | пл Тверская, 6 | ТЭЦ-3 | 0,1887 | 0,0673 | 0,1616 | 2908,8 | н/о |
| 174 | пл. Князя Михаила Тверского д.3 (бывш. Новоторжская, 24) | ТЭЦ-3 | 0,0575 | 0,0193 | 0,0462 | 1386 | н/о |
| 175 | пер Студенческий, 26а | ТЭЦ-3 | 0,0400 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 176 | ул А. Дементьева д.41 | ТЭЦ-3 | 0,0156 | 0,0032 | 0,0077 | 385 | н/о |
| 177 | ул Горького, 102/8 | ТЭЦ-3 | 0,1750 | 0,0775 | 0,1860 | 3348 | н/о |
| 178 | пер Беляковский, 32 | ТЭЦ-3 | 0,0800 | 0,0346 | 0,0830 | 1494 | н/о |
| 179 | ул Дарвина, 13 | ТЭЦ-3 | 0,1520 | 0,0408 | 0,0980 | 1764 | н/о |
| 180 | наб Степана Разина, 15 | ТЭЦ-3 | 0,0570 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 181 | ул Салтыкова-Щедрина, 46 | ТЭЦ-3 | 0,0235 | 0,0050 | 0,0121 | 605 | н/о |
| 182 | ул Коминтерна, 8 | ТЭЦ-3 | 0,0740 | 0,0344 | 0,0825 | 1485 | н/о |
| 183 | ул Советская, 18 | ТЭЦ-3 | 0,0700 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 184 | наб Степана Разина, 11 | ТЭЦ-3 | 0,0580 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 185 | ул Горького, 200 | ТЭЦ-3 | 0,1000 | 0,0235 | 0,0563 | 1689 | н/о |
| 186 | ул Новоторжская, 2 | ТЭЦ-3 | 0,1410 | 0,0046 | 0,0110 | 550 | н/о |
| 187 | ул 2-я Шмидта д.3 | ТЭЦ-3 | 0,0750 | 0,0073 | 0,0176 | 880 | н/о |
| 188 | ул Горького, 50 | ТЭЦ-3 | 0,2440 | 0,0308 | 0,0740 | 2220 | н/о |
| 189 | пер Беляковский, 40 | ТЭЦ-3 | 0,0890 | 0,0629 | 0,1510 | 2718 | н/о |
| 190 | ул Баррикадная, 3а | ТЭЦ-3 | 0,1200 | 0,1083 | 0,2600 | 4680 | н/о |
| 191 | ул Советская, 7 к1 | ТЭЦ-3 | 0,0100 | 0,0031 | 0,0074 | 367,5 | н/о |
| 192 | ул Бебеля, 1 | ТЭЦ-3 | 0,0630 | 0,0029 | 0,0070 | 350 | н/о |
| 193 | ул Бебеля, 1 | ТЭЦ-3 | 0,0180 | 0,0013 | 0,0030 | 150 | н/о |
| 194 | ул. Советская д.11 | ТЭЦ-3 | 0,5600 | 0,0904 | 0,2170 | 3906 | н/о |
| 195 | наб Краснофлотская, 3 | ТЭЦ-3 | 0,0110 | 0,0013 | 0,0030 | 150 | н/о |
| 196 | Петербургское шоссе д.2 | ТЭЦ-3 | 0,1103 | 0,0055 | 0,0132 | 660 | н/о |
| 197 | Петербургское шоссе д.2 | ТЭЦ-3 | 0,0250 | 0,0042 | 0,0100 | 500 | н/о |
| 198 | Петербургское шоссе д.2 | ТЭЦ-3 | 0,0420 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 199 | Петербургское шоссе д.2 | ТЭЦ-3 | 0,1601 | 0,0073 | 0,0176 | 880 | н/о |
| 200 | ул Орджоникидзе, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0730 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 201 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 202 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,1370 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 203 | ул Орджоникидзе, 18 | ТЭЦ-4 | 0,0730 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 204 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 205 | ул Орджоникидзе, 22/25 | ТЭЦ-4 | 0,0960 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 206 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 207 | пр-кт Чайковского, 16 | ТЭЦ-4 | 0,2090 | 0,0555 | 0,1332 | 2397,6 | н/о |
| 208 | ул Резинстроя, 8 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1530 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 209 | ул Озерная, 13 | ТЭЦ-4 | 0,1160 | 0,0058 | 0,0138 | 690 | н/о |
| 210 | ул Орджоникидзе, 33 | ТЭЦ-4 | 0,1300 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 211 | ул Орджоникидзе, 39 | ТЭЦ-4 | 0,3060 | 0,0288 | 0,0690 | 2070 | н/о |
| 212 | ул Тамары Ильиной, 28 | ТЭЦ-4 | 0,1190 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 213 | пр-кт Волоколамский, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0908 | 0,2180 | 3924 | н/о |
| 214 | ул Тамары Ильиной, 20 | ТЭЦ-4 | 0,0540 | 0,0016 | 0,0038 | 190 | н/о |
| 215 | ул Ерофеева, 20 | ТЭЦ-4 | 0,1516 | 0,0875 | 0,2100 | 3780 | н/о |
| 216 | пр-кт Победы, 27 | ТЭЦ-4 | 0,3745 | 0,0005 | 0,0012 | 61 | н/о |
| 217 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Д) | ТЭЦ-4 | 0,0944 | 0,0119 | 0,0286 | 1430 | н/о |
| 218 | пр-т Победы, 37 | ТЭЦ-4 | 0,3300 | 0,0917 | 0,2200 | 3960 | н/о |
| 219 | ул Склизкова, 23 | ТЭЦ-4 | 0,0850 | 0,0028 | 0,0066 | 330 | н/о |
| 220 | пр-кт Чайковского, 62а | ТЭЦ-4 | 0,2696 | 0,0438 | 0,1050 | 1890 | н/о |
| 221 | пр-кт Победы, 25 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 222 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 223 | пр-кт Волоколамский, 4 | ТЭЦ-4 | 0,1810 | 0,0796 | 0,1910 | 3438 | н/о |
| 224 | ул Склизкова, 95 | ТЭЦ-4 | 0,3480 | 0,0538 | 0,1290 | 2322 | н/о |
| 225 | пр-кт Победы, 18 | ТЭЦ-4 | 0,1840 | 0,0904 | 0,2170 | 3906 | н/о |
| 226 | ул Тамары Ильиной, 11/12 | ТЭЦ-4 | 0,1950 | 0,0621 | 0,1490 | 2682 | н/о |
| 227 | пр-кт Волоколамский, 7 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1960 | 0,1233 | 0,2960 | 5328 | н/о |
| 228 | ул Кайкова, 4 | ТЭЦ-4 | 0,1050 | 0,0138 | 0,0330 | 990 | н/о |
| 229 | ул Трехсвятская, 25 | ТЭЦ-4 | 0,1320 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 230 | ул Крылова, 21 | ТЭЦ-4 | 0,1320 | 0,0438 | 0,1050 | 1890 | н/о |
| 231 | пл Гагарина, 2 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0608 | 0,1460 | 2628 | н/о |
| 232 | ул Советская, 62 | ТЭЦ-4 | 0,2000 | 0,0607 | 0,1457 | 2622,6 | н/о |
| 233 | ул Рыбацкая, 22 | ТЭЦ-4 | 0,2520 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 234 | ул Трехсвятская, 15 | ТЭЦ-4 | 0,0430 | 0,0140 | 0,0337 | 1011 | н/о |
| 235 | ул Вагжанова, 5 | ТЭЦ-4 | 0,0412 | 0,0060 | 0,0144 | 717,7 | н/о |
| 236 | пер Смоленский, 1 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2700 | 0,0196 | 0,0470 | 1410 | н/о |
| 237 | ул Трехсвятская, 14 | ТЭЦ-4 | 0,0648 | 0,0055 | 0,0132 | 660 | н/о |
| 238 | ул Крылова, 29/40 | ТЭЦ-4 | 0,2520 | 0,0701 | 0,1683 | 3029,4 | н/о |
| 239 | ул Вагжанова, 10 | ТЭЦ-4 | 1,2100 | 0,3958 | 0,9500 | 17100 | н/о |
| 240 | ул Пушкинская, 7;ул Пушкинская, 9;ул Пушкинская, 9 | ТЭЦ-4 | 0,0680 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 241 | ул Салтыкова-Щедрина, 16 | ТЭЦ-4 | 0,0857 | 0,0132 | 0,0317 | 950,4 | н/о |
| 242 | пер Смоленский, 32 | ТЭЦ-4 | 0,2670 | 0,1042 | 0,2500 | 4500 | н/о |
| 243 | ул.Московская, д.114 | ТЭЦ-4 | 0,0300 | 0,0083 | 0,0200 | 1000 | н/о |
| 244 | пер Татарский, 29 | ТЭЦ-4 | 0,1536 | 0,0122 | 0,0293 | 1465 | н/о |
| 245 | пер Вагжановский, 2 | ТЭЦ-4 | 0,1910 | 0,1375 | 0,3300 | 5940 | н/о |
| 246 | пр-кт Победы, 46б | ТЭЦ-4 | 0,0320 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 247 | пр-кт Победы, 5 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,1054 | 0,2530 | 4554 | н/о |
| 248 | пр-кт Победы, 49/21 | ТЭЦ-4 | 0,2130 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 249 | Смоленскийпер. д.34 | ТЭЦ-4 | 0,1180 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 250 | ул Советская, 64 | ТЭЦ-4 | 0,4080 | 0,0949 | 0,2277 | 4098,6 | н/о |
| 251 | ул.Советская, д.64 стр.1 | ТЭЦ-4 | 0,0444 | 0,0055 | 0,0132 | 660 | н/о |
| 252 | ул А. Дементьева д.40 | ТЭЦ-4 | 0,0720 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 253 | ул Вагжанова, 1 | ТЭЦ-4 | 0,2410 | 0,1096 | 0,2630 | 4734 | н/о |
| 254 | ул Вагжанова, 3 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,1054 | 0,2530 | 4554 | н/о |
| 255 | ул.Орджоникидзе, д.36 | ТЭЦ-4 | 0,5740 | 0,1246 | 0,2990 | 5382 | н/о |
| 256 | ул Тамары Ильиной, 4 | ТЭЦ-4 | 0,2010 | 0,0917 | 0,2200 | 3960 | н/о |
| 257 | ул Ротмистрова, 13 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0042 | 0,0100 | 500 | н/о |
| 258 | ул. Орджоникидзе д.36к.3 | ТЭЦ-4 | 0,0240 | 0,0175 | 0,0420 | 1260 | н/о |
| 259 | пр-кт Волоколамский, 23 | ТЭЦ-4 | 0,0310 | 0,0017 | 0,0040 | 200 | н/о |
| 260 | ул Склизкова, 19/25 | ТЭЦ-4 | 0,3330 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 261 | ул Орджоникидзе, 24 | ТЭЦ-4 | 0,2220 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 262 | ул Тамары Ильиной, 1/17 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 263 | ул Тамары Ильиной, 33 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 264 | пр-кт Победы, 6а | ТЭЦ-4 | 0,1197 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 265 | ул Дарвина, 2 | ТЭЦ-4 | 0,2380 | 0,0900 | 0,2160 | 3888 | н/о |
| 266 | пр-кт Победы, 10 | ТЭЦ-4 | 0,2223 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 267 | проезд Швейников, 4 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1767 | 0,0800 | 0,1920 | 3456 | н/о |
| 268 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 269 | ул Орджоникидзе, 29/48а | ТЭЦ-4 | 0,0610 | 0,0129 | 0,0310 | 930 | н/о |
| 270 | ул Тамары Ильиной, 20 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0168 | 0,0402 | 1206 | н/о |
| 271 | ул Гвардейская, 9 к2 | ТЭЦ-4 | 0,3780 | 0,1633 | 0,3920 | 7056 | н/о |
| 272 | ул.Орджоникидзе, д.36к.5 | ТЭЦ-4 | 0,0260 | 0,0400 | 0,0960 | 1728 | н/о |
| 273 | ул Орджоникидзе, 34,36 | ТЭЦ-4 | 0,0870 | 0,0122 | 0,0293 | 1465 | н/о |
| 274 | ул Гвардейская, 9 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1460 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 275 | ул Склизкова, 54/25 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0817 | 0,1960 | 3528 | н/о |
| 276 | ул Ипподромная, 13 | ТЭЦ-4 | 0,1090 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 277 | ул Склизкова, 52а | ТЭЦ-4 | 0,1060 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 278 | ул Склизкова, 50/22 | ТЭЦ-4 | 0,2820 | 0,0950 | 0,2280 | 4104 | н/о |
| 279 | ул Склизкова, 52 | ТЭЦ-4 | 0,2840 | 0,1208 | 0,2900 | 5220 | н/о |
| 280 | ул Фадеева, 21 | ТЭЦ-4 | 0,1260 | 0,0388 | 0,0930 | 1674 | н/о |
| 281 | пер Университетский, 3 | ТЭЦ-4 | 0,0790 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 282 | ул.Орджоникидзе, д.36 | ТЭЦ-4 | 0,1910 | 0,0696 | 0,1670 | 3006 | н/о |
| 283 | наб.С.Разина, д.23 | ТЭЦ-4 | 0,2400 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 284 | ул Советская, 41 | ТЭЦ-4 | 0,1460 | 0,1517 | 0,3640 | 6552 | н/о |
| 285 | ул А. Дементьева д.2 | ТЭЦ-4 | 0,1070 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 286 | ул А. Дементьева д.44 | ТЭЦ-4 | 0,1590 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 287 | ул Крылова, 9 | ТЭЦ-4 | 0,0297 | 0,0119 | 0,0286 | 1430 | н/о |
| 288 | ул Трехсвятская, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0620 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 289 | ул А. Дементьева д.23 | ТЭЦ-4 | 0,1720 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 290 | ул Вагжанова, 2 | ТЭЦ-4 | 0,2526 | 0,0758 | 0,1820 | 3276 | н/о |
| 291 | ул Вокзальная, 1 | ТЭЦ-4 | 0,0420 | 0,0117 | 0,0280 | 1400 | н/о |
| 292 | пр-кт Победы, 86 | ТЭЦ-4 | 0,1920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 293 | пр-кт Победы, 67 | ТЭЦ-4 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 294 | пр-кт Победы, 69 | ТЭЦ-4 | 0,2930 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 295 | пр-кт Победы, 75а | ТЭЦ-4 | 0,1290 | 0,0200 | 0,0480 | 1440 | н/о |
| 296 | пл Терешковой, 47/27 | ТЭЦ-4 | 0,0670 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 297 | ул Жигарева, 44 | ТЭЦ-4 | 0,2200 | 0,0358 | 0,0860 | 1548 | н/о |
| 298 | ул Московская, 97 | ТЭЦ-4 | 0,3190 | 0,0625 | 0,1500 | 2700 | н/о |
| 299 | ул Московская, 86а | ТЭЦ-4 | 0,1416 | 0,0483 | 0,1160 | 2088 | н/о |
| 300 | ул Жигарева, 46 | ТЭЦ-4 | 0,0136 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 301 | ул Ерофеева, 4 | ТЭЦ-4 | 0,2255 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 302 | ул Александра Попова, 3 | ТЭЦ-4 | 0,1380 | 0,0625 | 0,1500 | 2700 | н/о |
| 303 | пр-кт Чайковского, 9 | ТЭЦ-4 | 0,2740 | 0,0490 | 0,1175 | 2115 | н/о |
| 304 | пр-кт Чайковского, 17 | ТЭЦ-4 | 0,3480 | 0,0771 | 0,1850 | 3330 | н/о |
| 305 | пр-кт Волоколамский, 4а | ТЭЦ-4 | 0,1060 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 306 | ул Александра Попова, 1 | ТЭЦ-4 | 0,1980 | 0,0813 | 0,1950 | 3510 | н/о |
| 307 | ул Тамары Ильиной, 5 | ТЭЦ-4 | 0,0850 | 0,0158 | 0,0378 | 1134 | н/о |
| 308 | пр-кт Чайковского, 26а | ТЭЦ-4 | 0,1260 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 309 | пр-кт Победы, 44 | ТЭЦ-4 | 0,1420 | 0,0792 | 0,1900 | 3420 | н/о |
| 310 | ул Ротмистрова, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0800 | 0,0183 | 0,0440 | 1320 | н/о |
| 311 | ул Тамары Ильиной, 23 | ТЭЦ-4 | 0,1430 | 0,0750 | 0,1800 | 3240 | н/о |
| 312 | пр-кт Победы, 34 | ТЭЦ-4 | 0,1450 | 0,0663 | 0,1590 | 2862 | н/о |
| 313 | пр-кт Волоколамский, 15 к2 | ТЭЦ-4 | 0,2300 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 314 | пр-кт Победы, 42а | ТЭЦ-4 | 0,1280 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 315 | ул. Кайкова д. 4Б | ТЭЦ-4 | 0,0880 | 0,0071 | 0,0170 | 850 | н/о |
| 316 | ул Озерная, 1 | ТЭЦ-4 | 0,2410 | 0,1054 | 0,2530 | 4554 | н/о |
| 317 | пр-кт Победы, 36/46 | ТЭЦ-4 | 0,1950 | 0,1017 | 0,2440 | 4392 | н/о |
| 318 | пр-кт Победы, 12 | ТЭЦ-4 | 0,1020 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 319 | пр-кт Победы, 41 | ТЭЦ-4 | 0,3100 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 320 | пр-кт Победы, 22/15 | ТЭЦ-4 | 0,2120 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 321 | ул Резинстроя, 9 | ТЭЦ-4 | 0,0600 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 322 | ул.Орджоникидзе, д.27 | ТЭЦ-4 | 0,0509 | 0,0049 | 0,0117 | 587,25 | н/о |
| 323 | пр-кт Победы, 30/17 | ТЭЦ-4 | 0,2100 | 0,0708 | 0,1700 | 3060 | н/о |
| 324 | пр-кт Победы, 8а | ТЭЦ-4 | 0,1694 | 0,0944 | 0,2265 | 4077 | н/о |
| 325 | пр-кт Победы, 6 | ТЭЦ-4 | 0,2080 | 0,0845 | 0,2029 | 3652,2 | н/о |
| 326 | пр-кт Чайковского, 24а | ТЭЦ-4 | 0,1270 | 0,0650 | 0,1560 | 2808 | н/о |
| 327 | ул Дарвина, 1 | ТЭЦ-4 | 0,1310 | 0,0788 | 0,1890 | 3402 | н/о |
| 328 | пр-кт Победы, 4а | ТЭЦ-4 | 0,1020 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 329 | ул.Ротмистрова, д.28 | ТЭЦ-4 | 0,6231 | 0,0071 | 0,0170 | 849,15 | н/о |
| 330 | пр-кт Волоколамский, 15а | ТЭЦ-4 | 0,0172 | 0,0174 | 0,0418 | 1254 | н/о |
| 331 | ул Серебряная, 3 | ТЭЦ-4 | 0,0560 | 0,0142 | 0,0340 | 1020 | н/о |
| 332 | пл Гагарина, 3 | ТЭЦ-4 | 0,3927 | 0,0131 | 0,0315 | 945 | н/о |
| 333 | ул Вагжанова, 16 | ТЭЦ-4 | 0,3150 | 0,1900 | 0,4560 | 8208 | н/о |
| 334 | ул Озерная, 2 | ТЭЦ-4 | 0,1270 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 335 | пр-кт Победы, 61 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 336 | пр-кт Победы, 40 | ТЭЦ-4 | 0,1440 | 0,0663 | 0,1590 | 2862 | н/о |
| 337 | пр-кт Победы, 78 | ТЭЦ-4 | 0,2714 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 338 | ул Озерная, 11 | ТЭЦ-4 | 0,0936 | 0,0656 | 0,1575 | 2835 | н/о |
| 339 | пр-кт Победы, 59 | ТЭЦ-4 | 0,1960 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 340 | пр-кт Победы, 57 | ТЭЦ-4 | 0,1940 | 0,1471 | 0,3530 | 6354 | н/о |
| 341 | ул Тамары Ильиной, 13 | ТЭЦ-4 | 0,1000 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 342 | пр-кт Победы, 32/3 | ТЭЦ-4 | 0,1930 | 0,0750 | 0,1800 | 3240 | н/о |
| 343 | пр-кт Победы, 12а | ТЭЦ-4 | 0,0926 | 0,0440 | 0,1056 | 1900,8 | н/о |
| 344 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 345 | ул Ерофеева, 9 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 346 | проезд Швейников, 6 | ТЭЦ-4 | 0,2170 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 347 | ул.Озерная, д.11а | ТЭЦ-4 | 0,0722 | 0,0092 | 0,0220 | 1100 | н/о |
| 348 | пр-кт Победы, 8 | ТЭЦ-4 | 0,2223 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 349 | ул Орджоникидзе, 32 | ТЭЦ-4 | 0,1550 | 0,0629 | 0,1510 | 2718 | н/о |
| 350 | пр-кт Волоколамский, 10 | ТЭЦ-4 | 0,3641 | 0,0641 | 0,1538 | 2768,4 | н/о |
| 351 | ул Ерофеева, 18 | ТЭЦ-4 | 0,1330 | 0,0388 | 0,0930 | 1674 | н/о |
| 352 | пр-кт Победы, 43 | ТЭЦ-4 | 0,1760 | 0,0708 | 0,1700 | 3060 | н/о |
| 353 | пр-кт Победы, 39/43 | ТЭЦ-4 | 0,3100 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 354 | пр-кт Волоколамский, 5а | ТЭЦ-4 | 0,2160 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 355 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. А) | ТЭЦ-4 | 0,0720 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 356 | пр-кт Победы, 23 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 357 | пр-кт Чайковского, 40/2 | ТЭЦ-4 | 0,1560 | 0,0283 | 0,0680 | 2040 | н/о |
| 358 | ул Александра Попова, 5а | ТЭЦ-4 | 0,1060 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 359 | пр-кт Чайковского, 9 | ТЭЦ-4 | 0,2740 | 0,0490 | 0,1175 | 2115 | н/о |
| 360 | ул Александра Попова, 7 | ТЭЦ-4 | 0,1680 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 361 | ул Дарвина, 4 к1 | ТЭЦ-4 | 0,2225 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 362 | ул Орджоникидзе, 32 | ТЭЦ-4 | 0,1120 | 0,0042 | 0,0100 | 500 | н/о |
| 363 | ул Богданова, 10 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1080 | 0,0138 | 0,0330 | 990 | н/о |
| 364 | ул 15 лет Октября, 57/37 | ТЭЦ-4 | 0,2020 | 0,0520 | 0,1260 | 2268 | н/о |
| 365 | ул Резинстроя, 12 | ТЭЦ-4 | 0,0560 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 366 | ул Ротмистрова, 28 | ТЭЦ-4 | 0,0866 | 0,1148 | 0,2754 | 4957,2 | н/о |
| 367 | пр-кт Победы, 76 | ТЭЦ-4 | 0,2714 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 368 | пр-кт Волоколамский, 9 | ТЭЦ-4 | 0,2345 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 369 | пр-кт Победы, 19 | ТЭЦ-4 | 0,2250 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 370 | ул Лукина, 4 | ТЭЦ-4 | 0,0600 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 371 | пр-кт Волоколамский, 8 | ТЭЦ-4 | 0,1680 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 372 | ул Фадеева, 9 | ТЭЦ-4 | 0,0770 | 0,0508 | 0,1220 | 2196 | н/о |
| 373 | ул Ипподромная, 18 | ТЭЦ-4 | 0,1780 | 0,0338 | 0,0810 | 1458 | н/о |
| 374 | пер Университетский, 5 | ТЭЦ-4 | 0,1120 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 375 | ул Фадеева, 30 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0338 | 0,0810 | 1458 | н/о |
| 376 | пр-кт Волоколамский, 28 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 377 | ул Терещенко, 37 | ТЭЦ-4 | 0,0570 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 378 | пер Университетский, 9 | ТЭЦ-4 | 0,1190 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 379 | пр-кт Волоколамский, 24 | ТЭЦ-4 | 0,1960 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 380 | ул Фадеева, 17 | ТЭЦ-4 | 0,1050 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 381 | ул Фадеева, 15 | ТЭЦ-4 | 0,1190 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 382 | ул Фадеева, 13 | ТЭЦ-4 | 0,1070 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 383 | ул Ипподромная, 26 | ТЭЦ-4 | 0,3130 | 0,1500 | 0,3600 | 6480 | н/о |
| 384 | ул. Ротмистрова, 27 (Лит. Ж) | ТЭЦ-4 | 0,0497 | 0,0147 | 0,0352 | 1056 | н/о |
| 385 | ул Орджоникидзе, 40/76 | ТЭЦ-4 | 0,1720 | 0,0746 | 0,1790 | 3222 | н/о |
| 386 | ул Склизкова, 74 | ТЭЦ-4 | 0,1700 | 0,1021 | 0,2450 | 4410 | н/о |
| 387 | ул Орджоникидзе, 45 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,0842 | 0,2020 | 3636 | н/о |
| 388 | пр-кт Волоколамский, 14 | ТЭЦ-4 | 0,1970 | 0,1033 | 0,2480 | 4464 | н/о |
| 389 | ул. Александра Попова, 34 | ТЭЦ-4 | 0,0400 | 0,0179 | 0,0430 | 1290 | н/о |
| 390 | ул Орджоникидзе, 45а | ТЭЦ-4 | 0,1250 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 391 | ул Орджоникидзе, 43 к1 | ТЭЦ-4 | 0,1790 | 0,1050 | 0,2520 | 4536 | н/о |
| 392 | ул Орджоникидзе, 41/78 | ТЭЦ-4 | 0,1670 | 0,0887 | 0,2128 | 3830,4 | н/о |
| 393 | наб Степана Разина, 42 | ТЭЦ-4 | 0,0480 | 0,0029 | 0,0070 | 349 | н/о |
| 394 | пр-кт Тверской, 6 | ТЭЦ-4 | 0,2100 | 0,0385 | 0,0924 | 1662,84 | н/о |
| 395 | ул Салтыкова-Щедрина, 27 | ТЭЦ-4 | 0,0930 | 0,0080 | 0,0190 | 950 | н/о |
| 396 | ул Вагжанова, 7 | ТЭЦ-4 | 0,3680 | 0,1592 | 0,3820 | 6876 | н/о |
| 397 | пр-кт Волоколамский, 31а | ТЭЦ-4 | 0,0530 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 398 | ул Фадеева, 20 | ТЭЦ-4 | 0,1830 | 0,0767 | 0,1840 | 3312 | н/о |
| 399 | ул Ипподромная, 3 | ТЭЦ-4 | 0,0790 | 0,0575 | 0,1380 | 2484 | н/о |
| 400 | ул Склизкова, 68 | ТЭЦ-4 | 0,1990 | 0,0825 | 0,1980 | 3564 | н/о |
| 401 | ул Лидии Базановой, 50 | ТЭЦ-4 | 0,0490 | 0,0063 | 0,0150 | 750 | н/о |
| 402 | ул Вагжанова, 12 | ТЭЦ-4 | 0,3180 | 0,1667 | 0,4000 | 7200 | н/о |
| 403 | ул А. Дементьева д.25 | ТЭЦ-4 | 0,0223 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 404 | ул Советская, 45 | ТЭЦ-4 | 0,0760 | 0,0030 | 0,0070 | 350 | н/о |
| 405 | ул Советская, 45 | ТЭЦ-4 | 0,1030 | 0,0190 | 0,0460 | 1380 | н/о |
| 406 | ул Склизкова, 103 | ТЭЦ-4 | 0,3386 | 0,1542 | 0,3700 | 6660 | н/о |
| 407 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. В) | ТЭЦ-4 | 0,0206 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 408 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. З) | ТЭЦ-4 | 0,1258 | 0,0028 | 0,0066 | 330 | н/о |
| 409 | ул Вагжанова, 12 к2 | ТЭЦ-4 | 0,1400 | 0,0425 | 0,1020 | 1836 | н/о |
| 410 | ул А. Дементьева д.23 | ТЭЦ-4 | 0,0372 | 0,0037 | 0,0088 | 440 | н/о |
| 411 | ул Резинстроя, 10 к2 | ТЭЦ-4 | 0,0077 | 0,0023 | 0,0055 | 275 | н/о |
| 412 | ул. 15 лет Октября д.10 (магазин Универсал) | ТЭЦ-4 | 0,0312 | 0,0105 | 0,0253 | 1265 | н/о |
| 413 | ул. Ротмистрова д.27 (Лит. Б) | ТЭЦ-4 | 0,1848 | 0,0037 | 0,0088 | 440 | н/о |
| 414 | пр-кт Волоколамский, 11 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 415 | пр-кт Волоколамский, 13 | ТЭЦ-4 | 0,2260 | 0,1100 | 0,2640 | 4752 | н/о |
| 416 | Большие Перемерки д.18 (ФКУ "Исправительная колония №1") | ТЭЦ-4 | 1,3570 | 0,1075 | 0,2580 | 4644 | н/о |
| 417 | ул Индустриальная, 11 | ТЭЦ-4 | 17,8710 | 1,8588 | 4,4610 | 80298 | н/о |
| 418 | пр-кт Победы, 26 | ТЭЦ-4 | 0,1200 | 0,0375 | 0,0900 | 1620 | н/о |
| 419 | наб.С.Разина, д.23 | ТЭЦ-4 | 0,0858 | 0,0363 | 0,0870 | 1566 | н/о |
| 420 | ул.Вокзальная, д.3 | ТЭЦ-4 | 0,0200 | 0,0009 | 0,0022 | 110 | н/о |
| 421 | ул. Терещенко д.34б | ТЭЦ-4 | 0,0123 | 0,0037 | 0,0088 | 440 | н/о |
| 422 | пр-т Николая Корыткова д.12 | ВК-1 | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 423 | пр-т Николая Корыткова д.40а | ВК-1 | 0,4850 | 0,0479 | 0,1150 | 2070 | н/о |
| 424 | проезд Мигаловский 1-й, 10/1 | ВК-1 | 0,1940 | 0,0908 | 0,2180 | 3924 | н/о |
| 425 | пр-т Николая Корыткова д.38 | ВК-1 | 0,0268 | 0,0018 | 0,0044 | 220 | н/о |
| 426 | ул Громова, 3 | ВК-1 | 0,1080 | 0,0029 | 0,0070 | 350 | н/о |
| 427 | пр-т Николая Корыткова д.28к.1 | ВК-1 | 0,1340 | 0,0942 | 0,2260 | 4068 | н/о |
| 428 | пр-т Николая Корыткова д.14 | ВК-1 | 0,1940 | 0,1471 | 0,3530 | 6354 | н/о |
| 429 | пр-т Николая Корыткова д.16 | ВК-1 | 0,2710 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 430 | пр-т Николая Корыткова д.6 | ВК-1 | 0,2250 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 431 | пр-т Николая Корыткова д.2к.2 | ВК-1 | 0,1680 | 0,0792 | 0,1900 | 3420 | н/о |
| 432 | ул Бобкова, 10а | ВК-1 | 0,0360 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 433 | наб Мигаловская, 10 | ВК-1 | 0,0180 | 0,0038 | 0,0090 | 450 | н/о |
| 434 | ул Маршала Буденного, 3 | ВК-2 | 0,0670 | 0,0292 | 0,0700 | 2100 | н/о |
| 435 | ул Академическая, 14 | ВК-2 | 0,0760 | 0,0208 | 0,0500 | 1500 | н/о |
| 436 | пр-кт Ленина, 23/1 | ВК-2 | 0,3000 | 0,0667 | 0,1600 | 2880 | н/о |
| 437 | пр-кт Ленина, 21 | ВК-2 | 0,1390 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 438 | пр-кт Ленина, 21а | ВК-2 | 0,0880 | 0,0333 | 0,0800 | 2400 | н/о |
| 439 | ул Бобкова, 5 | ВК-2 | 0,0360 | 0,1404 | 0,3370 | 6066 | н/о |
| 440 | ул Бобкова, 21 | ВК-2 | 0,2000 | 0,0025 | 0,0060 | 300 | н/о |
| 441 | ул Бобкова, 19 | ВК-2 | 0,1890 | 0,0125 | 0,0300 | 1500 | н/о |
| 442 | пр-кт Ленина, 3/44 | ВК-2 | 0,4760 | 0,1442 | 0,3460 | 6228 | н/о |
| 443 | пр-кт Ленина, 12 | ВК-2 | 0,2020 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 444 | пр-кт Ленина, 14 к2 | ВК-2 | 0,1050 | 0,0804 | 0,1930 | 3474 | н/о |
| 445 | ул Бобкова, 17 | ВК-2 | 0,0560 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| 446 | пр-кт Ленина, 14 к1 | ВК-2 | 0,1050 | 0,0804 | 0,1930 | 3474 | н/о |
| 447 | пр-кт Ленина, 14 | ВК-2 | 0,1050 | 0,0804 | 0,1930 | 3474 | н/о |
| 448 | пр-кт Ленина, 8 | ВК-2 | 0,1210 | 0,0354 | 0,0850 | 1530 | н/о |
| 449 | ул Бобкова, 11 | ВК-2 | 0,0630 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 450 | ул Бобкова, 9 | ВК-2 | 0,0470 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 451 | пр-кт Ленина, 20 | ВК-2 | 0,1170 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 452 | пр-кт Ленина, 22/31 | ВК-2 | 0,1620 | 0,1350 | 0,3240 | 5832 | н/о |
| 453 | ул.Захарова Маршала | ВК-2 | 0,0470 | 0,0800 | 0,1920 | 3456 | н/о |
| 454 | пр-кт Ленина, 16 | ВК-2 | 0,2300 | 0,0367 | 0,0880 | 1584 | н/о |
| 455 | ул. Ржевская д.4 | ВК-2 | 0,0100 | 0,0133 | 0,0320 | 960 | н/о |
| 456 | ул Ржевская, 4 | ВК-2 | 0,1960 | 0,0450 | 0,1080 | 1944 | н/о |
| 457 | ул Кирова, 3а | ВК-2 | 0,2200 | 0,0625 | 0,1500 | 2700 | н/о |
| 458 | пр-кт Ленина, 40 | ВК-2 | 0,3000 | 0,0583 | 0,1400 | 2520 | н/о |
| 459 | ул Рихарда Зорге, 3а | ВК-2 | 0,0940 | 0,0392 | 0,0940 | 1692 | н/о |
| 460 | проезд Боровой, 3 | ВК-2 | 0,0530 | 0,0283 | 0,0680 | 2040 | н/о |
| 461 | пр-кт Ленина, 26 | ВК-2 | 0,2340 | 0,0500 | 0,1200 | 2160 | н/о |
| 462 | пр-кт Ленина, 28 | ВК-2 | 0,2960 | 0,0492 | 0,1180 | 2124 | н/о |
| 463 | пр-кт Ленина, 26а | ВК-2 | 0,1020 | 0,0438 | 0,1050 | 1890 | н/о |
| 464 | ул Бобкова, 16 | ВК-2 | 0,1290 | 0,0313 | 0,0750 | 2250 | н/о |
| 465 | проезд Ремесленный, 3 | ВК-2 | 0,0900 | 0,0250 | 0,0600 | 1800 | н/о |
| 466 | проезд Ремесленный, 5 | ВК-2 | 0,4430 | 0,0838 | 0,2010 | 3618 | н/о |
| 467 | пр-кт Ленина, 34 | ВК-2 | 0,1210 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 468 | пр-кт Ленина, 32 | ВК-2 | 0,1210 | 0,0550 | 0,1320 | 2376 | н/о |
| 469 | пр-кт Ленина, 30 | ВК-2 | 0,2830 | 0,0804 | 0,1930 | 3474 | н/о |
| 470 | пр-т Николая Корыткова д.2к.2 | ВК-2 | 0,1680 | 0,0792 | 0,1900 | 3420 | н/о |
| 471 | ул Бобкова, 10а | ВК-2 | 0,0360 | 0,0567 | 0,1360 | 2448 | н/о |
| 472 | ул Бобкова, 14 | ВК-2 | 0,1500 | 0,0404 | 0,0970 | 1746 | н/о |
| 473 | ул Александра Завидова, 25 | Котельная "Южная" | 0,3670 | 0,1542 | 0,3700 | 6660 | н/о |
| 474 | пр-кт Волоколамский, 37/45 | Котельная "Южная" | 0,2120 | 0,0954 | 0,2290 | 4122 | н/о |
| 475 | пр-кт Волоколамский, 39 | Котельная "Южная" | 0,2370 | 0,1079 | 0,2590 | 4662 | н/о |
| 476 | ул Фадеева, 42 | Котельная "Южная" | 0,4460 | 0,0463 | 0,1110 | 1998 | н/о |
| 477 | б-р Цанова, 1 | Котельная "Южная" | 0,2370 | 0,1056 | 0,2535 | 4563 | н/о |
| 478 | б-р Цанова, 11 к2 | Котельная "Южная" | 0,1790 | 0,0717 | 0,1720 | 3096 | н/о |
| 479 | пр-кт Чайковского, 70/1 | Котельная "Южная" | 0,2850 | 0,0150 | 0,0360 | 1080 | н/о |
| 480 | пер Спортивный, 12 | Котельная "Южная" | 0,3150 | 0,0538 | 0,1290 | 2322 | н/о |
| 481 | пер Спортивный, 8 | Котельная "Южная" | 0,2225 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 482 | пр-кт Чайковского, 84 | Котельная "Южная" | 0,2250 | 0,0992 | 0,2380 | 4284 | н/о |
| 483 | ул Коминтерна, 69 | Котельная "Южная" | 0,2214 | 0,0963 | 0,2310 | 4158 | н/о |
| 484 | ул Фадеева, 1 | Котельная "Южная" | 0,3480 | 0,1542 | 0,3700 | 6660 | н/о |
| 485 | б-р Цанова, 2 | Котельная "Южная" | 0,0530 | 0,0171 | 0,0410 | 1230 | н/о |
| 486 | ул Фадеева, 40 | Котельная "Южная" | 0,0940 | 0,0383 | 0,0920 | 1656 | н/о |
| 487 | пр-кт Чайковского, 86 | Котельная "Южная" | 0,1350 | 0,0325 | 0,0780 | 2340 | н/о |
| 488 | ул Фадеева, 27 | Котельная "Южная" | 0,1300 | 0,0473 | 0,1134 | 2041,2 | н/о |
| 489 | проезд Зеленый, 49 к1 | Котельная "Южная" | 0,2950 | 0,1292 | 0,3100 | 5580 | н/о |
| 490 | ул Орджоникидзе, 52 к1 | Котельная "Южная" | 0,2320 | 0,1242 | 0,2980 | 5364 | н/о |
| 491 | ул Фадеева, 44 | Котельная "Южная" | 0,0880 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 492 | ул Орджоникидзе, 50 | Котельная "Южная" | 0,3800 | 0,0417 | 0,1000 | 1800 | н/о |
| 493 | ул Орджоникидзе, 51а | Котельная "Южная" | 0,1650 | 0,0583 | 0,1398 | 2516,4 | н/о |
| 494 | пр-кт Волоколамский, 45 | Котельная "Южная" | 0,2920 | 0,1167 | 0,2800 | 5040 | н/о |
| 495 | пер Университетский, 4 | Котельная "Южная" | 0,0390 | 0,0174 | 0,0418 | 1254 | н/о |
| 496 | пр-кт Волоколамский, 43 | Котельная "Южная" | 0,2260 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 497 | пр-кт Волоколамский, 41 | Котельная "Южная" | 0,1780 | 0,0833 | 0,2000 | 3600 | н/о |
| 498 | ул Александра Завидова, 21 | Котельная "Южная" | 0,0810 | 0,0329 | 0,0790 | 2370 | н/о |
| 499 | ул Коминтерна, 47 | Котельная "Южная" | 0,4500 | 0,2042 | 0,4900 | 8820 | н/о |
| 500 | ул Коминтерна, 47/102 | Котельная "Южная" | 0,0518 | 0,0229 | 0,0550 | 1650 | н/о |
| 501 | пер. Спортивный, 6 | Котельная "Южная" | 0,0840 | 0,0350 | 0,0840 | 1512 | н/о |
| 502 | пер Спортивный, 4 | Котельная "Южная" | 0,1090 | 0,0342 | 0,0820 | 1476 | н/о |
| 503 | ш Петербургское, 7 | Котельный цех | 0,1750 | 0,0754 | 0,1810 | 3258 | н/о |
| 504 | ш Петербургское, 5 | Котельный цех | 0,2620 | 0,0458 | 0,1100 | 1980 | н/о |
| 505 | ул Стадионная, 10 | Котельный цех | 0,0164 | 0,0167 | 0,0400 | 1200 | н/о |
| Итого |  |  | 104,2294 | 29,9550 | 72,1120 | 1 393 567,6 |  |

ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

- Для источников и тепловых сетей:

    - увеличение срока службы водогрейных котлов;

    - увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

    - снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

- Для потребителей:

    - улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

    - соответствие качества горячей воды санитарным нормам. Также следует отметить возможные эффекты для потребителей:

    - снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды;

    - соблюдение температуры горячей воды;

    - уменьшение сливов при отсутствии циркуляции;

    - повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета.

Возможны эффекты от перехода также и для теплоснабжающей организации:

- ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат;

- возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП;

- улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потребителей;

- повышение	качества	теплоносителя	с	уменьшением	внутренней	коррозии оборудования.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ

Источником инвестирования для реконструкции ЦТП могут быть бюджетные средства областного бюджета, так как ЦТП являются муниципальным имуществом, или инвестиционная составляющая (надбавка к действующему тарифу для финансирования инвестиционных мероприятий).

Источником инвестирования для переоборудования тепловых узлов абонентов в автоматические индивидуальные тепловые пункты могут быть средства собственников, так как автоматизированные индивидуальные тепловые пункты передаются в состав общедомового имущества, иначе становятся общедомовой собственностью, а также средства энергосервисных компаний с возвратом инвестиций собственниками в течении срока действия энергосервисного контракта (7–10 лет).