ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

КНИГА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санкт Петербург 2022

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2028 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

1 Замечания к Утверждаемой части	5

2 Замечания к Главе 2	7

3 Замечания к Главе 3	7

4 Замечания к Главе 5	8

5 Замечания к Главе 6	8

6 Замечания к Главе 7	9

7 Замечания к Главе 8	9

8 Замечания к Главе 9	9

9 Замечания к Главе 11	10

10 Замечания к Главе 12	11

11 Замечания к Главе 13	11

12 Замечания к Главе 14	11

13 Замечания к Главе 15	12

14 Замечания к Главе 17	13

15 Замечания к Главе 18	13

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реестр замечаний и предложений приведен в таблице Таблица 1.1. Замечания со стороны теплоснабжающих организаций устранены в рабочем порядке в полном объеме.

Таблица 1.1 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

| № п/п | № книги, страницы (раздел) | Существующий текст | Предложения новой редакции | Отметка о принятии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Замечания к Утверждаемой части |  |  |  |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблица 5.4 | В таблице 5.4: - ЕТО ООО «Тверская генерация» - нет котельной «Брусилово» - котельная «Мамулино» не изменены показатели по перспективной тепловой мощности 2. выделить жирным шрифтом «ЕТО ВЧД-14 ДТВС ОАО «РЖД» 3. внести изменения в раздел «Всего по городу» | 1. Котельная «Брусилово» добавлена в таблицу на стр. 131 По котельной «Мамулино» и «Брусилово» значения УТМ приведены с учетом реконструкции. - Шрифт изменен. - Строка «Всего по городу» скорректирована. | - Принято - Принято - Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблицы 8.4–8.9 | - Нет котельной «Брусилово» - Не учтена дополнительная мощность котельной «Мамулино» после ввода нового котла | - Согласно исходным данным котельная «Брусилово» находится в резерве и не имеет постоянной нагрузки, поэтому перспективный топливный баланс не рассчитывался. - Изменение установленной тепловой мощности не оказывает влияние на прогнозный расход топлива. | - Не принято - Не принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблица 8.31 | - Нет котельной «Брусилово» | Согласно исходным данным котельная «Брусилово» находится в резерве и не имеет постоянной нагрузки, поэтому перспективный топливный баланс не рассчитывался. | Не принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблица 9.1 | - В проекте «001.01.01.002» уточнить год ввода в эксплуатацию котельной «Затверецкая» (привести в соответствие год строительства) - Нет реконструкции в 2022 году котельной «Брусилово» | Исправлено | Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблица 9.2 | - В проекте 001.02.02.001 уточнить срок строительства тепловых сетей (привести в соответствие год строительства) - В проекте 001.02.04.001 уточнить адрес (у нас в городе проспект Николая Корыткова) | Исправлено | Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблица 10.1 | - Система № 18 – у ООО «Лазурная» есть сети на балансе (привести в соответствие) | В таблицу 10.1 внесены соответствующие изменения. | Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблица 10.2 | - Система № 16 и № 18 есть тепловые сети на балансе у ООО «ЭнергоАльянс» и ООО «Лазурная» (привести в соответствие) | В таблицу 10.2 внесены соответствующие изменения. | Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), раздел 10.3 | В последнем абзаце заменить слова «таблица 10.2» на «таблица 10.3» | Исправлено | Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблица 10.3 | - Система № 17 у ООО «Тверская генерация» нет тепловых сетей, они у ГБУ. Постановлением Администрации г. Твери от 17.01.22 в зоне котельной «ОКБ» статус ЕТО присвоен ООО «Тверская генерация». По заявке ГБУ «Центр кадастровой оценки» учреждение лишено статуса ЕТО постановлением Администрации г. Твери от 13.12.2021 г. № 1223 (привести в соответствие) - Система № 25 и 26 ООО «ДСК-Ресурс» уже имеет статус ЕТО, появились у него новые зоны, согласно п. 5 и п. 3 Постановления 808 с учетом п. 14 Постановления 145 считаем, что подача заявки не обязательна, а присвоение ей статуса по новым зонам при актуализации обязательно (кто будет утверждать ЕТО) | - В таблицу 10.3 внесены изменения. - В таблицу 10.3 внесены изменения. | - Принято - Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), раздел 10.4 | По котельной ОКБ у нас была заявка на лишение статуса и от ООО «Тверская генерация» на присвоение статуса и мы это размещали (привести в соответствие) | В п. 10.4 внесены изменения. | Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблица 10.4 | - Система № 16 у ООО «ЭнергоАльянс» есть тепловые сети (привести в соответствие) - Система № 17 у ООО «Тверская генерация» нет тепловых сетей они у ГБУ «Центр кадастровой оценки» (привести в соответствие) - Система № 18 у ООО «Лазурная» есть тепловые сети (привести в соответствие) | - Добавлены сведения о тепловых сетях у ООО «ЭнергоАльянс» - Добавлены сведения о тепловых сетях у ГБУ «ЦКО» - Добавлены сведения о наличии тепловых сетей у ООО «Лазурная» | - Принято - Принято - Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), таблица 10.5 | - В наименовании столбца 5 год 2036 заменить на 2028 - Система № 16 у ООО «ЭнергоАльянс» есть тепловые сети, в системе планируются новые подключения (привести в соответствие) - Система № 17 у ООО «Тверская генерация» нет тепловых сетей, они у ГБУ «Центр кадастровой оценки», ГБУ лишен статуса ЕТО постановлением Администрации г. Твери от 13.12.2021 № 1223 (привести в соответствие) | - Наименование столбца изменено - Добавлены сведения о тепловых сетях у ООО «ЭнергоАльянс» - Добавлены сведения о тепловых сетях у ГБУ «ЦКО» | - Принято - Принято - Принято |
|  | Утверждаемая часть (ПСТ.ОМ.69-40.000.000), раздел 14.3 | Раздел 14.3 дублирует раздел 14.4, убрать лишний. | Лишний подраздел исключен. | Принято |
|  | - Замечания к Главе 2 |  |  |  |
|  | Глава 2 (ПСТ.ОМ.69-40.002.000) Таблицы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Таблицы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 не соответствуют требованиям приказа МЭ № 212 | Информация в требуемом виде может быть представлена только по системам теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация» (таблицы 1.1 и 1.3 приведены к требуемому виду). По остальным ЕТО отсутствуют необходимые сведения. | Принято |
|  | - Замечания к Главе 3 |  |  |  |
|  | Глава 3 (ПСТ.ОМ.69-40.003.000) | - Электронная модель реализована с помощью ПРК Zulu 8.0, а у нас Zulu 7.0 (не будет работать модель??) - Таблица 10.1 не соответствует требованиям Приказа МЭ № 212 Приложение № 33.3 - Отсутствует информация по перечню потребителей Приказа МЭ № 212 (Приложение № 33.1, 33.2) - Согласно требованиям к схемам теплоснабжения электронная модель должна содержать: - расчет показателей надежности теплоснабжения; - моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии (необходимы сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, места нарушения требований нормативного теплоснабжения). | 1. Zulu 2. Таблица 10.1 приведена в соответствие с требованиями Приложения П33.3. 3. Перечень подключенных и планируемых к подключению абонентов приведен в Главе 2 (табл. 7.1, 7.3), отличие от требований МУ только в столбце «номер в электронной модели». Соответствующая информация отсутствует. 4. Zulu | - Zulu - Принято - Не принято - Zulu |
|  | - Замечания к Главе 5 |  |  |  |
|  | Глава 5 (ПСТ.ОМ.69-40.005.000) | В п. 2.2 в последнем абзаце заменить слово «ТЭЦ-3» на «ТЭЦ-4» | В абзаце ТЭЦ-3 упоминается в части вывода генерирующего оборудования в соответствии с СиПР ЕЭС России, нет необходимости замены ТЭЦ-3 на ТЭЦ. | Принято |
|  | - Замечания к Главе 6 |  |  |  |
|  | Глава 6 (ПСТ.ОМ.69-40.006.000) | - Таблица 5.1 Параметры по открытой системы горячего водоснабжения – не учтены требования 438-ФЗ; - Таблица 8.1 СЦТ – не учтены требования 438-ФЗ. Актуализированная схема теплоснабжения должна содержать обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленным Правительством РФ. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована) (п. 7.1 ФЗ 190-ФЗ). | - Таблица 5.1 откорректирована (с 2022 года не предлагается полный перевод на закрытую схему ГВС). - Таблица 8.1 откорректирована (с 2022 года не предлагается полный перевод на закрытую схему ГВС). В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 31.05.2022 № 997 требование по обязательному определению экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения распространяется на проекты актуализированных схем теплоснабжения, уведомление о начале разработки которых было размещено после вступления в силу настоящего постановления. | - Принято - Принято частично |
|  | - Замечания к Главе 7 |  |  |  |
|  | Глава 7 (ПСТ.ОМ.69-40.007.000) | - Раздел 5.2 – нет информации о реконструкции в 2022 году котельной «Брусилово» с увеличением мощности до 17 МВт (внести изменения в раздел и таблицу 5.5) - Таблица 12.3 нет данных по ТЭЦ-4 (заполнить таблицу) | 1.Изменена таблица 5.5 (стр. 28), табл. 5.2 (стр. 124) в УЧ 2. Заполнена таблица 12.3 (стр. 38) | Принято |
|  | - Замечания к Главе 8 |  |  |  |
|  | Глава 8 (ПСТ.ОМ.69-40.008.000) | - Таблицы 4.1, 6.1 не соответствуют требованиям МЭ Приложение № 43 (привести в соответствие) - Таблица 8.1 перепутаны показатель в столбцах «год» и «стоимость» (привести в соответствие с требованиями Приложения 43 МУ) - Нет таблицы «Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО» (привести в соответствие с требованиями МУ) - Отсутствуют параметры регулирования отпуска ТЭ с коллекторов и отпущенной потребителю (привести в соответствие с МУ) - В соответствии с МУ должны быть выполнены расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям и определены участки тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей (информация отсутствует, а они такие есть) - Отсутствуют предложения по источникам инвестиций в зонах ЕТО | - Таблицы 4.1 и 6.1 приведены в требуемому формату; - Таблица 8.1 приведена к требуемому формату. - Таблица «Капитальные затраты…» приведена в разделе 10 Книги 8. - Параметры регулирования отпуска ТЭ с коллекторов приведены в разделе 11 Книги 8. - Zulu - Добавлены кап вложения | - Принято - Принято - Принято - Принято - Принято - Принято |
|  | - Замечания к Главе 9 |  |  |  |
|  | Глава 9 (ПСТ.ОМ.69-40.009.000) | - Раздел 1 «Общие положения» привести в соответствии с учетом 483-ФЗ - В соответствии с МУ перевод от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе ГВС должен быть выполнен по элементам групп подключенных жилых и административных зданий (предлагаем Таблица № 1.1–таблица 1.7 привести в соответствие, разбив на группы 1 и 2. - Отсутствует информация по показателям качества ГВС (предлагаем доработать) - Оценку финансовых потребностей и инвестиций привести в соответствие с Приложением № 44 МУ | - Принимается - Перечень объектов в п. 5 Книги 9 приведен отдельно для категорий абонентов. - У разработчика отсутствуют сведения о результатах отбора проб горячей воды на источниках. - Оценка финансовых потребностей в таблицах 5.1 и 5.2 представлена в соответствии с требованиями Приложения № 44 МУ. | - Принято - Принято - Отсутствуют необходимые сведения - Принято |
|  | - Замечания к Главе 11 |  |  |  |
|  | Глава 11 (ПСТ.ОМ.69-40.011.000) | - Раздел 3 «По восстановлению отказов» (в содержании в Разделе заменить название на правильное) - Раздел 6: не выполнены мероприятия по расчету вероятности безотказной работы нерезервированных трубопроводов (Привести в соответствие с Приложением № 18 МУ) - Не выполнена оценка надежности теплоснабжения в аварийных режимах работы по возможности обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения с перспективной тепловой нагрузкой (на конец периода разработки схемы теплоснабжения) при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии - Не представлена информация по расчету гидравлического режима циркуляции теплоносителя СЦТ в аварийном режиме с установленными (не установленными) местами нарушения требований нормативного теплоснабжения, не установлена надежность теплоснабжения, не разработаны предложения. - По СЦТ не рассчитан гидравлический режим работы тепловой сети с полным отключением сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии, принимая во внимание работу оставшихся в эксплуатации сетевых насосов источников тепловой энергии с максимально возможным перепадом давлений, не установлена область циркуляции теплоносителя, не обеспечивающая необходимых располагаемых напоров теплоносителя на абонентских вводах потребителей, не разработаны предложения для обеспечения располагаемого напора теплоносителя | Исправлено | Принимается |
|  | - Замечания к Главе 12 |  |  |  |
|  | Глава 12 (ПСТ.ОМ.69-40.013.000) | - Проект 001.02.04.001 (написать название – проспект Николая Корыткова) | Исправлено | Принимается |
|  | - Замечания к Главе 13 |  |  |  |
|  | Глава 13 (ПСТ.ОМ.69-40.013.000) | - Таблица 11.1 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей – некорректные значения по локальным источникам, срок считаем завышенным, принятым без учета капитальных ремонтов, в частности, «ХБК», Химинститут, ДРСУ-2 или нового строительства как по котельной Б. Перемерки - Таблицы 16.1–16.3 со столбца 7 единицы измерения не соответствуют показателю (привести в соответствие) - Не представлен Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения (привести в соответствие с Приложением 48.4 МУ) - Отсутствует расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения инвестиционных планов развития системы теплоснабжения (привести в соответствие с Приложением 48.5 МУ) | - Таблица 11.1 откорректирована в соответствии с данными, предоставленными ООО «Тверская генерация» по дополнительному запросу; - Таблицы 16.1–16.3 исправлены. - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, представлены в разделе 18. - Индикаторы, характеризующие динамику изменения инвестиционных планов, представлены в разделе 19. | - Принято - Принято - Принято - Принято |
|  | - Замечания к Главе 14 |  |  |  |
|  | Глава 14 (ПСТ.ОМ.69-40.014.000) | 1. Согласно Требованиям к схемам теплоснабжения Глава 14 должна содержать: а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения; б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей. 2. Тарифно-балансовая модель должна включать показатели, перечисленные в приложении № 47 МУ (предлагаем привести в соответствие с Требованиями) 3. Также указываем, что в таблице 1.1 представлена информация только по ООО «Тверская генерация», которая не относится к первому разделу, а название второго раздела предусматривает предоставление тарифно-балансовых моделей по каждой ЕТО | Исправлено | Принимается частично приведена ФТМ для ЕТО у которой боле всего мероприятий. |
|  | - Замечания к Главе 15 |  |  |  |
|  | Глава 15 (ПСТ.ОМ.69-40.015.000) | - Раздел 1, таблица 1.1 - Система № 16 у ООО «ЭнергоАльянс» есть тепловые сети (привести в соответствие) - Система № 17 у ООО «Тверская генерация» официально нет тепловых сетей, они у ГБУ «Центр кадастровой оценки» (привести в соответствие) - Система № 18 у ООО «Лазурная» есть тепловые сети (привести в соответствие) - Система № 33 у ООО «КОМО» нет на балансе тепловых сетей (привести в соответствие) - Раздел 2 - Убрать ссылку на сайт из текста - Таблица 2.1 По тепловым сетям привести в соответствие с таблицей 1.1 (после устранения замечаний) - Система № 17 ГБУ в связи с подачей заявки, руководствуясь абзацем 5 пункта 13 Правил теплоснабжения в РФ, лишен статуса ЕТО постановлением Администрации г. Твери от 13.12.2021 № 1223 (постановления направлялись) - Изменения по ЕТО оформить в соответствии с приложением 49.2 МУ - Таблица 3.1 система № 16 и раздел 4 во время актуализации 24.01.22 поступала заявка на присвоение статуса ЕТО от ООО «ЭнергоАльянс» по котельной «Брусилово» - Раздел 6 Таблица 6.1 в наименовании столбца 6 год «2036» заменить на «2028» Таблица 6.2 уточнить, правильно ли стоит в наименовании 7го столбца 2023 год | - Таблица 1.1: - ООО «ЭнергоАльянс» добавлена информация о наличии ТС; - в системе № 17 добавлена информация о наличии ТС у ГБУ «ЦКО»; - в системе № 18 добавлена информация о наличии ТС у ООО «Лазурная»; - в системе № 33 добавлена информация об отсутствии ТС у ООО «КОМО». - Раздел 2: - в тексте отсутствуют ссылки; - в таблице 2.1 для системы № 17 добавлена информация о наличии ТС у ГБУ «ЦКО», ООО «Лазурная» и отсутствии ТС о ООО «КОМО». - Таблица 6.1 выполнена в полном соответствии с таблицей П49.2 МУ. - В таблице 3.1 и разделе 4 приведена информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО от ООО «ЭнергоАльянс». - В таблице 6.1 исключен год из наименования столбца, в таблице 6.2 год изменен на 2022. | - Принято - Принято - Не принято - Принято - Принято |
|  | - Замечания к Главе 17 |  |  |  |
|  | Глава 17 (ПСТ.ОМ.69-40.017.000) | Структура замечаний, предложений и ответов на них разработчика должна быть представлена в соответствии с Приложением 51 к МУ. | Структура замечаний представлена в соответствии с Приложением № 51 МУ. Замечания со стороны ТСО, устраненные в рабочем порядке в полном объеме, в Главу 17 не включаются. | Принято |
|  | - Замечания к Главе 18 |  |  |  |
|  | Глава 18 (ПСТ.ОМ.69-40.017.000) | - Раздел 9 привести в соответствие с действующим законодательством - Раздел 15 таблицы 15.1 и 15.2 привести в соответствие с вышеуказанными замечаниями. | - Раздел 9 (стр. 23) скорректирован; - Таблицы 15.1 и 15.2 скорректированы. | - Принято - Принято |