6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13»  июня  2018 года



                                         № 719 

г. Тверь

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в согласовании инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2019-2023 годы»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области», постановлением администрации города Твери от 27.12.2016 № 2201 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2017 год», письмом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 15.05.2018 № 1184, Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее также ООО «Тверская генерация») в согласовании инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2019-2023 годы» (далее – Инвестиционная программа).


2. Установить, что Инвестиционной программой не обеспечивается выполнение следующих мероприятий по развитию систем теплоснабжения, включенных в актуализированную схему теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2017 год (далее – Схема теплоснабжения), утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.12.2016 № 2201:

2.1. Подключение новых потребителей тепловой энергии.
«Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей», «Строительство разводящих тепловых сетей» (мероприятия № 1.1., 1.1.1 Инвестиционной программы).

Данные по объемам подключаемой тепловой нагрузки Инвестиционной программы не соответствуют данным, содержащимся в Таблице 1.4 «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии (Гкал/ч)» схемы в зоне ответственности ООО «Тверская генерация».

2.2.  «Модернизация ЦТП МУП «Сахарово» (установка погодозависимого оборудования, установка частотного регулирования на насосы холодной воды, устройство плавного пуска на всех насосах)» (Таблица 7.2. «Предложения по инвестициям в тепловые сети, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).

2.3. «Автоматизация ЦТП с переводом схем подключения отопления потребителей на насосное смешение с установкой погодозависимой автоматики (обслуживаемых ООО «Тверская генерация»)» (Таблица 7.2. «Предложения по инвестициям в тепловые сети, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).

2.4. «Перевод котельных Керамический з-д, Сахаровское шоссе в автоматический режим с установкой на них погодозависимого оборудования» (Таблица 7.1. «Предложения по инвестициям в источники тепловой энергии, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).

2.5. «Реконструкция котельной ХБК (установка погодозависимого контура отопления и увеличение производительности ГВС)» (Таблица 7.1. «Предложения по инвестициям в источники тепловой энергии, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).

2.6. «Перекладка тепловых сетей в зоне действия ООО «Тверская генерация» (котельная «Химинститут»)», «Перекладка тепловых сетей в зоне действия ООО «Тверская генерация», «Перекладка тепловых сетей в зоне действия МУП «Сахарово» (Таблица 7.2. «Предложения по инвестициям в тепловые сети, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения) (мероприятие 3.1.2. «Реконструкция распределительных сетей с повышенной повреждаемостью» Инвестиционной программы) не обеспеченно источником финансирования.
2.7. «Реконструкция резервного топливного хозяйства на котельной «Сахарово» (Таблица 7.1. «Предложения по инвестициям в источники тепловой энергии, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения) (мероприятие 4.1.24 «Реконструкция резервного топливного хозяйства с переводом на дизельное топливо котельной «Сахарово» Инвестиционной программы) не обеспечено источником финансирования.
3. Установить, что в Инвестиционную программу включены следующие мероприятия, целесообразность реализации которых не обоснована в Схеме теплоснабжения.

3.1. «Техническое перевооружение склада кислотохранилища ТЭЦ-1» (мероприятие № 3.2.1. Инвестиционной программы).

3.2. «Модернизация бойлера № 3 (сетевого подогревателя пароводяного №3) с увеличением располагаемой мощности с 18 до  24 Гкал/ч ТЭЦ-1» (мероприятие № 3.2.2. Инвестиционной программы).

3.3. «Реконструкция кабельных связей ВК-2 – БНС (водогрейная котельная № 2- береговая насосная станция): 2-й этап – реконструкция РУ-0,4 кВ и РУ-6кВ БНС, замена насосного оборудования БНС; 3-й этап – реконструкция РУ-0,4 кВ и РУ-6 кВ ВК-2, прокладка воздушно-кабельных линий от ВК-2 до БНС» (мероприятие № 3.2.3. Инвестиционной программы).

3.4. «Техническое перевооружение главных станционных паропроводов ТЭЦ-1: 2-й этап – в пределах машинного зала и к РОУ-1 и РОУ-2» (мероприятие     № 3.2.4. Инвестиционной программы).

3.5. «Реконструкция паропровода турбоагрегата Т-100-120/130 ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.5. Инвестиционной программы).

3.6. «Переврезка пикового бойлера по конденсату с установкой дополнительного конденсатного насоса ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.6. Инвестиционной программы).

3.7. «Реконструкция изоляции турбогенератора ТВФ-63 ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.7. Инвестиционной программы).

3.8. «Реконструкция двух насосов хозяйственной воды на насосы меньшего напряжения с установкой отдельного трансформатора и частотного привода ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.8. Инвестиционной программы).

3.9. «Установка багерного насоса малой производительности  для режимов с малым поступлением смывных вод ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.9. Инвестиционной программы).

3.10. «Переобвязка Нг фильтров в связи с переходом на новый фильтрующий материал ТЭЦ-3» (мероприятие № 3.2.10. Инвестиционной программы).

3.11. «Реконструкция узлов учета тепловой энергии на выводах теплосети ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.11. Инвестиционной программы).

3.12. «Техперевооружение мазутных баков ст. №№ 4,5» (мероприятие          № 3.2.12. Инвестиционной программы).

3.13. «Реконструкция БРОУ 100/16 ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.13. Инвестиционной программы).

3.14. «Замена внутристанционного парового коллектора 1.2-2.5 ата ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.14. Инвестиционной программы).

3.15. «Замена осветителя в схеме подготовки подпиточной воды ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.15. Инвестиционной программы).

3.16. «Техническое перевооружение кабельной связи РУ-6кВ БНС ТЭЦ-4» (мероприятие № 3.2.16. Инвестиционной программы).

3.17. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной пос. Химинститута» (мероприятие № 3.2.17. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.
3.18. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной «Мамулино» (мероприятие № 3.2.18. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.
3.19. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной пос. Сахарово» (мероприятие № 3.2.19. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.
3.20. «Установка приборов учета т/э на котельной пос. ДРСУ-2» (мероприятие № 3.2.20. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.
3.21.  «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ХБК» (мероприятие № 3.2.21. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.
3.22. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной «Сахаровское шоссе» (мероприятие № 3.2.22. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.

3.23. «Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ПАТП-1» (мероприятие № 3.2.23. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.

3.24. «Установка приборов учета расхода сетевой воды на водогрейных котлах № 1 и № 2 котельной Химинститута» (мероприятие № 3.2.24. Инвестиционной программы).

3.25. «Техническое перевооружение системы контроля загазованности СН4, СО котельной Химинститута» (мероприятие № 3.2.25. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.

3.26. «Модернизация сети цифровых каналов связи ООО «Тверская генерация», телефонных станций оперативно-диспетчерской связи Simens HiPath 4000 (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4) и учрежденческой АТС AVAYA Definity S8400 ТЭЦ-1» (мероприятие № 3.2.26. Инвестиционной программы).

3.27. «Оборудование, не требующее монтажа» (мероприятие № 3.2.27. Инвестиционной программы).

3.28. «Модернизация пароперегревателей котлоагрегатов № 3-4 (проектирование и монтаж шумогасящих устройств продувки) ТЭЦ-3 (мероприятие № 4.1.2. Инвестиционной программы).

3.29.  «Техническое перевооружение конвективной части водогрейного котла  № 3 ТЭЦ-4» (мероприятие № 4.1.4. Инвестиционной программы).

3.30. «Установка ЧРП на подпиточных насосах ТЭЦ-4 с заменой одного из насосов 350Д-90 ТЭЦ-4» (мероприятие № 4.1.5. Инвестиционной программы).

3.31. «Установка паровинтовой машины с ПЭН ТЭЦ-4» (мероприятие          № 4.1.6. Инвестиционной программы).

3.32. «Реконструкция топливного хозяйства котельной п. Химинститута» (мероприятие № 4.1.7. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.
3.33. «Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования котла ст.   № 4 ТГВМ-30 с установкой ЧРП Котельного цеха»  (мероприятие № 4.1.9. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.

3.34. «Техническое перевооружение тягодутьевого оборудования котла с установкой частотно-регулируемых приводов (ЧРП) ст № 1,2 ПТВМ-30М котельной пос. Химинститута»  (мероприятие № 4.1.10. Инвестиционной программы).

3.35. «Реконструкция выработавшей свой ресурс металлической дымовой трубы котельной «Сахаровское шоссе» (мероприятие № 4.1.11. Инвестиционной программы). Мероприятие не обеспечено источником финансирования.

3.36. «Реконструкция сетевого трубопровода котельной «Южная» (установка секционной задвижки напорного коллектора)» (мероприятие № 4.1.12. Инвестиционной программы).

3.37. «Устройство АВР в РУ-6кВ на котельной «Южная» (мероприятие        № 4.1.13. Инвестиционной программы).

3.38. «Установка отключающих устройств на сетевых трубопроводах Водогрейной котельной – 1» (мероприятие № 4.1.14. Инвестиционной программы).

3.39. «Установка системы пожарной сигнализации котельной Химинститута» (мероприятие № 4.1.15. Инвестиционной программы). Мероприятия отсутствует, мероприятие не обеспечено источником финансирования.

3.40. «Реконструкция центральных тепловых пунктов» (мероприятие            № 4.1.16. Инвестиционной программы). Виды и состав работ по реконструкции ЦТП, изложенные на стр.127-128 Инвестиционной программы не соответствуют описанию работ, изложенных в таблице 7.2. «Предложения по инвестициям в тепловые сети, млн. руб.» утверждаемой части Схемы теплоснабжения. Мероприятие не обеспечено источником финансирования.

3.41. «Строительство и реконструкция ДНС» (мероприятие № 4.1.17. Инвестиционной программы).

3.42. «Реконструкция сетей с установкой дополнительных секционирующих задвижек с устройством тепловых камер» (мероприятие № 4.1.18. Инвестиционной программы).

3.43. «Реконструкция тепловой изоляции и антикоррозийной защиты  оборудования» (мероприятие №  4.1.19. Инвестиционной программы).

3.44. «Строительство станций катодной защиты на магистральных трубопроводах тепловых сетей» (мероприятие № 4.1.20. Инвестиционной программы).

3.45.  «Установка приборов учета ХВС на ЦТП» (мероприятие № 4.1.21. Инвестиционной программы).

3.46.  «Техническое перевооружение водогрейного котла FR10-8-10-150M котельной «Мамулино» (мероприятие № 4.1.25. Инвестиционной программы).

3.47. «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей» (мероприятие № 5.1. Инвестиционной программы).

3.48. «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей», «Водогрейный котел ПТВ-50 станционный № 1 ОК» (мероприятие № 5.2, 5.2.1 Инвестиционной программы).

4. О принятии настоящего постановления об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» в согласовании Инвестиционной программы уведомить Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленный срок.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери





                          А.В.Огоньков

