PAGE  
- 18 -

                                                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                                               к постановлению Главы  

                                                                                                                                администрации города Твери 

                                                                                                                     от «29» февраля  2016 № 327  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых
ООО «Тверь Водоканал», на 2017 – 2019 годы»
	 № п/п
	         Наименование
	                                          Содержание

	1.
	Основание для разработки инвестиционной программы
	1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ).

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 641).

1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

1.8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

1.9. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (разработан Минэкономразвития РФ).

1.10. СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01).
1.11. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области № 02/618-15 от 30.01.2015 о несоответствии нормативам качества среднего уровня показателей проб питьевой воды в системе коммунального водоснабжения города Твери, эксплуатируемой ООО «Тверь Водоканал», а также о необходимости планирования и выполнения в этой связи администрацией города Твери и ООО «Тверь Водоканал» всех установленных законодательством организационно-технических мероприятий по устранению указанных недостатков.

1.12. «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» для ООО «Тверь Водоканал», согласованный Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

1.13. Действующее решение Московского районного суда от 25.12.2008 по делу № 2-267/2007 об организации администрацией города Твери выполнения Плана мероприятий по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01, утверждённого Главой администрации города Твери.

1.14. «План снижения сбросов на период с 2013 г. по 2020 г.» (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов) для ООО «Тверь Водоканал», согласованный Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области и Управлением Росприроднадзора по Тверской области.
1.15. Постановление администрации города Твери от 26.12.2014 № 1770 «Об утверждении схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года».
1.16. «Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008-2015 годы, с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года», утвержденная решением Тверской городской Думы от 30.10.2007 № 144 (190) (в ред. решения Тверской городской Думы от 25.12.2012  № 197 (398)).

1.17. «Акт технического обследования объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО «Тверь Водоканал» (существующее положение)» от 2015 года, согласованный администрацией города Твери.

	2.
	Заказчик
	Администрация города Твери. 

	3.
	Исполнитель
	Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее – ООО «Тверь Водоканал»).

	4.
	Границы разработки инвестиционной программы
	Зона деятельности ООО «Тверь Водоканал».

	5.
	Основные требования к содержанию инвестиционной программы (раздел III Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641, статьи 37 и 40 Федерального закона № 416-ФЗ)
	5.1. «Инвестиционная программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2017 – 2019 годы» (далее - Инвестиционная программа) должна быть разработана ООО «Тверь Водоканал» на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

5.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и согласно постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

5.3. Основные цели и задачи Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» на период с 2017 по 2019 годы:

5.3.1. Реализация в соответствии с установленными сроками мероприятий Схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года, утверждённой постановлением администрации города Твери от 26.12.2014 № 1770.

 5.3.2. Достижение показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем коммунального водоснабжения и водоотведения.
5.3.3. Удовлетворение потребностей жилищного и промышленного строительства города коммунальными водоснабжением и водоотведением согласно Генеральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы  от  25.12.2012  № 193 (394), в том числе:
- реализация подключений новых потребителей к системам коммунальных водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым ООО «Тверь Водоканал», внесённых в перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты.

5.3.4. Исполнение «Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», согласованного и контролируемого Управлением Роспотребнадзора по Тверской области с обязательным включением мероприятий данного Плана в Инвестиционную программу согласно законодательству.
5.3.5. Исполнение действующего решения Московского районного суда от 25.12.2008 по делу № 2-267/2007 об организации администрацией города Твери и ООО «Тверь Водоканал» Плана мероприятий по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01, утверждённого Главой администрации города Твери, с обязательным включением мероприятий данного Плана в Инвестиционную программу.
5.3.6. Исполнение «Плана снижения сбросов на период с 2013 г. по 2020 г.» (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов), согласованного и контролируемого Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области и Управлением Росприроднадзора по Тверской области с обязательным включением мероприятий данного Плана в Инвестиционную программу согласно законодательству.
5.3.7. Необходимость модернизации главных коллекторов Заволжско-Затверецкого и Зажелезнодорожного бассейнов водоотведения (коллекторы № 7, № 6, № 1).

5.3.8. Продолжение реализации объектов незавершённого строительства предыдущей Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» 2008 – 2015 годов, профинансированных ранее из городского, областного бюджетов и средств ООО «Тверь Водоканал», включая следующие крупномасштабные комплексные объекты:
5.3.8.1. Комплексный объект «Перспективный централизованный водозабор подземных вод «Тьминский» с насосной  станцией 2-го подъёма  (включая водоподготовку), сборными и подающими водоводами, I-й пусковой комплекс» в составе:
- строительство резервуаров чистой воды ёмкостью 2X10,0 тыс. м3 на Медновском водозаборе;
- строительство подающих водоводов 2Д800-1000 мм с дюкерами через р. Волгу и р. Тьмаку от перспективной НС-3 у дер. Черкассы до действующей  магистральной  водопроводной линии Д600 мм по ул. Агибалова в г. Твери протяжённостью 5500 пог. м каждый;
- строительство магистрального водопровода Д600 мм от ул. Седова до перспективной насосной станции 3-го подъёма в районе дер. Черкассы, 4200 пог. м;            

- модернизация насосной станции 2-го подъёма на Медновском водозаборе; 

- строительство 9-ти водозаборных скважин с установкой оборудования на Медновском водозаборе;

- строительство сборных водоводов на Медновском водозаборе;       

- строительство очистной станции  производительностью 70,0 тыс. м3/сутки на Медновском водозаборе  с системой обеззараживания;

- строительство магистрального водовода Д600-800 мм от Медновского водозабора до дер. Черкассы (две нитки протяжённостью  2X18500 м).

Примечание 1. Технологической схемой реализуемого I-го пускового комплекса объекта «Перспективный централизованный водозабор подземных вод «Тьминский» предполагается обеспечить добычу, очистку и подачу воды Медновского водозабора непосредственно в южные районы города через построенный - второй, основной по гидравлической Схеме водоснабжения города Твери, централизованный водопроводный ввод в систему водоснабжения города в районе дер. Черкассы.

5.3.8.2. Комплексный объект «Строительство и модернизация очистных сооружений коммунального водоотведения города Твери» с целью выполнения современных рыбохозяйственных нормативных требований при сбросе очищенных и обеззараженных сточных вод города Твери, прошедших полную биологическую очистку, в ручей Бортниковский (Кобылья лужа), являющийся правым притоком первого порядка реки Волги.

5.4. Основные требования к Инвестиционной программе ООО «Тверь Водоканал» на период с 2017 по 2019 годы:

5.4.1. Доступность тарифов для потребителей.
5.4.2. Учёт законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
5.4.3. Учёт результатов технического обследования объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО «Тверь Водоканал».
5.4.4. Наличие в Инвестиционной программе графика реализации мероприятий и графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию на 2017 - 2019 годы.
5.4.5. Наличие в Инвестиционной программе прогнозного плана реализации мероприятий и графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию на 2017 – 2027 годы.
5.4.6. Обеспеченность мероприятий утвержденной Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» на период с 2017 по 2019 годы включительно источниками финансирования.

5.5. Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» разрабатывается на основе подготовленного и утверждённого администрацией города Твери «Технического задания на разработку «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2017 – 2019 годы» (далее – Техническое задание), выполненного с учетом:
- результатов технического обследования централизованных систем  водоснабжения и водоотведения;

- плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

- схемы водоснабжения и водоотведения;

- плана снижения сбросов;

- плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
5.6. Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования), при этом организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
5.7. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно  разделу 6 к настоящему Техническому заданию.

5.8. С целью подключения объектов капитального строительства абонентов сформировано Приложение 1 к настоящему Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

5.9. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разработаны и представлены в виде Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2017 - 2019 годы» с выполнением следующих требований:

-описание и указание места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов;

- обоснование необходимости реализации мероприятий;

- указание основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия.

Примечание 1. Данное Приложение к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» формируется на основании Приложения 3 к настоящему Техническому заданию «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2017 - 2019 годы», разработанного в соответствии со Схемой коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 года.

Примечание 2. Мероприятия Инвестиционной программы согласно Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2017-2019 годы» должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

5.10. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал», приведенных в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2017 – 2019 годы».

Примечание 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения должны быть установлены в соответствии с законодательством Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал». 

5.11. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации согласно Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2017-2019 годы».

5.12. Стоимость мероприятий Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» в Приложении к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» по годам реализации должна соответствовать объемам финансирования утвержденной Инвестиционной программы.

5.13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5.14. По каждому мероприятию Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» в Приложении к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий…» должны быть приведены объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание 1. По состоянию на 01.01.2016 действует Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

5.15. Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций в составе утвержденных в установленном порядке бюджета города Твери, бюджета Тверской области и федерального бюджета на соответствующие периоды.

5.16. Рекомендуется разработка Приложения к Инвестиционной программе «Прогнозный план по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2017 – 2027 годы» в целях выполнения следующих задач: 

- реализация утверждённой «Схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 год»;

- формирование «Адресных перечней мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал»…» последующих Инвестиционных программ ООО «Тверь Водоканал» при их корректировке, завершении (прекращении) действующих программ и разработке новых Инвестиционных программ;

- включение в последующие Инвестиционные программы ООО «Тверь Водоканал» переходящих объектов незавершенного проектирования и строительства из корректируемой предыдущей программы.

	6.
	Структура инвестиционной программы (пункт 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от № 641 и статья 40 Федерального закона № 416-ФЗ)
	6.1. Паспорт Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2017 – 2019 годы», должен включать плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно Приложения 2 к настоящему Техническому заданию «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2017 – 2019 годы». 

6.2. Приложение к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2017-2019 годы», в том числе: 

- график реализации мероприятий Инвестиционной программы с объемами финансирования по периодам реализации каждого мероприятия;

- график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

6.3. Приложение к Инвестиционной программе «Прогнозный план по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2017 – 2027 годы», в том числе: 

- график реализации мероприятий и ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию согласно «Прогнозного плана…» с 2017 по 2027 годы с объемами финансирования по периодам реализации каждого мероприятия.
6.4. Приложение к Инвестиционной программе «Источники финансирования Инвестиционной программы» с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем); 

- займы и кредиты; 

- бюджетные средства;

- прочие источники. 

6.5. Приложение к Инвестиционной программе «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» по форме Приложения 1 к настоящему Техническому заданию.

6.6. Приложение к Инвестиционной программе «Расчет эффективности инвестирования средств», осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.

6.7. Приложение к Инвестиционной программе «Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования».

6.8. Приложение к Инвестиционной программе «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями». 
Примечание 1. Согласно статье 23 «Обеспечение качества питьевой воды» Федерального закона № 416-ФЗ указанный «План мероприятий…» подлежит согласованию в установленном законодательством порядке с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области, мероприятия «Плана мероприятий…» должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы.
6.9. Приложение к Инвестиционной программе «План снижения сбросов на период с 2013 г. по 2020 г.» (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов).

Примечание 1. В соответствии с требованиями статьи 26 «Обеспечение охраны окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения» Федерального закона № 416-ФЗ указанный «План снижения сбросов…» должен быть согласован Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области и Управлением Росприроднадзора по Тверской области, мероприятия «Плана снижения сбросов…» должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы. 

6.10. Приложение к Инвестиционной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

6.11. Приложение к Инвестиционной программе «Отчет об исполнении «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008-2015 годы, с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года», утвержденной решением Тверской городской Думы от 30.10.2007 № 144 (190) (в ред. решения Тверской городской Думы от 25.12.2012  № 197 (398)), за последний истекший 2015 год периода реализации инвестиционной программы», содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы. 

6.12. Приложение к Инвестиционной программе «Пояснительная записка к «Инвестиционной программе по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2017 – 2019 годы», включающая информацию о производственных деятельности и мощностях ООО «Тверь Водоканал», амортизационном износе объектов предприятия, планируемых инвестиционных мероприятиях, в том числе: 
- общая характеристика деятельности ООО «Тверь Водоканал»; 

- фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

- цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной «Схемой коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь на период до 2027 год»;
- краткое описание, обоснование необходимости, место расположения, основные технические характеристики существующих, строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов водоснабжения и водоотведения до и после реализации мероприятий Инвестиционной программы.

	7.
	Требования к процессу разработки, согласования, утверждения и контроля за выполнением инвестиционной программы (разделы I - VII Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  № 641)
	7.1. Проект Инвестиционной программы разрабатывается на основе «Технического задания на разработку  «Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», на 2017 – 2019 годы». 

7.2. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» разрабатывает администрация города Твери с утверждением Технического задания постановлением администрации города Твери.

Примечание 1. В соответствии  с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации  № 641 в случае, если объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, эксплуатируемые ООО «Тверь Водоканал», и объекты капитального строительства абонентов, которым подается вода и (или) у которых принимаются сточные воды с использованием систем ООО «Тверь Водоканал», находятся в границах нескольких поселений (городских округов), Техническое задание разрабатывается по согласованию с органами местного самоуправления поселений (городских округов), в границах территорий которых находятся указанные объекты.
7.3. Проект Инвестиционной программы разрабатывается ООО «Тверь Водоканал» на срок не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учётом объективных условий деятельности предприятия.
7.4. Максимальный срок действия Инвестиционной программы определяется нормативным временным действием прогнозных цен соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Примечание 1. По состоянию на 01.01.2016 действует Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

7.5. Сроки и порядок согласования, получения уведомления об отказе в согласовании, доработки, повторного согласования и утверждения проекта Инвестиционной программы регламентирован требованиями раздела IV постановления Правительства Российской Федерации № 641. 
7.6. Проект Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» направляется в администрацию города Твери на рассмотрение и согласование следующими подразделениями:

- департамент архитектуры и строительства;

- отраслевой департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики;

- департамент экономики, инвестиций и промышленной политики.
7.7. Администрация города Твери согласовывает Инвестиционную программу в части Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2017-2019 годы» на предмет соответствия «Адресного перечня мероприятий…» требованиям к содержанию Инвестиционной программы, указанным в пункте 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641, а также соответствия «Адресного перечня мероприятий…» Техническому заданию. 
7.8. Согласованный администрацией города Твери проект Инвестиционной программы направляется в Тверскую городскую Думу на рассмотрение и согласование в части Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2017-2019 годы».

7.9. Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» утверждается Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке.

Примечание 1. На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть исполнительную подпись руководителя ООО «Тверь Водоканал» и отметку «Утверждаю» с подписью руководителя Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

7.10. Инвестиционная программа подготавливается ООО «Тверь Водоканал» для рассмотрений, согласований и утверждения в нескольких экземплярах, в том числе:

- на бумажном носителе - в 3 (трех) экземплярах (по 1(одному) экземпляру для Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, администрации города Твери и ООО «Тверь Водоканал»); 

- в электронном виде - для администрации города Твери.

7.11. Контроль за выполнением Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» осуществляется Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в установленном законодательством порядке, при этом контроль за выполнением указанной программы включает:

- контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий Инвестиционной программы;

- контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой;

- контроль достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в течение срока реализации Инвестиционной программы;

- контроль использования платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения;

- проведение проверок хода реализации Инвестиционной программы, в том числе проведение мониторинга её реализации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- анализ и обобщение отчетов ООО «Тверь Водоканал» в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области об исполнении Инвестиционной программы.

7.12. Администрация города Твери контролирует Инвестиционную программу ООО «Тверь Водоканал» на предмет выполнения Технического задания в части мероприятий, реализуемых на территории города Твери, при этом с целью контроля за выполнением данной Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальных водоснабжения и водоотведения города Твери, находящихся в муниципальной собственности и эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал», в отраслевой департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери ООО «Тверь Водоканал» подготавливаются и представляются в установленные сроки на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты:

7.12.1. Отчёт о выполнении Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал», а также реализации мероприятий программы по форме Приложения к Инвестиционной программе «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» на 2017-2019 годы» с нарастающим итогом, в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде.
Примечание 1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных «Адресным перечнем мероприятий…» Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были выполнены или были выполнены не полностью, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.

7.12.2. Отчёт о соблюдении графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

7.12.3. Отчёт о достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал», значения которых определены Приложением 2 настоящего Технического задания «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2017 – 2019 годы», с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей.

Примечание 1. В случае недостижения утвержденных значений показателей ООО «Тверь Водоканал» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.

7.12.4. Отчёт о выполнении следующих плановых и программных мероприятий ООО «Тверь Водоканал»: «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», «План снижения сбросов на период с 2013 г. по 2020 г.» (загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов), «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», при этом отчеты предоставляются по формам утвержденных планов и программы.

7.13. Отчеты, указанные в пункте 7.12. настоящего Технического задания, представляются в сроки:

- ежеквартально в течение 45 дней по завершении квартала;

- оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным;

- годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

	8.
	Требования к корректировке  инвестиционной программы (раздел IV Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641)
	8.1. Инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» ежегодно корректируется при изменении объективных условий ее реализации.

8.2. Для осуществления корректировки Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» представляет в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области проект изменений, которые на основании Технического задания, утвержденного администрацией города Твери, вносятся в Инвестиционную программу и должны содержать предложения о включении в Инвестиционную программу новых мероприятий, о переносе сроков реализации мероприятий и об изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки Инвестиционной программы.

8.3. Предложения по формированию и корректировке Технического задания на разработку Инвестиционной программы вправе вносить ООО «Тверь Водоканал».

8.4. Корректировка Технического задания осуществляется в следующих случаях:

- изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов;

- изменение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инвестиционной программы более чем на 10 процентов, в случае если таковые представлялись;

- наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной;

- отказ лица, подавшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявку на подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, от подключения, указанного в инвестиционной программе;

- получение уведомления от территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, в случае, установленном законодательством Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении.

8.5. Администрация города Твери в случае обращения ООО «Тверь Водоканал» о необходимости актуализации Приложения 1 к настоящему Техническому заданию «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты», вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание.

	9.
	Приложения к техническому заданию (пункты 7 и 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 641)
	9.1. Приложение 1. «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты» (с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения) – на 2 листах.

9.2. Приложение 2. «Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2017 – 2019 годы» (с приложением Обоснования плановых значений показателей) – на 15 листах.

9.3. Приложение 3. «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий на 2017 - 2019 годы» - на 5 листах.

9.4. Приложение 4. «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» - на 2 листах.


Начальник департамента архитектуры и

строительства администрации города Твери                                                                                 Е.В. Бокарев

