Приложение

к Приложению 2

к Техническому заданию 
на разработку Инвестиционной           
программы ООО «Тверь Водоканал»

Обоснование плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 годы.

Инвестиционная программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Твери, эксплуатируемых ООО «Тверь Водоканал» на 2017-2019 годы включает в себя мероприятия, направленные на повышения показателей надежности, качества и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения.

Обоснование показателей качества питьевой воды.

Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения и водопроводных станций, не соответствующих установленным требованиям на 2015 год, составляет 8,10%. Это значение рассчитано согласно приказу №162/пр от 04.04.2014 г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и является соотношением общего количества проб питьевой воды, отобранных согласно рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды ООО «Тверь Водоканал», согласованной Территориальным управлением  Роспотребнадзора по Тверской области, и количества проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям. Для производственной программы на период с 2015-2019 годы утвержден данный показатель в размере 12,7% на протяжении всего срока ее реализации. Планируемые значения показателей, заявленные в Приложении 2 к Техническому заданию, в сравнении с утвержденными ГУ РЭК Тверской области показывают значительное улучшение. Значения показателей на период с 2016-2019 годы являются прогнозными и распространяются на весь объем питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения г. Твери. Основной причиной несоответствия качества питьевой воды г. Твери установленным требованиям  является использование скважин городского водозабора, отказаться от которых на данный момент не представляется возможным.

На 2017-2019 годы в составе Инвестиционной программы запланированы мероприятия по приведению качества питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в соответствие с установленными требованиями, а именно:

- Строительство локальных станций водоподготовки на городских скважинах №67, 47.

- Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания в пос. Элеватор.

- Строительство станции регулирования на ул. Королева.

- Строительство водозабора в районе населенных пунктов Палкино, Никольское (1 этап - использование существующих скважин, модернизация водоочистных станций пос. Мамулино).

Все эти мероприятия ориентированы на поэтапное улучшение качества питьевой воды, подаваемой с городского водозабора, и, как следствие, дадут снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям.

В 2017-2019 годы общее количество отбираемых проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, запланировано на уровне 1090 шт. в год.

Строительство локальных станций водоподготовки на скважинах №№67,47 позволит обеспечить население пос. Химинститут и частично население микрорайона «Южный» качественной питьевой водой согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Сравнительные характеристики качества питьевой воды до и после реализации мероприятий по скважинам №№67,47 приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № скважины | Показатели качества воды, не соответствующие нормативам | Средние фактические показатели качества воды за 2015 г. | Ожидаемые показатели качества воды после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина №67 | Железо, мг/дм³ | 0,4 мг/дм³ | Не более 0,3 мг/дм³* |
|  | Фтор, мг/дм³ | 3,23 мг/дм³ | Не более 1,5 мг/дм³* |
| Скважина №47 | Мутность, мг/дм³ | 6,5 мг/дм³ | Не более 1,5 мг/дм³* |
|  | Железо, мг/дм³ | 2,1 мг/дм³ | Не более 0,3 мг/дм³* |

*Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01.

Строительство водозаборного узла со станцией обезжелезивания в пос. Элеватор исправит положение с качеством воды, подаваемой со скважины № 69, где фиксируется превышение показателей по мутности, железу и фтору. Скважину № 69 планируется вывести из работы, и ввести в эксплуатацию 2 скважины ВЗУ пос. Элеватор.

Вода, перед подачей потребителю из скважин, будет проходить водоподготовку на станции обезжелезивания, очищаться от избытка железа и мутности, далее подаваться в водопроводную сеть пос. Элеватор.

Для определения стабильных качественных результатов анализов по содержанию фтора требуется временная эксплуатация скважин в течение года. После временной эксплуатации, на основании полученных данных будет сформирован перечень мероприятий, направленных на снижение фтора.

Сравнительные характеристики качества питьевой воды до и после реализации мероприятий по п. Элеватор приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № скважины | Показатели качества воды, не соответствующие нормативам | Средние фактические показатели качества воды за 2015 г. | Ожидаемые показатели качества воды после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина №69 | Мутность, мг/дм³ | 1,6 мг/дм³ | Не более 1,5 мг/дм³* |
|  | Железо, мг/дм³ | 0,51 мг/дм³ | Не более 0,3 мг/дм³* |
|  | Фтор, мг/дм³ | 2,63 мг/дм³ | Не более 1,5 мг/дм³* |

*Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01.

Строительство водопроводной станции регулирования на ул. Королева и строительство водозабора в районе населенных пунктов Палкино, Никольское позволит решить вопрос улучшения водоснабжения населения микрорайона «Южный» и пос. Мамулино, где наблюдается активная застройка и развитие инфраструктуры. А также позволит исключить из схемы водоснабжения скважины городского водозабора  №№17,48, где фиксируются превышение по мутности, железу, фтору и, соответственно, обеспечит население пос. Мамулино и микрорайона «Южный» качественной питьевой водой.

С учетом реализации мероприятий, запланированных на 2017 -2019 годы в рамках разрабатываемой инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и ввод в эксплуатацию заявленных объектов, планируется снижение доли нестандартных проб до 7,55%.

В составе инвестиционной программы запланировано выполнение проектных работ по мероприятию: «Перспективный централизованный водозабор подземных вод «Тьминский» с насосными станциями 2-го подъема (включая водоподготовку), сборными и подающими водоводами. 1-ый пусковой комплекс. Строительство насосной  станции 3-го подъема в районе дер. Черкассы с  подающими водоводами для городской гидроаккумуляции и регулирования водоснабжения. Проектирование». 1-й пусковой комплекс,  что не окажет влияние на улучшение показателя в рамках действия программы.

Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям на 2015 год составляет 22,58%. Значение показателя «Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям» по производственной программе на 2016 год, утвержденного ГУ РЭК Тверской области, составляет 23,83%. Значение показателя, планируемого на 2016 год, является ниже значения, утвержденного ГУ РЭК Тверской области и составляет 23,04%. Снижение планового значения показателя по сравнению с утвержденным связано с реализацией мероприятий ООО «Тверь Водоканал», не требующих дополнительных финансовых затрат и не включенных в производственную программу. Такими мероприятиями являются регулирование давления воды в сети, вывод из эксплуатации городских одиночных артезианских скважин, подающих воду в распределительную сеть без очистки, с последующим распределением питьевой воды с Тверецкого водозабора по водопроводным сетям г. Твери. Увеличение значения показателя по сравнению с фактическим значением 2015 года связано с приемом на баланс ООО «Тверь Водоканал» бесхозяйных сетей и сетей, находящихся в пользовании других предприятий (организаций). В 2016 году, в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы, реализация мероприятий, влияющих на улучшение вышеуказанного показателя, не предусмотрена.

На 2017-2019 годы запланированы следующие мероприятия по приведению качества питьевой воды в распределительной сети:

- Строительство магистрального водопровода от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе.

- Модернизация станции обезжелезивания с учетом радиологической безопасности Тверецкого водозабора, в т. ч. модернизация скорых фильтров обезжелезивания , модернизация  оборудования станции повторного использования воды, строительство системы отвода промывных вод станции обезжелезивания в городскую хозфекальную канализацию.

В 2017-2019 годы общее количество отбираемых проб питьевой воды в распределительной системе запланировано на уровне 1930 шт. в год.

Ввод в эксплуатацию магистрального водовода от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе позволит вывести из работы городскую скважину №46, на которой постоянно фиксируются превышения по железу, мутности, фтору и обеспечит качественной питьевой водой, прошедшей очистку и водоподготовку на Тверецкой водоочистной станции, потребителей по Сахаровскому шоссе. Соответственно, после реализации данного мероприятия, снизится доля проб, не соответствующих установленным требованиям.

В тоже время, во второй половине 2015 г. на баланс предприятия были переданы бесхозные сети, на большинстве которых неисправна запорная арматура, отсутствуют закольцовки, что, в свою очередь, приводит к невозможности промывки данных сетей. Все это повлечет за собой ухудшение качества воды в распределительной сети в общем объеме, поэтому на 2016-2017 г. г. прогнозируется небольшое увеличение нестандартных проб в распределительной сети.

С учетом реализации мероприятий, запланированных на 2017 -2019 годы в рамках разрабатываемой инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в распределительной сети г. Твери в соответствии с установленными требованиями и ввод в эксплуатацию заявленных объектов, планируется снижение доли нестандартных проб в 2018 году до 21,59%. На 2019 год в инвестиционной программе не запланировано выполнение мероприятий, которые повлекут снижение нестандартных проб, исходя из вышеизложенного, плановое значение прогнозируется на уровне 2018 года и составляет 21,59%.

Обоснование показателей качества очистки сточных вод.

В утвержденной производственной программе показатель качества очистки сточных вод утвержден на весь период действия программы на уровне 30%. Показатели, приведенные в Приложении 2, являются лучше утвержденных. Доля проб сточных вод, не соответствующих СанПиН 2.1.5.980-00 по показателям: взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ион, нитрит-анион, фосфаты, нефтепродукты, микробиология на 2015 год составляет 28%. Эти значения рассчитаны согласно приказа №162/пр от 04.04.2014 г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и являются соотношением общего количества отобранных проб сточной воды и количества проб очищенной сточной  воды,  не соответствующих установленным требованиям.

На 2017-2019 годы запланированы следующие мероприятия:

- Новое строительство насосной станции ила №2. Вторая очередь;

- Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка;

- Новое строительство. Воздуходувная.

Данные мероприятий необходимы как подготовительный этап для реализации последующей модернизации очистных сооружений канализации, которая в дальнейшем в целом даст лучшую очистку стоков и как следствие, существенно снизит долю нестандартных проб, поэтому на 2016-2019 г.г. запланированы значения на уровне 2015 г.

Обоснование показателей надежности систем водоснабжения и водоотведения

Показатель надежности утвержден ГУ РЭК Тверской области для производственной программы и составляет 0,464 ед./км на период ее действия. В Приложении 2 к Техническому заданию данный показатель является ниже утвержденного. Мероприятия, направленные на повышение надежности системы водоснабжения:

- Строительство магистрального водопровода Д=600мм для микрорайона Южный по ул. Псковская от Октябрьского проспекта до Бурашевского шоссе, 5000 п.м. Проектирование.

- Модернизация участка магистральной сети Д=600мм в створе ул. Красина от ул. Луначарского до ул. С.Тюленина, 1748 п.м (в т.ч. проектирование).

По вышеуказанным мероприятиям в период с 2017-2019 годы запланированы  проектные работы, в связи с чем, показатель надежности в рамках действия программы не изменится и останется равным показателю 2015 года на уровне 0,417 ед./км.

Фактическое значение показателя надежности системы водоотведения на 2015 год составляет 8,607 ед./км. Значение показателя на 2016 год запланировано на уровне 8,864 ед./км данное значение ниже показателя, утвержденного по производственной программе ГУ РЭК Тверской области, который составляет 9,754 ед./км. Снижение вышеуказанного показателя обусловлено реализацией мероприятий ООО «Тверь Водоканал», не требующих дополнительных финансовых затрат. Показатель надежности снижен в сравнении с утвержденным показателем ГУ РЭК Тверской области.

Прогнозируемое увеличение показателя на 2016 год, в сравнении с фактическим за предшествующий год, связано с приемом  на баланс ООО «Тверь Водоканал» бесхозяйных сетей и сетей, находящихся в пользовании другими предприятиями (организациями). В 2016 году за счет инвестиционной программы реализация мероприятий не предусмотрена. Мероприятия, направленные на повышение надежности системы водоотведения:

- Модернизация Соминского самотечного канализационного коллектора в целях увеличения пропускной способности с Д=1000мм на Д=1200 мм  от ул. Производственная до дюкера через р. Тверца протяженностью 3470п.м.

- Модернизация самотечного канализационного коллектора в целях увеличения пропускной способности с Д=1000мм на Д=1200 мм  от камеры гашения на ул. Кутузова до ул. Розы Люксембург протяженностью 1400п.м.Проектирование.

- Модернизация самотечного канализационного коллектора №1 в целях увеличения пропускной способности с Д=1500мм на Д=2000 мм  от камеры гашения до КНС №16 протяженностью 5733 п.м. Проектирование.

- Модернизация внутриплощадочных сетей канализации, проходящих по территории производственной базы ООО "Тверь Водоканал", расположенной по адресу г. Тверь, ул. Ротмистрова д. 28, с последующим благоустройством прилегающей территории.

В инвестиционной программе запланированы строительно-монтажные работы по мероприятиям: «Модернизация Соминского самотечного канализационного коллектора в целях увеличения пропускной способности с Д=1000мм на Д=1200 мм  от ул. Производственная до дюкера через р. Тверца протяженностью 3470 п.м.» и «Модернизация внутриплощадочных сетей канализации, проходящих по территории производственной базы ООО "Тверь Водоканал", расположенной по адресу г. Тверь, ул. Ротмистрова д. 28, с последующим благоустройством прилегающей территории».

После реализации данных мероприятий показатель надежности снизится и в 2019 году будет составлять 8,562 ед./км. По остальным мероприятиям запланированы проектные работы, что не окажет влияние на улучшение показателя надежности в рамках действия программы.

Обоснование показателей энергетической эффективности системы водоснабжения

Для производственной программы на 2015-2019 годы утвержден ГУ РЭК Тверской области показатель энергетической эффективности, который составляет 0,680 кВт*ч/м3. На 2017-2019 г.г. в рамках инвестиционной программы для снижения значений показателей энергетической эффективности объектов систем водоснабжения запланированы следующие мероприятия:

Модернизация повысительных насосных станций, в т.ч.:
- Артиллерийский пер.,7, 13, 15;
- ул. Благоева, 5 (Благоева, 5 к.1, Благоева 5 к.2);
- ул. Виноградова, 1, 3
- ул. Восстания 40 к.2.;
- б-р Гусева,31;
- Комсомольский пр.10;
- ул. Конева,20;
- Конева, 5 Конева,5 к.1, Конева,5 к.2;
- Коробкова,4;
- Коробкова, 6 1-я Суворова 6;
- Можайского 70 Можайского 68 к.1, к.2, ;
- ул. Орджоникидзе,49 к.6;
- ул. Орджоникидзе,53 к.6;
- Петербургское ш, 22;
- ул. Республиканская,7, ул. 50 лет Октября 3 к.1;
- ул. Республиканская, 9, 11, 13;
-  Садовый пер.,1;
- Сахаровское шоссе 12, 14, 24;
-Ткача,16;
- Трудолюбия, 43, 37, 39? (34, 35 к.1, 35 к. 2, 41);
-Фарафоновой,37;
- ул. Хромова, 21, 19;
- ул. Хрустальная № 43, № 45 к. 1, № 45 к.2;
- б-р Цанова,13,21,27 (13а, 21а, 29 к.1);
- б-р Шмидта,49, Шмидта, 49 к.1, к. 2, Комсомольский, 11.

Модернизация повысительных насосных станций подразумевает замену фактического насосного оборудования на энергосберегающее и установку частотных преобразователей и таким образом прогнозируется снижение показателя удельного потребления электроэнергии на отпуск воды в сеть в 2019 г. до 0,530 кВт*ч/куб.м. В тоже время, строительство локальных станций на городских скважинах №№67,47 повлечет за собой увеличение потребления электроэнергии, т.к. на данный момент в сеть подается вода погружными насосами непосредственно с городских скважин, а после запуска локальных станций потребуется дополнительные затраты по электроэнергии на технологические нужды станций (повысительные насосы в системе обратного осмоса, промывка фильтров, компрессоры для подачи воздуха, ультрафиолетовое обеззараживание), а также затраты на содержание самих модулей станции (отопление, освещение). Также в этот период планируется передача на баланс предприятия локальной станции на городской скважине №23 микрорайон Мигалово, которая оснащена энергоемким оборудованием для очистки питьевой воды. В таблице 3 представлены сводные затраты по электроэнергии на вышеуказанные локальные станции.

Таблица 3

| № п/п | № скважины | Фактическое оборудование | Оборудование после запуска локальной станции | Прирост в кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №47 | Установлен глубинный насос ЭЦВ 10-63-65 мощностью 22 кВт/ч | После запуска станции планируется ввести в работу насосную станцию 2-го подъёма, а так же установки обратного осмоса и обеззараживания. Дополнительная мощность составит 60 кВт/ч. | 60 кВт/ч |
| 2 | Скважина №67 | Установлен глубинный насос ЭЦВ 10-65-110 мощностью 32 кВт | После запуска станции планируется ввести в работу установки обратного осмоса, обезжелезивания и обеззараживания. Дополнительная мощность составит 50 кВт/ч | 50 кВт/ч |
| 3 | Скважина №23 | - | После ввода станции в эксплуатацию потребность объекта в электроэнергии составит 145 кВт/ч. | 145 кВт/ч |

Дополнительно, с августа 2015 г. на баланс ООО «Тверь Водоканал»  передана насосная станция 2- го подъема по проспекту Калинина, ранее состоявшая на балансе ООО «Энергосервис» и обеспечивающая питьевой водой потребителей Пролетарского района. Эксплуатация этой станции потребовало дополнительного расхода электроэнергии и, следовательно, даст прирост удельного потребления электроэнергии в будущем периоде. С ноября 2015 г. запущена в работу локальная станция пос. Элеватор взамен скважины №69, которая также потребляет больше электроэнергии на прежний  объем подаваемой воды.

Таким образом, несмотря на небольшое увеличение  показателя энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения в 2017-2019 годы за счет приема на баланс предприятия энергоемкого оборудования для очистки питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01, реализуемые мероприятия, направленные на снижение энергоэффективности системы водоснабжения в 2019 г., в целом обеспечат снижение данного показателя.

Фактическое значение показателя «Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (с учетом собственных нужд)» на 2015 год составляет 29,76%. На 2017-2019 г.г. в рамках инвестиционной программы запланированы мероприятия с выполнением проектных работ, что не окажет влияние на улучшение показателя, в связи с этим, показатель на период действия инвестиционной программы останется на уровне 2015 года.

Обоснование показателей энергетической эффективности системы водоотведения

Для производственной программы на 2015-2019 годы утвержден ГУ РЭК Тверской области показатель энергетической эффективности, который составляет 1,080 кВт*ч/м3.

На 2017-2019 г.г. в рамках инвестиционной программы для снижения значений показателей энергетической эффективности объектов систем водоотведения запланированы следующие мероприятия:

- Модернизация КНС №21 (ул. Пржевальского)

- Модернизация ГНС (ул. Ротмистрова)

- Модернизация КНС № 22 (пер. Литейный на берегу р. Тверца)

- Модернизация  КНС № 14 (пр-т. Победы у д. 65)

- Модернизация  КНС № 16 (п. Крупской, ул. 2-я Транспортная - ул. Конечная)

- Модернизация  КНС  средней производительности, в т.ч.:

-КНС №2 (пер. Трудолюбия у д. № 25 );

- КНС №3 (ул. 2-я Кузнецкая у шк. № 38);

-КНС №4 (пл. Мира, пляж);

-КНС №6 (б-р Профсоюзов у бани № 6);

- КНС №7 (п. Мигалово д. № 28);

- КНС №9 ( ул. Малая Самара );

- КНС №10 (Березовая роща - Тубдиспансер);

-КНС №11 (50 лет Октября-Республиканская);

-КНС №11а ( ул. Республиканская у д. № 14);

- КНС №13а (ул. 1я Вагонников д. № 43);

-КНС №15 (ул. Спортивная у д. № 13);

- КНС №17 ( Кранофлотская наб. (за стадионом);

- КНС№23 ( ул. Хрустальная (за трамвай. депо № 2);

-КНС №24 (ул. П. Савельевой у д. № 6);

-КНС №25 (Щётко-Барановский пер. - гост. Юность);

-КНС №26 ( п. Сахарово при въезде справа);

-КНС №28 ( ул. Можайского ( за д. № 58));

- КНС №30 (5ая ул. Красной Слободы у школы №1);

-КНС №34 ( Промзона "Лазурная");

-КНС №35 ( ул. Кропоткина у д. № 14);

-КНС №36 (Мигаловская наб., у д.17);

-КНС №38 (пос. Торфпредприятия);

-КНС №41 (пос. Элеватор);

-КНС №42 (п. Мамулино, ул Дружинная);

-КНС №44 (пр-т Калинина д. 13а).

Модернизация канализационных насосных станций подразумевает замену фактического насосного оборудования на энергосберегающее и установку частотных преобразователей. Несмотря на прием на баланс предприятия бесхозных КНС (в 2015 г. – ДРСУ, ул. Луначарского), которые  повлекут за собой  увеличение потребления электроэнергии, в 2019 г. после реализации планируемых мероприятий прогнозируется снижение показателя удельного потребления электроэнергии, потребляемой на технологические процессы транспортировки и очистки сточных вод до 0,969 кВт*ч/куб.м.

Генеральный директор ООО «Тверь Водоканал»                                          Д.П. Капустин

И.о. начальника департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и жилищной политики администрации г. Твери                                           Т.И. Булыженкова