Приложение 4

к Техническому заданию на разработку

Инвестиционной программы МУП «Сахарово»

Согласовано:

Глава администрации

города Твери

__________________ Ю.В. Тимофеев

___ ____________ 2015 г.

АКТ

технического обследования централизованной системы

коммунального холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой МУП «Сахарово»

№___________	__ ___________ 2015 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель директора

по общим вопросам МУП «Сахарово»	И.В. Кузьмин

Члены комиссии:

Начальник ПТО МУП «Сахарово»	А.В. Веселов

Начальник диспетчерской службы

МУП «Сахарово»	В.В. Бовбель

Заместитель начальника ПТО

МУП «Сахарово»	А.Г. Шиханов

Старший мастер участка «Сахарово»	Е.А. Козин

произвела техническое обследование централизованной системы коммунального холодного водоснабжения посёлка «Сахарово» города Твери (далее по тексту – ТО ХВС). ТО ХВС производилось в соответствие с требованиями Приказа № 437/пр от 05.08.2014 г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» (далее по тексту – Приказ).

- По п.п. (а) п. 30 Приказа – Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование.

Техническое обследование производилось по следующим объектам:

- Артезианская скважина № 2 (здание 1863/5), г. Тверь, п. Сахарово, ул. Школьная, д.3а.

- Артезианская скважина № 4 (здание 2618/5), г. Тверь, п. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. б/н.

- Артезианская скважина № 3, г. Тверь, п. Сахарово (парк выставочный комплекс «Сахарово», д. 19 а).

- Водонапорная башня, г. Тверь, п. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. б/н.

- Насосные установки ЭЦВ-8-25-100 на артезианских скважинах.

- Сеть трубопроводов ХВС п. Сахарово.

- По п.п. (б) п. 30 Приказа – Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей водоснабжение или иных показателей объектов централизованных систем холодного водоснабжения выявленных в процессе проведения технического обследования.

В ходе обследования установлены следующие параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности МУП «Сахарово» в части ХВС п. Сахарово:

- Расчётные технические возможности комплекса артезианских скважин по водозабору (без учёта скважины, находящейся в резерве) - 1200 м3/сутки (в режиме непрерывной работы).

- Фактический водозабор по артезианским скважинам – от 495 до 908 м3/сутки, что соответствует (по расчёту) интервалу годового водозабора от 180 тыс. до 330 тыс. м3/год.

- Потребление услуг ХВС абонентами (по итогам 2014 г.) – 173 тыс. м3/год (максимальное значение с 2011 г.).

- Износ артезианских скважин – 50 %.

- Номинальный напор насосных установок – 100 м.

- Износ насосных установок – 40 % (резервной скважины № 3 – 50 %).

- Объём ёмкости водонапорной башни – 50 м3.

- Износ водонапорной башни – 70 %.

- Протяжённость сети ХВС – 7484 м.

- Количество участков сети ХВС – 176 участков.

- Средний износ сети ХВС – 40,67 %.

- Материалы трубопроводов: сталь, чугун, керамика, полиэтилен, полиэтилен напорный, металлопласт, асбестоцемент.

- Аварийность системы ХВС по статистике с 2012 г. – 1,07 – 2,27 ед./км.

- Система водоподготовки питьевой воды отсутствует.

- Качество питьевой воды неудовлетворительное - превышение содержания фтора в 3,5 – 4 раза ПДК СанПин 2.1.4.1074-01 (акты № 02/258 от 25.04.2014 г. и № 02/258 от 25.04.2014 г. проверок Управления Роспотребнадзора по Тверской области).

- По п.п. (в) п. 30 Приказа – Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту.

- Участки трубопроводов сети ХВС, нормативный срок службы которых истёк, либо истекает ближайший период:

- Протяжённость – 757,2 м.

- Материал – сталь.

- Количество участков – 24 уч.

- Средняя протяжённость участка – 31,6 м.

- Перечень конкретных объектов (участков) сети ХВС:

| 1. | ВК4 – ВК38 | 100 мм | 2,6 м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ВК10 – ВК5а | 150 | 230,0 м. |
| 3. | ВК38 – ул. Маршала Василевского, д. 4 (жилой дом) | 50 | 18,8 м. |
| 4. | ВК38 – ул. Маршала Василевского, д. 5 (Агрохимлаборатория, зд.I) | 100 | 26,0 м. |
| 5. | ВК98 – ул. Маршала Василевского, д. 8 (спальн. корп. профилакт.) | 50 | 13,2 м. |
| 6. | ВК27 – ул. Садовая, д. 4 (жилой дом) | 100 | 6,0 м. |
| 7. | ВК43 – ул. Садовая, д. 5 (жилой дом) | 50 | 8,0 м. |
| 8. | ВК б/н (6) – артскважина № 3 |  | 122,0 м. |
| 9. | Артскважина № 3 - дом выставочного центра | 32 | 47,0 м. |
| 10. | ВК105 – Тверская сельхоакадемия, корп. 3 | 50 | 23,6 м. |
| 11. | ВК51 – ВК51/ | 100 | 2,2 м. |
| 12. | ВК71а – Тверская сельхоакадемия, корп. 4 | 25 | 5,0 м. |
| 13. | ВК71а – ВК71б | 25 | 35,0 м. |
| 14. | ВК71б – ул. Школьная, д. 9 (общежитие 3) | 25 | 4,0 м. |
| 15. | ВК70 – ЦТП МУП "Сахарово" | 100 | 1,0 м. |
| 16. | ВК48 – ул. Маршала Василевского, д. 14 | 50 | 27,1 м. |
| 17. | ВК112 – ул. Маршала Василевского, д. 19 | 50 | 29,6 м. |
| 18. | ВК47 – ул. Маршала Василевского, д. 16 | 89 | 22,7 м. |
| 19. | ВК46 – ул. Маршала Василевского, д. 23 | 50 | 16,7 м. |
| 20. | ВК110а – ул. Маршала Василевского, д. 18 | 50 | 9,1 м. |
| 21. | ВК43 – ул. Маршала Василевского, д. 47 | 100 | 17,6 м. |
| 22. | ВК77 – ул. Маршала Василевского, д. 22 | 50 | 30,0 м. |
| 23. | ВК5 – ул. Маршала Василевского, д. 1б | 32 | 30,0 м. |
| 24. | ВК5 – ул. Маршала Василевского, д. 1а (гараж) | 32 | 30,0 м. |

- Система водоподготовки питьевой воды отсутствует.

Качество питьевой воды неудовлетворительное - превышение ПДК фтора в 3,5 – 4 раза.

Перечень документов, подтверждающих несоответствие качества питьевой воды требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:

- Акт № 02/258 от 25.04.2014 г. Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

- Акт № 02/174 от 10.06.2015 г. Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

- Протокол лабораторных исследований № 2155 от 22.07.2013 г (Роспотребнадзор)

- Протокол лабораторных исследований № 3188 от 04.10.2013 г (Роспотребнадзор)

- По п.п. (г, д, е, ж) п. 30 Приказа – Заключение о техническом состоянии объектов централизованной системы холодного водоснабжения (г). Оценка технического состояния объектов централизованной системы холодного водоснабжения в момент проведения обследования (д). Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованной системы холодного водоснабжения (е). Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию (ж).

- Централизованная система коммунального холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Замечанием по состоянию сетей системы является сверхнормативный износ стальных трубопроводов, изготовленных  в 1970-ых годах. Основываясь на опыте эксплуатации данных участков сети трубопроводов, учитывая низкие показатели аварийности, а так же, в соответствие с рекомендациями п. 19 приложения 1 Приказа целесообразно принять продление сроков службы данных трубопроводов при расчёте износа до 10 лет. Продление целесообразно принять с условием планирования замены данных трубопроводов в ближайшие годы, по мере финансовых возможностей.

- Система водоподготовки находится в неудовлетворительном состоянии по причине её отсутствия и неудовлетворительного качества подаваемой потребителям питьевой воды. Превышение содержания фтора в 3,5 – 4 раза ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 (п. 2 раздел III Акта).

С 2016 по 2018 гг. необходимо выполнить мероприятия по устройству и вводу в эксплуатацию системы подготовки питьевой воды.

- По п.п. (з) п. 30 Приказа – Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами.

- По замене изношенных участков трубопроводов.

Учитывая  технико-экономическую эффективность применяемых лучших технических решений, целесообразно применить трубопроводы, изготовленные из чугуна и высококачественного пластика (виды полипропилена).

- По системе водоподготовки (очистки воды от фтора):

В мировой практике обеспечения нужд населения в питьевой воде - вода из артезианских скважин считается самой полезной, насыщенной всеми необходимыми для организма солями, абсолютно безопасной для употребления. В связи с тем, что образование артезианских вод происходило в доисторическое время из-за геологических движений земной коры, в ней нет никаких микроорганизмов, вирусов и бактерий, и, значит, полностью отсутствует опасность заражения инфекционными заболеваниями. Глубина залегания артезианских вод от ста до трехсот метров (грунтовых вод - от пяти до пятидесяти метров). Кроме того, артезианская вода представляет собой запас пресной воды, не зависящий от использования химических удобрений и негативного воздействия на природу заводов и фабрик.

Недостатком артезианской воды является то, что почти все источники артезианской воды отличаются излишней засоленностью. Показатели засоленности артезианской воды обычно превышают принятые в России нормы, что не позволяет ее пить сразу после получения из скважин. Артезианская вода зачастую насыщена фтором, железом, магнием и кальцием. Это объясняется тем, что соль в воде накапливалась на протяжении тысяч лет. Поэтому для употребления артезианской воды необходимо проводить предварительную фильтрацию. Иногда необходимо использовать несколько фильтров, каждый из которых должен уменьшать концентрацию определенного вещества в артезианской воде. Использование артезианских скважин отличается немалой стоимостью, в том числе, финансовых затрат на очистку. После очистки, артезианская вода становится лучшей по всем показателям по отношению к другим существующим источникам питьевой воды.

В нашем случае, по ХВС п. Сахарово г. Твери недостатком питьевой воды, добываемой с основных действующих артезианских скважин № 2 и № 4, является повышенное содержание фтора. Поскольку фтор относится к высокотоксичным веществам, его нормальная концентрация не должна превышать 0,5 – 1,5 мг/л воды. Избыточное содержание фтора в питьевой воде может вызвать стойкое нарушение минерализации костей и разрушение эмали зубов (флюороз), а если его концентрация превысит норму в 4 - 6 раз, у человека может развиться тяжелое токсическое поражение костного мозга, нервной системы и других органов. В то же время, недостаток концентрации фтора в воде приводит к тем же последствиям, что и его переизбыток, а так же, нарушению работы иммунной системы организма. Следует учесть, что основным источником насыщения организма необходимым количеством фтора является питьевая вода.

В мировой практике существует следующие основные способы удаления из воды излишков фторсодержащих химических соединений до уровня, безопасного здоровью человека:

- Метод ионного обмена с использованием селективных ионитов.

Из воды извлекаются ионы фтора и заменяются на безопасные ионы водорода или натрия. В качестве сорбентов (материалов, на поверхности которых происходит ионный обмен) используются:

- окись алюминия;

- аниониты - ионообменные смолы;

- различные виды активированного угля (СКТ, БАУ, КАД);

- гидроксиапатит;

- окислы и гидроокислы алюминия (магнезиальные сорбенты).

- Сорбционный метод.

Вода фильтруется через сыпучий материал, способный вступать в химические реакции с ионами фтора. В качестве сорбентов применяют:

- трикальцийфосфат;

- гидроокись алюминия;

- гидроокись магния.

- Метод обратного осмоса.

Вода пропускается через полупроницаемую мембрану, способную задерживать фтористые соединения.

- Электрокоагуляция.

Связывание фтора электролизным растворением в воде алюминиевых анодов.

- Электродиализ.

Метод разделения растворов электролитов путем их избирательного переноса через ионоселективные мембраны под действием электрического поля. Электродиализ относится к электромембранным процессам и сочетает в себе черты как электрохимического, так и мембранного процессов.

- По п.п. (и) п. 30 Приказа – Предлагаемые рекомендации, в том числе, предложения по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты). Рекомендации по способам приведения объектов централизованной системы холодного водоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

Рекомендации и предложения:

- Повышение надёжности системы ХВС.

В течение трёх лет с 2016 по 2018 гг. произвести замену трубопроводов ХВС, изготовленных из стали, установленных в 1970-х годах, общей протяжённостью 757,2 м. При замене, рекомендуется использовать трубы, изготовленные из чугуна и полипропилена.

- Приведение качества питьевой воды до нормативного уровня.

В течение трёх лет с 2016 по 2018 гг. произвести строительство станции водоподготовки на территории артезианской скважины № 4 и ввести её в эксплуатацию. Предварительно выполнить мероприятия по объединению водозаборов с артезианских скважин № 2 и № 3 на территории скважины № 4. Для выполнения данных мероприятий на первом этапе необходимо:

- Подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции системы подачи воды с артезианских скважин, с целью объединения источников и устройства водоподготовки.

- Определить метод очистки, обеспечивающий нормативные показатели качества питьевой воды. – Для  этого:

- провести изыскания по определению состава солей в воде, взятой с глубин от 100 до 300 м в различных местах на разумном удалении от эксплуатируемых артезианских скважин и сети ХВС п. Сахарово;

- провести исследовательскую работу по определению химического состава воды в зависимости от места, глубины, времени года её забора, применяемого фильтра, системы фильтров, по проведению опытов по изменению состава солей различными способами, анализу их результатов.

- Подготовить проектно-сметную документацию по проектированию, строительству, монтажу, пуско-наладочным работам станции водоподготовки.

Председатель комиссии,

заместитель директора

по общим вопросам МУП «Сахарово»	И.В. Кузьмин

Члены комиссии:

А.В. Веселов

В.В. Бовбель

А.Г. Шиханов

Е.А. Козин

Утверждаю:

Исполнительный директор

МУП «Сахарово»

_______________В.А. Плешаков

____ ___________ 2015 г.

ОТЧЁТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

централизованной системы коммунального холодного водоснабжения

посёлка Сахарово города Твери, эксплуатируемой

МУП «Сахарово»

Согласовано:

Заместитель исполнительного

директора по общим вопросам

МУП «Сахарово»

_________________ И.В. Кузьмин

____ _____________ 2015 г.

2015 г.

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение…………………………………………………………………………….…... | 3 |
| 1. | Объекты технического обследования……………………………………………….... | 4 |
| 1.1. | Технические параметры источников водоснабжения…………………………….…. | 4 |
| 1.2. | Технические параметры сети ХВС……..…….…………………………………….… | 5 |
| 1.3. | Объёмы потребления ХВС абонентами……………………………………………… | 12 |
| 2. | Результаты технического обследования…………………………………………….... | 14 |
| 2.1. | По источникам водоснабжения……………………………………………………….. | 14 |
| 2.2. | По сети ХВС……..……..………………………………………………………………. | 16 |
| 3. | Оценка эффективности работы системы ХВС……..………………………………... | 24 |
| 3.1. | Оценка дефицита (профицита) производственных мощностей, полезного объема резервуарного парка…………………………………………………………………..... | 24 |
| 3.2. | Оценка эффективности работы водозабора…………………………………….…….. | 25 |
| 3.3. | Оценка эффективности водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды……………………………………………………………………………………… | 26 |
| 3.4. | Оценка аварийности……………………………………………………………………. | 26 |
|  | Заключение…………………………………………………………………………........ | 27 |
|  | Приложение 1. Протокол лабораторных исследований № 2155 от 22.07.2013 г…... | 28 |
|  | Приложение 2. Протокол лабораторных исследований № 3188 от 04.10.2013 г…... | 30 |
|  | Приложение 3 Акт технического обследования централизованной системы коммунального холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери……… | 33 |

Введение

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОПОДГОТОВКА

Выполнение технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения посёлка «Сахарово» города Твери (далее по тексту -  ХВС) необходимо для разработки инвестиционной программы по её модернизации. Порядок проведения и содержание технического обследования регламентируются Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» (далее по тексту - Приказ).

Целями проведения технического обследования являются:

- обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами местного самоуправления и МУП «Сахарово»;

- определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов ХВС;

- получение (подготовка) исходных данных для разработки схемы водоснабжения и водоотведения,  планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов системы холодного водоснабжения, исходя из их технического состояния.

В соответствие с требованиями Приказа для составления плана обследования необходимо определить:

- перечень объектов, подлежащих техническому обследованию;

- этапы, сроки проведения технического обследования;

- технико - эксплуатационные (экономические, др.) параметры объектов ХВС.

Для технического обследования объекты водоснабжения п. Сахарово сгруппированы на две условные категории - источники водоснабжения и сети ХВС.

В категории «Источники водоснабжения» обследуются артезианские скважины, водонапорная башня, насосные установки, располагающиеся на территориях артезианских скважин. В категории «Сеть ХВС» обследуется сеть трубопроводов холодной воды по участкам их прокладки.

- Объекты технического обследования

1.1. Технические параметры источников водоснабжения

Таблица 1

Артезианские скважины

| Источник водоснабжения | Диаметр трубы, мм | Номин. мощность, м3/ час | Глубина скважины, м | Глубина начала водоносного слоя, м. | Глубина уровня воды в скважине, м | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина № 2 (здание 1863/5), г. Тверь, п. Сахарово, ул. Школьная, д.3а | 89 | 30 | 144 | 96 | 15 |  |
| Артезианская скважина № 4 (здание 2618/5), г. Тверь, п. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. б/н | 89 | 35 | 140 | 93 | 15 |  |
| Артезианская скважина № 3, г. Тверь, п. Сахарово, (парк выставочный комплекс «Сахарово», д. 19 а) | 89 | 30 | 70 | 32 | 2,5 | резервная |

Артезианские скважины находятся в закрытых помещениях. Территории скважин огорожены заборам из прочного сетчатого  материала.

На территории артезианской скважины № 4 находится резервуар для воды, установленный в водонапорной башне. При внешнем осмотре - здание башни находится в удовлетворительном состоянии.

Таблица 2

Водонапорная башня:

| Источник водоснабжения | Материал здания | Высота здания, м | Материал ёмкости | Объём ёмкости, м3 | ∅ трубы, мм | Давление напора воды, кгс/см2 | Номинальный расход воды, м3/час | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня, г. Тверь, п. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. б/н | кирпич | 15 | сталь | 50 | 100 | 1,5 | нет учёта | 1956 |

Примечание: Давление напора воды рассчитано исходя из: 1 м. столба воды - 104 Па –  0,102 кгс/см2

Таблица 3

Насосы, установленные на источниках водоснабжения:

| Марка, модель | Место установки | Номинальная производительность, м3/ч | *Глубина погружения в скважину, м | *Год ввода в эксплуатацию | Наличие ЧП | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ-8-25-100 | артезианская скважина № 2 | 25 | 62 | 2013 | установка в плане 2015 г. |  |
| ЭЦВ-8-25-100 | артезианская скважина № 4 | 25 | 32 | 2013 | установка в плане 2015 г. |  |
| ЭЦВ-8-25-100 | артезианская скважина № 3 | 25 | 32 | 2004 | нет | резерв |

*Данные старшего мастера «Сахарово»

1.2. Технические параметры сети ХВС

Таблица 4

Сеть ХВС:

| № п/п | Группа участков | Наименование участка | Материал труб | Диаметр, мм | Длина участка, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большое кольцо | ВК4 – ВК38 | сталь | 100 | 2,6 | 1975 |
| 2 |  | ВК38 – ВК37 | чугун | 100 | 55,7 | 1975 |
| 3 |  | ВК37 – ВК40 | чугун | 100 | 23,5 | 1975 |
| 4 |  | ВК40 – ВК39 | керамика | 150 | 40,2 | 1975 |
| 5 |  | ВК39 – ВК38 | керамика | 150 | 41,0 | 1975 |
| 6 |  | ВК38 – ВК37 | керамика | 150 | 35,7 | 1975 |
| 7 |  | ВК37 – ВК36 | керамика | 150 | 33,8 | 1975 |
| 8 |  | ВК36 – ВК29 | керамика | 150 | 40,0 | 1975 |
| 9 |  | ВК29 – ВК30 | керамика | 150 | 24,0 | 1975 |
| 10 |  | ВК30 – ВК51 | керамика | 150 | 70,0 | 1975 |
| 11 |  | ВК51 – ВК50 | чугун | 150 | 90,0 | 1975 |
| 12 |  | ВК50 – ВК49 | чугун | 150 | 32,5 | 1975 |
| 13 |  | ВК49 – ВК48 | полиэтилен | 100 | 58,8 | 2001 |
| 14 |  | ВК48 – ВК112 | чугун | 100 | 51,0 | 1975 |
| 15 |  | ВК112 – ВК47 | чугун | 100 | 29,3 | 1975 |
| 16 |  | ВК47 – ВК46 | чугун | 100 | 45,3 | 1975 |
| 17 |  | ВК46 – ВК110 | чугун | 100 | 64,7 | 1975 |
| 18 |  | ВК110 – ВК45 | чугун | 150 | 10,0 | 1975 |
| 19 |  | ВК45 – ВК44 | чугун | 150 | 38,0 | 1975 |
| 20 |  | ВК44 – ВК43 | чугун | 150 | 65,7 | 1975 |
| 21 |  | ВК43 – ВК77 | чугун | 100 | 56,8 | 1975 |
| 22 |  | ВК77 – ВК78 | чугун | 100 | 15,6 | 1975 |
| 23 |  | ВК78 – ВК79 | чугун | 100 | 69,5 | 1975 |
| 24 |  | ВК79 – ВК80 | чугун | 100 | 82,7 | 1975 |
| 25 |  | ВК80 – ВК81 | чугун | 100 | 25,2 | 1975 |
| 26 |  | ВК81 – ВК58 | чугун | 100 | 56,1 | 1975 |
| 27 |  | ВК58 – ВК93 | чугун | 100 | 41,6 | 1975 |
| 28 |  | ВК93 – ВК19 | чугун | 100 | 17,1 | 1975 |
| 29 |  | ВК19 – ВК94 | чугун | 100 | 44,0 | 1975 |
| 30 |  | ВК94 – ВК20 | чугун | 100 | 69,0 | 1975 |
| 31 |  | ВК20 – ВК21 | чугун | 150 | 48,3 | 1975 |
| 32 |  | ВК21 – ВК22 | чугун | 150 | 44,6 | 1975 |
| 33 |  | ВК22 – ВК23 | чугун | 150 | 7,2 | 1975 |
| 34 |  | ВК23 – ВК24 | чугун | 150 | 70,0 | 1975 |
| 35 |  | ВК24 – ВК25 | чугун | 150 | 24,0 | 1975 |
| 36 |  | ВК25 – ВК28 | чугун | 150 | 106,0 | 1975 |
| 37 |  | ВК28 – ВК95 | чугун | 150 | 22,8 | 1975 |
| 38 |  | ВК95 – ВК11 | чугун | 150 | 34,4 | 1975 |
| 39 |  | ВК11 – ВК11а | чугун | 150 | 87,0 | 1975 |
| 40 |  | ВК11а – ВК10 | чугун | 150 | 51,6 | 1975 |
| 41 |  | ВК10 – ВК5а | сталь | 150 | 230,0 | 1975 |
| 42 |  | ВК5а – ВК5 | керамика | 100 | 8,7 | 1975 |
| 43 |  | ВК5 – ВК4 | чугун | 100 | 39,4 | 1975 |
| 44 | Заводы | ВК37 – ул. Маршала Василевского, д. 1 (контора учхоза) | чугун | 100 | 15,0 | 1975 |
| 45 |  | ВК40 – ВК36 | чугун | 100 | 30,8 | 1975 |
| 46 |  | ВК36 – ВК42 | чугун | 100 | 10,0 | 1975 |
| 47 |  | ВК42 – ул. Маршала Василевского, д. 2а (завод LTD) | чугун | 100 | 8,2 | 1975 |
| 48 |  | ВК36 – ул. Маршала Василевского, д. 2б (завод Антей пласт) | чугун | 100 | 67,7 | 2002 |
| 49 | Агрохим -лаборатория | ВК39 – ул. Маршала Василевского, д. 3 (жилой дом) | чугун | 100 | 13,9 | 1975 |
| 50 |  | ВК38 – ул. Маршала Василевского, д. 4 (жилой дом) | сталь | 50 | 18,8 | 1975 |
| 51 |  | ВК38 – ул. Маршала Василевского, д. 5 (Агрохимлаборатория, зд.I) | сталь | 100 | 26,0 | 1975 |
| 52 |  | Агрохимлаборатория, зд. I - Агрохимлаборатория, зд. II (ул. Маршала Василевского, д. 5) | полипропилен | ? | 10,0 | 2000 |
| 53 | Малое кольцо (внутренее) | ВК29 – ВК28 | чугун | 32 | 39,2 | 1975 |
| 54 |  | ВК28 – ВК99 | чугун | 100 | 8,0 | 1975 |
| 55 |  | ВК99 – ВК31 | чугун | 100 | 50,0 | 1975 |
| 56 |  | ВК31 – ВК27 | чугун | 100 | 39,0 | 1975 |
| 57 |  | ВК27 – ВК15 | чугун | 100 | 35,5 | 1975 |
| 58 |  | ВК15 – ВК97 | чугун | 100 | 19,4 | 1975 |
| 59 |  | ВК97 – ВК96 | чугун | 100 | 15,7 | 1975 |
| 60 |  | ВК96 – ВК14 | чугун | 100 | 67,7 | 1975 |
| 61 |  | ВК14 – ВК13 | чугун | 100 | 59,5 | 1975 |
| 62 |  | ВК13 – ВК12 | чугун | 100 | 56,4 | 1975 |
| 63 |  | ВК12 – ВК28 | чугун | 100 | 23,6 | 1975 |
| 64 | Профилакторий | ВК99 – ул. Маршала Василевского, д. 6 (профилакторий) | чугун | 50 | 9,3 | 1975 |
| 65 |  | ВК31 – ВК32 | чугун | 100 | 29,0 | 1975 |
| 66 |  | ВК32 – ВК98 | чугун | 100 | 8,0 | 1975 |
| 67 |  | ВК98 – ул. Маршала Василевского, д. 10 (Тверской институт повышения квалификации) | чугун | 100 | 35,5 | 1975 |
| 68 |  | ВК98 – ул. Маршала Василевского, д. 8 (спальный корпус профилактория) | сталь | 50 | 13,2 | 1975 |
| 69 |  | ВК27 – ул. Садовая, д. 4 (жилой дом) | сталь | 100 | 6,0 | 1975 |
| 70 |  | ВК14 – ВК43 | чугун | 100 | 19,0 | 1975 |
| 71 |  | ВК43 – ул. Садовая, д. 5 (жилой дом) | сталь | 50 | 8,0 | 1975 |
| 72 |  | ВК12 – ул. Садовая, д. 7 (жилой дом) | сталь | 89 | 38,0 | 1986 |
| 73 |  | ВК13 – комплекс жилых домов по ул. Полевая | сталь | 32 | 80,0 | 1999 |
| 74 |  | ВК15 – ВК16 | чугун | 100 | 84,0 | 1975 |
| 75 |  | ВК16 – ВК17 (пожарный гидрант) | чугун | 100 | 13,7 | 1975 |
| 76 |  | ВК17 – ВК62 -отключен | чугун | 100 | 27,2 | 1975 |
| 77 |  | ВК62 – ВК61 -отключен | чугун | 100 | 38,0 | 1975 |
| 78 |  | ВК61 – ул. Садовая, 6 (учебный корпус сельхозакадемии) -отключен | чугун | 80 | 9,0 | 1975 |
| 79 | Артезианская скважина № 3 | ВК100 – ВК101 | чугун | 100 | 15,9 | 1975 |
| 80 |  | ВК101 – ВК103 | чугун | 100 | 110,7 | 1975 |
| 81 |  | ВК103 – ВК2 | чугун | 100 | 33,4 | 1975 |
| 82 |  | ВК2 – ВК1 | чугун | 100 | 48,7 | 1975 |
| 83 |  | ВК1 – ВКб/н (1) | чугун | 100 | 64,3 | 1975 |
| 84 |  | ВКб/н (1) – ВК б/н (2) | чугун | 100 | 54,6 | 1975 |
| 85 |  | ВК б/н (2) – ВК б/н (3) | чугун | 100 | 83,6 | 1975 |
| 86 |  | ВК б/н (3) – ВК б/н (4) | чугун | 100 | 308,7 | 1975 |
| 87 |  | ВК б/н (4) – ВК б/н (5) | чугун | 100 | 152,0 | 1975 |
| 88 |  | ВК б/н (5) – ВК б/н (6) | асбестоцемент | 200 | 32,0 | 1975 |
| 89 |  | ВК б/н (2) – Тверская сельхоакадемия, корп. 7 | сталь | 100 | 20,0 | 2009 |
| 90 |  | ВК б/н (6) – артскважина № 3 |  |  | 122,0 | 1975 |
| 91 |  | Артскважина № 3 – дом выставочного центра | сталь | 32 | 47,0 | 1975 |
| 92 | Тверская ГСХА | ВК103 – ВК104 | чугун | 100 | 27,0 | 1975 |
| 93 |  | ВК104 – Тверская сельхоакадемия, корп. 5 | сталь | 100 | 4,0 | 1990 |
| 94 |  | ВК104 – ВК105 | чугун | 100 | 25,9 | 1990 |
| 95 |  | ВК105 – Тверская сельхоакадемия, корп. 3 | сталь | 50 | 23,6 | 1975 |
| 96 |  | ВК105 – ВК106 | чугун | 100 | 34,6 | 1975 |
| 97 |  | ВК106 – ВК107 | чугун | 100 | 28,9 | 1975 |
| 98 |  | ВК107 – ВК108 | чугун | 100 | 82,6 | 1975 |
| 99 |  | ВК108 – ВК109 | чугун | 100 | 18,4 | 1975 |
| 100 |  | ВК109 – Тверская сельхоакадемия, корп. 6 | сталь | 100 | 3,9 | 2000 |
| 101 | Артезианская скважина № 2 | ВК51 – ВК51/ | сталь | 100 | 2,2 | 1975 |
| 102 |  | ВК51/ – ВК63 | полиэтилен напорный | 100 | 54,4 | 2012 |
| 103 |  | ВК63 – ВК64 | полиэтилен напорный | 100 | 86,0 | 2012 |
| 104 |  | ВК64 – ВК76 | чугун | 100 | 11,6 | 1975 |
| 105 |  | ВК76 – ВК75 | чугун | 100 | 39,0 | 1975 |
| 106 |  | ВК75 – ВК74 | чугун | 100 | 41,7 | 1975 |
| 107 |  | ВК74 – ВК118 | чугун | 100 | 140,7 | 1975 |
| 108 |  | ВК118 – ВК115 | чугун | 100 | 40,0 | 1975 |
| 109 |  | ВК115 – ВК114 | чугун | 100 | 53,2 | 1975 |
| 110 |  | ВК115 – ВК116 | чугун | 100 | 32,3 | 1975 |
| 111 |  | ВК116 – ВК117 | чугун | 100 | 33,5 | 1975 |
| 112 |  | ВК117 – Корпус механизации Сельхоз Академии | чугун | 100 | 6,9 | 1975 |
| 113 |  | ВК114 – Тверская сельхоакадемия, корп. 1 | чугун | 100 | 12,3 | 1975 |
| 114 |  | ВК118 – ВК119 | сталь | 100 | 65,2 | 2008 |
| 115 |  | ВК119 – ВК119а | сталь | 100 | 43,0 | 2008 |
| 116 |  | ВК119а – ВК120 | сталь | 100 | 43,0 | 2008 |
| 117 |  | ВК75 – ул. Школьная, д.5 (общежитие) | чугун | 100 | 25,2 | 1975 |
| 118 |  | ВК74 – ВК73 | чугун | 100 | 18,3 | 1975 |
| 119 |  | ВК73 – ВК72 | чугун | 100 | 34,7 | 1975 |
| 120 |  | ВК72 – ВК71 | чугун | 100 | 15,0 | 1975 |
| 121 |  | ВК71 – ВК71а |  |  | 30,0 | 1975 |
| 122 |  | ВК71а – Тверская сельхоакадемия, корп. 4 | сталь | 25 | 5,0 | 1975 |
| 123 |  | ВК71а – ВК71б | сталь | 25 | 35,0 | 1975 |
| 124 |  | ВК71б – ул. Школьная, д. 9 (общежитие 3) | сталь | 25 | 4,0 | 1975 |
| 125 |  | Угол 1 – ул. Школьная, д.9 | сталь | 100 | 5,0 | 2004 |
| 126 |  | ВК119 – ул. Полевая, д. 2 (общежитие 4) | чугун | 100 | 53,2 | 1975 |
| 127 |  | ВК119а – Физкультурный оздоровительный центр (ФОК) | сталь |  | 15,0 | 2008 |
| 128 |  | ВК49 – ВК55 | полипропилен | 100 | 107,0 | 2005 |
| 129 |  | ВК55 – Т13 | чугун | 100 | 51,0 | 1975 |
| 130 |  | Т13 – ВК66 | чугун | 100 | 22,5 | 1975 |
| 131 |  | ВК66 – ВК67 | чугун | 100 | 29,2 | 1975 |
| 132 |  | ВК67 – ВК68 | чугун | 100 | 53,0 | 1975 |
| 133 |  | ВК68 – ВК69 | чугун | 100 | 59,5 | 1975 |
| 134 |  | ВК69 – ВК70 | чугун | 100 | 39,0 | 1975 |
| 135 |  | ВК70 – ЦТП МУП "Сахарово" | сталь | 100 | 1,0 | 1975 |
| 136 |  | ЦТП МУП "Сахарово" – магазин | сталь | 20 | 50,8 | 2001 |
| 137 |  | ВК64 – артскважина № 2 | чугун | 100 | 230,0 | 1975 |
| 138 |  | ВК64 – ВК55 (перемычка) | чугун | 100 | 45,5 | 1975 |
| 139 | Жилой комплекс по ул. Маршала Василевского | ВК49 – Ларёк | металлопласт | 15 | 4,5 | 2005 |
| 140 |  | ВК49 – ул. Маршала Василевского, д. 12 (общежитие учхоза) | металлопласт | 32 | 44,7 | 2005 |
| 141 |  | ВК48 – ул. Маршала Василевского, д. 14 | сталь | 50 | 27,1 | 1975 |
| 142 |  | ВК112 – ул. Маршала Василевского, д. 19 | сталь | 50 | 29,6 | 1975 |
| 143 |  | ВК47 – ул. Маршала Василевского, д. 16 | сталь | 89 | 22,7 | 1975 |
| 144 |  | ВК47 – ул. Маршала Василевского, д. 21 | полиэтилен | 40 | 19,0 | 2006 |
| 145 |  | ВК46 – ул. Маршала Василевского, д. 23 | сталь | 50 | 16,7 | 1975 |
| 146 |  | ВК110 – ВК111 | чугун | 100 | 66,6 | 1975 |
| 147 |  | ВК111 – ул. Маршала Василевского, д. 18а (детсад) | чугун | 100 | 58,2 | 1989 |
| 148 |  | ВК110а – ул. Маршала Василевского, д. 18 | сталь | 50 | 9,1 | 1975 |
| 149 |  | ВК44 – ул. Маршала Василевского, д. 20 | чугун | 100 | 24,0 | 1975 |
| 150 |  | ВК44 – ул. Маршала Василевского, д. 25 | чугун | 100 | 16,3 | 1975 |
| 151 |  | ВК43 – ул. Маршала Василевского, д. 47 | сталь | 100 | 17,6 | 1975 |
| 152 |  | ВК77 – ул. Маршала Василевского, д. 22 | сталь | 50 | 30,0 | 1975 |
| 153 |  | ВК77 – ВК43 | полиэтилен | 40 | 48,4 | 2005 |
| 154 |  | ВК43 – ул. Садовая, д. 23 (магазин) | полиэтилен | 40 | 18,5 | 2005 |
| 155 |  | ВК79 – ул. Садовая, д. 16 (общежитие) | чугун | 100 | 52,9 | 1975 |
| 156 |  | ВК79 – гараж учхоза – отключен | чугун | 100 | 63,9 | 1975 |
| 157 | Приютинская школа | ВК81 – ВК82 | чугун | 100 | 11,8 | 1975 |
| 158 |  | ВК82 – ВК83 | чугун | 100 | 50,0 | 1975 |
| 159 |  | ВК83 – ВК83а | чугун | 100 | 60,0 | 1975 |
| 160 |  | ВК83а – ул. Садовая, д. 25 (жилой дом) | полиэтилен | 100 | 15,0 | 2009 |
| 161 |  | ВК83а – ВК84 | чугун | 100 | 226,0 | 1975 |
| 162 |  | ВК84 – Приютинская школа (стар.здание) | чугун |  | 6,0 | 1975 |
| 163 |  | ВК84 – Приютинская школа (нов.здание) | чугун | 100 | 52,9 | 1975 |
| 164 |  | ВК84 – ВК85 | чугун | 100 | 16,2 | 1975 |
| 165 |  | ВК85 – Теплица школы | чугун |  | 15,0 | 1975 |
| 166 |  | ВК85 – Канал насосной станции (КНС) | чугун |  | 14,2 | 1975 |
| 167 |  | ВК82 – ул. Садовая, д. 21 (общежитие) | чугун | 100 | 21,5 | 1975 |
| 168 | Район котельной "Сахарово" | ВК58 – ул. Садовая, д. 8 | чугун | 100 | 44,0 | 1975 |
| 169 |  | ВК93 – ул. Садовая, д. 19 (столовая) | сталь | 100 | 11,2 | 1975 |
| 170 |  | ВК20 – ул. Садовая, д. 17 (жил.дом) | чугун | 100 | 11,4 | 1975 |
| 171 |  | ВК22 – ул. Садовая, д. 15 (общежитие) | чугун | 100 | 7,0 | 1975 |
| 172 |  | ВК11а – Пожарное депо | чугун | 100 | 28,4 | 1975 |
| 173 |  | ВК10 – Котельная "Сахарово", ул. Маршала Василевского, д. 2 | чугун | 100 | 12,2 | 1975 |
| 174 |  | ВК5а – Ферма | чугун | 100 | 140,0 | 1975 |
| 175 |  | ВК5 – ул. Маршала Василевского, д. 1б | сталь | 32 | 30,0 | 1975 |
| 176 |  | ВК5 – ул. Маршала Василевского, д. 1а (гараж) | сталь | 32 | 30,0 | 1975 |
| Итого: |  |  |  |  | 7484,0 |  |

Система сетей ХВС состоит из 176 участков, общей протяжённостью 7484 м.

86,8 % сетей проложена в 1970-х годах, материалами трубопроводов данной части сети являются чугун, сталь, керамика, асбестоцемент. Установка пластиковых трубопроводов началась в 2000-х годах.

В ходе обследования сеть по схеме разделена на 11 групп участков со следующими названиями:

- Большое кольцо.

- Заводы.

- Агрохимлаборатория.

- Малое кольцо (внутреннее).

- Профилакторий.

- Артезианская скважина № 3.

- Тверская ГСХА (государственная сельскохозяйственная академия).

- Артезианская скважина № 2.

- Жилой комплекс по ул. Маршала Василевского.

- Горютинская средняя школа.

- Район котельной "Сахарово".

1.3. Объёмы потребления ХВС абонентами

Таблица 5

| № п/п | Наименование абонента | Адрес | Объем потребления, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |
|  |  |  | Факт 2012 г. | Факт 2013 г. | Факт 2014 г. | План 2015 г. | План 2016-2018 гг. |
| 1 | ОАО "Сбербанк России" | ул. Василевского, д. 16 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| 2 | Жилой фонд п. Сахарово | весь жилой фонд | 83768,93 | 85878,1 | 78876,47 | 82121,8 | 76696,25 |
| 3 | ЗАО "Тверская оптика" | ул. Василевского, д. 16 | 17,5 | 16,2 | 22,3 | 21,563 | 21,563 |
| 4 | МБУ "ДК пос. Сахарово" | ул. Василевского, д. 13 | 153 | 175,522 | 106,478 | 106,478 | 106,478 |
| 5 | МОУ "Горютинская СОШ" | д. Горютино, д. 1 | 2366,004 | 2229 | 1264,769 | 1264,77 | 1264,769 |
| 6 | МДОУ Детский сад № 165 | ул. Василевского, д. 16 а | 4163,57 | 4847,4 | 3550,951 | 3474,43 | 3474,429 |
| 7 | ООО "Авенир" | ул. Садовая, д. 7 | 102,26 |  |  |  |  |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Венеция-кондитерские изделия и мороженое" | ул. Василевского, дом 9 | 609 | 652 | 482 | 482 | 500 |
| 9 | ООО "ЛДН" | ул. Василевского, д. 2а | 633 | 602 | 924 | 924 | 924 |
| 10 | ООО «Антей- сервис» | ул. Василевского, д. 2б | 260,57 | 245 | 245,42 | 244,281 | 246,481 |
| 11 | ООО «Ритм-2000» | ул. Василевского, д. 4 | 94 | 132 | 140 | 124,638 | 124,638 |
| 12 | ООО фирма «Триумф» | ул. Василевского, д. 17 | 246 | 20,5 |  |  |  |
| 13 | ООО «Олимп» | ул. Василевского, д. 17 |  | 225,5 | 246 | 246 | 246 |
| 14 | ПБОЮЛ Забродина Светлана Петровна | ул. Василевского, д.14 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |
| 15 | ПБОЮЛ Колобушкин Дмитрий Александрович | ул. Василевского, д.14 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 16 | ТСЖ "Садовая 17" | ул. Садовая, дом 17 | 6387 | 6111 | 6702 | 6620,43 | 6620,427 |
| 17 | ТСЖ "Садовая 25" | ул. Садовая, дом 25 | 4942 | 7167 | 7915,073 | 8206,06 | 7111,917 |
| 18 | ФГБОУ "Тверской ИПК АПК" | ул. Василевского, д. 10 ул. Садовая, д. 21 | 8099,534 | 5507,2 | 8783,69 | 7921,07 | 8489,049 |
| 19 | ФГБУ ГЦАС "Тверской" | ул. Василевского, д. 5 | 986,5 | 1394,3 | 1701,29 | 1629,43 | 1629,429 |
| 20 | ФГУП"Почта России" | ул. Садовая, д. 7 | 18 | 21 | 19 | 19,141 | 19,141 |
| 21 | Федеральное государственное унитарное предприятие учебно-опытное хозяйство "Сахарово" ТГСХА | ул. Василевского, д. 1 ул. Садовая, д.10 ул. Василевского, д. 12 | 5492,27 | 4519,6 | 4510,85 | 4292,15 | 4428,21 |
| 22 | ФГКУ "13 отряд ФПС по Тверской области" | ул. Василевского, д. 18 | 1226,1 | 1222,8 | 1222,98 | 1222,98 | 1222,98 |
| 23 | ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА | ул. Василевского, д. 7 | 38468 | 42124 | 56461 | 44242 | 48494,06 |
| 24 | ИП Мирзаханова М.У. | ул. Садовая, дом 7 | 8,8 | 42 | 21 | 13,33 |  |
| 25 | Джамалов Э.С | ул. Василевского, д. 15 |  | 18,96 |  |  |  |
| 26 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | ул. Василевского, д. 14 | 226,53 | 689,85 | 226,8 | 258,371 | 258,371 |
| 27 | ИП Ашина Н.М. | ул. Садовая, д.23 | 62 |  |  |  |  |
| 28 | ООО "Надежда" | ул. Садовая, д.23 | 4 | 83 | 90 | 78,356 |  |
| 29 | ООО "Ник" | ул. Садовая, д.23 |  |  |  |  | 78,356 |
| 30 | Ткаленко Альбина Васильевна | полив огорода, пос. Сахарово |  |  | 137 | 150 | 170 |
| ИТОГО: |  |  | 158381 | 163970 | 173695 | 163709 | 162173 |

Данные ООО «Центр обслуживания клиентов» (ЦОК).

Максимальный объём потребления в 2014 г. – 173695 м3

Минимальный объём потребления в 2012 г. – 158381 м3

- Результаты технического обследования

В результате камерального технического обследования, технической инвентаризации, технико-экономической оценки выявлено:

2.1. По источникам водоснабжения

Таблица 6

По артезианским скважинам:

| Наименование источника водоснабжения | Фактическая производительность* м3/ сут. |  | Количество аварийных остановок: |  |  |  |  | Итого | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| Артезианская скважина № 2 | 335 | 575 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 50 |
| Артезианская скважина № 4 | 160 | 333 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 50 |
| Артезианская скважина № 3 | резерв | резерв |  |  |  | 1 |  | 1 | 50 |
| Итого: | 495 | 908 |  | 1 |  | 3 | 2 | 6 |  |

Примечание:

- Значения показателя фактической производительности приняты исходя из данных ПТО за полугодие 2015 г.

- Количество аварийных остановок представлено в соответствии с данными диспетчерской службы.

- Степень износа представлена исходя из внешнего осмотра и сведений мастеров участка «Сахарово».

Продолжительность аварийных (внеплановых ремонтных) работ на артезианских скважинах составила 24 ч., в том числе за:

2011 г. – 0 ч.

2012 г. – 4 ч.

2013 г. – 0 ч.

2014 г. – 12 ч.

2015 г. – 8 ч.

Таблица 7

По водонапорной башне:

| Источник водоснабжения | Фактический расход воды, м3/ сут. |  | Количество аварийных остановок: |  |  |  |  | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| Водонапорная башня | нет учёта | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |

Примечание: Степень износа представлена исходя из внешнего осмотра и сведений мастеров участка «Сахарово»

С 2011 г. до января 2015 г. на водонапорной башне аварийных работ не было. 16.01.2015 г. заменена задвижка ∅ 100 мм, причина - разрушение плашек.

Строение и оборудование водонапорной башни находятся в удовлетворительном состоянии. Объём ёмкости, создаваемое давление воды достаточны для удовлетворительной работы системы ХВС.

Таблица 8

По насосам, установленным на источниках водоснабжения:

| Марка, модель | Место установки | Напор, м | Количество аварийных остановок: |  |  |  |  | Итого | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| ЭЦВ-8-25-100, 11 кВт/ч | артезианская скважина № 2 | 100 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 40 |
| ЭЦВ-8-25-100 11 кВт/ч | артезианская скважина № 4 | 100 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 | 40 |
| ЭЦВ-8-25-100 11 кВт/ч | артезианская скважина № 3 | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Итого: |  |  | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 8 |  |

Примечание:

- Количество аварийных остановок представлено в соответствии с данными диспетчерской службы.

- Степень износа представлена исходя из внешнего осмотра и сведений мастеров участка «Сахарово»

Продолжительность аварийных (внеплановых ремонтных) работ по насосам, установленным на источниках водоснабжения, составила 32 ч., в том числе за:

2011 г. – 12 ч.

2012 г. – 8 ч.

2013 г. – 8 ч.

2014 г. – 0 ч.

2015 г. – 4 ч.

Устройство и техническое состояние насосов находятся в удовлетворительном состоянии. Мощность насосов достаточна для удовлетворительной работы системы ХВС.

2.2. По сети ХВС

Таблица 9

| Группа участков | Наименование участка | Длина участка, м | Количество аварийных остановок: |  |  |  | Степень износа, % | Удельный износ, м / % | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |
| Большое кольцо | ВК4 – ВК38 | 2,6 |  |  |  |  | 80% | 3,25 | сталь |
|  | ВК38 – ВК37 | 55,7 |  |  |  |  | 50% | 111,40 | чугун |
|  | ВК37 – ВК40 | 23,5 |  |  |  |  | 50% | 47,00 | чугун |
|  | ВК40 – ВК39 | 40,2 |  |  |  |  | 50% | 80,40 | керамика |
|  | ВК39 – ВК38 | 41,0 |  |  |  |  | 50% | 82,00 | керамика |
|  | ВК38 – ВК37 | 35,7 |  |  |  |  | 50% | 71,30 | керамика |
|  | ВК37 – ВК36 | 33,8 |  |  |  |  | 50% | 67,60 | керамика |
|  | ВК36 – ВК29 | 40,0 |  |  |  |  | 50% | 80,00 | керамика |
|  | ВК29 – ВК30 | 24,0 |  |  |  |  | 50% | 48,00 | керамика |
|  | ВК30 – ВК51 | 70,0 |  |  |  |  | 50% | 140,00 | керамика |
|  | ВК51 – ВК50 | 90,0 |  | 1 |  |  | 50% | 180,00 | чугун |
|  | ВК50 – ВК49 | 32,5 |  |  |  |  | 50% | 65,00 | чугун |
|  | ВК49 – ВК48 | 58,8 |  |  |  |  | 28% | 210,00 | полиэтилен |
|  | ВК48 – ВК112 | 51,0 |  |  |  |  | 50% | 102,00 | чугун |
|  | ВК112 – ВК47 | 29,3 |  |  |  |  | 50% | 58,60 | чугун |
|  | ВК47 – ВК46 | 45,3 |  |  |  |  | 50% | 90,60 | чугун |
|  | ВК46 – ВК110 | 64,7 |  | 1 |  |  | 50% | 129,40 | чугун |
|  | ВК110 – ВК45 | 10,0 |  |  |  |  | 50% | 20,00 | чугун |
|  | ВК45 – ВК44 | 38,0 |  |  |  |  | 50% | 76,00 | чугун |
|  | ВК44 – ВК43 | 65,7 |  |  |  |  | 50% | 131,40 | чугун |
|  | ВК43 – ВК77 | 56,8 |  |  |  |  | 50% | 113,60 | чугун |
|  | ВК77 – ВК78 | 15,6 |  |  |  |  | 50% | 31,20 | чугун |
|  | ВК78 – ВК79 | 69,5 |  |  |  |  | 50% | 139,00 | чугун |
|  | ВК79 – ВК80 | 82,7 |  |  |  |  | 50% | 165,40 | чугун |
|  | ВК80 – ВК81 | 25,2 | 1 |  |  |  | 50% | 50,40 | чугун |
|  | ВК81 – ВК58 | 56,1 |  |  |  |  | 50% | 112,20 | чугун |
|  | ВК58 – ВК93 | 41,6 |  |  |  |  | 50% | 83,20 | чугун |
|  | ВК93 – ВК19 | 17,1 |  |  |  |  | 50% | 34,20 | чугун |
|  | ВК19 – ВК94 | 44,0 |  |  |  |  | 50% | 88,00 | чугун |
|  | ВК94 – ВК20 | 69,0 |  |  |  |  | 50% | 138,00 | чугун |
|  | ВК20 – ВК21 | 48,3 |  |  |  |  | 50% | 96,60 | чугун |
|  | ВК21 – ВК22 | 44,6 |  |  |  |  | 50% | 89,20 | чугун |
|  | ВК22 – ВК23 | 7,2 |  |  |  |  | 50% | 14,40 | чугун |
|  | ВК23 – ВК24 | 70,0 |  |  |  |  | 50% | 140,00 | чугун |
|  | ВК24 – ВК25 | 24,0 |  |  |  |  | 50% | 48,00 | чугун |
|  | ВК25 – ВК28 | 106,0 |  |  |  |  | 50% | 212,00 | чугун |
|  | ВК28 – ВК95 | 22,8 |  |  |  |  | 50% | 45,60 | чугун |
|  | ВК95 – ВК11 | 34,4 |  |  |  |  | 50% | 68,80 | чугун |
|  | ВК11 – ВК11а | 87,0 |  |  |  |  | 50% | 174,00 | чугун |
|  | ВК11а – ВК10 | 51,6 |  |  |  |  | 50% | 103,20 | чугун |
|  | ВК10 – ВК5а | 230,0 |  |  |  |  | 80% | 287,50 | сталь |
|  | ВК5а – ВК5 | 8,7 |  |  |  |  | 50% | 17,40 | керамика |
|  | ВК5 – ВК4 | 39,4 |  |  |  |  | 50% | 78,80 | чугун |
| Заводы | ВК37 – ул. Маршала Василевского, д. 1 (контора учхоза) | 15,0 |  |  |  |  | 50% | 30,00 | чугун |
|  | ВК40 – ВК36 | 30,8 | 1 |  |  |  | 50% | 61,60 | чугун |
|  | ВК36 – ВК42 | 10,0 |  |  |  |  | 50% | 20,00 | чугун |
|  | ВК42 – ул. Маршала Василевского, д. 2а (завод LTD) | 8,2 |  |  |  |  | 50% | 16,40 | чугун |
|  | ВК36 – ул. Маршала Василевского, д. 2б (завод Антей пласт) | 67,7 |  |  |  |  | 26% | 260,38 | чугун |
| Агрохимлаборатория | ВК39 – ул. Маршала Василевского, д. 3 (жилой дом) | 13,9 |  |  |  |  | 50% | 27,80 | чугун |
|  | ВК38 – ул. Маршала Василевского, д. 4 (жилой дом) | 18,8 |  |  |  |  | 80% | 23,50 | сталь |
|  | ВК38 – ул. Маршала Василевского, д. 5 (Агрохимлаборатория, зд.I) | 26,0 |  |  |  |  | 80% | 32,50 | сталь |
|  | Агрохимлаборатория, зд.I - Агрохимлаборатория, зд.II (ул. Маршала Василевского, д. 5) | 10,0 |  |  |  |  | 30% | 33,33 | полипропилен |
| Малое кольцо (внутреннее) | ВК29 – ВК28 | 39,2 |  |  |  |  | 50% | 78,40 | чугун |
|  | ВК28 – ВК99 | 8,0 |  |  |  |  | 50% | 16,00 | чугун |
|  | ВК99 – ВК31 | 50,0 |  |  |  | 1 | 50% | 100,00 | чугун |
|  | ВК31 – ВК27 | 39,0 |  |  |  |  | 50% | 78,00 | чугун |
|  | ВК27 – ВК15 | 35,5 |  |  |  |  | 50% | 71,00 | чугун |
|  | ВК15 – ВК97 | 19,4 |  |  |  |  | 50% | 38,80 | чугун |
|  | ВК97 – ВК96 | 15,7 |  |  |  |  | 50% | 31,40 | чугун |
|  | ВК96 – ВК14 | 67,7 |  |  |  |  | 50% | 135,40 | чугун |
|  | ВК14 – ВК13 | 59,5 |  |  |  |  | 50% | 119,00 | чугун |
|  | ВК13 – ВК12 | 56,4 |  |  |  |  | 50% | 112,80 | чугун |
|  | ВК12 – ВК28 | 23,6 |  |  |  |  | 50% | 47,20 | чугун |
| Профилакторий | ВК99 – ул. Маршала Василевского, д. 6 (профилакторий) | 9,3 |  |  |  | 1 | 50% | 18,60 | чугун |
|  | ВК31 – ВК32 | 29,0 |  |  | 2 | 2 | 50% | 58,00 | чугун |
|  | ВК32 – ВК98 | 8,0 |  |  |  | 1 | 50% | 16,00 | чугун |
|  | ВК98 – ул. Маршала Василевского, д. 10 (Тверской институт повышения квалификации) | 35,5 |  |  |  |  | 50% | 71,00 | чугун |
|  | ВК98 – ул. Маршала Василевского, д. 8 (спальный корпус профилактория) | 13,2 |  |  |  |  | 80% | 16,50 | сталь |
|  | ВК27 – ул. Садовая, д. 4 (жилой дом) | 6,0 |  |  |  |  | 80% | 7,50 | сталь |
|  | ВК14 – ВК43 | 19,0 |  |  |  |  | 50% | 38,00 | чугун |
|  | ВК43 – ул. Садовая, д. 5 (жилой дом) | 8,0 |  |  |  |  | 80% | 10,00 | сталь |
|  | ВК12 – ул. Садовая, д. 7 (жилой дом) | 38,0 |  |  |  |  | 58% | 65,52 | сталь |
|  | ВК13 – комплекс жилых домов по ул. Полевая | 80,0 | 1 | 1 |  |  | 32% | 250,00 | сталь |
|  | ВК15 – ВК16 | 84,0 |  |  |  |  | 50% | 168,00 | чугун |
|  | ВК16 – ВК17 (пожарный гидрант) | 13,7 |  |  |  |  | 50% | 27,40 | чугун |
|  | ВК17 – ВК62 -отключен | 27,2 |  |  |  |  | 50% | 54,40 | чугун |
|  | ВК62 – ВК61 -отключен | 38,0 |  |  |  |  | 50% | 76,00 | чугун |
|  | ВК61 – ул. Садовая, 6 (учебный корпус сельхозакадемии) –отключен | 9,0 |  |  |  |  | 50% | 18,00 | чугун |
| Артезианская скважина № 3 | ВК100 – ВК101 | 15,9 |  |  |  |  | 50% | 31,80 | чугун |
|  | ВК101 – ВК103 | 110,7 |  |  |  | 1 | 50% | 221,40 | чугун |
|  | ВК103 – ВК2 | 33,4 |  |  |  |  | 50% | 66,80 | чугун |
|  | ВК2 – ВК1 | 48,7 |  |  |  |  | 50% | 97,40 | чугун |
|  | ВК1 – ВКб/н (1) | 64,3 |  |  |  |  | 50% | 128,60 | чугун |
|  | ВКб/н (1) – ВК б/н (2) | 54,6 |  |  |  |  | 50% | 109,20 | чугун |
|  | ВК б/н (2) – ВК б/н (3) | 83,6 |  |  |  |  | 50% | 167,20 | чугун |
|  | ВК б/н (3) – ВК б/н (4) | 308,7 |  |  |  |  | 50% | 617,40 | чугун |
|  | ВК б/н (4) – ВК б/н (5) | 152,0 |  | 2 |  | 1 | 50% | 304,00 | чугун |
|  | ВК б/н (5) – ВК б/н (6) | 32,0 |  |  |  |  | 80% | 40,00 | асбестоцемент |
|  | ВК б/н (2) – Тверская сельхоакадемия, корп. 7 | 20,0 | 2 |  |  |  | 15% | 133,33 | сталь |
|  | ВК б/н (6) – артскважина № 3 | 122,0 | 1 |  |  |  | 80% | 152,50 | сталь |
|  | Артскважина № 3 - дом выставочного центра | 47,0 |  |  |  |  | 80% | 58,75 | сталь |
| Тверская ГСХА | ВК103 – ВК104 | 27,0 |  |  |  |  | 50% | 54,00 | чугун |
|  | ВК104 – Тверская сельхоакадемия, корп. 5 | 4,0 |  |  |  |  | 63% | 6,40 | сталь |
|  | ВК104 – ВК105 | 25,9 |  |  |  |  | 31% | 82,88 | чугун |
|  | ВК105 – Тверская сельхоакадемия, корп. 3 | 23,6 |  |  |  |  | 80% | 29,50 | сталь |
|  | ВК105 – ВК106 | 34,6 |  |  |  |  | 50% | 69,20 | чугун |
|  | ВК106 – ВК107 | 28,9 |  |  |  |  | 50% | 57,80 | чугун |
|  | ВК107 – ВК108 | 82,6 |  |  |  |  | 50% | 165,20 | чугун |
|  | ВК108 – ВК109 | 18,4 |  |  |  |  | 50% | 36,80 | чугун |
|  | ВК109 – Тверская сельхоакадемия, корп. 6 | 3,9 |  |  |  |  | 38% | 10,40 | сталь |
| Артезианская скважина № 2 | ВК51 – ВК51/ | 2,2 |  |  |  |  | 80% | 2,75 | сталь |
|  | ВК51/ – ВК63 | 54,4 |  |  |  |  | 6% | 906,67 | полиэтилен напорный |
|  | ВК63 – ВК64 | 86,0 |  |  |  |  | 6% | 1433,33 | полиэтилен напорный |
|  | ВК64 – ВК76 | 11,6 |  |  |  |  | 50% | 23,20 | чугун |
|  | ВК76 – ВК75 | 39,0 | 1 |  |  |  | 50% | 78,00 | чугун |
|  | ВК75 – ВК74 | 41,7 |  |  |  |  | 50% | 83,40 | чугун |
|  | ВК74 – ВК118 | 140,7 |  |  |  |  | 50% | 281,40 | чугун |
|  | ВК118 – ВК115 | 40,0 |  |  |  |  | 50% | 80,00 | чугун |
|  | ВК115 – ВК114 | 53,2 |  |  |  |  | 50% | 106,40 | чугун |
|  | ВК115 – ВК116 | 32,3 |  |  |  |  | 50% | 64,60 | чугун |
|  | ВК116 – ВК117 | 33,5 |  |  |  |  | 50% | 67,00 | чугун |
|  | ВК117 – Корпус механизации Сельхоз Академии | 6,9 |  |  |  |  | 50% | 13,80 | чугун |
|  | ВК114 – Тверская сельхоакадемия, корп. 1 | 12,3 |  |  |  |  | 50% | 24,60 | чугун |
|  | ВК118 – ВК119 | 65,2 |  |  |  |  | 18% | 372,57 | сталь |
|  | ВК119 – ВК119а | 43,0 |  |  |  |  | 18% | 245,71 | сталь |
|  | ВК119а – ВК120 | 43,0 |  |  |  |  | 18% | 245,71 | сталь |
|  | ВК75 – ул. Школьная, д.5 (общежитие) | 25,2 |  |  |  |  | 50% | 50,40 | чугун |
|  | ВК74 – ВК73 | 18,3 |  |  |  |  | 50% | 36,60 | чугун |
|  | ВК73 – ВК72 | 34,7 |  |  |  |  | 50% | 69,40 | чугун |
|  | ВК72 – ВК71 | 15,0 |  |  |  |  | 50% | 30,00 | чугун |
|  | ВК71 – ВК71а | 30,0 |  |  |  |  | 80% | 37,50 | чугун |
|  | ВК71а – Тверская сельхоакадемия, корп. 4 | 5,0 |  |  |  |  | 80% | 6,25 | сталь |
|  | ВК71а – ВК71б | 35,0 |  |  |  |  | 80% | 43,75 | сталь |
|  | ВК71б – ул. Школьная, д. 9 (общежитие 3) | 4,0 | 1 |  |  |  | 80% | 5,00 | сталь |
|  | Угол 1 – ул. Школьная, д.9 | 5,0 |  |  |  |  | 28% | 18,18 | сталь |
|  | ВК119 – ул. Полевая, д. 2 (общежитие 4) | 53,2 |  |  |  |  | 50% | 106,40 | чугун |
|  | ВК119а – Физкультурный оздоровительный центр (ФОК) | 15,0 |  |  |  |  | 18% | 85,71 | сталь |
|  | ВК49 – ВК55 | 107,0 |  |  |  |  | 20% | 535,00 | полипропилен |
|  | ВК55 – Т13 | 51,0 |  |  |  |  | 50% | 102,00 | чугун |
|  | Т13 – ВК66 | 22,5 |  |  |  |  | 50% | 45,00 | чугун |
|  | ВК66 – ВК67 | 29,2 |  |  |  |  | 50% | 58,40 | чугун |
|  | ВК67 – ВК68 | 53,0 |  |  |  |  | 50% | 106,00 | чугун |
|  | ВК68 – ВК69 | 59,5 |  |  |  |  | 50% | 119,00 | чугун |
|  | ВК69 – ВК70 | 39,0 |  |  |  |  | 50% | 78,00 | чугун |
|  | ВК70 – ЦТП МУП "Сахарово" | 1,0 |  |  | 1 |  | 80% | 1,25 | сталь |
|  | ЦТП МУП "Сахарово" – магазин | 50,8 |  |  |  |  | 35% | 145,14 | сталь |
|  | ВК64 – артскважина № 2 | 230,0 |  |  |  |  | 50% | 460,00 | чугун |
|  | ВК64 – ВК55 (перемычка) | 45,5 |  |  |  |  | 50% | 91,00 | чугун |
| Жилой комплекс по ул. Маршала Василевского | ВК49 – Ларёк | 4,5 |  |  |  |  | 20% | 22,50 | металлопласт |
|  | ВК49 – ул. Маршала Василевского, д. 12 (общежитие учхоза) | 44,7 |  | 2 |  |  | 20% | 223,50 | металлопласт |
|  | ВК48 – ул. Маршала Василевского, д. 14 | 27,1 | 1 | 1 |  |  | 80% | 33,88 | сталь |
|  | ВК112 – ул. Маршала Василевского, д. 19 | 29,6 |  |  |  |  | 80% | 37,00 | сталь |
|  | ВК47 – ул. Маршала Василевского, д. 16 | 22,7 |  |  |  |  | 80% | 28,38 | сталь |
|  | ВК47 – ул. Маршала Василевского, д. 21 | 19,0 | 3 |  |  |  | 18% | 105,56 | полиэтилен |
|  | ВК46 – ул. Маршала Василевского, д. 23 | 16,7 |  |  | 1 |  | 80% | 20,88 | сталь |
|  | ВК110 – ВК111 | 66,6 |  |  |  |  | 50% | 133,20 | чугун |
|  | ВК111 – ул. Маршала Василевского, д. 18а (детсад) | 58,2 |  |  |  |  | 33% | 179,08 | чугун |
|  | ВК110а – ул. Маршала Василевского, д. 18 | 9,1 |  |  |  |  | 80% | 11,38 | сталь |
|  | ВК44 – ул. Маршала Василевского, д. 20 | 24,0 |  |  |  |  | 50% | 48,00 | чугун |
|  | ВК44 – ул. Маршала Василевского, д. 25 | 16,3 |  |  |  |  | 50% | 32,60 | чугун |
|  | ВК43 – ул. Маршала Василевского, д. 47 | 17,6 |  |  |  |  | 80% | 22,00 | сталь |
|  | ВК77 – ул. Маршала Василевского, д. 22 | 30,0 | 1 |  |  |  | 80% | 37,50 | сталь |
|  | ВК77 – ВК43 | 48,4 |  |  |  |  | 20% | 242,00 | полиэтилен |
|  | ВК43 – ул. Садовая, д. 23 (магазин) | 18,5 |  |  |  |  | 20% | 92,50 | полиэтилен |
|  | ВК79 – ул. Садовая, д. 16 (общежитие) | 52,9 |  |  |  |  | 50% | 105,80 | чугун |
|  | ВК79 – гараж учхоза – отключен | 63,9 |  |  |  |  | 50% | 127,80 | чугун |
| Приютинская школа | ВК81 – ВК82 | 11,8 | 1 | 1 |  |  | 50% | 23,60 | чугун |
|  | ВК82 – ВК83 | 50,0 |  |  |  |  | 50% | 100,00 | чугун |
|  | ВК83 – ВК83а | 60,0 |  |  |  |  | 50% | 120,00 | чугун |
|  | ВК83а – ул. Садовая, д. 25 (жилой дом) | 15,0 |  | 1 |  |  | 12% | 125,00 | полиэтилен |
|  | ВК83а – ВК84 | 226,0 |  |  |  |  | 50% | 452,00 | чугун |
|  | ВК84 – Приютинская школа (стар.здание) | 6,0 |  |  |  |  | 50% | 12,00 | чугун |
|  | ВК84 – Приютинская школа (нов.здание) | 52,9 |  |  |  |  | 50% | 105,80 | чугун |
|  | ВК84 – ВК85 | 16,2 |  |  |  |  | 50% | 32,40 | чугун |
|  | ВК85 – Теплица школы | 15,0 |  |  |  |  | 50% | 30,00 | чугун |
|  | ВК85 – Канал насосной станции (КНС) | 14,2 |  |  |  |  | 50% | 28,40 | чугун |
|  | ВК82 – ул. Садовая, д. 21 (общежитие) | 21,5 |  | 1 |  |  | 50% | 43,00 | чугун |
| Район котельной "Сахарово" | ВК58 – ул. Садовая, д. 8 | 44,0 |  |  |  |  | 50% | 88,00 | чугун |
|  | ВК93 – ул. Садовая, д. 19 (столовая) | 11,2 |  |  |  |  | 80% | 14,00 | сталь |
|  | ВК20 – ул. Садовая, д. 17 (жил.дом) | 11,4 |  | 1 |  |  | 50% | 22,80 | чугун |
|  | ВК22 – ул. Садовая, д. 15 (общежитие) | 7,0 |  | 1 |  |  | 50% | 14,00 | чугун |
|  | ВК11а – Пожарное депо | 28,4 |  | 1 |  |  | 50% | 56,80 | чугун |
|  | ВК10 – Котельная "Сахарово", ул. Маршала Василевского, д. 2 | 12,2 |  |  |  |  | 50% | 24,40 | чугун |
|  | ВК5а – Ферма | 140,0 |  |  | 1 |  | 50% | 280,00 | чугун |
|  | ВК5 – ул. Маршала Василевского, д. 1б | 30,0 |  |  |  |  | 80% | 37,50 | сталь |
|  | ВК5 – ул. Маршала Василевского, д. 1а (гараж) | 30,0 |  |  |  |  | 80% | 37,50 | сталь |
| Итого: |  | 7484,0 | 14 | 14 | 5 | 7 |  |  |  |
| Средние значения: |  | 42,5 |  |  |  |  | 40,67% | 104,57 |  |

Примечание: Данные по аварийности представлены с 2012 г. (до 2012 г. – данные не сохранены).

В расчёте износа сети, в зависимости от материала, использованного для изготовления трубопроводов, приняты следующие нормативные сроки службы водопроводов холодной воды:

- Сталь	- 40 (50) лет

- Чугун	- 80 лет

- Полиэтилен	- 50 лет

- Полиэтилен напорный	- 50 лет

- Полипропилен	- 50 лет

- Металлопласт	- 50 лет

- Асбестоцемент	- 50 лет

- Керамика	- 80 лет

При расчёте износа стальных водопроводов, нормативный срок службы которых истёк, либо истекает в ближайший период,  добавлено 10 лет предполагаемого срока службы, итого - 50 лет (в соответствии с п. 19 Требований Приложения 1 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр).

Количество аварийных ситуаций с проведением внеплановых ремонтных работ по сети ХВС за последние четыре года составляет 40 раз (в среднем 10 раз/год), причём за последние два года - 5 и 7 раз (ниже среднего уровня аварийности за 4 года). Характер проведённых ремонтов предполагает небольшие сроки для устранения неисправностей (замена хомутов, установка заглушек, замена задвижек). Нарушение герметичности оболочки трубопроводов, происходило 8 раз (со стальными трубами).

- Оценка эффективности работы системы ХВС

3.1. Оценка дефицита (профицита) производственных мощностей, полезного объема резервуарного парка

Производственные мощности для ХВС включают в себя:

- Три артезианские скважины с ∅ трубы водозабора 89 мм, общим средним износом 50 %, общей паспортной производительностью 105 м3/ч (с учётом мощности резервной скважины - 30  м3/ч). По ориентировочным расчётам без учёта резервной скважины годовая мощность составляет 657 тыс.м3/год.

- Централизованную сеть холодного водоснабжения, состоящую из 176 участков, условно разделённых на 11 групп, протяжённостью 7484 м. Средний износ сети ХВС составляет 40,67 %.

Протяжённость трубопроводов с истекшим, либо истекающим в ближайший период нормативным сроком службы - 757,2 м, что составляет 10,12 % от общей протяжённости сети ХВС. Такие трубопроводы изготовлены из стали, расположены на 24 участках, что составляет 13,6 % от количества участков сети ХВС.

Аварийность сети ХВС - от 5 до 10 случаев в год (данные за последние пять лет) – наблюдается тенденция к снижению.

- Водонапорную башню высотой 15 м, стальной ёмкостью 50 м3, подающей стальной трубой ∅ 100 мм. Износ строения составляет 70 %.

Абонентами ХВС п. Сахарово на 2015 г. являются 26 потребителей (жилой сектор представлен, как неделимая группа - единый потребитель). По данным с 2011г. годовой объём потребления колеблется от 158 тыс. до 173 тыс. м3. Максимальный объём потребления зафиксирован в 2014 г. (25 абонентов).

По организационно - правовой форме абоненты представляют  три группы со следующими объёмами потребления холодной воды за 2014 г.:

- Федеральные и муниципальные организации	- 77621 м3

- Частные организации	- 17198 м3

- Жилой фонд п. Сахарово	- 78876 м3

Долевое распределение объёма потребления между указанными группами абонентов представлено на диаграмме (рисунок 1).

В соответствии с планами развития п. Сахарово г. Твери на последующие три года, подключение новых абонентов, существенно влияющих на объёмы потребления ХВС, не предусматривается.

На основании вышеизложенного оценка дефицита (профицита) производственных мощностей, полезного объема резервуарного парка удовлетворительная. Действующих и резервных производственных мощностей достаточно для качественного обслуживания абонентов.

Рисунок 1 – Диаграмма распределения потребления холодной воды за 2014 г. абонентами, сгруппированными по видам их организационно-правовых форм

3.2. Оценка эффективности работы водозабора.

Водозабор осуществляется через артезианские скважины с фактическим (по данным Iго полугодия 2015 г.) объёмом от 495 до 908 м3/сутки, в том числе по:

- артезианской скважине № 2 – от 335 до 575 м3/сутки,

- артезианской скважине № 4 – от 160 до 333 м3/сутки,

- артезианской скважине № 3 – 0 (резерв).

Производительность насосов (табл. 3) при непрерывной работе позволяет производить водозабор, по расчёту, до 1200 м3/сутки (без насоса резервной скважины)..

Таким образом, при сохранении фактического текущего объёма водозабора расчётный интервал годового водозабора составляет от 180 тыс. до 330 тыс. м3/ год.

Насосные установки артезианских скважин № 2 и № 4 планируется до конца 2015 г. оборудовать частотными преобразователями, что повысит энергоэффективность их работы.

Оценка эффективности работы водозабора, с учётом установки частотных преобразователей на насосные установки, удовлетворительная. Эффективность работы водозабора достаточная для качественного обслуживания абонентов.

3.3. Оценка эффективности водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды.

Система водоподготовки питьевой воды отсутствует.

Проверками Управления Роспотребнадзора по Тверской области (акты № 02/258 от 25.04.2014 г. и № 02/174 от 10.06.2015 г.) выявлено, что по артезианским скважинам   № 2 и № 4 недопустимое содержание в воде фтора – превышение гигиенического норматива СанПин 2.1.4.1074-01 в 3,5 - 4 раза. Протоколы лабораторных исследований приведены в приложениях 1 и 2.

Размеры территории артезианской скважины № 4 (где располагается водонапорная башня) позволяют строительство здания с ориентировочной площадью помещения в 150 м2, что достаточно для установки оборудования водоподготовки.

Оценка эффективности водоподготовки для обеспечения качества питьевой воды неудовлетворительная.

3.4. Оценка аварийности

Таблица 10

| Наименование объекта | Количество аварийных остановок: |  |  |  |  | Итого | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| Артезианские скважины |  | 1 |  | 3 | 2 | 6 | 50 |
| Водонапорная башня |  |  |  |  | 1 | 1 | 70 |
| Насосные установки | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 8 | 40 |
| Сеть ХВС |  | 14 | 14 | 5 | 7 | 40 | 41 |
| Итого: | 3 | 17 | 16 | 8 | 11 | 55 |  |
| Показатель надёжности и бесперебойности ХВС, ед. /км. |  | 2,27 | 2,14 | 1,07 | 1,47 |  |  |

Примечание: - Показатель надёжности за 2011 г. не рассчитан из-за отсутствия данных по сети ХВС.

Показатель надёжности рассчитан с учётом общей протяжённости сети в 7,484 км.

Количество аварийных остановок за период с 2011 г. по август 2015 г. составило 55 случаев, в том числе по:

- Артезианским скважинам	- 6 случаев

- Водонапорной башне	- 1 случаев

- Насосным установкам	- 8 случаев

- Сетям ХВС	- 40 случаев

Характер возникавших неисправностей не требовал больших объёмов работ и финансовых затрат. Среднестатистический показатель аварийности составляет – 0,9 случаев/месяц. Интервал значения показателя надёжности в пределах 1,07 – 2,27 ед./ км.

Оценка аварийности централизованной системы ХВС удовлетворительная.

Заключение

Отчёт по техническому обследованию централизованной системы коммунального холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери выполнен на 33 листах машинописного текста, содержит 10 таблиц, 1 диаграмму, 2 приложения.

Отчёт состоит из трёх основных разделов содержащих описание объектов, изложение, оценку результатов технического обследования.

По итогам оценки результатов технического обследования следуют выводы:

- Централизованная система коммунального холодного водоснабжения посёлка Сахарово города Твери находится в удовлетворительном состоянии. Замечанием по состоянию сетей системы является сверхнормативный износ стальных трубопроводов, изготовленных  в 1970-ых годах.

- Система водоподготовки находится в неудовлетворительном состоянии по причине её отсутствия и неудовлетворительного качества подаваемой потребителям питьевой воды. Превышение содержания фтора в 3,5 – 4 раза ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 (приложения 1 и 2).

Исходя из выводов, следуют рекомендации:

- В течение трёх лет с 2016 по 2018 гг. произвести замену трубопроводов ХВС, изготовленных из стали, установленных в 1970-х годах, общей протяжённостью 757,2 м. Замену рекомендуется произвести на трубы, изготовленные и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). Нормативный срок службы таких труб – 100 лет.

- В течение трёх лет с 2016 по 2018 гг. произвести строительство станции водоподготовки на территории артезианской скважины № 4 и ввести её в эксплуатацию. Предварительно, выполнить мероприятия по объединению водозаборов с артезианских скважин № 2 и № 3 на территории скважины № 4. Для выполнения данных мероприятий на первом этапе необходимо:

- Подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции системы подачи воды с артезианских скважин, с целью объединения источников и устройства водоподготовки.

- Определить метод очистки, обеспечивающий нормативные показатели качества питьевой воды.

- Подготовить проектно-сметную документацию по проектированию, строительству, монтажу, пуско-наладочным работам станции водоподготовки.

По результатам Технического обследования составлен акт.

Приложение 1

Приложение 2